## 选择（136）
岗位胜任能力评价理论试题库
序号 | 安规专业类别 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | 答案 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 难易程度 | 试题关键字
1 | 输电运检 | 单选题 | 兆欧表又称（ ），用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表。 | 绝缘摇表 | 欧姆表 | 伏安表 | 万用表 |  | A
2 | 输电运检 | 单选题 | 接地装置中，两接地体间的平行距离不应小于（ ）m。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  | D
3 | 输电运检 | 单选题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（ ）为宜。 | 1.0～1.5m，0.5～0.8m | 0.8～1.2m，0.5～0.8m | 0.6～1.0m，0.3～0.4m | 0.6～1.0m，0.5～0.6m |  | C
4 | 输电运检 | 单选题 | 附件安装应在（ ）后方可进行。 | 杆塔全部校正、弧垂复测合格 | 杆塔全部校正 | 弧垂复测合格 | 施工验收 |  | A
5 | 输电运检 | 单选题 | 补修管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  | A
6 | 输电运检 | 单选题 | 补修管与悬垂线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  | D
7 | 输电运检 | 单选题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  | D
8 | 输电运检 | 单选题 | 接续管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  | A
9 | 输电运检 | 单选题 | 接地装置中，两接地体间的平行距离不应小于（ ）m。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  | D
10 | 输电运检 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（ ）。 | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  | B
11 | 输电运检 | 单选题 | 导线垂直排列时的垂直线间距离是一般采用水平排列时的水平线间距离的（ ）。 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |  | C
12 | 输电运检 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ） | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  | A
13 | 输电运检 | 单选题 | 在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等在进行平面测量时，要求（ ）。 | 主要的要测绘 | 立杆的地方要测绘 | 影响施工的要测绘 | 全部测绘 |  | D
14 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写部位应距离地面（ ）。 | 1.5～2m | 2.5～3m | 3.5～4m | 4m以上 |  | B
15 | 输电运检 | 单选题 | 分裂导线的每根子导线间距一般是（ ）。 | 0.2m | 0.3～0.5m | 0.6～0.8m | 0.9～1.1m |  | B
16 | 输电运检 | 单选题 | 杆塔组立后，必须将螺栓全部紧固一遍，架线后在全面复紧一次，M16螺栓的扭矩标准是（ ）。 | 100Nm | 40Nm | 60Nm | 80Nm |  | D
17 | 输电运检 | 单选题 | 高空作业是指工作地点离地面（ ）及以上的作业。 | 2m | 3m | 4m | 4.5m |  | A
18 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在（ ）。 | 杆塔的向阳面 | 面向巡线通道或大路 | 面向横线路侧 | 面向顺线路方向送电侧 |  | D
19 | 输电运检 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（ ）。 | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  | B
20 | 输电运检 | 单选题 | LJ-95型导线使用钳压接续管接续时，钳压坑数为（ ）。 | 8 | 10 | 12 | 14 |  | B
21 | 输电运检 | 单选题 | 绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载，还要承受导线的（ ）。 | 斜拉力 | 水平荷载 | 吊力 | 上拔力 |  | B
22 | 输电运检 | 单选题 | 某一弛度观测档，其弛度大于两端铁塔高度，宜采用（ ）观测。 | 平行法 | 等长法 | 异长法 | 角度法 |  | A
23 | 输电运检 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1～5档者，可选其中（ ）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  | B
24 | 输电运检 | 单选题 | 在紧线观测弧垂过程中，如现场温度变化超过（ ）时，须调整弧垂观测值。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ |  | A
25 | 输电运检 | 单选题 | 电气设备对地在（ ）V以上者为高压电。 | 220 | 250 | 380 | 1000 |  | B
26 | 输电运检 | 单选题 | 送电线路在跨越标准轨铁路时，其跨越档内（ ）。 | 不允许有接头 | 允许有一个接头 | 允许有两个接头 | 不能超过三个接头 |  | A
27 | 输电运检 | 单选题 | 停电调整导线弧垂应（ ）。 | 填用电力线路第一种工作票 | 填用电力线路第二种工作票 | 按口头命令执行 | 按电话命令执行 |  | A
28 | 输电运检 | 单选题 | 单回架空线路的标志牌安装在离基础顶面向上（ ）的适当位置。 | 1.0～2.0ｍ | 2.0～4.0.0m | 3.0～6.0m | 2.5～5.0m |  | C
29 | 输电运检 | 单选题 | 在同一直线档中，每根导线上只允许有（ ）。 | 一个连接管三个补修管 | 两个连接管四个补修管 | 一个连接管两个补修管 | 两个连接管三个补修管 |  | A
30 | 输电运检 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标杆或架仪器时，可采用（ ）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  | C
31 | 输电运检 | 单选题 | 用ZC-8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值（ ）。 | 愈大 | 愈小 | 不变 | 无穷大 |  | B
32 | 输电运检 | 单选题 | 使用钳形电流表时，可选择（ ），然后再根据读数逐次换档。 | 最低档次 | 刻度一半处 | 刻度2／3处 | 最高档次 |  | D
33 | 输电运检 | 单选题 | 兆欧表有三个测量端钮，分别标有L、E和G三个字母，若测量电缆的对地绝缘电阻，其屏蔽层应接（ ）。 | L端钮 | E端钮 | G端钮 | 无要求 |  | C
34 | 输电运检 | 单选题 | 输电线路上使用红外线热像仪主要是检测（ ）温度。 | 导体 | 绝缘子 | 金具 | 杆塔 |  | A
35 | 输电运检 | 单选题 | 工作票由（ ）填写。 | 工作班成员 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  | B
36 | 输电运检 | 单选题 | 事故紧急抢修工作可不用工作票，但应（ ），工作前做好规定的安全措施，并有专人监护。 | 有口头或电话命令 | 紧急抢修工作票 | 记入操作记录薄内 | 履行许可手续 |  | B
37 | 输电运检 | 单选题 | 工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为（ ）。 | 0.35m、0.6m、1.5m、3m | 0.4m、0.3m、1.0m、1.8m | 0.7m、1.0m、1.5m、3m | 0.9m、1.3m、1.9m、3.1m |  | C
38 | 输电运检 | 单选题 | 配电装置中，代表A相相位色为（ ）。 | 红色 | 黄色 | 淡蓝色 | 绿色 |  | B
39 | 输电运检 | 单选题 | 装设接地线时应（ ）。 | 先装中相后装两边相 | 先装两边相后装中相 | 先装导体端 | 先装接地端 |  | D
40 | 输电运检 | 单选题 | 在220kV线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于( ）片。 | 5 | 9 | 16 | 20 |  | B
41 | 输电运检 | 单选题 | 在欧姆定律中，电流的大小与（ ）成正比。 | 电阻 | 电压 | 电感 | 电容 |  | B
42 | 输电运检 | 单选题 | 我国通常采用的交流电的波形是正弦波，频率是（ ）Hz。 | 60 | 55 | 50 | 45 |  | C
43 | 输电运检 | 单选题 | 标称截面为240平方毫米的普通钢芯铝绞线的表示型号为（ ）。 | LGJQ-240 | LGJJ-240 | LGJ-240 | HLJ-240 |  | C
44 | 输电运检 | 单选题 | 表示轻型钢芯铝绞线的符号为（ ）。 | LGJQ | LGJ | GJ | LGJJ |  | A
45 | 输电运检 | 单选题 | 线路设备的污秽等级共划分为（ ）。 | 三个等级 | 四个等级 | 五个等级 | 六个等级 |  | C
46 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻，目的是为了（ ）。 | 减少雷电流 | 避免反击闪络 | 减少接地电流 | 避免内过电压 |  | B
47 | 输电运检 | 单选题 | 一根LGJ-400型导线，在放线过程中，表面一处4根铝线被磨断（每根铝股的截面积为7.4平方毫米），对此应进行（ ）。 | 缠绕处理 | 补修管处理 | 锯断重新接头处理 | 换新线 |  | B
48 | 输电运检 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（ ）状态。 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  | C
49 | 输电运检 | 单选题 | 接地体之间的连接，圆钢应为双面焊接，焊接长度应为其直径的6倍，扁钢的焊接长度不得小于接地体宽度的（ ）倍以上，并应四面焊接。 | 6 | 4 | 2 | 5 |  | D
50 | 输电运检 | 单选题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是（ ）。 | 预防相间短路 | 预防导线混线 | 防止导线发生鞭击 | 防止导线微风震动 |  | C
51 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路的分裂导线一般每相由（ ）。 | 2～4根导线组成 | 5～7根导线组成 | 7～9根导线组成 | 9～11根导线组成 |  | A
52 | 输电运检 | 单选题 | 在导线上安装防振锤是为（ ）。 | 增加导线的重量 | 减少导线的振动次数 | 吸收和减弱振动的能量 | 保护导线 |  | C
53 | 输电运检 | 单选题 | 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在（ ）。 | 绝缘子的胶合剂内部 | 绝缘子内部 | 绝缘子的连接部位 | 绝缘子表面 |  | D
54 | 输电运检 | 单选题 | 电压等级越高的设备，其耐雷水平（ ）。 | 越高 | 越低 | 保持不变 | 相差不大 |  | A
55 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了（ ）。 | 减少内过电压对导线的冲击 | 减少导线受感应雷的次数 | 减少操作过电压对导线的冲击 | 减少导线受直击雷的次数 |  | D
56 | 输电运检 | 单选题 | 送电线路一般线段的接地电阻测量为（ ）。 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 | 五年一次 |  | D
57 | 输电运检 | 单选题 | 由雷电引起的过电压称为（ ）。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 谐振过电压 | 大气过电压 |  | D
58 | 输电运检 | 单选题 | 耐张塔的底宽与塔高之比为（ ）。 | 1／2～1／3 | 1／4～1／5 | 1／6～1／7 | 1／7～1／8 |  | B
59 | 输电运检 | 单选题 | 线路定期巡视一般（ ），也可以根据具体情况适当调整，巡视区段为全线。 | 一个月一次 | 两个月一次 | 三个月一次 | 四个月一次 |  | A
60 | 输电运检 | 单选题 | 送电线路紧固螺栓的周期为（ ）。 | 两年 | 三年 | 四年 | 五年 |  | D
61 | 输电运检 | 单选题 | 铝绞线、铝合金绞线：断股损伤截面占铝股或合金股总面积的7%～17%，处理方法是（ ）。 | 缠绕 | 用补修管 | 切断重接 | 更换导线 |  | B
62 | 输电运检 | 单选题 | 禁止在距线路（ ）米以内区域施工爆破、开山采石。 | 350 | 400 | 450 | 500 |  | D
63 | 输电运检 | 单选题 | 架空避雷线对导线的保护角变小时，防雷保护的效果（ ）。 | 变好 | 变差 | 无任何明显变化 | 根据地形确定 |  | A
64 | 输电运检 | 单选题 | 防污绝缘子之所以防污闪性能较好，主要是因为（ ）。 | 污秽物不易附着 | 泄漏距离较大 | 憎水性能较好 | 亲水性能较好 |  | B
65 | 输电运检 | 单选题 | 接续管或修补管与悬垂线夹和间隔棒的距离分别不小于（ ）。 | 5m，2.5m | 10m，2.5m | 10m，0.5m | 5m，0.5m |  | D
66 | 输电运检 | 单选题 | 送电线路的线路避雷器检测检查为（ ）。 | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 |  | B
67 | 输电运检 | 单选题 | 35～110kV线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是（ ）。 | 9.0m | 8.0m | 7.5m | 7.0m |  | D
68 | 输电运检 | 单选题 | 接地线必须采用多股软裸铜线，每根截面不得小于（ ）平方毫米。 | 10 | 16 | 25 | 35 |  | B
69 | 输电运检 | 单选题 | 在户外工作突遇雷雨天气时，应该（ ）。 | 进入有宽大金属构架的建筑物或在一般建筑物内距墙壁一定距离处躲避 | 在有防雷装置的金属杆塔下面躲避 | 在大树底下躲避 | 靠近避雷器或避雷针更安全 |  | A
70 | 输电运检 | 单选题 | 防振锤的理想安装位置是（ ）。 | 靠近线夹处 | 波节点 | 波节点 | 最大波腹与最小波腹之间 |  | D
71 | 输电运检 | 单选题 | 线路设备缺陷按其严重程度分为（ ）。 | 三大类 | 四大类 | 五大类 | 六大类 |  | A
72 | 输电运检 | 单选题 | 导线换位的目的是（ ）。 | 减少导线中的电抗和电容 | 使杆塔受力平衡 | 使线路三相参数对称 | 减少损耗 |  | C
73 | 输电运检 | 单选题 | 设备的（ ）是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。 | 大修 | 小修 | 临时检修 | 定期检查 |  | A
74 | 输电运检 | 单选题 | 使用摇表测量绝缘电阻，正常摇测转速为（ ）r/min | 90 | 120 | 150 | 180 |  | B
75 | 输电运检 | 单选题 | 35kV及以上输电线路杆塔倒塌属于（ ）。 | 设备一类障碍 | 设备二类障碍 | 设备三类障碍 | 设备事故 |  | A
76 | 输电运检 | 单选题 | 交流电缆线芯的A、B、C相色分别为（ ）色。 | 红、黄、绿 | 绿、红、黄 | 黄、绿、红 | 黑、红、绿 |  | C
77 | 输电运检 | 单选题 | 电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则（ ）。 | 越小 | 越大 | 不确定 | 相等 |  | A
78 | 输电运检 | 单选题 | 电力线路受到轻微的风吹动时，产生周期性的上下振动称为（ ）。 | 微振动 | 小型振动 | 风振动 | 舞动 |  | D
79 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），附件安装在带电线路上方的导线上测量间隔棒距离时，应使用干燥的绝缘绳，（ ）使用带有金属丝的测绳、皮尺。 | 严禁 | 可以 | 必须 | 保证距离时可以 |  | A
80 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，施工机具应定期试验，滑车、绞磨、卷扬机试验标准为，额定载荷的倍率≥1.25，持续时间10min，试验周期（）。 | 每年一次 | 每年两次 | 两年一次 | 三年一次 |  | A
81 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，融冰作业前，应确认待融冰线路（含导线、地线、OPGW光缆）及有关装置对塔身等接地体的距离满足（）的安全要求。 | 带电作业 | 融冰电压不击穿 | 绝缘遮蔽 |  |  | B
82 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在杆塔上作业时，应使用有（）的双背带式或全身式安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。 | 后备保护绳 | 绝缘绳 | 速差器 |  |  | A
83 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线摆动的措施，并满足（）的规定。 | 作业安全距离 | 带电作业 | 间隙距离 | 距离 |  | A
84 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，杆塔作业应使用（），较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。 | 安全带 | 绳索 | 袋子 | 工具袋 |  | D
85 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 |  | A
86 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全带的保险带、绳使用长度在（）m以上的应加缓冲器。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B
87 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，同杆塔多回线路中部分线路停电的作业，向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用（）传递，物件与带电导线的安全距离应不小于规定。 | 绝缘无极绳圈 | 吊篮 | 工具箱 | 绳索 |  | A
88 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，检修杆塔不准随意拆除（），如需要拆除时，应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时，应根据需要设置临时拉线及其调节范围，并应有专人统一指挥。 | 临时拉线 | 接地线 | 受力构件 |  |  | C
89 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在工作地段有感应电伤害风险时，应在作业地点装设（）。 | 个人保安线 | 工作接地线 | 架空地线 | 保护接地线 |  | A
90 | 输电运检 | 单选题 | 依据《送电线路带电作业技术导则》,绝缘架空地线应视为带电体，塔上作业人员与绝缘架空地线之间的安全间距不应小于（ ）m。 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | C
91 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），跨越不停电线路时，施工人员严禁在跨越架（ ）攀登、作业和从封顶架上通过。 | 外侧 | 内侧 | 顶上 | 以上都不对 |  | C
92 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），为预防电击，装设接地装置应遵守规定，接地棒应镀锌，直径不应小于（ ）mm，插入地下的深度应大于 （ ）m。 | 10、0.4 | 11、0.5 | 12、0.6 | 13、0.7 |  | C
93 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路夜间巡线时，应沿线路（）进行，应携带足够的照明用具。 | 内侧 | 外侧 | 下侧 |  |  | B
94 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，500kV线路带电更换绝缘子作业时，良好绝缘子片数不得少于（）片。 | 21 | 22 | 23 |  |  | C
95 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，110kV某线路需要更换自爆绝缘子，此时应该选用（）工作票。 | 厂站一种工作票 | 线路二种 | 线路一种 | 紧急抢修作业工作票 |  | C
96 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），跨越架搭设使用悬索跨越架的规定为绝缘网宽度应满足导线风偏后的保护范围。绝缘网长度宜伸出被保护的电力线外不得小于（ ）。 | 10m | 9m | 8m | 7m |  | A
97 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），整体组立杆塔，带拉线的（ ）杆塔起立后，在安装永久拉线的同时，应在内角侧设置半永久性拉线，该拉线应在架线结束后拆除。 | 终端 | 耐张 | 直线 | 转角 |  | D
98 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人必须在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索与10kV、35kV、110kV导线分别保持()的安全距离。 | 0.7m、1.0m、2.0m | 0.8m、2m、2.5m | 0.9m、3.0m、4.0m | 1m、2.5m、3m |  | D
99 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分）, 工程建设、施工、监理等单位的各级管理人员、工程技术人员应熟知并严格遵守本规程；施工人员应熟悉并严格遵守本规程，并经（ ）。后上岗；工程设计人员应按本规程的有关规定，从设计上为安全施工创造条件。 | 考试合格 | 体检 | 培训 | 教育 |  | A
100 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置（）标示牌。 | 禁止攀登，高压危险 | 禁止合闸，有人工作 | 止步，高压危险 | 禁止合闸，线路有人工作 |  | A
101 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分）,在基础工程施阶段，掏挖桩基础坑上应设监护人。在扩孔范围内的地面上（ ）堆积土方。 | 不得 | 可以 | 可临时 | 就近 |  | A
102 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），停电作业，工作接地线一经拆除，该线路即视为（ ），严禁任何人再登杆塔进行任何工作。 | 带电 | 不带电 | 可能带电也可能不带电 | 以上都不对 |  | A
103 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，砍剪树木的高处作业应按要求（）。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。具备高空车作业条件的，宜采用高空车进行辅助作业。 | 使用绝缘梯 | 脚扣 | 使用安全带 |  |  | C
104 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），为预防电击，装设接地线时必须先接（ ），后接（ ），拆除时的顺序（ ）。 | 接地端、导线或地线端、相同 | 接地端、导线或地线端、相反 | 导线或地线端、接地端、相同 | 导线或地线端、接地端、相反 |  | B
105 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，飞车安装间隔棒时，前后轮应（）。 | 卡死（刹牢） | 一侧卡死 | 下坡侧卡死 |  |  | A
106 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在进行线路相序电容测量和双回路耦合电容测量后，应立即将线路导线（）。 | 断开 | 接地 | 短路 | 对地放电 |  | D
107 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），杆塔工程施工中，用于组立杆塔或抱杆的临时拉线均应用（ ）。 | 尼龙绳 | 麻绳 | 钢丝绳 | 丙纶绳 |  | C
108 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分）在高寒地带施工的设备，应按规定（ ）更换冬、夏季传动液压油、发动机油和齿轮油等，保证油质能满足使用条件。 | 每月 | 每年 | 定期 | 半年 |  | C
109 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，110kV线路5-8日停电检修，与交叉跨越的35kV线路安全距离不足够，需要配合停电，配合停电时间6日，同一调度、同一运维单位。此时说法正确的是：（） | 因为是同一调度，所以可以共用一张一种票 | 同一调度同一运维单位，可以开一张工作票 | 电压等级不同，且没有同时停送电，需要分别开具工作票 |  |  | C
110 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，融冰作业前，应确认待融冰线路（含导线、地线、OPGW光缆）及有关装置对塔身等接地体的距离满足（）的安全要求。 | 带电作业 | 融冰电压不击穿 | 绝缘遮蔽 |  |  | B
111 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司信息系统运行维护管理办法》规定，各单位采用混合运维模式时，()（包括核心设备的日常配置管理、重要应用系统的数据管理、用户权限管理等）应采用自主运维，其他运维服务内容可采用外包运维。 | 日常业务 | 核心业务 | 主营业务 | 重要业务 |  | B
112 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且（）。断开引线时，应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 用手触试 | 绝缘良好 | 防止摆动 |  |  | C
113 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应（）每台链条葫芦的允许起重量。 | 大于 | 小于 | 不大于 | 等于 |  | C
114 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，220kV某线路#10-20塔更换防震锤工作，工作地段距离较远，工作负责人将工作班成员分为4个组，指定分组工作负责人，管理分组的表单是（）。 | 分组工作派工单 | 抢修工作票 | 工作票 | 接地线装拆记录 |  | A
115 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），绝缘工具中绝缘操作杆的有效长度不得小于：10kV为0.7米、35kV为0.9米、110kV为1.3米、220kV为（ ）米、500kV为4米的规定。 | 1.8米 | 2.1米 | 2.5米 | 3米 |  | B
116 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在220kV高压带电线路杆塔上且与带电导线距离为3.5米的作业安全距离的工作，应选用（）。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 |  | B
117 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，个人保安线是用于保护工作人员防止（）的接地线，横截面（）平方毫米。 | 感应电伤害、16 | 跨步电压、16 | 感应电伤害、25 | 直流电击、15 |  | A
118 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与带电体的最小安全距离必须在“邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离表”的基础上增加（）m，并设专人监护。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  | B
119 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），拉磨尾绳不应少于（ ）人，且应位于锚桩后面、绳圈外侧，不得站在绳圈内。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B
120 | 输电运检 | 单选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），杆塔工程施工时，杆塔的临时拉线应在永久拉线（ ）安装完毕后方可拆除， 拆除时应由现场指挥人统一指挥。不得釆用安装一根永久拉线随即拆除一根临时拉线的做法。 | 全部 | 部分 | 大部分 | 主要 |  | A
121 | 输电运检 | 单选题 | 个人保安线是用于保护工作人员防止（）的接地线，横截面不得少于（）平方毫米。 | 感应电伤害、16 | 跨步电压、16 | 感应电伤害、25 | 直流电击、15 |  | A
122 | 输电运检 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行（）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 一种 |  |  | B
123 | 输电运检 | 单选题 | 邻近带电体作业，用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）后再接触，以防电击。 | 屏蔽 | 包裹 | 接地 |  |  | C
124 | 输电运检 | 单选题 | 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（ ）的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 安全第一、预防为主 | 预防为主、综合治理 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 |  | C
125 | 输电运检 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施应（）。 | 得到调度许可 | 征得值班负责人同意 | 重新办理工作票 |  |  | C
126 | 输电运检 | 单选题 | 工作间断后，工作班人员忘记东西返回工作现场是（）的。间断后所有（）可保持不变，但复工前应派人检查，确认安全措施完备后，方可开始工作。 | 恰当、组织措施 | 不对、安全措施 | 不对、施工方案 | 恰当、技术措施 |  | B
127 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，一种工作票计划工作时间2019年11月8日15:00的工作，工作票应（）送达许可部门。 | 11月8日当天送达 | 提前一日送达 | 工作前送达 | 临时填写工作票 |  | B
128 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，第一个安全交代时间节点是工作许可手续签名前，（）应对（）就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作票签发人、工作负责人 | 工作许可人、工作负责人 | 工作许可人、工作班成员 | 工作负责人、工作班成员 |  | B
129 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且（）。断开引线时，应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 用手触试 | 绝缘良好 | 防止摆动 |  |  | C
130 | 输电运检 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）的标示牌。 | “在此工作” | “禁止合闸，线路有人工作” | “止步，高压危险” | “禁止攀登，高压危险” |  | B
131 | 输电运检 | 单选题 | 操作中发生疑问时，应（ ）。 | 按原操作内容继续操作 | 变更操作内容继续操作 | 立即停止操作 | 自行商讨解决方法，不需报告值班员 |  | C
132 | 输电运检 | 单选题 | 不属于通用型安全帽组成部分的是（ ）。 | 帽壳 | 帽衬 | 防电弧面罩 | 帽箍 |  | C
133 | 输电运检 | 单选题 | 工作服的制作材料应为（ ）。 | 纯棉 | 80%棉或以上 | 尼龙 | 混合材质 |  | A
134 | 输电运检 | 单选题 | 高度在80米以上的输电线路上工作，必须使用（ ）安全带。 | 全身式 | 腰带式 | 双背带式 | 都可以 |  | A
135 | 输电运检 | 单选题 | 线路停电作业装设接地线应遵守以下规定：（ ）。 | 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线 | 直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线 | 配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线 | 以上都对 |  | D
136 | 输电运检 | 单选题 | 现场交底应在什么时候进行？（ ） | 在开工前进行 | 一边施工，一边交底 | 工作结束后 | 工作结束前都可以 |  | A
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检
输电运检

## 多选题（40）
【XX班组】岗位胜任能力评价理论试题库（多选题）
序号 | 安规专业类别 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | 答案 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 难易程度 | 试题关键字
1 | ★ | 多选题 | 悬式绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串悬垂 | 双串悬垂 | 多串悬垂 | V型悬垂 | U型悬垂 | ABD
| ★ | 多选题 | 耐张绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串耐张绝缘子串 | 双串耐张绝缘子串 | 多串耐张绝缘子串 | V型耐张绝缘子串 |  | ABC
2 | ★★★ | 多选题 | 导线在同一处损伤有下列情况之一者，应将损伤部分全部割去，重新以直线接续管连接：（ ） | 损失强度或损伤截面积超过以补修管补修的规定 | 连续损伤其强度、截面积虽未超过以补修管补修的规定，但损伤长度已超过补修管能补修的范围 | 钢芯铝绞线的钢芯断一股 | 导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复 | 金钩、破股已形成无法修复的永久变形 | ABCDE
3 | ★★★ | 多选题 | 当采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时，应符合下列规定：（ ） | 安装前丝扣上应涂润滑剂 | 线夹舌板与拉线接触应紧密，受力后无滑动现象，线夹凸肚在尾线侧，安装时不应损伤线股 | 拉线弯曲部分不应有明显松股，拉线断头处与拉线主线应固定可靠，线夹处露出的尾线长度为300～500mm，尾线回头后与本线应扎牢 | 当同一组拉线使用双线夹并采用连板时，其尾线端的方向应统一 | UT型线夹或花篮螺栓的螺杆应露扣，并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧，调整后，UT型线夹的双螺母应并紧，花篮螺栓应封固 | ABCDE
4 | ★★ | 多选题 | 当采用缠绕处理时，应符合下列规定：（ ） | 受损伤处的线股应处理平整 | 应选与导线同金属的单股线为缠绕材料，其直径不应小于2mm | 缠绕中心应位于损伤最严重处，缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于150mm | 缠绕中心应位于损伤最严重处，缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于100mm |  | ABD
5 | ★★ | 多选题 | 当采用补修预绞丝补修时，应符合下列规定：（ ） | 受损伤处的线股应处理平整 | 补修预绞丝长度不应小于2个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝长度不应小于3个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处，且与导线接触紧密，损伤处应全部覆盖 |  | ACD
6 | ★★ | 多选题 | 下面关于避雷线的作用的叙述正确的是（ ） | 减少雷电直接击于导线的机会 | 避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压 | 避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压 | 在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用 | 绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰 | ABCDE
7 | ★ | 多选题 | 按经纬仪使用时的操作包括对中、（ ）、精平和读数几个步骤。 | 调整 | 吊锤 | 整平 | 对光 | 瞄准 | CDE
8 | ★ | 多选题 | 工作负责人根据（ ）等情况选用办理工作票 | 工作任务 | 工作地点 | 工作时间 | 工作要求的安全措施 |  | ABD
9 | ★★ | 多选题 | 弧垂观测档的选择应符合下列规定:（ ） | 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档 | 紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档 | 紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档 | 弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少 | ABCDE
10 | ★★ | 多选题 | 各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹具夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带，缠时应符合下列规定：（ ） | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与内层铝股的绞制方向一致 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过10mm，其端头应回夹于线夹内压住 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过15mm，其端头应回夹于线夹内压住 |  | BC
11 | ★★★ | 多选题 | 影响线路耐雷水平的因素包括以下哪些？（ ） | 绝缘子串的冲击放电电压 | 耦合系数 | 接地电阻大小 | 避雷线的分流系数 | 杆塔高度 | ABCDE
12 | ★★ | 多选题 | 垂直接地体是指垂直埋入地下的（ ） | 角钢 | 圆钢 | 钢管 | 槽钢 |  | ABC
13 | ★ | 多选题 | 架空线路常见的机械故障有：（ ） | 倒杆 | 雷击 | 断股 | 断线 |  | AD
14 | ★ | 多选题 | 线路设备缺陷按其危害程度，可分为（ ）。 | 一般缺陷 | 普通缺陷 | 特大缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | ADE
15 | ★★ | 多选题 | 接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定：（ ） | 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍，四面施焊 | 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍，双面施焊 | 圆钢与扁钢连接时，其搭接长度应为圆钢直径的6倍 | 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接 |  | ABCD
16 | ★★ | 多选题 | 下面关于巡线的叙述正确的是（ ）。 | 单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔 | 夜间巡线应沿线路外侧进行。大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线 | 夜间巡线应沿线路内侧进行。大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线 | 故巡线应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能 |  | ABD
17 | ★★ | 多选题 | 金具组装配合应良好，安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：（ ） | 表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷 | 线夹转动灵活，与导线接触面符合要求 | 镀锌良好，无锌皮剥落、生锈现象 | 镀锌良好，无锌皮剥落、锈蚀现象 |  | ABD
18 | ★★ | 多选题 | 架空线路金具具有以下作用。（ ） | 导线、避雷线的接续、固定及保护 | 绝缘子的组装、固定及保护 | 拉线的组装及调整 | 杆塔的连接和固定 |  | ABC
19 | ★★ | 多选题 | 接地电阻由以下几部分构成（ ）。 | 接地线电阻 | 接地体电阻 | 接地体与土壤的接触电阻 | 地电阻 |  | ABCD
20 | ★★ | 多选题 | 常用线路杆型包括下面那些？ ( ) | 直线杆 | 耐张杆 | 转角杆 | 分支杆 | 终端杆 | ABCDE
21 | ★★ | 多选题 | 常用的线路金具有以下几类。 ( ) | 线夹类金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 | ABCDE
22 | ★★ | 多选题 | 采用螺栓连接构件时，其技术规定如下。（ ） | 螺杆应与构件面垂直，螺杆头平面与构件不应有空隙 | 螺母拧紧后，螺杆露出螺母长度：对单螺母不应小于两个螺距，对双螺母可与螺杆相平 | 必须加垫者，每端不宜超过一个垫片 | 必须加垫者，每端不宜超过两个垫片 |  | ABD
23 | ★★ | 多选题 | 使用兆欧表时应注意哪些事项? ( ) | 必须正确选用相应电压等级的兆欧表 | 每次使用前均需检查兆欧表是否完好 | 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻 | 连接导线必须用单线 | 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速，且只有在指针稳定不再摇摆后约2min读数 | ABCD
24 | ★★ | 多选题 | 经纬仪的主要由（ ）几部分组成。 | 基座 | 镜筒 | 脚架 | 垂直度盘 | 水平度盘 | ABDE
25 | ★★ | 多选题 | 架空配电线路常见的电气故障有：（ ） | 单相接地 | 两相短路 | 两相接地 | 缺相 | 三相短路 | ABDE
26 | ★ | 多选题 | 以下哪些措施可以降低接地电阻?（ ） | 增加接地极的埋深和数量 | 外引接地线到附近的池塘河流中，装设水下接地网 | 换用电阻率较低的土壤 | 在接地极周围施加降阻剂 |  | ABCD
27 | ★ | 多选题 | 用经纬仪测量弧垂的方法也叫做角度法，根据仪器摆放的位置不同可分为（ ）。 | 档端法 | 档内法 | 档外法 | 档侧法 |  | ABCD
28 | ★★ | 多选题 | 直线杆在正常运行时主要承受的荷载有水平荷载、垂直荷载；耐张杆在正常运行时主要的荷载有（ ）。 | 水平荷载 | 垂直荷载 | 横向荷载 | 纵向荷载 |  | ABD
29 | ★★ | 多选题 | 架空送电线路的导线应具备以下特征：（ ） | 导电率高 | 耐热性能高 | 机械强度高 | 具有良好的耐振性能 | 耐腐蚀性强 | ABCDE
30 | ★★ | 多选题 | 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路，还应采取如下哪些措施：（ ）。 | 各条线路应用标志、色标或其他方法加以区别，使登杆塔作业人员能在攀登前和在杆塔上作业时，明确区分停电和带电线路 | 应在登杆塔前发给作业人员相对应线路的识别标记 | 作业人员登杆塔前核对标记无误，验明线路确已停电并挂好地线后，方可攀登 | 登杆塔和在杆塔上作业时，每基杆塔都应设专人监护 |  | ABCD
31 | ★★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（）。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 先验低压、后验高压 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | 先验高压、后验低压 |  | ABC
32 | ★★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查（）是否牢固。 | 脚钉 | 爬梯 | 防坠装置 | 塔材 |  | ABCD
33 | ★★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路()工作不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录。 | 测量线路接地电阻工作 | 涂写杆塔号、装拆标示牌、补装塔材、非接触性仪器测量工作等 | 设备运维单位进行低压配电网停电的工作 | 存在人身风险的低压配电网不停电的工作 |  | ABCD
34 | ★★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，应采取（）等安全措施。 | 线路停电 | 搭设跨越架 | 封航 | 封路 |  | BCD
35 | ★★★ | 多选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），为预防电击，附件安装时的接地遵守下列规定：（ ） | 附件安装作业区间两端应装设接地线。施工的线路上有感应电时，应在作业点两侧加装工作接地线 | 施工人员以应在装设个人保安装地线后，方可进行附件安装 | 地线附件安装前，应釆取接地措施 | 附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除 |  | ABCD
36 | ★★ | 多选题 | 依据《工作票实施规范》（输电部分）规定，工作票上填写工作线路名称或设备名称：应填写工作线路的（ ）。 | 电压等级 | 名称 | 编号 | 或双重称号 |  | ABD
37 | ★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备（）等药品。 | 防蜂 | 防毒蛇 | 防蚊虫 | 预防高血压 |  | AB
38 | ★★ | 多选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），接地线使用应符合以下要求：（ ） | 应用多股软铜线截面积不得小于25平方毫米 | 地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便 | 保安接地线应使用截面积不小于16平方毫米的多股软铜线 | 接地线有绞线断股、护层严重破损以及夹具断裂松动等缺陷时禁止使用 |  | ABCD
39 | ★ | 多选题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），为预防电击，挂接地线或拆接地线时应设监护人。操作人员应使用（ ）、（ ），并（ ）。 | 绝缘棒（绳〕 | 戴绝缘手套 | 着屏蔽服 | 穿绝缘鞋 |  | ABD
40 | ★ | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应经核对检修线路的（）无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。 | 名称 | 杆号 | 位置 | 型号 |  | ABC

## 判断（87）
【XX班组】岗位胜任能力评价理论试题库（判断题）
序号 | 安规专业类别 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | 答案 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 难易程度 | 试题关键字
1 | ★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，特殊情况下个人保安线可以代替接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B | 禁止个人保安线代替接地线。
2 | ★ | 判断题 | 电压等级越高的设备,其耐雷水平也越高。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
3 | ★ | 判断题 | 导线电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
4 | ★ | 判断题 | 导线的电阻与导线温度的关系是温度升高，电阻减少。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
5 | ★ | 判断题 | 在软土、坚土、砂、岩石四者中，电阻率最高的是岩石。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
6 | ★★ | 判断题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是预防导线混线。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
7 | ★★ | 判断题 | 污秽等级的划分，根据污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
8 | ★★ | 判断题 | 送电线路大修是为保证线路安全运行和供电可靠性而进行的检修工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
9 | ★★ | 判断题 | 更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落的后备保护。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
10 | ★★ | 判断题 | 送电线路反事故措施是指防污闪、防雷、防高温、防冻、防风、防汛、防外力破坏等措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
11 | ★★ | 判断题 | 防振锤的型号随波形频率范围的不同而变化，频率越高选用的防振锤越重。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
12 | ★ | 判断题 | 更换绝缘子所用的起重工具，应留有足够的安全系数。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
13 | ★ | 判断题 | 架空避雷线主要是为防止架空送电线路遭受直击雷而装设。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
14 | ★ | 判断题 | 架空线路档距越大，弧垂也越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
15 | ★ | 判断题 | 悬垂线夹安装后，安装附件时，作业人员可以将安全带拴在绝缘子串上。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
16 | ★★ | 判断题 | 接续管和修补管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
17 | ★ | 判断题 | 测量接地电阻时，应将架空地线引下线的接地体断开进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
18 | ★ | 判断题 | 交流送电线路的三相导线，常用字母A、B、C或用黄、绿、红颜色表示。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
19 | ★ | 判断题 | 定期巡线一般规定至少每月巡线两次。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
20 | ★ | 判断题 | 绝缘手套属于一般安全用具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
21 | ★★ | 判断题 | 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高，因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
22 | ★★ | 判断题 | 振动对架空线的危害很大，易引起架空线断股甚至断线，因此根据设计要求施工紧线结束后应尽快安装防振金具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
23 | ★★ | 判断题 | 弧垂的观测方法有等长法，异长法，挡端法，平视法四种。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
24 | ★★ | 判断题 | 接地体采用搭接焊接时，圆钢塔接长度为直径的6倍，并双面施焊。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
25 | ★★★ | 判断题 | ZC-8型仪表有四个端子C1、P1、C2、P2，在测量接地电阻时，需将C1、C2短接作为E端子和接地引下线相连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
26 | ★★ | 判断题 | 用油漆在杆塔上编号或挂牌，以离地面2.5～3.0m为宜，字体不宜过小，面向阳光照射时间较长的南侧。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
27 | ★ | 判断题 | 引起送电线路振动的基本因素是均匀稳定的微风。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
28 | ★★★ | 判断题 | 采用楔形线夹连接的拉线，线夹的舌板与拉线接触应紧密，受力后不应滑动，线夹的凸肚应在尾线侧。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
29 | ★★ | 判断题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于10m。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
30 | ★★ | 判断题 | 护线条可以完全保证线路在长期严重的振动条件下，不发生疲劳破坏。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
31 | ★ | 判断题 | 杆塔的呼称高就是导线对地的距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
32 | ★★ | 判断题 | 架空避雷线对导线的保护角变小时，防雷保护的效果变好。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
33 | ★★ | 判断题 | 完整的电力线路杆塔编号一般应包括电压等级、线路名称、杆号、建设年月日等。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
34 | ★★ | 判断题 | 全高超过40m有避雷线的杆塔，其高度增加与绝缘子增加的关系是每高5m加一片。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
35 | ★★ | 判断题 | 导线连接一般对LGJ—240及以下导线采用缠绕接，对LGJ—240以上导线采用压接。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
36 | ★ | 判断题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个耐张段。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
37 | ★★ | 判断题 | 线路缺陷的完整记录应包含缺陷编号、杆号、缺陷内容、缺陷等级、发现日期及发现人等方面内容。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
38 | ★★ | 判断题 | 在导线上安装防振锤是为吸收和减弱振动的能量。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
39 | ★★ | 判断题 | 接地电阻测量仪对探测针的要求是：一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于500Ω、1000Ω。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
40 | ★★ | 判断题 | 铁塔组装采用单螺母时要求螺母拧紧后螺杆露出长度不少于2个螺距。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
41 | ★★★ | 判断题 | 某3-3滑车组，牵引绳动滑车引出，若忽略摩擦，则牵引钢绳受力为被吊物重力的1/6。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
42 | ★★ | 判断题 | ZC-8型接地电阻测量仪，测量时“E”接被测接地体，P、C分别接上电位和电流辅助探针。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
43 | ★★★ | 判断题 | 麻绳用于一般起重机作业，安全系数为6，用于载人装置的麻绳的安全系数为14。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
44 | ★★★ | 判断题 | 埋设紧线地锚，地锚位置应设置稍远些，并使紧线牵引绳对地夹角小于65°。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
45 | ★★ | 判断题 | 兆欧表俗称摇表，多采用手摇交流发电机，其产生的电压有几百至几千伏多种。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
46 | ★★ | 判断题 | 手拉葫芦只用于短距离内的起吊和移动重物。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
47 | ★ | 判断题 | 不能用水扑灭电气火灾。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
48 | ★★ | 判断题 | 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现电流急剧增大。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
49 | ★ | 判断题 | 线路杆塔的编号是从送电端到受电端。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
50 | ★ | 判断题 | 送电线路的电压等级是指线路的相电压 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
51 | ★ | 判断题 | 铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
52 | ★ | 判断题 | 直角挂板是接续金具中的一种。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
53 | ★★ | 判断题 | LGJ-300/50型钢芯铝绞线，其中“300”表示该导线的铝截面积为300平方毫米。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
54 | ★ | 判断题 | 夜间巡线可以发现在白天巡线中所不能发现的线路缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
55 | ★★ | 判断题 | 架空线路的一般缺陷是指设备有明显损坏、变形，发展下去可能造成故障，但短时内不会影响安全运行的缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
56 | ★★ | 判断题 | 同一线路顺线路方向的横断面构件螺栓穿入方向应统一。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
57 | ★★ | 判断题 | 线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净，再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
58 | ★★ | 判断题 | 防污绝缘子之所以防污闪性能较好，主要是因为污秽物不易附着。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
59 | ★★ | 判断题 | 防振锤的理想安装位置是最大波腹与最小波腹之间。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
60 | ★★ | 判断题 | 地形条件相同，直线杆塔的水平档距越大，绝缘子串所受的荷重就越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
61 | ★★ | 判断题 | 附件安装铝质绞线与金具的线夹等金具夹紧处使用铝包带时，铝包带可露出夹口，但不应超过20mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
62 | ★★ | 判断题 | 由于导线连接器是导线最为薄弱的地方，因此对大跨越档内的导线连接器必须进行重点巡查。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
63 | ★★ | 判断题 | 球头挂环属于连接金具。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
64 | ★★ | 判断题 | ZC-8型接地摇表有两个探测针，一根是电流探测针，另一个是功率探测针。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
65 | ★★ | 判断题 | 用ZC-8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值愈小。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
66 | ★★ | 判断题 | 夜间巡线主要是为了检查导线连接器及绝缘子的缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
67 | ★★ | 判断题 | 事故处理时，可不填工作票，必须得到调度值班员的许可，并做好安全措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
68 | ★★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，特殊情况下个人保安线可以代替接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
69 | ★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），附件安装相邻杆塔可以同时在同相（极）位安装附件，作业点垂直下方不得有人。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
70 | ★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），保安接地线仅作为预防感应电使用，不得以此代替工作接地线。保安接地线应使用截面积不小于16mm平安毫米的多股软铜线。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
71 | ★★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，某段线路2-5塔同杆架设了35kV及10kV线路，同时停送电、同一调度、同一运维单位，此时应该开一张工作票。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
72 | ★★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，已装设的接地线发生摆动，其与带电部分的距离不符合安全距离要求时，应采取相应措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
73 | ★★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），附件安装的提线工器具应挂在横担的施工孔上提升导线;无施工孔时， 承力点位置设置只要能够开展施工作业要求即可。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
74 | ★★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，葫芦的起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予维修。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
75 | ★★ | 判断题 | 依据《送电线路带电作业技术导则》,绝缘绳索不得在地面上或水中拖放，并严防与杆塔摩擦。受潮的绝缘绳索严禁在带电作业中使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
76 | ★★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），张力放线，吊挂绝缘子串前应检查绝缘子串弹簧销是否齐全、到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
77 | ★★ | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路砍伐树木时，树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线，采取措施之前人体不应接触树木。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
78 | ★★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），停电作业现场施工负责人在接到已停电许可工作命令后，必须首先安排人员进行验电。验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电有必要时，须戴绝缘手套并逐相进行。验电必须设专人监护。同杆塔架设有多层电力线时，必须先验高压，后验低压，先验下层，后验上层。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
79 | ★★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），挂线后应缓慢回松牵引绳，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和杆塔的受力变形情况。 | 正确 | 错误 |  |  |  | A
80 | ★★ | 判断题 | 依据《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分），铁塔组立后，地脚螺栓应随即加垫板并拧紧螺帽，不需打毛丝扣。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
81 | ★★★ | 判断题 | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故（ ）。 | 正确 | 错误 |  |  |  | B
82 | ★ | 判断题 | 验电前，应先在带电设备上确证验电器良好，后立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | B
83 | ★★ | 判断题 | 现场交底包括工作许可人对工作负责人的交底和工作负责人对工作班成员的交底，是对“两票”、“三宝”、“四措”完成情况和下一步的工作要 求的集中交代，通过交底明确安全技术措施和工作任务，使参与作业的人员清 楚如何保证作业安全。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | A
84 | ★ | 判断题 | 按规定必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋（靴）和使用绝缘工器具进行停电 操作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | A
85 | ★ | 判断题 | 只要操作熟练可以不办理操作票进行操作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | B
86 | ★★ | 判断题 | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | A
87 | ★★ | 判断题 | 工作票包括：厂站第一、二、三种工作票，线路第一、二种工作票，低压配电网工作票，带电作业工作票，书面形式布置和记录，调度检修申请单共9类。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  | B

## 问答（35）
【XX班组】岗位胜任能力评价理论试题库（问答题）
序号 | 安规专业类别 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | E | 答案 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 难易程度 | 试题关键字
1 | ★ | 问答题 | 对线路的绝缘子有何要求？ | [5 empty] | (1)具有足够的绝缘强度； (2)具有足够的机械强度； (3)有足够的抗腐蚀能力； (4)能适应周围大气的变化。
2 | ★ | 问答题 | 检修杆塔时有哪些安全规定？ | [5 empty] | 其安全规定如下。(1)不得拆除受力构件，如需拆除应事先做好补强措施。(2)调整杆塔倾斜和弯曲时，应根据需要打好临时拉线，杆塔上有人时不准调整拉线。
3 | ★ | 问答题 | 现行线路防污闪事故的措施有哪些? | [5 empty] | 该措施有以下几项。(1)定期清扫绝缘子。(2)定期测试和更换不良绝缘子。(3)采用防污型绝缘子。(4)增加绝缘子串的片数，提高线路绝缘水平。(5)采用憎水性涂料。
4 | ★ | 问答题 | 简述巡线的目的？巡线分哪几种类型？ | [5 empty] | （1）目的：线路巡视和检查是为了经常掌握线路的运行状态，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况，预防事故发生，并为检修提供依据，以确保不间断供电。（2）分类：线路的巡视分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视、登杆塔检查。
5 | ★ | 问答题 | 输电线路检修的目的是什么? | [5 empty] | 其目的如下。(1)消除线路巡视与检查中发现的各种缺陷。(2)预防事故发生，确保线路安全供电。
6 | ★★ | 问答题 | 简要说明三端钮接地电阻测量仪E、P1、C1和四端钮接地电阻测量仪P2、C2、P1、C1端钮的用途。 | [5 empty] | 它们的用途分述如下。(1)三端钮接地电阻测量仪：①E接被测接地体。②P1接电位辅助探针。③C1接电流辅助探针。(2)四端钮接地电阻测量仪：①P2、C2短接与被测接地体相连。②P1、C1与三端钮测量仪连接相同。
7 | ★★ | 问答题 | 杆塔上螺栓的穿向应符合哪些规定? | [5 empty] | 应符合如下规定。(1)对立体结构：①水平方向由内向外。②垂直方向由下向上。(2)对平面结构：①顺线路方向由送电侧穿入或按统一方向穿入。②横线路方向两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。③垂直方向由下向上。
8 | ★ | 问答题 | 安规对单人巡线、夜间巡线、事故巡线工作有何规定? | [5 empty] | (1)单人巡线时，禁止攀登电杆或铁塔。(2)夜间巡线时应沿线路外侧进行。(3)事故巡线时应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。
9 | ★ | 问答题 | 维修线路工作的内容包括哪些? | [5 empty] | 包括以下内容：(1)杆塔、拉线基础培土。(2)修理巡线小道，砍伐影响线路安全运行的树、竹。(3)添补少量螺栓、脚钉、塔材。(4)紧固螺栓，调整拉线、涂刷设备标志。(5)消除杆塔上的鸟巢及其他杂物。
10 | ★★ | 问答题 | 杆塔编号一般有何规定？ | [5 empty] | （1）线路杆塔的编号一般以送电端出线杆塔为1号，从送电端依次编至受电端杆塔。（2）完整的杆塔编号应包括表明电压等级、线路名称、杆塔号码。耐张转角换位杆塔应涂相色漆。（3）用油漆在杆塔上的编号或挂牌，以离地面2.5-3.0m为宜，字体不宜过小，面向线路附近巡线通道或大路。（4）双回路的双杆塔应在每一基杆塔上分别刷印杆上相应线路的名称和杆号。若双回路为单杆或铁塔，则应将线路名称和杆号分别印在同一杆塔的两边外侧或铁塔的两侧塔腿上。
11 | ★★ | 问答题 | 弧垂的大小对线路的安全运行有何影响？ | [5 empty] | 弧垂的大小直接影响到线路的安全运行：（1）弧垂过小，导线受力增大，当张力超过导线许可应力时，会造成断线。（2）弧垂过大，导线对地距离过小而不符合要求，在有剧烈摆动时，可能引起线路短路。
12 | ★★ | 问答题 | 导线为什么要进行换位？ | [5 empty] | (1)架空线路三相导线在空间排列往往是不对称的，引起三相系统电磁特性不对称。(2)三相导线电磁特性不对称引起各相电抗不平衡，从而影响三相系统的对称运行。(3)为保证三相系统能始终保持对称运行，三相导线必须进行换位。
13 | ★ | 问答题 | 杆塔基础的作用是什么? | [5 empty] | 杆塔基础的作用如下。(1)将杆塔固定在地面。(2)保证杆塔在运行中不出现倾斜、下沉、上拔及倒塌。
14 | ★★ | 问答题 | 何为避雷线的保护角?其大小对线路防雷效果有何影响? | [5 empty] | (1)避雷线的保护角：是指导线悬挂点与避雷线悬挂点点连线同铅垂线间的夹角。。(2)影响：保护角越小，避雷线对导线的保护效果越好，通常根据线路电压等级取20°～30°。
15 | ★★ | 问答题 | 何为接地装置的接地电阻?其大小由哪些部分组成? | [5 empty] | (1)接地装置的接地电阻：是指加在接地装置上的电压与流入接地装置的电流之比值。(2)接地电阻的构成：①接地线电阻。②接地体电阻。③接地体与土壤的接触电阻。④地电阻。
16 | ★★★ | 问答题 | 导线受伤，采用补修管补修时有什么要求? | [5 empty] | （1）损伤处铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态。（2）补修管的中心应位于损伤最严重处，需补修导线的范围位于管内各20mm处。（3）当采用液压施工时，应符合国家现行标准的规定。
17 | ★★★ | 问答题 | 导线损伤达到什么情况时应切断重接？ | [5 empty] | （1）钢芯铝绞线的钢芯断股。（2）在一个补修长度范围内的损伤面积对钢芯铝绞线来说超过铝部分总载面积的确25%，对单金属绞线超过总载面积的17%。（3）连续损伤虽在充许补修范围内，但其损伤长度已超出一个补修金具所能补修的长度。（4）金钩或破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。
18 | ★★ | 问答题 | 在架空线路定期巡视中，架空导线、避雷线的巡视内容有哪些? | [5 empty] | 其巡视内容如下。(1)线夹有无锈蚀、缺件。(2)连接器有无过热现象。(3)释放线夹是否动作。(4)导线在线夹内有无滑动，防振设备是否完好。(5)跳线是否有弯曲等现象。
19 | ★★ | 问答题 | 悬式绝缘子安装时有什么要求? | [5 empty] | （1）安装应牢固、连接可靠、防止积水。（2）安装时应清除表面的污垢。（2）与电杆、导线金具连接处，无卡压现象。（3）悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入，两边线应由内向外，中线应由左向右穿入。（4）耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿，有困难时，可由内向外或由左向右穿人。
20 | ★★★ | 问答题 | 对线路故障预测应从哪些方面进行? | [5 empty] | (1)根据系统中性点接地方式以及故障后出现的跳闸或某相电压降低现象确定故障相和故障线路。(2)根据重合闸装置的动作情况确定故障性质，即为永久性故障还是瞬时故障。(3)根据保护装置的动作情况确定故障点的大致范围。(4)结合故障时的天气状况分析可能引起线路故障的原因。
21 | ★★ | 问答题 | 避雷线的作用是什么? | [5 empty] | 其作用如下：(1)减少雷电直接击于导线的机会。(2)避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压。(3)避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压。(4)在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用。(5)绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰。
22 | ★★ | 问答题 | 降低线路跳闸率的措施有哪些？ | [5 empty] | 降低线路跳闸率的一般措施有：（1）提高线路的绝缘水平和机械强度。（2）线路走廊一定要符合要求。（3）改进线路杆型。（4）在线路进出线、母线支柱瓷瓶上套装塑料管带等，以增大闪络距离。（5）加装线路重合闸或重合式熔断器以减少瞬间故障的跳闸停电事故。（6）改进配电变压器台的设计。
23 | ★ | 问答题 | 经纬仪操作的主要环节有哪些? | [5 empty] | 其操作主要环节如下：(1)对中。(2)整平。(3)对光。(4)瞄准。(5)精平和读数。
24 | ★ | 问答题 | 电杆上安装电气设备有哪些要求? | [5 empty] | （1）安装应牢固可靠。（2）电气连接应接触紧密，不同金属连接，应有过渡措施。（3）瓷件表面光洁、无裂缝、破损等现象。（4）充油、充气等设备，无渗漏现象。
25 | ★★ | 问答题 | 架空输电线路防雷措施有哪些? | [5 empty] | 有以下防雷措施：(1)装设避雷线及降低杆塔接地电阻。(2)系统中性点采用经消弧线圈接地。(3)增加耦合地线。(4)加强绝缘。(5)装设线路自动重合闸装置。
26 | ★★ | 问答题 | 导线受损后，怎样进行缠绕处理? | [5 empty] | （1）将导线受损处的线股处理平整。（2）选用与导线同金属的单股线作缠绕材料，其直径不小于2mm。（3）缠绕中心应位于损伤最严重处。（4）缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖。（5）缠绕长度应不小于100mm。
27 | ★ | 问答题 | 常用的复合多股导线有哪几种？ | [5 empty] | (1)普通钢芯铝绞线。(2)轻型钢芯铝绞线。(3)加强型钢芯铝绞线。(4)铝合金绞线。(5)稀土铝合金绞线。
28 | ★ | 问答题 | 塔身的组成材料有哪几种? | [5 empty] | 有以下几种。(1)主材。(2)斜材。(3)水平材。(4)横隔材。(5)辅助材。
29 | ★ | 问答题 | 挂拆接地线的步骤是怎样的? | [5 empty] | （1）同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层。（2）挂接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线连接要可靠，不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。
30 | ★★ | 问答题 | 怎样用异长法观测并计算运行线路的弧垂？ | [5 empty] | （1）在观测档的任一杆塔的导线悬垂线夹下方选取一垂直距离a，绑一弛度板。（2）另一人持另一块弛度板登观测档的另一杆塔，观测该档弧垂。（3）上下试凑，使两弛度板与弧垂点恰成一直线，此时绑好第二块弛度板，量取至该导线悬垂线夹的距离b。（4）由弧垂计算公式计算出导线的弧垂f。
31 | ★★ | 问答题 | 覆冰有什么危害？ | [5 empty] | (1)引起闪络。(2)引起断线、断股。(3)杆塔倒塌、变形及横担损坏。(4)绝缘子及金具损坏。(5)对跨越物的危害。(6)对电力系统载波通信的影响。
32 | ★★ | 问答题 | 简述“十个规定动作”（输电篇）具体内容是哪些？ | [5 empty] | 1.现场交底。2.凭票工作。3.凭票操作。4.戴安全帽。5.穿工作服（鞋）。6.系安全带。7.停电。8.验电。9.接地。10.挂牌装遮栏。
33 | ★★ | 问答题 | 请简述在工作票组织过程中，工作班（作业）人员的安全责任有哪些？ | [5 empty] | 1.交代工作范围、工作地点、工作内容、停电范围; 2.接地端、导体（线）端; 3.停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦（围栏）; 4.雨雪型验电器; 5.个人保安线、工具、作业人员、全部拆除 。
34 | ★★ | 问答题 | 线路停电作业装设接地线应遵守哪些规定？ | [5 empty] | 1.工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线。 2.直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线。 3.配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。
35 | ★★ | 问答题 | 架空线弧垂观测档选择的原则是什么? | [5 empty] | 其选择原则如下。(1)紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档。(2)紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档。(3)紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档。(4)观测档宜选择档距较大、悬点高差较小及接近代表档距的线档。(5)紧邻耐张杆的两档不宜选为观测档。

## 识图题（16）
【XX班组】岗位胜任能力评价理论试题库（识图题）
序号 | 难度 | 题型 | 题干 | 答案
1 | ★ | 识图题 | 请写出下图4各种金具的名称 | (a)球头挂环；(b)碗头挂板；(c)直角挂板；(d)U形挂环。
2 | ★ | 识图题 | 画出直线单杆呼称高示意图。
3 | ★ | 识图题 | 标出绝缘子金具组装图各部位的名称 | 1-U形螺栓；2-球头挂环；3-悬式绝缘子；4-碗头挂板；5-悬垂线夹；6-铝包带；7-导线
4 | ★ | 识图题 | 填写图中金具的名称 | (a)图为螺栓型耐张线夹及安装形式；(b)图为压缩型耐张线夹。
5 | ★★ | 识图题 | 画出测量交叉跨越时安放仪器位置的平面示意图。
6 | ★★★ | 识图题 | 标出图中各绳扣的名称及优缺点
7 | ★★ | 识图题 | 在图中找出做拉线的金具和挂线的连接金具 | 做拉线的金具是图5中的(b)楔形线夹和(d)UT形线夹。挂线用的连接金具是（c）直角挂板（e）碗头挂板（f）球头挂板
8 | ★★ | 识图题 |  | 图20为直线双杆换位示意图。它的变化关系（左至右）为左-左-中-中；中-右-右-右；右-上-上-左。
9 | ★★ | 识图题 | 画出等长法观测弧垂示意图。
10 | ★★ | 识图题 | 标出图中各测量工具的名称 | (a)标杆；(b)测钎；(c)塔尺；(d)水准尺；(e) 尺垫；(f)尺桩。
11 | ★★ | 识图题 | 如图所示，标出其A、B两点的受力示意图。
12 | ★ | 识图题 | 画出耐张普通拉线示意图。
13 | ★★ | 识图题 | 输电线路杆塔接地布置图，标出图中各参数和取值范围
14 | ★★ | 识图题 | 画出直线单杆定位图。
15 | ★★ | 识图题 | 请画出异长法弧垂观测示意图。
16 | ★★★ | 识图题 | 试画出牵引端从动滑轮引出“2-2”(即两只双滑轮)的滑轮组示意图。

## 计算题（8）
【XX班组】岗位胜任能力评价理论试题库（计算题）
序号 | 难度 | 题型 | 题干 | 答案
1 | ★ | 计算题 | 一纯电阻电路接到U为220V的单相交流电路中，测得负荷中的电流I为5A，求该负荷功率P是多少？
2 | ★★ | 计算题 | 用一只内电阻为1800Ω，量程为150V的电压表来测量600V的电压，试问必需串上多少欧姆的电阻？
3 | ★ | 计算题 | 用经纬仪测视距，已知上丝读数a=2.78m，下丝读数b=1.66m。望远镜视线水平，且视距常数K=100。求经纬仪测站至测点间的水平距离D。
4 | ★★ | 计算题
5 | ★★ | 计算题 | 已知一钢芯铝绞线钢芯有7股，每股直径2.0mm，铝芯有28股，每股直径为2.3mm。试选定导线标称截面。
6 | ★★★ | 计算题 | 某2-2滑轮组起吊2000kg的重物，牵引绳由动滑轮引出，由人力绞磨牵引。求提升该重物所需拉力P。（已知单滑轮工作效率为95%，滑轮组的综合效率？=90%。）
7 | ★★★ | 计算题 | 某线路采用LGJ－70型导线，其瞬间拉断力Tp为19417N，完全系数K=2.5，计算截面S为79.3平方毫米。求导线的最大使用应力。
8 | ★★ | 计算题 | 一条220kV线路途径Ⅲ级污秽区，有效泄漏比距λ=2.8cm/kV，采用XWP－16型绝缘子，有效泄漏比距Ｌ＝440mm，请计算该线路直线杆塔绝缘子串片数。