## Sheet1
高压电工（整理版）
序号 | 安规专业类别 | 题型 | 题干 | A | B | C | D | 答案 | 难度等级 | 解析 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 备注
1 |  | 判断题 | 电工刀可以用于带电作业。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电工刀手柄上有金属，不可带电作业。 |  | 容易理解
2 |  | 判断题 | 触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电弧熄灭，电路就被切断。 |  | 容易理解
3 |  | 判断题 | 高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | N代表户内，W代表户外。 |  | 容易理解
4 |  | 判断题 | 为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 三级安全教育：工厂、车间、岗位班组 |  | 容易理解
5 |  | 判断题 | 在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 要以固定的安全的原则。 |  | 容易理解
6 |  | 判断题 | 人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 跨步电压触电属于间接接触触电 |  | 容易理解
7 |  | 判断题 | 临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 采用线夹固定 |  | 容易理解
8 |  | 判断题 | 电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 输电网才称为主网。 |  | 容易理解
9 |  | 判断题 | 电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 是同时进行的 |  | 容易理解
10 |  | 判断题 | 位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 都叫终端杆 |  | 容易理解
11 |  | 判断题 | 钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 钢筋混凝土杆分为普通型混凝土杆和预应力型混凝土杆，等径预应力杆包含在第二种内。 |  | 容易理解
12 |  | 判断题 | 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “变电设备”改为“用电设备” |  | 容易理解
13 |  | 判断题 | 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 一般不采用绝缘导线，绝缘层会老化。 |  | 容易理解
14 |  | 判断题 | 架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 提高机械强度。 |  | 容易理解
15 |  | 判断题 | 单线制的零线截面不小于相线截面的50%。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 零线截面等于相线截面 |  | 容易理解
16 |  | 判断题 | 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 无“实际情况”，电工作业人员应遵守有关安全法规、规程和制度。 |  | 容易理解
17 |  | 判断题 | 扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 上风侧。 |  | 容易理解
18 |  | 判断题 | 断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 三相应分开剪断。 |  | 容易理解
19 |  | 判断题 | 在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 要注明电缆编号、设备编号，端子号等等。 |  | 容易理解
20 |  | 判断题 | 使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 使用绝缘棒，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴 |  | 容易理解
21 |  | 判断题 | 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  |  |  | 容易理解
22 |  | 判断题 | 工作许可人可以签发工作票。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 签发工作票的人是工作签发人。 |  | 容易理解
23 |  | 判断题 | 人体电阻与接触电压的高低有关，与触电时间的长短无关。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 有关 |  | 容易理解
24 |  | 判断题 | 全部停电时，工作人员不可以参加工作班工作。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 必须参加 |  | 容易理解
25 |  | 判断题 | 电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电压升高不一定是短路过电压。过电压包括很多种，比如操作过电压、雷击过电压和短路过电压 |  | 容易理解
26 |  | 判断题 | 强调安全会在一定程度上妨碍生产。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 安全是生产的前提。 |  | 容易理解
27 |  | 判断题 | 串联电路中各元件上的电流不一定相等。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 相等 |  | 容易理解
28 |  | 判断题 | 无功功率中的“无功”的含义是“无用”。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 无功指能量交换规模。 |  | 容易理解
29 |  | 判断题 | 导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电阻大小与长度成正比，与截面积成反比。 |  | 容易理解
30 |  | 判断题 | 在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 串联.串联. |  | 容易理解
31 |  | 判断题 | 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 成正比 |  | 容易理解
32 |  | 判断题 | 电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 伏特 |  | 容易理解
33 |  | 判断题 | 短路是一种正常的电路运行状态。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 非正常的电路运行状态 |  | 容易理解
34 |  | 判断题 | 相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 相电压 |  | 容易理解
35 |  | 判断题 | 几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “不相等”改为“相等” |  | 容易理解
36 |  | 判断题 | 导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电流强度=电流/导线截面。 |  | 容易理解
37 |  | 判断题 | 使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 称为感知电流 |  | 容易理解
38 |  | 判断题 | 电能质量包括电流、频率和波形的质量。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电能质量包括电流和电压。 |  | 容易理解
39 |  | 判断题 | 若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 一类负荷 |  | 容易理解
40 |  | 判断题 | 在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 严禁将其他负荷接入应急供电系统 |  | 容易理解
41 |  | 判断题 | 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 串联 |  | 容易理解
42 |  | 判断题 | 倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 应由操作人和监护人两人认真检查 |  | 容易理解
43 |  | 判断题 | 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 绝缘电阻用兆欧表测量 |  | 容易理解
44 |  | 判断题 | 用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时，仪表G端应当接地。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 仪表E端 |  | 容易理解
45 |  | 判断题 | 使用兆欧表之前应当先调好机械零点。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “兆欧表”改成“万用表”，兆欧表不需要调零点。 |  | 容易理解
46 |  | 判断题 | 电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 不是接地层，是保护层。 |  | 容易理解
47 |  | 判断题 | 变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电压之比 |  | 容易理解
48 |  | 判断题 | 运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 肯定不可以继续运行。 |  | 容易理解
49 |  | 判断题 | 干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 油浸式变压器 |  | 容易理解
50 |  | 判断题 | 变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 转换成相同频率的另一种电压等级。 |  | 容易理解
51 |  | 判断题 | 手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 是固定的，不可自由移动。 |  | 容易理解
52 |  | 判断题 | 投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 必须标注。 |  | 容易理解
53 |  | 判断题 | 为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 增加绝缘子数目。 |  | 容易理解
54 |  | 判断题 | 避雷器与被保护设备串联连接。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 并联连接 |  | 容易理解
55 |  | 判断题 | 消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 尖端放电原理。 |  | 容易理解
56 |  | 判断题 | 继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 既需要可靠性也需要灵敏性。 |  | 容易理解
57 |  | 判断题 | “在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 应为：“禁止合闸、有人工作” |  | 容易理解
58 |  | 判断题 | 变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 由交班人员负责处理 |  | 容易理解
59 |  | 判断题 | 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 两票是指操作票和工作票。 |  | 容易理解
60 |  | 判断题 | 绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 绝缘棒每一年试验一次。 |  | 容易理解
61 |  | 判断题 | 接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 接地线不能直接缠绕在接地的设备上。 |  | 容易理解
62 |  | 判断题 | 当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 离故障点越远，危险越小。 |  | 容易理解
63 |  | 判断题 | 在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 应使用第二种工作票（B票） |  | 容易理解
64 |  | 判断题 | 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 室内不得接近故障点4米，室外8米。 |  | 容易理解
65 |  | 判断题 | 因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作 |  | 容易理解
66 |  | 判断题 | 倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 不可更改操作票 |  | 容易理解
67 |  | 判断题 | 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 隔离开关应先断负荷侧隔离开关，再断电源侧开关。 |  | 容易理解
68 |  | 判断题 | 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 同一时间只能有一张操作票。 |  | 容易理解
69 |  | 判断题 | 一个工作负责人可以发两张工作票。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 一张工作票 |  | 容易理解
70 |  | 判断题 | 操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 应立即停止并报告，不准擅自更改操作票。 |  | 容易理解
71 |  | 判断题 | 正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 交给值班员的是工作票。 |  | 容易理解
72 |  | 判断题 | 有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 为三相四线制系统。 |  | 容易理解
73 |  | 判断题 | 测量任何接地地阻都不受天气的限制。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 比如潮湿天气接地地阻会变小，是受天气的限制 |  | 容易理解
74 |  | 判断题 | 由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 六氟化硫(SF6)气体有毒，不能排入大气中。 |  | 容易理解
75 |  | 判断题 | 输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 我国规定220KV以上为输电网，没有220KV的情况下，110KV为输电网。 |  | 容易理解
76 |  | 判断题 | 输电线路电压一般在110KV及以上的也称超高压输电线路。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “110KV”改成“220KV” |  | 容易理解
77 |  | 判断题 | 高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 110KV及以上。 |  | 容易理解
78 |  | 判断题 | 电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 电压为380V的线路也称为低压配电线路。 |  | 容易理解
79 |  | 判断题 | 低压配电线路的电压为10kV及以下。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 1KV及以下。 |  | 容易理解
80 |  | 判断题 | 低压电笔的测量范围为500V以下。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 低压电笔的测量范围为60V至500V。 |  | 容易理解
81 |  | 判断题 | 在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 由S极指向N极。在磁体外部是S极指向N极。 |  | 容易理解
82 |  | 判断题 | 电力系统正常运行时,各相之间是导通的。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 单相负载各相之间不导通，绝缘的。 |  | 容易理解
83 |  | 判断题 | 高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “不属于”改为“属于”。 |  | 容易理解
84 |  | 判断题 | 电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “不属于”改为“属于” |  | 容易理解
85 |  | 判断题 | 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 属于电力系统的事故。 |  | 容易理解
86 |  | 判断题 | 过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “不属于”改为“属于” |  | 容易理解
87 |  | 判断题 | S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA.,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “低压侧绕组”改为“高压侧绕组” |  | 容易理解
88 |  | 判断题 | S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “低压侧绕组”改为“高压侧绕组” |  | 容易理解
89 |  | 判断题 | 二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 此解释为变压器短路电压，不是二次侧额定电压的解释 |  | 容易理解
90 |  | 判断题 | 电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 与二次额定电压U2N的差 |  | 容易理解
91 |  | 判断题 | 大小不随时间变化的电流称为直流电流。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 大小和方向都不随时间变化。 |  | 容易理解
92 |  | 判断题 | 大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 大小方向都不随时间变化 |  | 容易理解
93 |  | 判断题 | 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | ±7% |  | 容易理解
94 |  | 判断题 | 低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%～-10%。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | +7%～-10%。 |  | 容易理解
95 |  | 判断题 | 若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 无功功率 |  | 容易理解
96 |  | 判断题 | 屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 避雷针可按60°保护角确定。 |  | 容易理解
97 |  | 判断题 | 杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 杆塔拉线与地面的夹角一般为45°，受环境限制可适当增减，一般不超出30°～60°。 |  | 容易理解
98 |  | 判断题 | 重复接地的接地电阻要求小于4Ω。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 小于3Ω |  | 容易理解
99 |  | 判断题 | 安全色标中“黑色”表示强制执行。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 安全色标中“蓝色”表示强制执行。 |  | 容易理解
100 |  | 判断题 | 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 不低于2.5米。 |  | 容易理解
101 |  | 判断题 | 跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | “4m”改为“6m” |  | 容易理解
102 |  | 判断题 | 配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 距离不宜大于15cm,超过应增加出口。 |  | 容易理解
103 |  | 判断题 | 新投入或大修后投入运行的电气设备，在24小时内应加强巡视，无异常情况时，可按正常周期进行巡视。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 每个2小时应加强巡视 |  | 容易理解
104 |  | 判断题 | 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 是2000KW以下，而不是1000KW以下。 |  | 容易理解
105 |  | 判断题 | 为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 12KV |  | 容易理解
106 |  | 判断题 | 为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 装设无功补偿。 |  | 容易理解
107 |  | 判断题 | 通常将向商业供配电的系统统称为商业供电系统。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 改为“商业供配电系统” |  | 容易理解
108 |  | 判断题 | 基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 辅助安全用具是指. |  | 容易理解
109 |  | 判断题 | 在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 低压带电设备上 |  | 容易理解
110 |  | 判断题 | 常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 绝缘棒不属于辅助安全用具，是基本安全用具。 |  | 容易理解
111 |  | 判断题 | 绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 绝缘靴属于低压，绝缘靴属于高压基本安全用具。 |  | 容易理解
112 |  | 判断题 | 验电器一般每半年进行一次绝缘试验。 | 正确 | 错误 |  |  | B |  | 高压验电器。 |  | 容易理解
113 |  | 单选题 | 当不知道被测电流的大致数值时，应该先使用（ ）量程的电流表试测。 | 较小 | 中间 | 较大 |  | C |  |  |  | 仪器仪表
114 |  | 单选题 | 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示（ ）。 | 0位 | ∞位 | 中间位 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
115 |  | 单选题 | 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在（ ）r/min,直至表针稳定时读出数据。 | 100 | 120 | 150 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
116 |  | 单选题 | 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用（ ）V伏摇表代替,试验持续时间为1min。 | 1000 | 2500 | 5000 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
117 |  | 单选题 | 测量高压线路绝缘应选用（ ）V伏摇表。 | 1000 | 2500 | 5000 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
118 |  | 单选题 | 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是（ ）。 | 损坏仪表 | 指针无反应 | 指针满偏 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
119 |  | 单选题 | 可以不断开线路测量电流的仪表是（ ）。 | 电流表 | 钳表 | 万用表 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
120 |  | 单选题 | 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是（ ）。 | 将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下 | 将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下 | 将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下 |  | A |  |  |  | 仪器仪表
121 |  | 单选题 | 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是（ ）。 | 停止摇动摇把→取下测试线 | 取下测试线→继续摇动摇把 | 取下测试线→停止摇动摇把 |  | C |  |  |  | 仪器仪表
122 |  | 单选题 | 摇表进行开路试验时,指针应指在（ ）位置为良好。 | ∞ | 0 | 中间位置 |  | A |  |  |  | 仪器仪表
123 |  | 单选题 | 下列仪表属于比较式仪表的是（ ）。 | 万用表 | 接地电阻测量仪 | 兆欧表 |  | B |  |  |  | 仪器仪表
124 |  | 单选题 | 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则（ ）。 | 有可能损坏万用表 | 可以直接测量出电压值 | 测出的电压值需取反才是真正电压值 |  | C |  |  |  | 仪器仪表
125 |  | 单选题 | 电力电缆中,线芯(导体)是用来（ ）,是电缆的主要部分。 | 输送电能 | 使导线与外面绝缘 | 输送电能 |  | A |  |  |  | 电力线路
126 |  | 单选题 | 电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为（ ）。 | 线芯(导体) | 绝缘层 | 屏蔽层 |  | A |  |  |  | 电力线路
127 |  | 单选题 | 电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为（ ）。 | 线芯(导体) | 绝缘层 | 屏蔽层 |  | B |  |  |  | 电力线路
128 |  | 单选题 | 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做（ ）。 | 交接试验 | 交流耐压试验 | 直流耐压试验 |  | A |  |  |  | 电力线路
129 |  | 单选题 | 新电缆敷设前应做（ ）。 | 交接试验 | 交流耐压试验 | 直流耐压试验 |  | A |  |  |  | 电力线路
130 |  | 单选题 | 新敷设的带有中间接头的电缆线路，在投入运行（ ）个月后，应进行预防性试验。 | 1 | 3 | 5 |  | B |  |  |  | 电力线路
131 |  | 单选题 | 10m电杆埋设深度宜（ ）。 | 1.5m | 1.7m | 1.9m |  | B |  |  |  | 电力线路
132 |  | 单选题 | 12m电杆埋设深度宜（ ）。 | 1.5m | 1.7m | 1.9m |  | C |  |  |  | 电力线路
133 |  | 单选题 | 电力网的电力线路按用途一般可分为（ ）。 | 输电线路和配电线路 | 输电线路和用电线路 | 高压线路和配电线路 |  | A |  |  |  | 电力线路
134 |  | 单选题 | 低压配电线路的导线宜采用（ ）。 | 三角水平混合排列 | 垂直排列 | 水平排列 |  | C |  |  |  | 电力线路
135 |  | 单选题 | 当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用（ ）。 | 直线杆塔 | 耐张杆塔 | 分支杆塔 |  | C |  |  |  | 电力线路
136 |  | 单选题 | 杆塔按使用的材料可分为（ ）。 | 钢筋混凝土杆和金属杆塔 | 铁塔、钢管杆、型钢杆 | 锥形杆、等径杆 |  | A |  |  |  | 电力线路
137 |  | 单选题 | 钢筋混凝土杆俗称（ ）。 | 直线杆杆 | 水泥杆 | 金属杆 |  | B |  |  |  | 电力线路
138 |  | 单选题 | 目前生产的水泥电杆主要有（ ）。 | 直线杆 | 耐张杆 | 锥形杆等径杆 |  | C |  |  |  | 电力线路
139 |  | 单选题 | 线路运行中，预应力钢筋混凝土杆（ ）。 | 不允许有裂纹 | 横向裂纹不宜超过1/3周长 | 裂纹宽度不宜大于0.5mm |  | A |  |  |  | 电力线路
140 |  | 单选题 | 电杆底盘基础的作用（ ）。 | 以防电杆上拨 | 以防电杆下沉 | 以防电杆倒塌 |  | B |  |  |  | 电力线路
141 |  | 单选题 | 电杆卡盘的作用（ ）。 | 以防电杆上拨 | 以防电杆倾斜 | 承受电杆的下压力 |  | B |  |  |  | 电力线路
142 |  | 单选题 | 杆塔基础的拉盘作用是（ ）。 | 以防电杆下沉 | 以防电杆塌陷 | 锚固拉线 |  | C |  |  |  | 电力线路
143 |  | 单选题 | 高压架空电力线路不应跨越（ ）。 | 建筑物 | 屋顶为燃烧材料做成的建筑物 | 耐火屋顶的建筑物 |  | B |  |  |  | 电力线路
144 |  | 单选题 | 分支终端杆的单横担应装在（ ）。 | 受电侧 | 拉线侧 | 供电侧 |  | B |  |  |  | 电力线路
145 |  | 单选题 | 单位导线截面所通过的电流值称为（ ）。 | 额定电流 | 负荷电流 | 电流密度 |  | C |  |  |  | 电力线路
146 |  | 单选题 | 电力线路按架设方式可分为（ ）。 | 输电线路和配电线路 | 高压线路和低压线路 | 架空电力线路和电力电缆线路 |  | C |  |  |  | 电力线路
147 |  | 单选题 | 由于架空电力线路与电缆电力线路相比，具有显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用（ ）。 | 低压电路 | 架空电力线路 | 高压线路 |  | B |  |  |  | 电力线路
148 |  | 单选题 | 正常情况直线杆塔一般不承受（ ）。 | 导线顺线路方向的张力 | 导线、绝缘子的重量 | 导线覆冰的重量 |  | A |  |  |  | 电力线路
149 |  | 单选题 | 架空电力线路的导线一般都采用（ ）。 | 钢绞线 | 绝缘钢绞线 | 多股裸导线 |  | C |  |  |  | 电力线路
150 |  | 单选题 | 电力线路的导线是用来（ ）。 | 输送电能、分配电能 | 传导电流,输送电能 | 输送电能、消耗电能 |  | B |  |  |  | 电力线路
151 |  | 单选题 | 架空线路的导线一般采用钢芯铝绞线，其钢芯的主要作用是（ ）。 | 提高导电能力 | 提高机械强度 | 提高绝缘强度 |  | B |  |  |  | 电力线路
152 |  | 单选题 | 直线杆塔一般位于线路的（ ）。 | 直线段 | 耐张 | 转角 |  | A |  |  |  | 电力线路
153 |  | 单选题 | 正常情况直线杆塔仅承受（ ）。 | 导线绝缘子覆冰等重量和风力 | 导线顺线路方向的张力 | 相邻两档导线的不平衡张力 |  | A |  |  |  | 电力线路
154 |  | 单选题 | 转角杆塔一般位于线路的（ ）。 | 终端处 | 跨越处 | 转角处 |  | C |  |  |  | 电力线路
155 |  | 单选题 | 线路转角即为（ ）。 | 线路转向内角 | 线路转向内角的补角 | 线路转向的补角 |  | B |  |  |  | 电力线路
156 |  | 单选题 | （ ）的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。 | 接续金属 | 支持金具 | 连接金具 |  | A |  |  |  | 电力线路
157 |  | 单选题 | （ ）的作用是将悬式绝缘子组装成串，并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 | 接续金具 | 支持金具 | 连接金具 |  | C |  |  |  | 电力线路
158 |  | 单选题 | （ ）的作用是支持导线或避雷线，使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。 | 接续金具 | 支持金具 | 连接金具 |  | B |  |  |  | 电力线路
159 |  | 单选题 | 针式绝缘子主要用于（ ）。 | 35KV以上线路 | 35KV以下线路 | 直流线路 |  | B |  |  |  | 电力线路
160 |  | 单选题 | 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为（ ）。 | 钢芯铝绞线，电压等级为35KV，额定电流6K | 钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35平方毫米，钢芯部分截面为6平方毫米。 | 铝芯钢绞线，电压等级为35KV，额定电流6K |  | B |  |  |  | 电力线路
161 |  | 单选题 | 当杆塔离道路较近，不能就地装设拉线时，一般采用（ ）。 | 张力拉线 | 普通拉线 | 水平拉线 |  | C |  |  |  | 电力线路
162 |  | 单选题 | 绝缘子是用来（ ）。 | 将导线与杆塔固定和绝缘 | 将导线与杆塔连接 | 连接导线 |  | A |  |  |  | 电力线路
163 |  | 单选题 | 电力变压器按冷却介质可分为（ ）和干式两种。 | 油浸式 | 风冷式 | 自冷式 |  | A |  |  |  | 电力线路
164 |  | 单选题 | 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为（ ）。 | 高压侧绕组 | 低压侧绕组 | 二次侧绕组 |  | C |  |  |  | 电力线路
165 |  | 单选题 | 互感器分（ ）和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。 | 电压互感器 | 断路器 | 隔离开关 |  | A |  |  |  | 电力线路
166 |  | 单选题 | 变压器的损耗包括（ ）和铜损。 | 线损 | 铁损 | 磁损 |  | B |  |  |  | 电力线路
167 |  | 单选题 | 变压器（ ）通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。 | 运行方式 | 连接方式 | 调压方式 |  | C |  |  |  | 电力线路
168 |  | 单选题 | 变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可（ ）过负载运行。 | 严重 | 适当 | 不允许 |  | B |  |  |  | 电力线路
169 |  | 单选题 | LQJ-10表示额定电压为（ ）的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 | 10kV | 20kV | 35kV |  | A |  |  |  | 电力线路
170 |  | 单选题 | 根据变压器的工作原理,常采用改变变压器（ ）的办法即可达到调压的目的。 | 匝数比 | 绝缘比 | 电流比 |  | A |  |  |  | 电力线路
171 |  | 单选题 | 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之（ ）来表示。 | 比 | 和 | 差 |  | A |  |  |  | 电力线路
172 |  | 单选题 | 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为（ ）。 | 气体绝缘干式变压器 | 环氧树脂干式变压器 | H级绝缘干式变压器 |  | B |  |  |  | 电力线路
173 |  | 单选题 | 电流互感器（ ）与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。 | 不能 | 必须 | 可以 |  | A |  |  |  | 电力线路
174 |  | 单选题 | SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为（ ）kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 | 10000 | 36500 | 8000 |  | A |  |  |  | 电力线路
175 |  | 单选题 | SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为（ ）kV的电力变压器。 | 10 | 20 | 35 |  | A |  |  |  | 电力线路
176 |  | 单选题 | 仪用互感器分（ ）两种。 | 电力变压器和电流互感器 | 电流互感器和电压互感器 | 特种互感器和电流互感器 |  | B |  |  |  | 电力线路
177 |  | 单选题 | 在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生（ ）时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。 | 气体 | 液体 | 固体 |  | A |  |  |  | 电力线路
178 |  | 单选题 | 电流互感器型号中,常用（ ）表示瓷绝缘。 | C | D | S | A | A |  |  |  | 电力线路
179 |  | 单选题 | 电压互感器的高压绕组与被测电路（ ）,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。 | 并联 | 串联 | 混联 |  | A |  |  |  | 电力线路
180 |  | 单选题 | 变压器正常运行时发出（ ）。 | 间断的嗡嗡声 | 均匀的嗡嗡声 | 均匀的沸腾声 |  | B |  |  |  | 电力线路
181 |  | 单选题 | 当变压器过负载时,一般会发出（ ）。 | 很高且沉重的嗡嗡声 | 很轻且细微的嗡嗡声 | 很高且沉重的沸腾声 |  | A |  |  |  | 电力线路
182 |  | 单选题 | 如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率（ ）变压器一次输入功率。 | 大于 | 等于 | 小于 |  | B |  |  |  | 电力线路
183 |  | 单选题 | 变压器是一种（ ）的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 | 滚动 | 运动 | 静止 |  | C |  |  |  | 电力线路
184 |  | 单选题 | 电流互感器的变流比为一次绕组的（ ）与二次绕组额定电流之比。 | 最大电流 | 最小电流 | 额定电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
185 |  | 单选题 | 变压器油的作用是（ ）。 | 导电和冷却 | 绝缘和升温 | 绝缘和冷却 |  | C |  |  |  | 电力线路
186 |  | 单选题 | 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行（ ）调整。 | 电压 | 电流 | 有功 |  | A |  |  |  | 电力线路
187 |  | 单选题 | 变压器内部主要绝缘材料有变压器油、（ ）、电缆纸、皱纹纸等。 | 套管 | 冷却器 | 绝缘纸板 |  | C |  |  |  | 电力线路
188 |  | 单选题 | 变压器理想并列运行的条件之一是（ ）。 | 变压器的一、二次电压相等 | 变压器的一、二次电压误差±1% | 变压器的一、二次电压相等±2% |  | A |  |  |  | 电力线路
189 |  | 单选题 | 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器（ ）过负载的能力称为事故过负载能力。 | 短时 | 长时 | 随时 |  | A |  |  |  | 电力线路
190 |  | 单选题 | 额定容量是指：在变压器铭牌所规定的额定状态下，变压器二次侧的输出能力，额定容量的单位是（ ）。 | KA | KV | KVA |  | C |  |  |  | 电力线路
191 |  | 单选题 | 高压成套装置的“五防”联锁功能之一是（ ）。 | 防带接地线(或接地刀闸)打开柜门 | 防误入带电间隔 | 防接地线接触不良 |  | B |  |  |  | 电力线路
192 |  | 单选题 | 真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是（ ）。 | 加工困难 | 承受冲击的机械强度差 | 不易与金属封接 |  | B |  |  |  | 电力线路
193 |  | 单选题 | FW5-10负荷开关的含意是（ ）。 | 额定电压10kV户外型负荷开关 | 额定电压5kV户外型负荷开关 | 额定电压10kV户内型负荷开关 |  | A |  |  |  | 电力线路
194 |  | 单选题 | FN5-10的型号含意是（ ）。 | 额定电压10kV断路器 | 额定电压10kV户外型负荷开关 | 额定电压10kV户内型负荷开关 |  | C |  |  |  | 电力线路
195 |  | 单选题 | 真空断路器是利用（ ）作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 | 空气 | 惰性气体 | “真空” |  | C |  |  |  | 电力线路
196 |  | 单选题 | 隔离开关按刀闸运动方式分类可分为（ ）、垂直旋转式和插入式。 | 360°旋转式 | 捆绑式 | 水平旋转式 |  | C |  |  |  | 电力线路
197 |  | 单选题 | 电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表（ ）相位。 | AB | ABC | BCA |  | B |  |  |  | 电力线路
198 |  | 单选题 | 真空断路器的动、静触头安装在（ ）内。 | 密封空气容器 | 密封金属容器 | 真空灭弧室 |  | C |  |  |  | 电力线路
199 |  | 单选题 | 断路器应有标出（ ）等内容的制造厂铭牌。 | 设备说明 | 基本参数 | 安全提示 |  | B |  |  |  | 电力线路
200 |  | 单选题 | 运行中的高压电容器发生爆炸时,应首先（ ）。 | 保护现场等候处理 | 消防灭火 | 切断电容器与电网的连接 |  | C |  |  |  | 电力线路
201 |  | 单选题 | 高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成（ ）。 | 星形 | 三角形 | 开口三角形 |  | B |  |  |  | 电力线路
202 |  | 单选题 | 隔离开关按安装地点分类可分为（ ）和户外式。 | 户内式 | 山地式 | 平原式 |  | A |  |  |  | 电力线路
203 |  | 单选题 | 箱式变电站的缺点之一是（ ）。 | 体积小 | 出线回路数少 | 不经济 |  | B |  |  |  | 电力线路
204 |  | 单选题 | 高压熔断器以动作特性可分为（ ）和固定式。 | 自动跌落式 | 插入式 | 非限流式 |  | A |  |  |  | 电力线路
205 |  | 单选题 | 断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的（ ）。 | 最大工作电流 | 最大过负荷电流 | 最大短路电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
206 |  | 单选题 | 断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的（ ）。 | 最小工作电流 | 短路电流 | 最大工作电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
207 |  | 单选题 | 一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它（ ）分、合闸操作。 | 空载时进行 | 母线切换 | 带负荷进行 |  | C |  |  |  | 电力线路
208 |  | 单选题 | 新装电容器投运前应按（ ）试验合格。 | 预防性试验项目 | 交接试验项目 | 企业自行制订的试验项目 |  | B |  |  |  | 电力线路
209 |  | 单选题 | 隔离开关作用之一是（ ）。 | 隔离电源 | 隔离电流 | 隔离电场 |  | A |  |  |  | 电力线路
210 |  | 单选题 | 与真空断路器连接的引线导线弛度应该（ ）。 | 尽量拉紧 | 松弛 | 适中 |  | C |  |  |  | 电力线路
211 |  | 单选题 | 发电机和电动机等旋转电机着火时，不可以用1211灭火剂灭火。 | 正确 | 错误解析：可以用 |  |  | B |  |  |  | 电力线路
212 |  | 单选题 | 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要（ ）。 | 切断电源 | 拉开开关 | 迅速灭火 |  | A |  |  |  | 电力线路
213 |  | 单选题 | 引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有（ ）和现场有引燃条件。 | 可燃物质 | 湿度 | 温度 |  | A |  |  |  | 电力线路
214 |  | 单选题 | 电工作业人员,应认真贯彻执行（ ）的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 安全重于泰山 | 科学技术是第一生产力 |  | A |  |  |  | 电力线路
215 |  | 单选题 | 人体触电后能够自主摆脱的电流称为（ ）。 | 感知电流 | 持续电流 | 摆脱电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
216 |  | 单选题 | 人电击后危及生命的电流称为（ ）。 | 感知电流 | 持续电流 | 致命电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
217 |  | 单选题 | 使人体能够感觉到的最小电流称为（ ）。 | 感知电流 | 持续电流 | 致命电流 |  | A |  |  |  | 电力线路
218 |  | 单选题 | 电对人体的伤害,主要来自（ ）。 | 电压 | 电流 | 电磁场 |  | B |  |  |  | 电力线路
219 |  | 单选题 | 当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流（ ）。 | 越大 | 越小 | 不确定 |  | A |  |  |  | 电力线路
220 |  | 单选题 | （ ）是指不会使人发生触电危险的电压。 | 短路电压 | 安全电压 | 跨步电压 |  | B |  |  |  | 电力线路
221 |  | 单选题 | 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为（ ）。 | 短路电压 | 接触电压 | 跨步电压 |  | C |  |  |  | 电力线路
222 |  | 单选题 | 当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越（ ）。 | 大 | 小 | 相等 |  | A |  |  |  | 电力线路
223 |  | 单选题 | 发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点（ ）以内。 | 4m | 8m | 10m |  | A |  |  |  | 电力线路
224 |  | 单选题 | 发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点（ ）以内。 | 4m | 8m | 10m |  | B |  |  |  | 电力线路
225 |  | 单选题 | 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点（ ）以内。 | 1m | 2m | 4m |  | C |  |  |  | 电力线路
226 |  | 单选题 | 运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点（ ）以内。 | 1m | 2m | 8m |  | C |  |  |  | 电力线路
227 |  | 单选题 | 由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致（ ）。 | 触电事故 | 断电事故 | 短路事故 |  | A |  |  |  | 电力线路
228 |  | 单选题 | 人体触电可分为直接接触触电和（ ）两大类。 | 跨步电压触电 | 接触电压触电 | 间接接触触电 |  | C |  |  |  | 电力线路
229 |  | 单选题 | 间接接触触电包括（ ）和接触电压触电两种类型。 | 跨步电压触电 | 接触电压触电 | 直接接触触电 |  | A |  |  |  | 电力线路
230 |  | 单选题 | 人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为（ ）。 | 接触电压触电 | 直接接触触电 | 跨步电压触电 |  | A |  |  |  | 电力线路
231 |  | 单选题 | 装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的（ ）触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。 | 跨步电压 | 基本防护 | 直接接触 |  | C |  |  |  | 电力线路
232 |  | 单选题 | 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的（ ）和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 | 生产安排 | 安全操作规程 | 工作时间 |  | B |  |  |  | 电力线路
233 |  | 单选题 | 将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为（ ）。 | 保护接地 | 工作接地 | 防雷接地 |  | A |  |  |  | 电力线路
234 |  | 单选题 | 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的（ ）的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。 | 接零保护 | 短路接地 | 接地保护 |  | B |  |  |  | 电力线路
235 |  | 单选题 | 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁龛内作为（ ）。 | 防护装置 | 接地保护 | 屏护装置 |  | C |  |  |  | 电力线路
236 |  | 单选题 | 在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂（ ）标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。 | 禁止合闸,有人工作 | 在此工作 | 止步,高压危险 |  | A |  |  |  | 电力线路
237 |  | 单选题 | 室内电气装置或设备发生火灾时应尽快（ ）,并及时正确选用灭火器进行扑救。 | 拉掉开关切断电源 | 拉开开关 | 迅速灭火 |  | A |  |  |  | 电力线路
238 |  | 单选题 | 电流对人体的伤害可以分为（ ）两种类型。 | 电伤、电击 | 触电、电击 | 电伤、电烙印 |  | A |  |  |  | 电力线路
239 |  | 单选题 | 电气安全管理人员应具备必要的（ ）知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。 | 组织管理 | 电气安全 | 电气基础 |  | B |  |  |  | 电力线路
240 |  | 单选题 | 人体发生单相触电时,作用于人体的电压是 | 线电压 | 相电压 | 接触电压 |  | B |  |  |  | 电力线路
241 |  | 单选题 | 扑灭火灾时,灭火人员应站在（ ）进行灭火。 | 上风侧 | 下风侧 | 侧面 |  | A |  |  |  | 电力线路
242 |  | 单选题 | 交流高压输电网一般指110kV、（ ）电网。 | 10kV | 20kV | 220kV |  | C |  |  |  | 电力线路
243 |  | 单选题 | 高压配电网一般指35kV、（ ）及以上电压等级的配电网。 | 10kV | 20kV | 110kV |  | C |  |  |  | 电力线路
244 |  | 单选题 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、（ ）、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 | 放电 | 验电 | 巡视安全检查 |  | B |  |  |  | 接地线装设
245 |  | 单选题 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:（ ）、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 | 放电 | 设置安全措施 | 停电 |  | C |  |  |  | 接地线装设
246 |  | 单选题 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有（ ）。 | 停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 | 停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 | 停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标示牌 |  | A |  |  |  | 接地线装设
247 |  | 单选题 | 使用验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(Ｃ)。 | 自测发光 | 自测音响 | 在带电的设备上测试其好坏 | [5 empty] | 接地线装设
248 |  | 单选题 | 验电时应在检修设备（ ）各相分别验电。 | 进出线两侧 | 进线侧 | 出线侧 |  | A |  |  |  | 接地线装设
249 |  | 单选题 | 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先（ ）,先验下层后验上层。 | 验低压 | 验高压或低压 | 验低压后验高压 |  | C |  |  |  | 接地线装设
250 |  | 单选题 | 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、（ ）。 | 先验上层后验下层 | 验下层 | 先验下层后验上层 |  | C |  |  |  | 接地线装设
251 |  | 单选题 | 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并（ ）。 | 放电 | 测量接地电阻 | 接地 |  | C |  |  |  | 接地线装设
252 |  | 单选题 | 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用（ ）的方法进行接地或短路。 | 绑扎 | 螺栓连接 | 缠绕 |  | C |  |  |  | 接地线装设
253 |  | 单选题 | 装设接地线必须（ ），而且接触必须良好。 | 先接导体（设备）端，后接接地端 | 先接接地端，后接导体（设备）端 | 先测接地地阻，再接接地端 |  | B |  |  |  | 接地线装设
254 |  | 单选题 | 装设临时接地线的顺序是（ ）。 | 先接接地端,后接设备导体部分 | 先接设备导体部分,后接接地端 | 同时接接地端和设备导体部分 |  | A |  |  |  | 接地线装设
255 |  | 单选题 | 拆除临时接地线的顺序是（ ）。 | 先拆除接地端,后拆除设备导体部分 | 先拆除设备导体部分,后拆除接地端 | 同时拆除接地端和设备导体部分 |  | B |  |  |  | 接地线装设
256 |  | 单选题 | 在检修变压器,要装设接地线时,应（ ）。 | 先装中相 | 先装接地端,再装导线端 | 先装导线端,再装接地端 |  | B |  |  |  | 接地线装设
257 |  | 单选题 | 因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线()。 | 全部拆除 | 保留不动 | 待后更换 |  | B |  |  |  | 接地线装设
258 |  | 单选题 | 安全标志是提示人们识别、警惕（ ）因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。 | 危险 | 安全 | 危害 |  | A |  |  |  | 标示牌
259 |  | 单选题 | 安全标志要求标准统一或（ ）,以便于管理。 | 符合标准 | 符合习惯 | 符合行规 |  | B |  |  |  | 标示牌
260 |  | 单选题 | 电工专用的安全牌通常称为（ ）。 | 警告牌 | 标示牌 | 安全牌 |  | B |  |  |  | 标示牌
261 |  | 单选题 | （ ）的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。 | 绝缘台 | 绝缘垫 | 标示牌 |  | C |  |  |  | 标示牌
262 |  | 单选题 | 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:（ ）。 | 止步,高压危险 | 禁止合闸,有人工作 | 禁止攀登,高压危险 |  | B |  |  |  | 标示牌
263 |  | 单选题 | 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂:（ ）。 | 禁止合闸,线路有人工作 | 止步,高压危险 | 禁止攀登,高压危险 |  | B |  |  |  | 标示牌
264 |  | 单选题 | 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:（ ）。 | 禁止合闸,线路有人工作 | 在此工作 | 止步,高压危险 |  | C |  |  |  | 标示牌
265 |  | 单选题 | 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂（ ）。 | 止步,高压危险 | 禁止合闸,有人工作 | 在此工作 |  | A |  |  |  | 标示牌
266 |  | 单选题 | 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用（ ）进行防护。 | 绝缘台 | 标示牌 | 遮拦防护 |  | C |  |  |  | 标示牌
267 |  | 单选题 | 检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:（ ）。 | 从此上下 | 在此工作 | 止步,高压危险 |  | A |  |  |  | 标示牌
268 |  | 单选题 | 在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂（ ）标示牌。 | 禁止合闸、有人工作 | 禁止合闸,线路有人工作 | 在此工作 |  | B |  |  |  | 标示牌
269 |  | 单选题 | 工作期间,工作负责人或专责监护人若因故必须离开工作地点时,应指定（ ）临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班人员,使监护工作不间断。 | 工作许可人 | 能胜任的人员 | 运行值班员 |  | B |  |  |  | 标示牌
270 |  | 单选题 | 在变配电站停电检修或安装时,（ ）负责完成安全技术措施与安全组织措施。 | 监护人 | 值班员 | 检修人员 |  | B |  |  |  | 标示牌
271 |  | 单选题 | 完成工作许可手续后,（ ）应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。 | 工作许可人 | 被监护人员 | 工作负责人 |  | C |  |  |  | 标示牌
272 |  | 单选题 | 工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由（ ）执存。 | 运行值班人员 | 工作班成员 | 工作负责人 |  | C |  |  |  | 标示牌
273 |  | 单选题 | 如果在交接班过程中,有事故要处理,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 | 交班人员 | 接班人员 | 调度员 |  | A |  |  |  | 标示牌
274 |  | 单选题 | 如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 | 交班人员 | 接班人员 | 调度员 |  | A |  |  |  | 标示牌
275 |  | 单选题 | 如果在交接班过程中,需要进行重要操作,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 | 交班人员 | 接班人员 | 调度员 |  | A |  |  |  | 标示牌
276 |  | 单选题 | 下列（ ）属于辅助安全用具。 | 绝缘手套、绝缘靴 | 绝缘棒、绝缘夹钳 | 携带型接地线、临时遮栏 |  | A |  |  |  | 安全工器具
277 |  | 单选题 | 绝缘手套属于（ ）。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 辅助安全用具 |  | C |  |  |  | 安全工器具
278 |  | 单选题 | 电气安全用具按其基本作用可分为（ ）。 | 绝缘安全用具和一般防护安全用具 | 基本安全用具和辅助安全用具 | 绝缘安全用具和辅助安全用具 |  | A |  |  |  | 安全工器具
279 |  | 单选题 | 遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种（ ）。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 基本安全用具 |  | B |  |  |  | 安全工器具
280 |  | 单选题 | 绝缘安全用具分为（ ）。 | 一般防护安全用具和接地装置 | 基本安全用具和辅助安全用具 | 辅助安全用具和接地装置 |  | B |  |  |  | 安全工器具
281 |  | 单选题 | （ ）的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 辅助安全用具 |  | C |  |  |  | 安全工器具
282 |  | 单选题 | （ ）是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 基本安全用具 |  | A |  |  |  | 安全工器具
283 |  | 单选题 | 绝缘靴(鞋)属于（ ）。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 辅助安全用具 |  | C |  |  |  | 安全工器具
284 |  | 单选题 | （ ）是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。 | 绝缘安全用具 | 一般防护安全用具 | 基本安全用具 |  | C |  |  |  | 安全工器具
285 |  | 单选题 | 下列（ ）安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。 | 绝缘手套、验电器 | 绝缘鞋、绝缘站台 | 验电器、绝缘夹钳 |  | C |  |  |  | 安全工器具
286 |  | 单选题 | 下列（ ）属于基本安全用具。 | 绝缘棒、绝缘夹钳 | 绝缘手套、绝缘靴 | 携带型接地线、临时遮栏 |  | A |  |  |  | 安全工器具
287 |  | 单选题 | 用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备（ ）的验电器。 | 相应电压等级 | 高一电压等级 | 低一电压等级 |  | A |  |  |  | 安全工器具
288 |  | 单选题 | 绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为（ ）个月。 | 1 | 3 | 6 |  | C |  |  |  | 安全工器具
289 |  | 单选题 | 绝缘手套要定期试验,试验周期一般为（ ）个月。 | 1 | 3 | 6 |  | C |  |  |  | 安全工器具
290 |  | 单选题 | 高压验电器一般每（ ）试验一次。 | 1个月 | 3个月 | 6个月 |  | C |  |  |  | 安全工器具
291 |  | 单选题 | 绝缘档板一般每（ ）进行一次绝缘试验。 | 12个月 | 6个月 | 3个月 |  | A |  |  |  | 安全工器具
292 |  | 单选题 | 绝缘棒一般每（ ）进行一次绝缘试验。 | 1个月 | 6个月 | 12个月 |  | C |  |  |  | 安全工器具
293 |  | 单选题 | 绝缘棒使用完后,应（ ）在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。 | 水平放置 | 斜靠 | 垂直悬挂 |  | C |  |  |  | 安全工器具
294 |  | 单选题 | 梯子分为人字梯和（ ）。 | 靠梯 | 挂梯 | 拉伸梯 |  | A |  |  |  | 安全工器具
295 |  | 单选题 | 脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在（ ）。 | 脚后跟 | 脚掌 | 小腿 |  | A |  |  |  | 安全工器具
296 |  | 单选题 | （ ）用具是登高作业时必须必备的保护用具。 | 登高板 | 安全带 | 脚扣 |  | B |  |  |  | 安全工器具
297 |  | 单选题 | 遮栏应采用（ ）制成。 | 绝缘材料 | 铜材 | 铝材 |  | A |  |  |  | 安全工器具
298 |  | 单选题 | 人工急救胸外挤压法应以每分钟约（ ）次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。 | 100 | 80 | 60 |  | A |  |  |  | 急救
299 |  | 单选题 | 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应（ ）。 | 用工具把嘴撬开 | 加大压力口对口吹气 | 口对鼻吹气 |  | C |  |  |  | 急救
300 |  | 单选题 | 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用（ ）就地抢救,以支持呼吸和循环。 | 紧急救护法 | 人工呼吸法 | 心肺复苏法 |  | C |  |  |  | 急救
301 |  | 单选题 | 我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用（ ）的运行方式。 | 中性点不接地 | 中性点直接接地 | 中性点经消弧线圈接地 |  | A |  |  |  | 中性点
302 |  | 单选题 | 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生（ ）。 | 单相触电 | 灼伤 | 两相触电 |  | A |  |  |  | 中性点
303 |  | 单选题 | 在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为（ ）运行方式,其目的是保障人身设备安全。 | 中性点不接地 | 中性点直接接地 | 中性点经消弧线圈接地 |  | B |  |  |  | 中性点
304 |  | 单选题 | 中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按（ ）考虑。 | 相电压 | 线电压 | 2倍相电压 |  | B |  |  |  | 中性点
305 |  | 单选题 | 在中性点经消弧线圈接地系统中,如果消弧线圈选择得当,可使接地点电流小于（ ）,而不会产生断续电弧和过电压现象。 | 电弧电流 | 补偿电流 | 生弧电流 |  | C |  |  |  | 中性点
306 |  | 单选题 | 在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压（ ）。 | 不变 | 升高 | 降低 |  | A |  |  |  | 中性点
307 |  | 单选题 | 在中性点接地的电力系统中,以（ ）的短路故障最多,约占全部故障的90%。 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地 |  | C |  |  |  | 中性点
308 |  | 单选题 | 在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生（ ）故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。 | 三相接地短路 | 两项接地短路 | 单相接地 |  | C |  |  |  | 中性点
309 |  | 单选题 | 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起（ ）。 | 过电压 | 过电流 | 过负荷 |  | A |  |  |  | 中性点
310 |  | 单选题 | 中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行（ ）小时。 | 20 | 2 | 12 |  | B |  |  |  | 中性点
311 |  | 单选题 | 人体与带电体直接接触触电,以（ ）对人体的危险性最大。 | 中性点直接接地系统的单相触电 | 两相触电 | 中性点不直接接地系统的单相触电 |  | B |  |  |  | 中性点
312 |  | 单选题 | 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再（ ）,以免引起保护器误动作。 | 重复接地 | 直接接地 | 保护接零 |  | A |  |  |  | 中性点
313 |  | 单选题 | 低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内（ ）。 | 中性线(零线)N和保护线PE是合用的 | 中性线(零线)N与保护线PE是分开的 | 中性线(零线)N与保护线PE前半部分是合用的，后半部分是分开的 |  | C |  |  |  | 中性点
314 |  | 单选题 | TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的（ ）分别直接接地的三相四线制低压供电系统。 | 相线 | 中性线N | 保护线PE |  | C |  |  |  | 中性点
315 |  | 单选题 | TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过（ ）连接到此接地点的低压配电系统。 | 相线 | 中性线N | 保护线PE |  | C |  |  |  | 中性点
316 |  | 单选题 | IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的（ ）分别直接接地的三相三线制低压配电系统。 | 保护线PE | 中性线N | N线 |  | A |  |  |  | 中性点
317 |  | 单选题 | 安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于（ ）学时；每年再培训的时间不得少于。 | 100,40 | 24,8 | 48,16 |  | C |  |  |  | 其它
318 |  | 单选题 | Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后（ ）原设计确定的安全技术标准。 | 可以降低 | 不得降低 | 可以稍微降低 |  | B |  |  |  | 其它
319 |  | 单选题 | 根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年（ ）季较为易发、集中。 | 一;二 | 二;三 | 三;四 |  | B |  |  |  | 其它
320 |  | 单选题 | 人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险途径是（ ）。 | 左手至双脚 | 右手至双脚 | 右手至左手 |  | A |  |  |  | 其它
321 |  | 单选题 | TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的（ ）低压供电系统。 | 三相五线制 | 三相四线制 | 三相三线制 |  | B |  |  |  | 其它
322 |  | 单选题 | 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择（ ）漏电保护装置。 | 三相三极式 | 三相三极和单相二极两种 | 三相四极式 |  | C |  |  |  | 其它
323 |  | 单选题 | 作用于人体的电压升高,人体电阻还会（ ）,致使电流更大,对人体的伤害更严重。 | 下降 | 增加 | 不变 |  | A |  |  |  | 其它
324 |  | 单选题 | Ⅱ类设备的防触电保护是采取（ ）措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。 | 安全电压 | 双重绝缘 | 变压器油绝缘 |  | B |  |  |  | 其它
325 |  | 单选题 | 我国规定的交流安全电压为（ ）。 | 220V、42V、36V、12V | 380V、42V、36V、12V | 42V、36V、12V、6V |  | C |  |  |  | 其它
326 |  | 单选题 | 在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用（ ）安全电。 | 42V | 36V | 12V |  | C |  |  |  | 其它
327 |  | 单选题 | 移动式电气设备的电源线应采用（ ）类型软电缆。 | 塑胶绝缘 | 带有屏蔽层 | 橡皮绝缘 |  | C |  |  |  | 其它
328 |  | 单选题 | 绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为（ ）。 | 绝缘老化 | 绝缘破坏 | 绝缘的击穿 |  | C |  |  |  | 其它
329 |  | 单选题 | 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于（ ）设备。 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | B |  |  |  | 其它
330 |  | 单选题 | 行灯的电压不应超过 | 42V | 36V | 24V |  | B |  |  |  | 其它
331 |  | 单选题 | 工作接地的接地电阻一般不应超过（ ）Ω。 | 3 | 4 | 5 |  | B |  |  |  | 其它
332 |  | 单选题 | 保护接地的接地电阻不能大于（ ）。 | 4Ω | 10Ω | 15Ω |  | A |  |  |  | 其它
333 |  | 单选题 | 下列（ ）的连接方式称为保护接地。 | 将电气设备金属外壳与中性线相连 | 将电气设备金属外壳与接地装置相连 | 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连 |  | B |  |  |  | 其它
334 |  | 单选题 | 在运行中,（ ）和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 | 电流的热量 | 电压高低 | 环境温度 |  | A |  |  |  | 其它
335 |  | 单选题 | （ ）移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  | A |  |  |  | 其它
336 |  | 单选题 | 燃烧与（ ）爆炸原理相同。 | 物理 | 化学 | 核 |  | B |  |  |  | 其它
337 |  | 单选题 | 高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用（ ）进行防护。 | 绝缘台 | 绝缘垫 | 遮拦 |  | C |  |  |  | 其它
338 |  | 单选题 | 在运行中,电流的热量和电火花或(Ａ)等都是电气火灾的直接原因。 | 电弧 | 电压高低 | 环境温度 | [5 empty] | 其它
339 |  | 单选题 | 配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于（ ）m,底部离地不应超过0.1m。 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |  | C |  |  |  | 其它
340 |  | 单选题 | 用于直接接触触电事故防护时,应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过（ ）。 | 10mA | 20mA | 30mA |  | C |  |  |  | 其它
341 |  | 单选题 | 部分电路欧姆定律的数学表达式是（ ）。 | =R/U | =U/R | I=UR |  | B |  |  |  | 其它
342 |  | 单选题 | 部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过该电阻的电流与该电阻两端的电压（ ）。 | 成反比 | 成正比 | 符合正弦规律 |  | B |  |  |  | 其它
343 |  | 单选题 | 在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间（ ）。 | 非周期性变化的 | 恒定不变的 | 按正弦规律变化的 |  | C |  |  |  | 其它
344 |  | 单选题 | 在（ ）中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。 | 直流电路 | 脉动直流电路 | 脉冲电路 |  | A |  |  |  | 其它
345 |  | 单选题 | 在工作中，电能的常用单位符号是（ ）。 | W | KW | KW.h |  | C |  |  |  | 其它
346 |  | 单选题 | 电导的单位符号是（ ）。 | Ω | S | G |  | B |  |  |  | 其它
347 |  | 单选题 | 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为（ ）。 | 安培 | 安培/平方米 | 安培/平方毫米 |  | B |  |  |  | 其它
348 |  | 单选题 | 电阻的单位是（ ）,符号表示为Ω。 | 库伦 | 欧姆 | 伏特 |  | B |  |  |  | 其它
349 |  | 单选题 | 电流强度的单位为（ ）。 | 库仑 | 安培 | 伏特 |  | B |  |  |  | 其它
350 |  | 单选题 | 两个电阻串联接入电路，当两个电阻值不相等时，则（ ）。 | 两电阻的电流相等 | 电阻大的电流大 | 电阻小的电流小 |  | A |  |  |  | 其它
351 |  | 单选题 | 当导体材料及长度确定之后，如果导体截面越小，则导体的电阻值（ ）。 | 不变 | 越大 | 越小 |  | B |  |  |  | 其它
352 |  | 单选题 | 关于某一类导体材料的电阻,（ ）,导体电阻越大。 | 导体长度越长、截面积越小 | 导体长度越长、截面积越大 | 导体长度越短、截面积越小 |  | A |  |  |  | 其它
353 |  | 单选题 | 在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路称为（ ）电路。 | 串联 | 并联 | 混联 |  | C |  |  |  | 其它
354 |  | 单选题 | 在电阻并联的电路中,电路的电流等于（ ）。 | 各并联支路电流的平均值 | 各并联支路的电流 | 各并联支路的电流之和 |  | C |  |  |  | 其它
355 |  | 单选题 | 在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率（ ）电路电流的有效值乘以电压的有效值。 | 大于 | 小于 | 等于 |  | C |  |  |  | 其它
356 |  | 单选题 | 已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A.,则该电路中的电流为 | 2.5 | 10 | 20 |  | B |  |  |  | 其它
357 |  | 单选题 | 在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于（ ）。 | 各并联支路端电压的平均 | 各并联支路的端电压 | 各并联支路的端电压之和 |  | B |  |  |  | 其它
358 |  | 单选题 | 在感性负载交流电路中,采用（ ）的方法可提高电路功率因数。 | 串联电阻 | 并联电容 | 串联电容 |  | B |  |  |  | 其它
359 |  | 单选题 | 在纯电阻电路中,电流和电压（ ）。 | 同相位 | 反相位 | 相位差为π/2 |  | A |  |  |  | 其它
360 |  | 单选题 | 在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于（ ）。 | 各串联电阻的端电压 | 各串联电阻端电压的总和 | 各串联电阻端电压的最大值 |  | B |  |  |  | 其它
361 |  | 单选题 | 两个电阻值为R的等值电阻并联，其等效电阻（即总电阻）等于（ ）Ω。 | 0.5R | 1.5R | R |  | A |  |  |  | 其它
362 |  | 单选题 | 在电路中，电阻的联接方法主要有（ ）。 | 串联和混联 | 串联并联和混联 | 并联和混联 |  | B |  |  |  | 其它
363 |  | 单选题 | 在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的（ ）。 | 串联 | 并联 | 混联 |  | B |  |  |  | 其它
364 |  | 单选题 | 已知电路的端电压为12V，电流为2A，则该电路电阻为（ ）Ω。 | 0.16 | 10 | 6 |  | C |  |  |  | 其它
365 |  | 单选题 | 在电路中,将两个及以上的电阻按头尾相接的顺序联接起来，称为电阻的（ ）。 | 串联 | 并联 | 混联 |  | A |  |  |  | 其它
366 |  | 单选题 | 导体的电阻越小，则其电导就（ ）。 | 不变 | 越大 | 越小 |  | B |  |  |  | 其它
367 |  | 单选题 | 在电阻串联的电路中，电路的总电阻等于（ ）。 | 各串联电阻之和 | 各串联电阻之和的倒数 | 各串联电阻的平均值 |  | A |  |  |  | 其它
368 |  | 单选题 | 在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位（ ）。 | 30° | 60° | 90° |  | C |  |  |  | 电流
369 |  | 单选题 | 对于正弦交流电,最大值等于有效值的（ ）倍。 | 根号1 | 根号2 | 根号3 |  | B |  |  |  | 电流
370 |  | 单选题 | 在（ ）中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。 | 直流电路 | 正弦交流电路 | 脉冲电路 |  | B |  |  |  | 电流
371 |  | 单选题 | 电路处于断路状态时,电路中没有（ ）流过。 | 电压 | 电流 | 电阻 |  | B |  |  |  | 电流
372 |  | 单选题 | 电流的方向规定为导体中（ ）运动的方向。 | 负电荷 | 正电荷 | 电子 |  | B |  |  |  | 电流
373 |  | 单选题 | 电流经过的路径称为（ ）。 | 支路 | 电桥 | 电路 |  | C |  |  |  | 电流
374 |  | 单选题 | 电路中,导体对（ ）呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。 | 电压 | 电流 | 电量 |  | B |  |  |  | 电流
375 |  | 单选题 | 由于导体本身的（ ）发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。 | 电流 | 电阻 | 磁场 |  | A |  |  |  | 电流
376 |  | 单选题 | 已知一部分电路的端电压为10V,电阻为5,则电流的电流为（ ）。 | 1 | 2 | 5 |  | B |  |  |  | 电流
377 |  | 单选题 | 发生短路时，电路中的电流值比正常时的电流值（ ）。 | 一样大 | 大很多倍 | 小 |  | B |  |  |  | 电流
378 |  | 单选题 | 方向不变，大小随时间有脉动变化的电流叫做（ ）。 | 正弦交流电 | 简谐交流电 | 脉动交流电 |  | C |  |  |  | 电流
379 |  | 单选题 | 交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的（ ）。 | 瞬时值 | 最大值 | 有效值 |  | C |  |  |  | 电流
380 |  | 单选题 | 在三个电阻并联的电路中，已知三条并联支路的电流分别为4A.8A和15A，则电路的电流等于（ ）A。 | 15 | 27 | 9 |  | B |  |  |  | 电流
381 |  | 单选题 | 当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互（ ）。 | 互感电动势 | 交变电动势 | 自感电动势 |  | A |  |  |  | 电流
382 |  | 单选题 | 电路中任意两点间电位（ ）称为电压（或称电位差）。 | 之和 | 之差 | 之积 |  | B |  |  |  | 电流
383 |  | 单选题 | 已知电路中A点电位为12V，B点电位为3V，则A.B两点间的电压为（ ）V。 | -9 | 15 | 9 |  | C |  |  |  | 电流
384 |  | 单选题 | 负载接成星形时,相电压等于线电压的（ ）倍。 | 根号2 | 1/根号3 | 1 |  | B |  |  |  | 电流
385 |  | 单选题 | 当电路断开时,电源端电压在数值上（ ）电源电动势。 | 大于 | 等于 | 小于 |  | B |  |  |  | 电流
386 |  | 单选题 | 关于380/220V市电系统,（ ）说法是正确的。 | 220V是相电压,380V是线电压 | 220V是线电压,380V是相电压 | 220V和380V都是相电压 |  | A |  |  |  | 电流
387 |  | 单选题 | 电路闭合时,电源的端电压（ ）电源电动势减去电源的内阻压降。 | 大于 | 小于 | 等于 |  | C |  |  |  | 电流
388 |  | 单选题 | 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势（ ）,与整个电路的电阻成反比。 | 成正比 | 成反比 | 正弦规律 |  | A |  |  |  | 电流
389 |  | 单选题 | 已知一段电路两端的电压15V,通过该段电路的电流为8A.,则该段电路的电功率P等于（ ）W。 | 60 | 100 | 120 |  | C |  |  |  | 电流
390 |  | 单选题 | 在实际应用中,常用（ ）定为设备的额定容量,并标在铭牌上。 | 有功功率P | 无功功率Q | 视在功率S |  | C |  |  |  | 电流
391 |  | 单选题 | 在三相交流电路中,负载消耗的总有功功率等于（ ）。 | 各相有功功率之差 | 各相有功功率之和 | 各相视在功率之差 |  | B |  |  |  | 电流
392 |  | 单选题 | 在纯电感交流电路中，电路的无功功率（ ）。 | 大于电路电压与电流的有效值的乘积 | 小于电路电压与电26.流的有效值的乘积 | 等于电路电压与电流的有效值的乘积 |  | C |  |  |  | 电流
393 |  | 单选题 | 在纯电感交流电路中，电路的（ ）。 | 有功功率大于零 | 有功功率小于零 | 有功功率等于零 |  | C |  |  |  | 电流
394 |  | 单选题 | 在纯电容交流电路中，电路的无功功率（ ）。 | 大于电路电压与电流的有效值的乘积 | 小于电路电压与电流的有效值的乘积 | 等于电路电压与电流的有效值的乘积 |  | C |  |  |  | 电流
395 |  | 单选题 | 线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为（ ）。 | 自感电动势 | 互感电动势 | 交变电动势 |  | A |  |  |  | 电磁
396 |  | 单选题 | 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱（ ）。 | 成正比 | 成反比 | 成正弦规律 |  | A |  |  |  | 电磁
397 |  | 单选题 | 电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部(Ｂ)所做的功。 | 从正极移到负极 | 从负极移到正极 | 从首端移到尾端 | [5 empty] | 电磁
398 |  | 单选题 | 通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流（ ）。 | 成反比 | 成正比 | 无关系 |  | B |  |  |  | 电磁
399 |  | 单选题 | 带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着（ ）。 | 电压 | 磁场 | 电场 |  | C |  |  |  | 电磁
400 |  | 单选题 | 表示磁场强弱和方向的物理量是（ ）。 | 磁通 | 磁力线 | 磁感应强度 |  | C |  |  |  | 电磁
401 |  | 单选题 | 同性磁极相互（ ）。 | 吸引 | 排斥 | 无作用力 |  | B |  |  |  | 电磁
402 |  | 单选题 | 规定在磁体外部,磁力线的方向是（ ）。 | 由S极到达N极 | 由N极到达S极 | 由N极出发到无穷远处 |  | B |  |  |  | 电磁
403 |  | 单选题 | 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生（ ）。 | 感应电动势 | 电流 | 磁场 |  | A |  |  |  | 电磁
404 |  | 单选题 | 磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的（ ）。 | 电磁力F | 磁场强度H | 磁通量 |  | B |  |  |  | 电磁
405 |  | 单选题 | 反磁物质的相对导磁率（ ）。 | 大于1 | 小于1 | 等于1 |  | B |  |  |  | 电磁
406 |  | 单选题 | 表征磁介质导磁性能的物理量，叫做（ ）。 | 导磁率 | 磁感应强度 | 磁通 |  | A |  |  |  | 电磁
407 |  | 单选题 | 规定在磁体内部,磁力线的方向是（ ）。 | 由S极到达N极 | 由N极到达S极 | 由N极出发到无穷远处 |  | A |  |  |  | 电磁
408 |  | 单选题 | 变压器、电动机、发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用（ ）磁性物质。 | 反 | 铁 | 顺 |  | B |  |  |  | 电磁
409 |  | 单选题 | 镍是一种（ ）磁性物质。 | 反 | 铁 | 顺 |  | B |  |  |  | 电磁
410 |  | 单选题 | 电荷的多少和位置都不变化的电场称为（ ）。 | 均匀电场 | 有旋电场 | 静电场 |  | C |  |  |  | 电磁
411 |  | 单选题 | 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为（ ）。 | 电场的方向 | 电磁力的方向 | 磁场的方向 |  | C |  |  |  | 电磁
412 |  | 单选题 | 铁磁性物质的相对导磁率（ ）。 | 略大于1 | 等于1 | 远大于1 |  | C |  |  |  | 电磁
413 |  | 单选题 | 长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁力线（ ）。 | 分布越密 | 分布越疏 | 越长 |  | A |  |  |  | 电磁
414 |  | 单选题 | 线圈中感应电动势的大小,与线圈的匝数（ ）。 | 成反比 | 成正比 | 无关 |  | B |  |  |  | 电磁
415 |  | 单选题 | 灯泡通电的时间越长,则（ ）。 | 消耗的电能就越少 | 消耗的电能就越多 | 产生的电能就越少 |  | B |  |  |  | 电磁
416 |  | 单选题 | 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（ ）。 | 接地点 | 参考点 | 中性点 |  | C |  |  |  | 电磁
417 |  | 单选题 | 电路处于（ ）状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源、烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。 | 通路 | 断路 | 短路 |  | C |  |  |  | 电磁
418 |  | 单选题 | 当电路开路时电源端电压在数值上等于（ ）。 | 电源内阻的电压 | 电源的电动势 | 零 |  | B |  |  |  | 电磁
419 |  | 单选题 | 关于电路中各点的电位与参考点的选择，以下说法哪些是正确的（ ）。 | 各点电位的大小与参考点的选择无关，但正负与参考点的选择有关。 | 各点电位的大小与参考点的选择有关，但正负与参考点的选择无关。 | 各点电位的大小和正负与参考点的选择都有关。 |  | C |  |  |  | 电磁
420 |  | 单选题 | 电源是将其他能量转换为（ ）的装置。 | 电压 | 电能 | 电量 |  | B |  |  |  | 电磁
421 |  | 单选题 | 在电源内部，正电荷是由（ ）。 | 低电位移向高电位 | 高电位移向低电位 | 高电位移向参考电位 |  | A |  |  |  | 电磁
422 |  | 单选题 | 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设（ ）、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 | 升压变电所 | 降压变电所 | 中压变电所 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
423 |  | 单选题 | 电压质量包含（ ）、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。 | 电流允许偏差 | 电压允许偏差 | 电阻允许偏差 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
424 |  | 单选题 | 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种（ ）元件。 | 电感元件 | 电容元件 | 非线性元件 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
425 |  | 单选题 | 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离（ ）的现象,称为电压波动。 | 最大值 | 最小值 | 额定值 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
426 |  | 单选题 | 供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压（ ）。 | 6% | 8% | 10% |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
427 |  | 单选题 | 当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的（ ）称为过补偿。 | 电容性电流 | 电感性电流 | 电阻性电流 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
428 |  | 单选题 | 电力生产的特点是（ ）、集中性、适用性、先行性。 | 同时性 | 广泛性 | 统一性 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
429 |  | 单选题 | 供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压（ ）之比的百分数来表示。 | 额定值 | 实际值 | 瞬时值 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
430 |  | 单选题 | 按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、（ ）、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。 | 配电变电所 | 110kV变电所 | 10kV变电所电所 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
431 |  | 单选题 | 一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需（ ）s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
432 |  | 单选题 | （ ）的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。 | 外桥接线 | 内桥接线 | 单母线接线 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
433 |  | 单选题 | 小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、（ ）等主接线形式。 | 隔离开关 | 负荷开关-熔断器 | 熔断器 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
434 |  | 单选题 | 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级（ ）,这一部分叫做电力网,或称电网。 | 变、配电所 | 断路器 | 隔离开关 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
435 |  | 单选题 | 消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其（ ）很小,电抗很大。 | 电阻 | 电压 | 电抗 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
436 |  | 单选题 | 用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的（ ）。 | 电压 | 电流 | 功率 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
437 |  | 单选题 | 为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过（ ）连接成一个系统。 | 用电线路 | 输配电线路 | 发电线路 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
438 |  | 单选题 | 变、配电所主要由主变压器、（ ）、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 | 输电线路 | 配电线路 | 配电装置及测量 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
439 |  | 单选题 | 在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在（ ）小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 | 12 | 13 | 14 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
440 |  | 单选题 | 为提高功率因数；运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设（ ）,用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 | 并联电容器 | 并联电感器 | 串联电容器 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
441 |  | 单选题 | 采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小（ ）。 | 接地电流 | 接地电压 | 接地有功 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
442 |  | 单选题 | 供电质量指（ ）与供电可靠性。 | 电能质量 | 电压质量 | 电流质量 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
443 |  | 单选题 | 发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需（ ）秒。 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |  | C |  |  |  | 电力系统基础知识
444 |  | 单选题 | 在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用（ ）回路线供电。 | 双 | 单 | 三 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
445 |  | 单选题 | 大型的（ ）和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 | 荧光灯 | 晶闸管变流设备 | 高压汞灯 |  | B |  |  |  | 电力系统基础知识
446 |  | 单选题 | 中断供电时将造成人身伤亡,属于（ ）负荷。 | 一类 | 二类 | 三类 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
447 |  | 单选题 | 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为（ ）。 | 电压波动 | 电压闪避 | 电压偏移 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
448 |  | 单选题 | 在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以（ ）。 | 降低设备的绝缘水平 | 保障人身安全 | 保障人身设备安全 |  | A |  |  |  | 电力系统基础知识
449 |  | 单选题 | 用万用表测量电阻时,则需要将（ ）作为测量电源。 | 外接电源 | 表内电池 | 电阻电压 |  | B |  |  |  | 电工仪表及测量
450 |  | 单选题 | 接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出（ ）Hz、100V左右的交流电压。 | 50 | 110 | 120 |  | B |  |  |  | 电工仪表及测量
451 |  | 单选题 | 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在（ ）。 | 电机绕组或导体 | 电气设备外壳或地线上 | 电缆的绝缘层 |  | A |  |  |  | 电工仪表及测量
452 |  | 单选题 | 被测量交流电流如大于（ ）A时,一般需要配合电流互感器进行测量。 | 1 | 5 | 10 |  | B |  |  |  | 电工仪表及测量
453 |  | 单选题 | 电能表属于（ ）仪表。 | 电磁式 | 电动式 | 感应式 |  | C |  |  |  | 电工仪表及测量
454 |  | 单选题 | 电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为（ ）。 | 线芯(导体) | 绝缘层 | 屏蔽层 |  | C |  |  |  | 电力线路
455 |  | 单选题 | 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(Ｃ)。 | 额定载流量 | 最大载流量 | 允许载流量 | [5 empty] | 电力线路
456 |  | 单选题 | 架空线路导线通过的（ ）不应超过其允许电流。 | 额定电流 | 短路电流 | 最大负荷电流 |  | C |  |  |  | 电力线路
457 |  | 单选题 | 从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为（ ）。 | 配电线路 | 所用电线路 | 输电线路 |  | A |  |  |  | 电力线路
458 |  | 单选题 | 杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于（ ）。 | 20° | 30° | 45° |  | B |  |  |  | 电力线路
459 |  | 单选题 | 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在（ ）。 | 受电侧 | 拉线侧 | 供电侧 |  | A |  |  |  | 电力线路
460 |  | 单选题 | 输电线路输送容量大，送电距离远，线路电压等级高，是（ ）。 | 电力网的骨干网架 | 超高压输电线路 | 高压配电线路 |  | A |  |  |  | 电力线路
461 |  | 单选题 | 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为（ ）。 | 电缆长期允许载流量 | 短时间允许载流量 | 短路允许载流量 |  | A |  |  |  | 电力线路
462 |  | 单选题 | （ ）具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。 | 不滴漏油浸纸绝缘型电缆 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | 橡胶绝缘电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | B |  |  |  | 电力线路
463 |  | 单选题 | 按允许电压损失选择导线截面应满足（ ）。 | 线路电压损失<额定电压的5% | 线路电压损失=允许电压损失 | 线路电压损失≤允许电压损失 |  | C |  |  |  | 电力线路
464 |  | 单选题 | 变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及（ ）三种。 | 电力断路器 | 电力仪表 | 继电器 |  | C |  |  |  | 电力变压器
465 |  | 单选题 | 当变压器二次绕组开路，一次绕组施加额定频率的额定电压时，一次绕组中所流过的电流称为（ ）。 | 励磁电流 | 整定电流 | 短路电流 |  | C |  |  |  | 电力变压器
466 |  | 单选题 | 变压器油是流动的液体，可充满油箱内各部件之间的气隙，排除空气，从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的（ ）。 | 升高 | 降低 | 时高时低 |  | B |  |  |  | 电力变压器
467 |  | 单选题 | 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加（ ）时,二次侧开路的电压值。 | 额定电压 | 额定电流 | 最大电压 |  | A |  |  |  | 电力变压器
468 |  | 单选题 | 变压器的一、二次电压一般允许有（ ）的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。 | ±0.5% | ±1% | ±1.5% |  | A |  |  |  | 电力变压器
469 |  | 单选题 | 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指 | 最大的容量 | 最小的容量 | 中间的容量 |  | A |  |  |  | 电力变压器
470 |  | 单选题 | 三相变压器绕组为D联结时,（ ）。 | 线电流为√3倍的绕组电流 | 线电流为绕组电流 | 线电流为2倍的绕组电流 |  | A |  |  |  | 电力变压器
471 |  | 单选题 | 在不损害变压器（ ）和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。 | 绝缘 | 线圈 | 套管 |  | A |  |  |  | 电力变压器
472 |  | 单选题 | 三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成（ ）。 | 星形 | 三角形 | 方形 |  | B |  |  |  | 电力变压器
473 |  | 单选题 | 变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成（ ）,一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。 | 热量 | 有功 | 无功 |  | A |  |  |  | 电力变压器
474 |  | 单选题 | 变压器的铁芯是（ ）部分。 | 磁路 | 电路 | 开路 |  | A |  |  |  | 电力变压器
475 |  | 单选题 | 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的（ ）。 | 最大限值 | 最小限值 | 数值 |  | A |  |  |  | 电力变压器
476 |  | 单选题 | 变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为（ ）。 | 60℃ | 65℃ | 75℃ |  | C |  |  |  | 电力变压器
477 |  | 单选题 | （ ）能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。 | 电压波形 | 电压相位 | 电压幅值 |  | C |  |  |  | 电力变压器
478 |  | 单选题 | 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为（ ）的有效值。 | 线电流 | 相电流 | 最小电流 |  | A |  |  |  | 电力变压器
479 |  | 单选题 | 并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器（ ）。 | 必须停止运行 | 仍能继续供电 | 肯定也发生故障 |  | B |  |  |  | 电力变压器
480 |  | 单选题 | 额定电压是指变压器（ ）,它应与所连接的输变电线路电压相符合。 | 相电压 | 线电压 | 最大电压 |  | B |  |  |  | 电力变压器
481 |  | 单选题 | 变压器额定容量是指:在变压器铭牌所规定的（ ）下,变压器二次侧的输出能力。 | 额定状态 | 空载状态 | 短路状态 |  | A |  |  |  | 电力变压器
482 |  | 单选题 | 连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级（ ）。 | 相差10% | 相差20% | 相差30% |  | C |  |  |  | 电力变压器
483 |  | 单选题 | 变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数（ ）。 | 三相为1,单相为√3 | 单相和三相均为1 | 单相和三相均为√3 |  | C |  |  |  | 电力变压器
484 |  | 单选题 | 变压器接在电网上运行时,变压器（ ）将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 | 二次侧电压 | 一次侧电压 | 最高电压 |  | A |  |  |  | 电力变压器
485 |  | 单选题 | 在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压（ ）,是衡量变压器能耗的重要指标。 | 成反比变化 | 成正比变化 | 平方成正比变化 |  | B |  |  |  | 电力变压器
486 |  | 单选题 | 变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与（ ）温度之差。 | 冷却空气 | 变压器油 | 绕组 |  | A |  |  |  | 电力变压器
487 |  | 单选题 | 关于电力变压器能否转变直流电的电压,（ ）是正确的。 | 变压器可以转变直流电的电压 | 变压器不能转变直流电的电压 | 变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好 |  | B |  |  |  | 电力变压器
488 |  | 单选题 | 当变压器绝缘材料的工作温度（ ）允许值时,其使用寿命将缩短。 | 超过 | 等于 | 低于 |  | A |  |  |  | 电力变压器
489 |  | 单选题 | 当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就（ ）。 | 恒定 | 不同 | 上升 |  | B |  |  |  | 电力变压器
490 |  | 单选题 | 变压器运行时各部件的温度是不同的,（ ）温度最高。 | 铁芯 | 变压器油 | 绕组 |  | C |  |  |  | 电力变压器
491 |  | 单选题 | （ ）是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。 | 线损 | 铜损 | 磁损 |  | B |  |  |  | 电力变压器
492 |  | 单选题 | 电压互感器二次回路允许有（ ）接地点。 | 一个 | 两个 | 三个 |  | A |  |  |  | 电力变压器
493 |  | 单选题 | 电流互感器一次绕组匝数（ ）二次绕组的匝数。 | 小于 | 大于 | 等于 |  | A |  |  |  | 电力变压器
494 |  | 单选题 | 电流互感器的一次绕组匝数很少,（ ）在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 | 串联 | 并联 | 混联 |  | A |  |  |  | 电力变压器
495 |  | 单选题 | 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是（ ）。 | 远离变压器一侧 | 高压熔断器的外侧 | 高压熔断器的内侧 |  | C |  |  |  | 电力变压器
496 |  | 单选题 | 对断路器的日常维护工作中，应检查（ ）是否正常，核对容量是否相符。 | 分闸线圈 | 合闸电源熔丝 | 继电保护二次回路 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
497 |  | 单选题 | 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为（ ）。 | 5-10mm | 10-15mm | 20-30mm |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
498 |  | 单选题 | 交流高压真空接触器由（ ）实现分闸。 | 弹簧储能操动机构 | 分闸弹簧 | 手动操动机构 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
499 |  | 单选题 | 真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做（ ）,同时又不能破坏灭弧室的真空度。 | 直线运动 | 弧线运动 | 分合运动 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
500 |  | 单选题 | 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是（ ）。 | 耐弧性强 | 导热性能差 | 绝缘性能强 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
501 |  | 单选题 | 当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设（ ）。 | 合格的放电装置 | 殘压监视装置 | 电容器内部放电电阻测量装置 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
502 |  | 单选题 | 触头断开后,触头之间如果（ ）,则电路实际上未被切断。 | 有电压存在 | 电弧已熄灭 | 有电弧存在 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
503 |  | 单选题 | SF6负荷开关内的气体压力为零表压时,仍可进行（ ）操作。 | 短路电流合闸 | 短路电流分闸 | 负荷电流分、合闸 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
504 |  | 单选题 | SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器（ ）。 | 强 | 弱 | 相同 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
505 |  | 单选题 | SF6负荷开关一般不设置（ ）。 | 气体吹弧装置 | 灭弧装置 | 磁吹灭弧装置 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
506 |  | 单选题 | SF6负荷开关装设的（ ）可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 | 气体密度计 | 温度计 | 气体流量计 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
507 |  | 单选题 | SF6断路器是用（ ）作为绝缘介质和灭弧介质。 | 液态SF6 | SF6气体 | SF6分解的低氟化硫 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
508 |  | 单选题 | SF6断路器的特点之一是（ ）。 | 开断电流大 | 断口耐压低 | 开断电流小 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
509 |  | 单选题 | SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的（ ）气体有毒。 | 硫化物 | 氧化物 | 低氟化物 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
510 |  | 单选题 | 目前我国在（ ）电压等级中广泛使用SF6断路器。 | 3kV | 10kV | 35kV及以上 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
511 |  | 单选题 | 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达（ ）以上。 | 5年 | 10年 | 20年 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
512 |  | 单选题 | 高压熔断器一般在（ ）电压等级的系统中保护电路中的电气设备。 | 3kV-35kV | 35kV以上 | 110kV |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
513 |  | 单选题 | 高分断能力高压熔断器的特点之一是分断（ ）的能力强。 | 负荷电流 | 短路电流 | 过负荷电流 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
514 |  | 单选题 | 电力系统中一般使用（ ）进行无功补偿。 | 磁力补偿起动器 | 移相(并联)电容器 | 脉冲电容器 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
515 |  | 单选题 | 运行中的断路器日常维护工作包括对（ ）的定期清扫。 | 二次控制回路 | 绝缘部分 | 不带电部分 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
516 |  | 单选题 | 为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的（ ）。 | 最高工作电压 | 最低工作电压 | 最小过电压幅值 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
517 |  | 单选题 | 负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起（ ）作用。 | 切断正常负荷电流 | 短路保护 | 倒闸操作 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
518 |  | 单选题 | 高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用（ ）降低熔丝熔点。 | 热聚集 | 热扩散 | “冶金效应” |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
519 |  | 单选题 | RN2型高压熔断器可适用于作(Ｃ)的保护。 | 变压器 | 电力线路 | 电压互感器 | [5 empty] | 高压电气及成套配电装置
520 |  | 单选题 | 值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和（ ）。 | 检修记录簿 | 缺陷记录薄 | 事故记录薄 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
521 |  | 单选题 | 当断路器运行中环境温度超过40℃时,断路器的长期允许工作电流（ ）额定电流值。 | 大于 | 小于 | 等于 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
522 |  | 单选题 | 高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于（ ）而造成电气设备损坏。 | 缺相运行 | 过电压运行 | 欠电压运行 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
523 |  | 单选题 | 隔离开关可拉、合35kV容量为（ ）及以下的空载变压器。 | 800kV | 1000kV | 3150kV |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
524 |  | 单选题 | 高压熔断器可用于（ ）等设备的保护。 | 电压互感器 | 发电机 | 断路器 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
525 |  | 单选题 | 电路中负荷为（ ）时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 | 电感性负载 | 电容性负载 | 电阻性负载 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
526 |  | 单选题 | 弹簧储能操动机构是在合闸时,（ ）释放已储存的能量将断路器合闸。 | 合闸线圈 | 合闸电源 | 合闸弹簧 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
527 |  | 单选题 | 巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位（ ）。 | 结线正确 | 接触良好,无过热现象 | 无过电压 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
528 |  | 单选题 | 弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在（ ）。 | 断开位置 | 闭合位置 | 断开或闭合位置 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
529 |  | 单选题 | KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有（ ）的作用。 | 保护设备安全 | 保护断路器小车出、入安全 | 保护小车室内工作人员安全 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
530 |  | 单选题 | 高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电（ ）后进行。 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
531 |  | 单选题 | 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是（ ）。 | 导电作用 | 吸附电弧产生的金属蒸气 | 绝缘作用 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
532 |  | 单选题 | 有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在（ ）分钟后使电容器殘压降至75V以下。 | 1 | 10 | 20 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
533 |  | 单选题 | 高压熔断器熔体中间焊有（ ）的小锡(铅)球。 | 降低熔点 | 升高熔点 | 保持熔体材料熔点 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
534 |  | 单选题 | 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是（ ）。 | 内部发生局部放电 | 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响 | 外壳机械损伤 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
535 |  | 单选题 | 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相（ ）。 | 平行 | 垂直 | 倾斜30o角度 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
536 |  | 单选题 | 造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是（ ）。 | 电容器内部过电压 | 内部产生局部放电 | 运行中温度剧烈变化 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
537 |  | 单选题 | 交流高压真空接触器适用于交流系统中（ ）的场合。 | 需要频繁操作 | 不需要频繁操作 | 操作机率很低 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
538 |  | 单选题 | 交流真空接触器-熔断器组合电器,（ ）的使用空间。 | 海运 | 配网的配电线路 | 防雷设备 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
539 |  | 单选题 | 交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在（ ）作用下,可实现自动分闸。 | 熔断器撞击器 | 电动力 | 继电保护构 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
540 |  | 单选题 | 交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中（ ）实现自保持。 | 需要控制电源 | 不需要控制电源 | 需要永磁体的磁力 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
541 |  | 单选题 | 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是（ ）。 | 提高设备安全性 | 提高设备可靠性 | 提高设备利用效率 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
542 |  | 单选题 | 高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的（ ）时,高压电容器组应立即停运。 | 1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
543 |  | 单选题 | 事故情况下,在全站无电后,应将（ ）支路断路器分闸断开。 | 平行 | 垂直 | 倾斜30o角度 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
544 |  | 单选题 | 隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与（ ）安装防误操作闭锁机构。 | 母线之间 | 断路器之间 | 与测量仪表之间 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
545 |  | 单选题 | 断路器的额定开断电流表明了断路器的（ ）。 | 长期允许最大工作电流 | 灭弧能力 | 绝缘水平 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
546 |  | 单选题 | 隔离开关的主要作用之一是（ ）。 | 倒闸操作 | 隔离电流 | 拉合负荷电流 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
547 |  | 单选题 | 小电流真空灭弧室一般采用（ ）触头。 | 园盘形 | 横向磁场 | 纵向磁场 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
548 |  | 单选题 | 有填料高压熔断器利用（ ）原理灭弧。 | 电弧与固体介质接触加速灭弧 | 窄缝灭弧 | 将电弧分割成多个短电弧 |  | A |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
549 |  | 单选题 | 触头间介质击穿电压是指触头间（ ）。 | 电源电压 | 电气试验时加在触头间的电压 | 触头间产生电弧的最小电压 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
550 |  | 单选题 | 断路器的分、合闸指示器应（ ）,并指示准确。 | 用金属物封闭 | 可随意调整 | 易于观察 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
551 |  | 单选题 | 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的（ ）。 | 耐热程度 | 绝缘水平 | 通断能力 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
552 |  | 单选题 | 断路器的工作状态(断开或闭合)是由（ ）控制的。 | 工作电压 | 负荷电流 | 操动机构 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
553 |  | 单选题 | 正常情况下,一般在系统功率因素高于（ ）且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
554 |  | 单选题 | KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时,如需要装设零序电流互感器,零序电流互感器一般装设在（ ）。 | 主母线室 | 吊装在电缆室内 | 吊装在电缆室柜底板外部 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
555 |  | 单选题 | 高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的（ ）所在位置正确。 | 断路器 | 观察孔 | 闭锁装置 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
556 |  | 单选题 | 电磁操动机构的缺点之一是需配备（ ）。 | 大容量交流合闸电源 | 大容量直流合闸电源 | 大功率储能弹簧 |  | B |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
557 |  | 单选题 | 预装式（欧式）箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差，变压器容量宜控制在（ ）。 | 1000KVA及以下 | 200KVA及以下 | 500KVA及以下 |  | C |  |  |  | 高压电气及成套配电装置
558 |  | 单选题 | 避雷线又称为（ ）。 | 耦合地线 | 屏蔽地线 | 架空地线 |  | C |  |  |  | 防雷装置
559 |  | 单选题 | 避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围（ ）。 | 较小 | 较大 | 相同 |  | A |  |  |  | 防雷装置
560 |  | 单选题 | 为防止直接雷击架空线路,一般多采用（ ）。 | 避雷针 | 避雷线 | 避雷器 |  | B |  |  |  | 防雷装置
561 |  | 单选题 | 避雷线在防雷保护中所起的作用是（ ）。 | 防感应雷 | 防高压雷电波 | 防直击雷 |  | C |  |  |  | 防雷装置
562 |  | 单选题 | 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角（ ）确定。 | 60° | 45° | 30° |  | A |  |  |  | 防雷装置
563 |  | 单选题 | 其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应（ ）3m。 | 大于 | 小于 | 等于 |  | B |  |  |  | 防雷装置
564 |  | 单选题 | 安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值（ ）。 | 10mm | 20mm | 25mm |  | B |  |  |  | 防雷装置
565 |  | 单选题 | 单支避雷针的保护范围是一个（ ）。 | 带状空间 | 圆柱空间 | 近似锥形空间 |  | C |  |  |  | 防雷装置
566 |  | 单选题 | 避雷针通常采用（ ）制成。 | 铝制材料 | 镀锌角钢 | 镀锌圆钢 |  | C |  |  |  | 防雷装置
567 |  | 单选题 | 为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用（ ）。 | 避雷针 | 避雷线 | 避雷器 |  | A |  |  |  | 防雷装置
568 |  | 单选题 | 避雷器与被保护设备(Ｃ)连接。 | 串联 | 串联或并联 | 并联 | [5 empty] | 防雷装置
569 |  | 单选题 | （ ）用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。 | 避雷针 | 避雷线 | 避雷器 |  | C |  |  |  | 防雷装置
570 |  | 单选题 | 对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联（ ）。 | 管型避雷器 | 阀型避雷器 | 金属氧化物避雷器 | 排气式避雷器 | C |  |  |  | 防雷装置
571 |  | 单选题 | 金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、（ ）、残压低、通流量大。 | 无续流 | 能耗低 | 续流小 |  | A |  |  |  | 防雷装置
572 |  | 单选题 | 金属氧化性避雷器应（ ）保管。 | 靠墙放置 | 水平放置 | 垂直立放 |  | C |  |  |  | 防雷装置
573 |  | 单选题 | 金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量（ ）。 | 短 | 长 | 短而直 |  | C |  |  |  | 防雷装置
574 |  | 单选题 | 在正常情况下,阀型避雷器中(Ａ)。 | 无电流流过 | 流过工作电流 | 流过工频续流 | [5 empty] | 防雷装置
575 |  | 单选题 | 下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是（ ）。 | 正常电压时阀片电阻很小 | 过电压时阀片电阻很大 | 正常电压时阀片电阻很大 |  | C |  |  |  | 防雷装置
576 |  | 单选题 | 10kV变、配电所应在（ ）上装设阀型避雷器。 | 单组母线和每回路架空线路 | 每组母线和单回路架空线路 | 每组母线和每回路架空线路 |  | C |  |  |  | 防雷装置
577 |  | 单选题 | 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在（ ）,其阻值很小,相当于“导通”状态。 | 正常工作电压作用下 | 电压超过其起动值时 | 冲击电压作用过去后 |  | B |  |  |  | 防雷装置
578 |  | 单选题 | 管型避雷器由（ ）三部分组成。 | 产气管、内部电极和外部间隙 | 产气管、内部间隙和外部间隙 | 产气管、内部间隙和外部电极 | 产气管、内部电极和外部电极 | B |  |  |  | 防雷装置
579 |  | 单选题 | 35～110kV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应（ ）。 | 对地绝缘 | 经保护器接地 | 直接接地 |  | C |  |  |  | 防雷装置
580 |  | 单选题 | 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是（ ）。 | 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 | 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 | 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 |  | A |  |  |  | 防雷装置
581 |  | 单选题 | 阀型避雷器阀电阻片具有（ ）特性。 | 非线性 | 线性 | 线性或非线性 |  | A |  |  |  | 防雷装置
582 |  | 单选题 | 下列关于保护间隙特点描述正确的是（ ）。 | 容易造成接地短路故障 | 灭弧能力强 | 保护性能好 |  | A |  |  |  | 防雷装置
583 |  | 单选题 | 架空线路装设自动重合闸装置后,可以（ ）。 | 提高耐雷水平 | 提高供电可靠性 | 降低杆塔接地电阻 |  | B |  |  |  | 防雷装置
584 |  | 单选题 | 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率（ ）。 | 降低 | 增大 | 不变化 |  | A |  |  |  | 防雷装置
585 |  | 单选题 | 在腐蚀性较强的场所引下线应适当（ ）或采用其他防腐措施。 | 减小截面 | 加大截面 | 缩短长度 |  | B |  |  |  | 防雷装置
586 |  | 单选题 | 降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率（ ）。 | 降低 | 增大 | 不变化 |  | A |  |  |  | 防雷装置
587 |  | 单选题 | 在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为（ ）。 | 大气过电压 | 内部过电压 | 感应过电压 |  | B |  |  |  | 防雷装置
588 |  | 单选题 | 电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为（ ）。 | 直接雷击过电压 | 感应雷过电压 | 雷电反击过电压 |  | B |  |  |  | 防雷装置
589 |  | 单选题 | 电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为（ ）。 | 额定线电压 | 系统最高电压 | 过电压 |  | C |  |  |  | 防雷装置
590 |  | 单选题 | 外部过电压,与气象条件有关,又称为（ ）。 | 气象过电压 | 大气过电压 | 污秽过电压 |  | B |  |  |  | 防雷装置
591 |  | 单选题 | 电力系统过电压分成两大类（ ）。 | 外部过电压和内部过电压 | 外部过电压和大气过电压 | 操作过电压和短路过电压 |  | A |  |  |  | 防雷装置
592 |  | 单选题 | 以下过电压中（ ）属于内部过电压。 | 大气过电压 | 感应雷过电压 | 操作过电压 |  | C |  |  |  | 防雷装置
593 |  | 单选题 | 在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为（ ）。 | 接闪器 | 接地引下线 | 接地体 |  | A |  |  |  | 防雷装置
594 |  | 单选题 | 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带（ ）。 | 正电 | 负电 | 静电 |  | B |  |  |  | 防雷装置
595 |  | 单选题 | 雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的（ ）。 | 热效应和电效应 | 电效应和机械效应 | 热效应和机械效应 |  | C |  |  |  | 防雷装置
596 |  | 单选题 | 继电保护的（ ）是指保护快速切除故障的性能。 | 可靠性 | 选择性 | 速动性 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
597 |  | 单选题 | 继电保护的（ ）是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。 | 可靠性 | 选择性 | 速动性 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
598 |  | 单选题 | 继电保护的（ ）是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。 | 可靠性 | 选择性 | 速动性 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
599 |  | 单选题 | 继电保护动作的选择性,可以通过合理整定（ ）和上下级保护的动作时限来实现。 | 动作电压 | 动作范围 | 动作值 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
600 |  | 单选题 | 运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设（ ）。 | 过负荷保护 | 低电压保护 | 失步保护 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
601 |  | 单选题 | 下列（ ）属于电气设备不正常运行状态。 | 单相短路 | 单相断线 | 系统振荡 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
602 |  | 单选题 | 对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取（ ）。 | 0.2s | 0.5s | 0.7s |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
603 |  | 单选题 | 下列（ ）表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。 | 310 | 320 | 330 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
604 |  | 单选题 | 继电保护回路编号用（ ）位及以下的数字组成。 | 2 | 3 | 4 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
605 |  | 单选题 | 安装单位号11D的1号端子11n3属于（ ）。 | 设备文字符号 | 回路编号 | 相对编号 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
606 |  | 单选题 | 对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫（ ）。 | 相对编号法 | 绝对编号法 | 回路编号法 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
607 |  | 单选题 | 控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(Ａ)。 | 110kV线路间隔单元 | 220kV线路间隔单元 | 330kV线路间隔单元 | [5 empty] | 继电保护与二次系统
608 |  | 单选题 | 过负荷保护主要用于反应（ ）kVA及以上变压器过负荷。 | 315 | 400 | 630 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
609 |  | 单选题 | 相对编号的常用格式是（ ）。 | 设备编号-端子排号 | 设备名称-接线端子号 | 设备编号-接线端子号 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
610 |  | 单选题 | 下列（ ）表示电流继电器。 | KA | KS | KT |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
611 |  | 单选题 | 设备编号中,罗马数字表示（ ）。 | 设备顺序号 | 设备数量 | 安装单位编号 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
612 |  | 单选题 | 为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取（ ）。 | 0.1-0.3s | 0.3-0.7s | 1s |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
613 |  | 单选题 | 高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于（ ）,将造成电动机定子铁芯烧损。 | 5A | 10A | 15A |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
614 |  | 单选题 | 变流器供给操作电源适用于（ ）及以下容量不大的变电所。 | 10kV | 35kV | 110kV |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
615 |  | 单选题 | 变压器容量在（ ）kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3～10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。 | 6300 | 8000 | 10000 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
616 |  | 单选题 | 下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是（ ）。 | 2UYH | 1UYH | 2YYH |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
617 |  | 单选题 | 设备编号中,阿拉伯数字表示（ ）。 | 设备顺序号 | 设备数量 | 安装单位编号 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
618 |  | 单选题 | 在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为（ ）。 | 12K | 12LP | 12D |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
619 |  | 单选题 | 控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于（ ）。 | 220kVII段电压互感器间隔 | 35kVII段母线间隔 | 35kVII段电压互感器间隔 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
620 |  | 单选题 | 电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,（ ）的回路标号可以用411-419。 | 1TAB | 4TAC | 11TA |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
621 |  | 单选题 | 小母线编号中,I段直流控制母线正极用（ ）表示。 | +KM2 | -KM2 | +KM1 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
622 |  | 单选题 | 下列电缆编号属于35kV线路间隔的是（ ）。 | 1Y123 | 1U123 | 1E123 | 1S123 | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
623 |  | 单选题 | 小母线编号中,符号“～”表示（ ）性质。 | 正极 | 负极 | 交流 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
624 |  | 单选题 | 下列（ ）表示时间继电器。 | K | KS | KT |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
625 |  | 单选题 | 下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是（ ）。 | 2UYH | 1UYH | 2YYH |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
626 |  | 单选题 | 下列（ ）表示I段电压小母线A相。 | 1Yma | 1Ya | 1YNA |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
627 |  | 单选题 | 阅读（ ）的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。表示时间继电器 | 原理图 | 展开图 | 安装图 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
628 |  | 单选题 | 以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为（ ）。 | 原理图 | 展开图 | 安装图 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
629 |  | 单选题 | 在（ ）中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 | 原理图 | 展开图 | 安装图 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
630 |  | 单选题 | 把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的（ ）。 | 设备文字符号 | 回路编号 | 相对编号 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
631 |  | 单选题 | （ ）是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 | 安装接线图 | 屏面布置图 | 归总式原理图 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
632 |  | 单选题 | 下图是常用的（ ）。 | 安装接线图 | 展开式原理图 | 归总式原理图 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
633 |  | 单选题 | （ ）的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 | 安装接线图 | 屏面布置图 | 归总式原理图 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
634 |  | 单选题 | 相对编号常用于（ ）中。 | 安装接线图 | 屏面布置图 | 归总式原理图 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
635 |  | 单选题 | （ ）是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。 | 过电压继电器 | 低电压继电器 | 时间继电器 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
636 |  | 单选题 | 电力线路保护属于按（ ）分类。 | 被保护的对象 | 保护原理 | 保护所起作用 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
637 |  | 单选题 | 差动保护属于按（ ）分类。 | 被保护的对象 | 保护原理 | 保护所起作用 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
638 |  | 单选题 | 变压器保护属于按（ ）分类。 | 被保护的对象 | 保护原理 | 保护所起作用 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
639 |  | 单选题 | 下列（ ）不属于电力系统中的事故。 | 时间继电器 | 中间继电器 | 信号继电器 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
640 |  | 单选题 | 时间继电器的（ ）接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。 | 瞬时动合 | 延时动合 | 瞬时动断 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
641 |  | 单选题 | 2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用（ ）代替电流速断保护。 | 过负荷保护 | 低电压保护 | 纵差动保护 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
642 |  | 单选题 | （ ）是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。 | 主保护 | 远后备保护 | 辅助保护 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
643 |  | 单选题 | 重瓦斯动作后,跳开变压器（ ）断路器。 | 高压侧 | 两侧 | 低压侧 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
644 |  | 单选题 | 110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而（ ）,延时10秒报TWJ异常。 | 线路有压 | 线路无压 | 线路有流 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
645 |  | 单选题 | 继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、（ ）等。 | 差动保护 | 母线保护 | 后备保护 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
646 |  | 单选题 | 较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用（ ）。 | 直流操作电源 | 交流操作电源 | 逆变操作电源 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
647 |  | 单选题 | （ ）,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 | 交流电压供给操作电源 | 变流器供给操作电源 | 直流操作电源 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
648 |  | 单选题 | 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的（ ）。 | 电流保护 | 电压保护 | 简单保护 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
649 |  | 单选题 | 110KV及以下线路保护测控装置不具备（ ）功能。 | 三相一次或二次重合闸 | 过电流保护 | 断路器保护 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
650 |  | 单选题 | 轻瓦斯动作后,（ ）。 | 跳开变压器高压侧断路器 | 跳开变压器低压侧断路器 | 只发信号,不跳开关 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
651 |  | 单选题 | 如图,正常运行时,母联断路器3QF断开,断路器1QF、2QF闭合,是标准的（ ）。 | 低压母线分段备自投接线 | 变压器备自投接线 | 进线备自投接线 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
652 |  | 单选题 | 2000kW以下的电动机,如果（ ）灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 | 过负荷保护 | 电流速断保护 | 纵差动保护 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
653 |  | 单选题 | （ ）可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 | 电流互感器 | 电压互感器 | 继电器 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
654 |  | 单选题 | 电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为（ ）。 | 0.3s | 0.5s | 0.8s |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
655 |  | 单选题 | 对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用（ ）。 | 直流操作电源 | 交流操作电源 | 逆变操作电源 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
656 |  | 单选题 | （ ）指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 | 明备用 | 冷备用 | 暗备用 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
657 |  | 单选题 | （ ）指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。 | 明备用 | 冷备用 | 暗备用 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
658 |  | 单选题 | 对于中、小容量变压器,可以装设单独的（ ）,作为变压器防止相间短路故障的主保护。 | 电流速断保护 | 过电流保护 | 差动保护 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
659 |  | 单选题 | 变压器的（ ）,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 | 电流速断保护 | 过电流保护 | 差动保护 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
660 |  | 单选题 | 主保护属于按（ ）分类。 | 被保护的对象 | 保护原理 | 保护所起作用 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
661 |  | 单选题 | 对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映（ ）的零序电流保护。 | 两相短路 | 三相短路 | 单相接地短路 |  | C |  |  |  | 继电保护与二次系统
662 |  | 单选题 | 电压保护属于按（ ）分类。 | 保护原理 | 保护所起作用 | 被保护的对象 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
663 |  | 单选题 | 对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用（ ）。 | 交流操作电源 | 直流操作电源 | 逆变操作电源 |  | A |  |  |  | 继电保护与二次系统
664 |  | 单选题 | 中小容量的高压电容器组如配置（ ），动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。 | 差动保护 | 电流速断保护 | 多电流保护 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
665 |  | 单选题 | （ ）是指继电器不动作时处于断开状态的接点。 | 动断接点 | 动合接点 | 延时动断接点 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
666 |  | 单选题 | 高压电容器组如配置（ ）,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。 | 过电流保护 | 电流速断保护 | 差动保护 |  | B |  |  |  | 继电保护与二次系统
667 |  | 单选题 | 热备用状态指设备的（ ）,只要开关合上,就能送电。 | 刀闸已合上,开关末合 | 开关末合 | 刀闸已合上 |  | A |  |  |  | 变配电所运行管理
668 |  | 单选题 | 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在（ ）状态。 | 运行 | 检修 | 热备用 |  | C |  |  |  | 变配电所运行管理
669 |  | 单选题 | 电气设备冷备用状态指设备的（ ）,要合上刀闸和开关后才能投入运行。 | 开关在打开位置 | 开关和刀闸均在打开位置 | 刀闸在打开位置 |  | B |  |  |  | 变配电所运行管理
670 |  | 单选题 | 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在（ ）状态。 | 运行 | 检修 | 设备用 |  | A |  |  |  | 变配电所运行管理
671 |  | 单选题 | 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于（ ）状态。 | 运行 | 检修 | 备用 |  | B |  |  |  | 变配电所运行管理
672 |  | 单选题 | 电气设备有三种工作状态,即运行、（ ）、检修状态。 | 热备用 | 备用 | 试验 |  | B |  |  |  | 变配电所运行管理
673 |  | 单选题 | 电气设备有三种工作状态,即(Ａ)、备用、检修状态。 | 运行 | 热备用 | 试验 | [5 empty] | 变配电所运行管理
674 |  | 单选题 | 电气设备有三种工作状态,即运行、备用、（ ）。 | 冷备用 | 热备用 | 检修状态 |  | C |  |  |  | 变配电所运行管理
675 |  | 单选题 | 手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为（ ）状态。 | 运行 | 备用 | 检修 |  | C |  |  |  | 变配电所运行管理
676 |  | 单选题 | 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为（ ）。 | 运行状态 | 备用状态 | 检修状态 |  | A |  |  |  | 变配电所运行管理
677 |  | 单选题 | 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为（ ）。 | 运行状态 | 备用状态 | 检修状态 |  | B |  |  |  | 变配电所运行管理
678 |  | 单选题 | 在工作地点,必须停电的设备为:（ ）、与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 | 周边带电设备 | 检修的设备 | 备用设备 |  | B |  |  |  | 变配电所运行管理
679 |  | 单选题 | 检修状态指设备的（ ）,而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。 | 开关已拉开 | 操作电源已断开 | 开关和刀闸均已拉开 |  | C |  |  |  | 变配电所运行管理
680 |  | 单选题 | 电气设备检修时,工作票的有效期限以（ ）为限。 | 当天 | 一般不超过两天 | 批准的检修期限 |  | C |  |  |  | 工作票
681 |  | 单选题 | 工作监护人一般由（ ）担任。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  | A |  |  |  | 工作票
682 |  | 单选题 | 一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由（ ）收执,按值移交。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 运行值班员 |  | C |  |  |  | 工作票
683 |  | 单选题 | 工作票应由（ ）签发。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  | B |  |  |  | 工作票
684 |  | 单选题 | 在转移工作地点时,（ ）应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 工作负责人 |  | C |  |  |  | 工作票
685 |  | 单选题 | 在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用（ ）。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 口头指令 |  | A |  |  |  | 工作票
686 |  | 单选题 | 在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电时应使用（ ）。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 口头指令 |  | A |  |  |  | 工作票
687 |  | 单选题 | 紧急事故处理时可不需填写（ ）,但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 倒闸操作票 |  | C |  |  |  | 工作票
688 |  | 单选题 | 在运行的控制盘、低压配电盘、低压配电箱上的维护工作应使用（ ）。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 口头指令 |  | B |  |  |  | 工作票
689 |  | 单选题 | 工作票是准许在（ ）上工作的书面命令。 | 电气设备或线路 | 电气设备或停电线路 | 停电设备或线路 |  | A |  |  |  | 工作票
690 |  | 单选题 | 电气设备由事故转为检修时,应（ ）。 | 填写工作票 | 直接检修 | 汇报领导后进行检修 |  | A |  |  |  | 工作票
691 |  | 单选题 | 填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用（ ）笔填写。 | 钢笔 | 圆珠笔 | 铅笔 |  | C |  |  |  | 工作票
692 |  | 单选题 | 一张倒闸操作票最多只能填写（ ）操作任务。 | 一个 | 二个 | 三个 |  | A |  |  |  | 工作票
693 |  | 单选题 | 电气工作开始前,必须完成 | 工作许可手续 | 交接班手续 | 工作间断手续 |  | A |  |  |  | 工作票
694 |  | 单选题 | 工作期间（ ）必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 | 工作许可人 | 被监护人员 | 工作负责人 |  | C |  |  |  | 工作票
695 |  | 单选题 | 倒闸操作票由（ ）填写。 | 操作人 | 监护人 | 许可人 |  | A |  |  |  | 工作票
696 |  | 单选题 | 变配电所运行管理实行（ ）制度。 | “两票两制度” | “三票两制度” | “两票三制度” |  | C |  |  |  | 工作票
697 |  | 单选题 | 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行（ ）、操作票。 | 工作票 | 业务传票 | 工作记录票 |  | A |  |  |  | 工作票
698 |  | 单选题 | 如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:（ ）。 | 禁止合闸,线路有人工作 | 止步,高压危险 | 禁止攀登,高压危险 |  | A |  |  |  | 工作票
699 |  | 单选题 | 在办理停电、送电手续时,严禁（ ）停电、送电。 | 规定时间 | 约定时间 | 延长时间 |  | B |  |  |  | 工作票
700 |  | 单选题 | 在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:（ ）;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 | 工作票制度 | 操作票制度 | 防火安全制度 |  | A |  |  |  | 工作票
701 |  | 单选题 | 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为（ ）。 | 开关 | 负荷开关 | 刀闸 |  | C |  |  |  | 工作票
702 |  | 单选题 | 倒闸操作前,应先在（ ）进行模拟操作。 | 实际设备上 | 模拟图板上 | 操作票上 |  | B |  |  |  | 倒闸操作
703 |  | 单选题 | 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为（ ）。 | 调度操作 | 转换操作 | 倒闸操作 |  | C |  |  |  | 倒闸操作
704 |  | 单选题 | 检修设备停电,除了必须把各方面的电源完全断开,还必须拉开（ ）,使各方面至少有一个明显的断开点。 | 断路器 | 断路器 | 隔离开关 |  | C |  |  |  | 倒闸操作
705 |  | 单选题 | 停电检修线路,应将所有（ ）及联络断路器和隔离开关都拉开。 | 断路器 | 电源 | 接地刀闸 |  | A |  |  |  | 倒闸操作
706 |  | 单选题 | 对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行（ ）和轮换。 | 检修 | 试验 | 更换 |  | B |  |  |  | 倒闸操作
707 |  | 单选题 | 防止电气误操作的措施包括组织措施和( )措施。 | 绝缘 | 安全 | 技术 | [5 empty] | 倒闸操作

## word版
高压电工（整理版）
序号 | 题目
1 | 电工刀可以用于带电作业。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电工刀手柄上有金属，不可带电作业。 难度等级:容易理解
2 | 触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电弧熄灭，电路就被切断。 难度等级:容易理解
3 | 高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:N代表户内，W代表户外。 难度等级:容易理解
4 | 为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:三级安全教育：工厂、车间、岗位班组 难度等级:容易理解
5 | 在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:要以固定的安全的原则。 难度等级:容易理解
6 | 人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:跨步电压触电属于间接接触触电 难度等级:容易理解
7 | 临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:采用线夹固定 难度等级:容易理解
8 | 电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:输电网才称为主网。 难度等级:容易理解
9 | 电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:是同时进行的 难度等级:容易理解
10 | 位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:都叫终端杆 难度等级:容易理解
11 | 钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:钢筋混凝土杆分为普通型混凝土杆和预应力型混凝土杆，等径预应力杆包含在第二种内。 难度等级:容易理解
12 | 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“变电设备”改为“用电设备” 难度等级:容易理解
13 | 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:一般不采用绝缘导线，绝缘层会老化。 难度等级:容易理解
14 | 架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:提高机械强度。 难度等级:容易理解
15 | 单线制的零线截面不小于相线截面的50%。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:零线截面等于相线截面 难度等级:容易理解
16 | 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:无“实际情况”，电工作业人员应遵守有关安全法规、规程和制度。 难度等级:容易理解
17 | 扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:上风侧。 难度等级:容易理解
18 | 断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:三相应分开剪断。 难度等级:容易理解
19 | 在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:要注明电缆编号、设备编号，端子号等等。 难度等级:容易理解
20 | 使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:使用绝缘棒，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴 难度等级:容易理解
21 | 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。 A.正确 B.错误 答案:B 难度等级:容易理解
22 | 工作许可人可以签发工作票。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:签发工作票的人是工作签发人。 难度等级:容易理解
23 | 人体电阻与接触电压的高低有关，与触电时间的长短无关。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:有关 难度等级:容易理解
24 | 全部停电时，工作人员不可以参加工作班工作。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:必须参加 难度等级:容易理解
25 | 电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电压升高不一定是短路过电压。过电压包括很多种，比如操作过电压、雷击过电压和短路过电压 难度等级:容易理解
26 | 强调安全会在一定程度上妨碍生产。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:安全是生产的前提。 难度等级:容易理解
27 | 串联电路中各元件上的电流不一定相等。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:相等 难度等级:容易理解
28 | 无功功率中的“无功”的含义是“无用”。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:无功指能量交换规模。 难度等级:容易理解
29 | 导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电阻大小与长度成正比，与截面积成反比。 难度等级:容易理解
30 | 在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:串联.串联. 难度等级:容易理解
31 | 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:成正比 难度等级:容易理解
32 | 电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:伏特 难度等级:容易理解
33 | 短路是一种正常的电路运行状态。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:非正常的电路运行状态 难度等级:容易理解
34 | 相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:相电压 难度等级:容易理解
35 | 几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“不相等”改为“相等” 难度等级:容易理解
36 | 导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电流强度=电流/导线截面。 难度等级:容易理解
37 | 使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:称为感知电流 难度等级:容易理解
38 | 电能质量包括电流、频率和波形的质量。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电能质量包括电流和电压。 难度等级:容易理解
39 | 若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:一类负荷 难度等级:容易理解
40 | 在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:严禁将其他负荷接入应急供电系统 难度等级:容易理解
41 | 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:串联 难度等级:容易理解
42 | 倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:应由操作人和监护人两人认真检查 难度等级:容易理解
43 | 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:绝缘电阻用兆欧表测量 难度等级:容易理解
44 | 用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时，仪表G端应当接地。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:仪表E端 难度等级:容易理解
45 | 使用兆欧表之前应当先调好机械零点。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“兆欧表”改成“万用表”，兆欧表不需要调零点。 难度等级:容易理解
46 | 电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:不是接地层，是保护层。 难度等级:容易理解
47 | 变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电压之比 难度等级:容易理解
48 | 运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:肯定不可以继续运行。 难度等级:容易理解
49 | 干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:油浸式变压器 难度等级:容易理解
50 | 变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:转换成相同频率的另一种电压等级。 难度等级:容易理解
51 | 手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:是固定的，不可自由移动。 难度等级:容易理解
52 | 投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:必须标注。 难度等级:容易理解
53 | 为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:增加绝缘子数目。 难度等级:容易理解
54 | 避雷器与被保护设备串联连接。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:并联连接 难度等级:容易理解
55 | 消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:尖端放电原理。 难度等级:容易理解
56 | 继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:既需要可靠性也需要灵敏性。 难度等级:容易理解
57 | “在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:应为：“禁止合闸、有人工作” 难度等级:容易理解
58 | 变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:由交班人员负责处理 难度等级:容易理解
59 | 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:两票是指操作票和工作票。 难度等级:容易理解
60 | 绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好 A.正确 B.错误 答案:B 解析:绝缘棒每一年试验一次。 难度等级:容易理解
61 | 接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:接地线不能直接缠绕在接地的设备上。 难度等级:容易理解
62 | 当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:离故障点越远，危险越小。 难度等级:容易理解
63 | 在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:应使用第二种工作票（B票） 难度等级:容易理解
64 | 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:室内不得接近故障点4米，室外8米。 难度等级:容易理解
65 | 因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作 难度等级:容易理解
66 | 倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:不可更改操作票 难度等级:容易理解
67 | 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:隔离开关应先断负荷侧隔离开关，再断电源侧开关。 难度等级:容易理解
68 | 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:同一时间只能有一张操作票。 难度等级:容易理解
69 | 一个工作负责人可以发两张工作票。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:一张工作票 难度等级:容易理解
70 | 操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:应立即停止并报告，不准擅自更改操作票。 难度等级:容易理解
71 | 正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:交给值班员的是工作票。 难度等级:容易理解
72 | 有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:为三相四线制系统。 难度等级:容易理解
73 | 测量任何接地地阻都不受天气的限制。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:比如潮湿天气接地地阻会变小，是受天气的限制 难度等级:容易理解
74 | 由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:六氟化硫(SF6)气体有毒，不能排入大气中。 难度等级:容易理解
75 | 输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:我国规定220KV以上为输电网，没有220KV的情况下，110KV为输电网。 难度等级:容易理解
76 | 输电线路电压一般在110KV及以上的也称超高压输电线路。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“110KV”改成“220KV” 难度等级:容易理解
77 | 高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:110KV及以上。 难度等级:容易理解
78 | 电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:电压为380V的线路也称为低压配电线路。 难度等级:容易理解
79 | 低压配电线路的电压为10kV及以下。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:1KV及以下。 难度等级:容易理解
80 | 低压电笔的测量范围为500V以下。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:低压电笔的测量范围为60V至500V。 难度等级:容易理解
81 | 在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:由S极指向N极。在磁体外部是S极指向N极。 难度等级:容易理解
82 | 电力系统正常运行时,各相之间是导通的。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:单相负载各相之间不导通，绝缘的。 难度等级:容易理解
83 | 高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“不属于”改为“属于”。 难度等级:容易理解
84 | 电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“不属于”改为“属于” 难度等级:容易理解
85 | 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:属于电力系统的事故。 难度等级:容易理解
86 | 过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“不属于”改为“属于” 难度等级:容易理解
87 | S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA.,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“低压侧绕组”改为“高压侧绕组” 难度等级:容易理解
88 | S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“低压侧绕组”改为“高压侧绕组” 难度等级:容易理解
89 | 二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:此解释为变压器短路电压，不是二次侧额定电压的解释 难度等级:容易理解
90 | 电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:与二次额定电压U2N的差 难度等级:容易理解
91 | 大小不随时间变化的电流称为直流电流。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:大小和方向都不随时间变化。 难度等级:容易理解
92 | 大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:大小方向都不随时间变化 难度等级:容易理解
93 | 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:±7% 难度等级:容易理解
94 | 低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%～-10%。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:+7%～-10%。 难度等级:容易理解
95 | 若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:无功功率 难度等级:容易理解
96 | 屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:避雷针可按60°保护角确定。 难度等级:容易理解
97 | 杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:杆塔拉线与地面的夹角一般为45°，受环境限制可适当增减，一般不超出30°～60°。 难度等级:容易理解
98 | 重复接地的接地电阻要求小于4Ω。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:小于3Ω 难度等级:容易理解
99 | 安全色标中“黑色”表示强制执行。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:安全色标中“蓝色”表示强制执行。 难度等级:容易理解
100 | 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:不低于2.5米。 难度等级:容易理解
101 | 跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:“4m”改为“6m” 难度等级:容易理解
102 | 配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:距离不宜大于15cm,超过应增加出口。 难度等级:容易理解
103 | 新投入或大修后投入运行的电气设备，在24小时内应加强巡视，无异常情况时，可按正常周期进行巡视。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:每个2小时应加强巡视 难度等级:容易理解
104 | 1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:是2000KW以下，而不是1000KW以下。 难度等级:容易理解
105 | 为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:12KV 难度等级:容易理解
106 | 为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:装设无功补偿。 难度等级:容易理解
107 | 通常将向商业供配电的系统统称为商业供电系统。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:改为“商业供配电系统” 难度等级:容易理解
108 | 基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:辅助安全用具是指. 难度等级:容易理解
109 | 在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:低压带电设备上 难度等级:容易理解
110 | 常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:绝缘棒不属于辅助安全用具，是基本安全用具。 难度等级:容易理解
111 | 绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:绝缘靴属于低压，绝缘靴属于高压基本安全用具。 难度等级:容易理解
112 | 验电器一般每半年进行一次绝缘试验。 A.正确 B.错误 答案:B 解析:高压验电器。 难度等级:容易理解
113 | 当不知道被测电流的大致数值时，应该先使用（ ）量程的电流表试测。 A.较小 B.中间 C.较大 答案:C 难度等级:仪器仪表
114 | 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示（ ）。 A.0位 B.∞位 C.中间位 答案:B 难度等级:仪器仪表
115 | 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在（ ）r/min,直至表针稳定时读出数据。 A.100 B.120 C.150 答案:B 难度等级:仪器仪表
116 | 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用（ ）V伏摇表代替,试验持续时间为1min。 A.1000 B.2500 C.5000 答案:B 难度等级:仪器仪表
117 | 测量高压线路绝缘应选用（ ）V伏摇表。 A.1000 B.2500 C.5000 答案:B 难度等级:仪器仪表
118 | 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是（ ）。 A.损坏仪表 B.指针无反应 C.指针满偏 答案:B 难度等级:仪器仪表
119 | 可以不断开线路测量电流的仪表是（ ）。 A.电流表 B.钳表 C.万用表 答案:B 难度等级:仪器仪表
120 | 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是（ ）。 A.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下 B.将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下 C.将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下 答案:A 难度等级:仪器仪表
121 | 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是（ ）。 A.停止摇动摇把→取下测试线 B.取下测试线→继续摇动摇把 C.取下测试线→停止摇动摇把 答案:C 难度等级:仪器仪表
122 | 摇表进行开路试验时,指针应指在（ ）位置为良好。 A.∞ B.0 C.中间位置 答案:A 难度等级:仪器仪表
123 | 下列仪表属于比较式仪表的是（ ）。 A.万用表 B.接地电阻测量仪 C.兆欧表 答案:B 难度等级:仪器仪表
124 | 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则（ ）。 A.有可能损坏万用表 B.可以直接测量出电压值 C.测出的电压值需取反才是真正电压值 答案:C 难度等级:仪器仪表
125 | 电力电缆中,线芯(导体)是用来（ ）,是电缆的主要部分。 A.输送电能 B.使导线与外面绝缘 C.输送电能 答案:A 难度等级:电力线路
126 | 电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为（ ）。 A.线芯(导体) B.绝缘层 C.屏蔽层 答案:A 难度等级:电力线路
127 | 电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为（ ）。 A.线芯(导体) B.绝缘层 C.屏蔽层 答案:B 难度等级:电力线路
128 | 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做（ ）。 A.交接试验 B.交流耐压试验 C.直流耐压试验 答案:A 难度等级:电力线路
129 | 新电缆敷设前应做（ ）。 A.交接试验 B.交流耐压试验 C.直流耐压试验 答案:A 难度等级:电力线路
130 | 新敷设的带有中间接头的电缆线路，在投入运行（ ）个月后，应进行预防性试验。 A.1 B.3 C.5 答案:B 难度等级:电力线路
131 | 10m电杆埋设深度宜（ ）。 A.1.5m B.1.7m C.1.9m 答案:B 难度等级:电力线路
132 | 12m电杆埋设深度宜（ ）。 A.1.5m B.1.7m C.1.9m 答案:C 难度等级:电力线路
133 | 电力网的电力线路按用途一般可分为（ ）。 A.输电线路和配电线路 B.输电线路和用电线路 C.高压线路和配电线路 答案:A 难度等级:电力线路
134 | 低压配电线路的导线宜采用（ ）。 A.三角水平混合排列 B.垂直排列 C.水平排列 答案:C 难度等级:电力线路
135 | 当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用（ ）。 A.直线杆塔 B.耐张杆塔 C.分支杆塔 答案:C 难度等级:电力线路
136 | 杆塔按使用的材料可分为（ ）。 A.钢筋混凝土杆和金属杆塔 B.铁塔、钢管杆、型钢杆 C.锥形杆、等径杆 答案:A 难度等级:电力线路
137 | 钢筋混凝土杆俗称（ ）。 A.直线杆杆 B.水泥杆 C.金属杆 答案:B 难度等级:电力线路
138 | 目前生产的水泥电杆主要有（ ）。 A.直线杆 B.耐张杆 C.锥形杆等径杆 答案:C 难度等级:电力线路
139 | 线路运行中，预应力钢筋混凝土杆（ ）。 A.不允许有裂纹 B.横向裂纹不宜超过1/3周长 C.裂纹宽度不宜大于0.5mm 答案:A 难度等级:电力线路
140 | 电杆底盘基础的作用（ ）。 A.以防电杆上拨 B.以防电杆下沉 C.以防电杆倒塌 答案:B 难度等级:电力线路
141 | 电杆卡盘的作用（ ）。 A.以防电杆上拨 B.以防电杆倾斜 C.承受电杆的下压力 答案:B 难度等级:电力线路
142 | 杆塔基础的拉盘作用是（ ）。 A.以防电杆下沉 B.以防电杆塌陷 C.锚固拉线 答案:C 难度等级:电力线路
143 | 高压架空电力线路不应跨越（ ）。 A.建筑物 B.屋顶为燃烧材料做成的建筑物 C.耐火屋顶的建筑物 答案:B 难度等级:电力线路
144 | 分支终端杆的单横担应装在（ ）。 A.受电侧 B.拉线侧 C.供电侧 答案:B 难度等级:电力线路
145 | 单位导线截面所通过的电流值称为（ ）。 A.额定电流 B.负荷电流 C.电流密度 答案:C 难度等级:电力线路
146 | 电力线路按架设方式可分为（ ）。 A.输电线路和配电线路 B.高压线路和低压线路 C.架空电力线路和电力电缆线路 答案:C 难度等级:电力线路
147 | 由于架空电力线路与电缆电力线路相比，具有显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用（ ）。 A.低压电路 B.架空电力线路 C.高压线路 答案:B 难度等级:电力线路
148 | 正常情况直线杆塔一般不承受（ ）。 A.导线顺线路方向的张力 B.导线、绝缘子的重量 C.导线覆冰的重量 答案:A 难度等级:电力线路
149 | 架空电力线路的导线一般都采用（ ）。 A.钢绞线 B.绝缘钢绞线 C.多股裸导线 答案:C 难度等级:电力线路
150 | 电力线路的导线是用来（ ）。 A.输送电能、分配电能 B.传导电流,输送电能 C.输送电能、消耗电能 答案:B 难度等级:电力线路
151 | 架空线路的导线一般采用钢芯铝绞线，其钢芯的主要作用是（ ）。 A.提高导电能力 B.提高机械强度 C.提高绝缘强度 答案:B 难度等级:电力线路
152 | 直线杆塔一般位于线路的（ ）。 A.直线段 B.耐张 C.转角 答案:A 难度等级:电力线路
153 | 正常情况直线杆塔仅承受（ ）。 A.导线绝缘子覆冰等重量和风力 B.导线顺线路方向的张力 C.相邻两档导线的不平衡张力 答案:A 难度等级:电力线路
154 | 转角杆塔一般位于线路的（ ）。 A.终端处 B.跨越处 C.转角处 答案:C 难度等级:电力线路
155 | 线路转角即为（ ）。 A.线路转向内角 B.线路转向内角的补角 C.线路转向的补角 答案:B 难度等级:电力线路
156 | （ ）的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。 A.接续金属 B.支持金具 C.连接金具 答案:A 难度等级:电力线路
157 | （ ）的作用是将悬式绝缘子组装成串，并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.接续金具 B.支持金具 C.连接金具 答案:C 难度等级:电力线路
158 | （ ）的作用是支持导线或避雷线，使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。 A.接续金具 B.支持金具 C.连接金具 答案:B 难度等级:电力线路
159 | 针式绝缘子主要用于（ ）。 A.35KV以上线路 B.35KV以下线路 C.直流线路 答案:B 难度等级:电力线路
160 | 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为（ ）。 A.钢芯铝绞线，电压等级为35KV，额定电流6K B.钢芯铝绞线，铝线部分标称截面为35平方毫米，钢芯部分截面为6平方毫米。 C.铝芯钢绞线，电压等级为35KV，额定电流6K 答案:B 难度等级:电力线路
161 | 当杆塔离道路较近，不能就地装设拉线时，一般采用（ ）。 A.张力拉线 B.普通拉线 C.水平拉线 答案:C 难度等级:电力线路
162 | 绝缘子是用来（ ）。 A.将导线与杆塔固定和绝缘 B.将导线与杆塔连接 C.连接导线 答案:A 难度等级:电力线路
163 | 电力变压器按冷却介质可分为（ ）和干式两种。 A.油浸式 B.风冷式 C.自冷式 答案:A 难度等级:电力线路
164 | 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为（ ）。 A.高压侧绕组 B.低压侧绕组 C.二次侧绕组 答案:C 难度等级:电力线路
165 | 互感器分（ ）和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。 A.电压互感器 B.断路器 C.隔离开关 答案:A 难度等级:电力线路
166 | 变压器的损耗包括（ ）和铜损。 A.线损 B.铁损 C.磁损 答案:B 难度等级:电力线路
167 | 变压器（ ）通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。 A.运行方式 B.连接方式 C.调压方式 答案:C 难度等级:电力线路
168 | 变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可（ ）过负载运行。 A.严重 B.适当 C.不允许 答案:B 难度等级:电力线路
169 | LQJ-10表示额定电压为（ ）的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A.10kV B.20kV C.35kV 答案:A 难度等级:电力线路
170 | 根据变压器的工作原理,常采用改变变压器（ ）的办法即可达到调压的目的。 A.匝数比 B.绝缘比 C.电流比 答案:A 难度等级:电力线路
171 | 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之（ ）来表示。 A.比 B.和 C.差 答案:A 难度等级:电力线路
172 | 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为（ ）。 A.气体绝缘干式变压器 B.环氧树脂干式变压器 C.H级绝缘干式变压器 答案:B 难度等级:电力线路
173 | 电流互感器（ ）与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。 A.不能 B.必须 C.可以 答案:A 难度等级:电力线路
174 | SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为（ ）kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A.10000 B.36500 C.8000 答案:A 难度等级:电力线路
175 | SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为（ ）kV的电力变压器。 A.10 B.20 C.35 答案:A 难度等级:电力线路
176 | 仪用互感器分（ ）两种。 A.电力变压器和电流互感器 B.电流互感器和电压互感器 C.特种互感器和电流互感器 答案:B 难度等级:电力线路
177 | 在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生（ ）时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。 A.气体 B.液体 C.固体 答案:A 难度等级:电力线路
178 | 电流互感器型号中,常用（ ）表示瓷绝缘。 A.C B.D C.S D.A 答案:A 难度等级:电力线路
179 | 电压互感器的高压绕组与被测电路（ ）,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。 A.并联 B.串联 C.混联 答案:A 难度等级:电力线路
180 | 变压器正常运行时发出（ ）。 A.间断的嗡嗡声 B.均匀的嗡嗡声 C.均匀的沸腾声 答案:B 难度等级:电力线路
181 | 当变压器过负载时,一般会发出（ ）。 A.很高且沉重的嗡嗡声 B.很轻且细微的嗡嗡声 C.很高且沉重的沸腾声 答案:A 难度等级:电力线路
182 | 如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率（ ）变压器一次输入功率。 A.大于 B.等于 C.小于 答案:B 难度等级:电力线路
183 | 变压器是一种（ ）的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 A.滚动 B.运动 C.静止 答案:C 难度等级:电力线路
184 | 电流互感器的变流比为一次绕组的（ ）与二次绕组额定电流之比。 A.最大电流 B.最小电流 C.额定电流 答案:C 难度等级:电力线路
185 | 变压器油的作用是（ ）。 A.导电和冷却 B.绝缘和升温 C.绝缘和冷却 答案:C 难度等级:电力线路
186 | 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行（ ）调整。 A.电压 B.电流 C.有功 答案:A 难度等级:电力线路
187 | 变压器内部主要绝缘材料有变压器油、（ ）、电缆纸、皱纹纸等。 A.套管 B.冷却器 C.绝缘纸板 答案:C 难度等级:电力线路
188 | 变压器理想并列运行的条件之一是（ ）。 A.变压器的一、二次电压相等 B.变压器的一、二次电压误差±1% C.变压器的一、二次电压相等±2% 答案:A 难度等级:电力线路
189 | 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器（ ）过负载的能力称为事故过负载能力。 A.短时 B.长时 C.随时 答案:A 难度等级:电力线路
190 | 额定容量是指：在变压器铭牌所规定的额定状态下，变压器二次侧的输出能力，额定容量的单位是（ ）。 A.KA B.KV C.KVA 答案:C 难度等级:电力线路
191 | 高压成套装置的“五防”联锁功能之一是（ ）。 A.防带接地线(或接地刀闸)打开柜门 B.防误入带电间隔 C.防接地线接触不良 答案:B 难度等级:电力线路
192 | 真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是（ ）。 A.加工困难 B.承受冲击的机械强度差 C.不易与金属封接 答案:B 难度等级:电力线路
193 | FW5-10负荷开关的含意是（ ）。 A.额定电压10kV户外型负荷开关 B.额定电压5kV户外型负荷开关 C.额定电压10kV户内型负荷开关 答案:A 难度等级:电力线路
194 | FN5-10的型号含意是（ ）。 A.额定电压10kV断路器 B.额定电压10kV户外型负荷开关 C.额定电压10kV户内型负荷开关 答案:C 难度等级:电力线路
195 | 真空断路器是利用（ ）作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A.空气 B.惰性气体 C.“真空” 答案:C 难度等级:电力线路
196 | 隔离开关按刀闸运动方式分类可分为（ ）、垂直旋转式和插入式。 A.360°旋转式 B.捆绑式 C.水平旋转式 答案:C 难度等级:电力线路
197 | 电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表（ ）相位。 A.AB B.ABC C.BCA 答案:B 难度等级:电力线路
198 | 真空断路器的动、静触头安装在（ ）内。 A.密封空气容器 B.密封金属容器 C.真空灭弧室 答案:C 难度等级:电力线路
199 | 断路器应有标出（ ）等内容的制造厂铭牌。 A.设备说明 B.基本参数 C.安全提示 答案:B 难度等级:电力线路
200 | 运行中的高压电容器发生爆炸时,应首先（ ）。 A.保护现场等候处理 B.消防灭火 C.切断电容器与电网的连接 答案:C 难度等级:电力线路
201 | 高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成（ ）。 A.星形 B.三角形 C.开口三角形 答案:B 难度等级:电力线路
202 | 隔离开关按安装地点分类可分为（ ）和户外式。 A.户内式 B.山地式 C.平原式 答案:A 难度等级:电力线路
203 | 箱式变电站的缺点之一是（ ）。 A.体积小 B.出线回路数少 C.不经济 答案:B 难度等级:电力线路
204 | 高压熔断器以动作特性可分为（ ）和固定式。 A.自动跌落式 B.插入式 C.非限流式 答案:A 难度等级:电力线路
205 | 断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的（ ）。 A.最大工作电流 B.最大过负荷电流 C.最大短路电流 答案:C 难度等级:电力线路
206 | 断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的（ ）。 A.最小工作电流 B.短路电流 C.最大工作电流 答案:C 难度等级:电力线路
207 | 一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它（ ）分、合闸操作。 A.空载时进行 B.母线切换 C.带负荷进行 答案:C 难度等级:电力线路
208 | 新装电容器投运前应按（ ）试验合格。 A.预防性试验项目 B.交接试验项目 C.企业自行制订的试验项目 答案:B 难度等级:电力线路
209 | 隔离开关作用之一是（ ）。 A.隔离电源 B.隔离电流 C.隔离电场 答案:A 难度等级:电力线路
210 | 与真空断路器连接的引线导线弛度应该（ ）。 A.尽量拉紧 B.松弛 C.适中 答案:C 难度等级:电力线路
211 | 发电机和电动机等旋转电机着火时，不可以用1211灭火剂灭火。 A.正确 B.错误解析：可以用 答案:B 难度等级:电力线路
212 | 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要（ ）。 A.切断电源 B.拉开开关 C.迅速灭火 答案:A 难度等级:电力线路
213 | 引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有（ ）和现场有引燃条件。 A.可燃物质 B.湿度 C.温度 答案:A 难度等级:电力线路
214 | 电工作业人员,应认真贯彻执行（ ）的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A.安全第一、预防为主、综合治理 B.安全重于泰山 C.科学技术是第一生产力 答案:A 难度等级:电力线路
215 | 人体触电后能够自主摆脱的电流称为（ ）。 A.感知电流 B.持续电流 C.摆脱电流 答案:C 难度等级:电力线路
216 | 人电击后危及生命的电流称为（ ）。 A.感知电流 B.持续电流 C.致命电流 答案:C 难度等级:电力线路
217 | 使人体能够感觉到的最小电流称为（ ）。 A.感知电流 B.持续电流 C.致命电流 答案:A 难度等级:电力线路
218 | 电对人体的伤害,主要来自（ ）。 A.电压 B.电流 C.电磁场 答案:B 难度等级:电力线路
219 | 当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流（ ）。 A.越大 B.越小 C.不确定 答案:A 难度等级:电力线路
220 | （ ）是指不会使人发生触电危险的电压。 A.短路电压 B.安全电压 C.跨步电压 答案:B 难度等级:电力线路
221 | 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为（ ）。 A.短路电压 B.接触电压 C.跨步电压 答案:C 难度等级:电力线路
222 | 当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越（ ）。 A.大 B.小 C.相等 答案:A 难度等级:电力线路
223 | 发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点（ ）以内。 A.4m B.8m C.10m 答案:A 难度等级:电力线路
224 | 发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点（ ）以内。 A.4m B.8m C.10m 答案:B 难度等级:电力线路
225 | 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点（ ）以内。 A.1m B.2m C.4m 答案:C 难度等级:电力线路
226 | 运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点（ ）以内。 A.1m B.2m C.8m 答案:C 难度等级:电力线路
227 | 由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致（ ）。 A.触电事故 B.断电事故 C.短路事故 答案:A 难度等级:电力线路
228 | 人体触电可分为直接接触触电和（ ）两大类。 A.跨步电压触电 B.接触电压触电 C.间接接触触电 答案:C 难度等级:电力线路
229 | 间接接触触电包括（ ）和接触电压触电两种类型。 A.跨步电压触电 B.接触电压触电 C.直接接触触电 答案:A 难度等级:电力线路
230 | 人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为（ ）。 A.接触电压触电 B.直接接触触电 C.跨步电压触电 答案:A 难度等级:电力线路
231 | 装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的（ ）触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。 A.跨步电压 B.基本防护 C.直接接触 答案:C 难度等级:电力线路
232 | 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的（ ）和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A.生产安排 B.安全操作规程 C.工作时间 答案:B 难度等级:电力线路
233 | 将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为（ ）。 A.保护接地 B.工作接地 C.防雷接地 答案:A 难度等级:电力线路
234 | 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的（ ）的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。 A.接零保护 B.短路接地 C.接地保护 答案:B 难度等级:电力线路
235 | 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁龛内作为（ ）。 A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 答案:C 难度等级:电力线路
236 | 在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂（ ）标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。 A.禁止合闸,有人工作 B.在此工作 C.止步,高压危险 答案:A 难度等级:电力线路
237 | 室内电气装置或设备发生火灾时应尽快（ ）,并及时正确选用灭火器进行扑救。 A.拉掉开关切断电源 B.拉开开关 C.迅速灭火 答案:A 难度等级:电力线路
238 | 电流对人体的伤害可以分为（ ）两种类型。 A.电伤、电击 B.触电、电击 C.电伤、电烙印 答案:A 难度等级:电力线路
239 | 电气安全管理人员应具备必要的（ ）知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。 A.组织管理 B.电气安全 C.电气基础 答案:B 难度等级:电力线路
240 | 人体发生单相触电时,作用于人体的电压是 A.线电压 B.相电压 C.接触电压 答案:B 难度等级:电力线路
241 | 扑灭火灾时,灭火人员应站在（ ）进行灭火。 A.上风侧 B.下风侧 C.侧面 答案:A 难度等级:电力线路
242 | 交流高压输电网一般指110kV、（ ）电网。 A.10kV B.20kV C.220kV 答案:C 难度等级:电力线路
243 | 高压配电网一般指35kV、（ ）及以上电压等级的配电网。 A.10kV B.20kV C.110kV 答案:C 难度等级:电力线路
244 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、（ ）、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 A.放电 B.验电 C.巡视安全检查 答案:B 难度等级:接地线装设
245 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:（ ）、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 A.放电 B.设置安全措施 C.停电 答案:C 难度等级:接地线装设
246 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有（ ）。 A.停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 B.停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 C.停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标示牌 答案:A 难度等级:接地线装设
247 | 使用验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(Ｃ)。 A.自测发光 B.自测音响 C.在带电的设备上测试其好坏 答案: 难度等级:接地线装设
248 | 验电时应在检修设备（ ）各相分别验电。 A.进出线两侧 B.进线侧 C.出线侧 答案:A 难度等级:接地线装设
249 | 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先（ ）,先验下层后验上层。 A.验低压 B.验高压或低压 C.验低压后验高压 答案:C 难度等级:接地线装设
250 | 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、（ ）。 A.先验上层后验下层 B.验下层 C.先验下层后验上层 答案:C 难度等级:接地线装设
251 | 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并（ ）。 A.放电 B.测量接地电阻 C.接地 答案:C 难度等级:接地线装设
252 | 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用（ ）的方法进行接地或短路。 A.绑扎 B.螺栓连接 C.缠绕 答案:C 难度等级:接地线装设
253 | 装设接地线必须（ ），而且接触必须良好。 A.先接导体（设备）端，后接接地端 B.先接接地端，后接导体（设备）端 C.先测接地地阻，再接接地端 答案:B 难度等级:接地线装设
254 | 装设临时接地线的顺序是（ ）。 A.先接接地端,后接设备导体部分 B.先接设备导体部分,后接接地端 C.同时接接地端和设备导体部分 答案:A 难度等级:接地线装设
255 | 拆除临时接地线的顺序是（ ）。 A.先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B.先拆除设备导体部分,后拆除接地端 C.同时拆除接地端和设备导体部分 答案:B 难度等级:接地线装设
256 | 在检修变压器,要装设接地线时,应（ ）。 A.先装中相 B.先装接地端,再装导线端 C.先装导线端,再装接地端 答案:B 难度等级:接地线装设
257 | 因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线()。 A.全部拆除 B.保留不动 C.待后更换 答案:B 难度等级:接地线装设
258 | 安全标志是提示人们识别、警惕（ ）因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。 A.危险 B.安全 C.危害 答案:A 难度等级:标示牌
259 | 安全标志要求标准统一或（ ）,以便于管理。 A.符合标准 B.符合习惯 C.符合行规 答案:B 难度等级:标示牌
260 | 电工专用的安全牌通常称为（ ）。 A.警告牌 B.标示牌 C.安全牌 答案:B 难度等级:标示牌
261 | （ ）的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。 A.绝缘台 B.绝缘垫 C.标示牌 答案:C 难度等级:标示牌
262 | 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:（ ）。 A.止步,高压危险 B.禁止合闸,有人工作 C.禁止攀登,高压危险 答案:B 难度等级:标示牌
263 | 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂:（ ）。 A.禁止合闸,线路有人工作 B.止步,高压危险 C.禁止攀登,高压危险 答案:B 难度等级:标示牌
264 | 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:（ ）。 A.禁止合闸,线路有人工作 B.在此工作 C.止步,高压危险 答案:C 难度等级:标示牌
265 | 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂（ ）。 A.止步,高压危险 B.禁止合闸,有人工作 C.在此工作 答案:A 难度等级:标示牌
266 | 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用（ ）进行防护。 A.绝缘台 B.标示牌 C.遮拦防护 答案:C 难度等级:标示牌
267 | 检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:（ ）。 A.从此上下 B.在此工作 C.止步,高压危险 答案:A 难度等级:标示牌
268 | 在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂（ ）标示牌。 A.禁止合闸、有人工作 B.禁止合闸,线路有人工作 C.在此工作 答案:B 难度等级:标示牌
269 | 工作期间,工作负责人或专责监护人若因故必须离开工作地点时,应指定（ ）临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班人员,使监护工作不间断。 A.工作许可人 B.能胜任的人员 C.运行值班员 答案:B 难度等级:标示牌
270 | 在变配电站停电检修或安装时,（ ）负责完成安全技术措施与安全组织措施。 A.监护人 B.值班员 C.检修人员 答案:B 难度等级:标示牌
271 | 完成工作许可手续后,（ ）应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。 A.工作许可人 B.被监护人员 C.工作负责人 答案:C 难度等级:标示牌
272 | 工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由（ ）执存。 A.运行值班人员 B.工作班成员 C.工作负责人 答案:C 难度等级:标示牌
273 | 如果在交接班过程中,有事故要处理,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 A.交班人员 B.接班人员 C.调度员 答案:A 难度等级:标示牌
274 | 如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 A.交班人员 B.接班人员 C.调度员 答案:A 难度等级:标示牌
275 | 如果在交接班过程中,需要进行重要操作,仍由（ ）负责处理,必要时可请接班人员协助工作。 A.交班人员 B.接班人员 C.调度员 答案:A 难度等级:标示牌
276 | 下列（ ）属于辅助安全用具。 A.绝缘手套、绝缘靴 B.绝缘棒、绝缘夹钳 C.携带型接地线、临时遮栏 答案:A 难度等级:安全工器具
277 | 绝缘手套属于（ ）。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.辅助安全用具 答案:C 难度等级:安全工器具
278 | 电气安全用具按其基本作用可分为（ ）。 A.绝缘安全用具和一般防护安全用具 B.基本安全用具和辅助安全用具 C.绝缘安全用具和辅助安全用具 答案:A 难度等级:安全工器具
279 | 遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种（ ）。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 答案:B 难度等级:安全工器具
280 | 绝缘安全用具分为（ ）。 A.一般防护安全用具和接地装置 B.基本安全用具和辅助安全用具 C.辅助安全用具和接地装置 答案:B 难度等级:安全工器具
281 | （ ）的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.辅助安全用具 答案:C 难度等级:安全工器具
282 | （ ）是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 答案:A 难度等级:安全工器具
283 | 绝缘靴(鞋)属于（ ）。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.辅助安全用具 答案:C 难度等级:安全工器具
284 | （ ）是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 答案:C 难度等级:安全工器具
285 | 下列（ ）安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。 A.绝缘手套、验电器 B.绝缘鞋、绝缘站台 C.验电器、绝缘夹钳 答案:C 难度等级:安全工器具
286 | 下列（ ）属于基本安全用具。 A.绝缘棒、绝缘夹钳 B.绝缘手套、绝缘靴 C.携带型接地线、临时遮栏 答案:A 难度等级:安全工器具
287 | 用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备（ ）的验电器。 A.相应电压等级 B.高一电压等级 C.低一电压等级 答案:A 难度等级:安全工器具
288 | 绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为（ ）个月。 A.1 B.3 C.6 答案:C 难度等级:安全工器具
289 | 绝缘手套要定期试验,试验周期一般为（ ）个月。 A.1 B.3 C.6 答案:C 难度等级:安全工器具
290 | 高压验电器一般每（ ）试验一次。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 答案:C 难度等级:安全工器具
291 | 绝缘档板一般每（ ）进行一次绝缘试验。 A.12个月 B.6个月 C.3个月 答案:A 难度等级:安全工器具
292 | 绝缘棒一般每（ ）进行一次绝缘试验。 A.1个月 B.6个月 C.12个月 答案:C 难度等级:安全工器具
293 | 绝缘棒使用完后,应（ ）在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。 A.水平放置 B.斜靠 C.垂直悬挂 答案:C 难度等级:安全工器具
294 | 梯子分为人字梯和（ ）。 A.靠梯 B.挂梯 C.拉伸梯 答案:A 难度等级:安全工器具
295 | 脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在（ ）。 A.脚后跟 B.脚掌 C.小腿 答案:A 难度等级:安全工器具
296 | （ ）用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板 B.安全带 C.脚扣 答案:B 难度等级:安全工器具
297 | 遮栏应采用（ ）制成。 A.绝缘材料 B.铜材 C.铝材 答案:A 难度等级:安全工器具
298 | 人工急救胸外挤压法应以每分钟约（ ）次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。 A.100 B.80 C.60 答案:A 难度等级:急救
299 | 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应（ ）。 A.用工具把嘴撬开 B.加大压力口对口吹气 C.口对鼻吹气 答案:C 难度等级:急救
300 | 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用（ ）就地抢救,以支持呼吸和循环。 A.紧急救护法 B.人工呼吸法 C.心肺复苏法 答案:C 难度等级:急救
301 | 我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用（ ）的运行方式。 A.中性点不接地 B.中性点直接接地 C.中性点经消弧线圈接地 答案:A 难度等级:中性点
302 | 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生（ ）。 A.单相触电 B.灼伤 C.两相触电 答案:A 难度等级:中性点
303 | 在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为（ ）运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A.中性点不接地 B.中性点直接接地 C.中性点经消弧线圈接地 答案:B 难度等级:中性点
304 | 中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按（ ）考虑。 A.相电压 B.线电压 C.2倍相电压 答案:B 难度等级:中性点
305 | 在中性点经消弧线圈接地系统中,如果消弧线圈选择得当,可使接地点电流小于（ ）,而不会产生断续电弧和过电压现象。 A.电弧电流 B.补偿电流 C.生弧电流 答案:C 难度等级:中性点
306 | 在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压（ ）。 A.不变 B.升高 C.降低 答案:A 难度等级:中性点
307 | 在中性点接地的电力系统中,以（ ）的短路故障最多,约占全部故障的90%。 A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地 答案:C 难度等级:中性点
308 | 在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生（ ）故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。 A.三相接地短路 B.两项接地短路 C.单相接地 答案:C 难度等级:中性点
309 | 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起（ ）。 A.过电压 B.过电流 C.过负荷 答案:A 难度等级:中性点
310 | 中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行（ ）小时。 A.20 B.2 C.12 答案:B 难度等级:中性点
311 | 人体与带电体直接接触触电,以（ ）对人体的危险性最大。 A.中性点直接接地系统的单相触电 B.两相触电 C.中性点不直接接地系统的单相触电 答案:B 难度等级:中性点
312 | 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再（ ）,以免引起保护器误动作。 A.重复接地 B.直接接地 C.保护接零 答案:A 难度等级:中性点
313 | 低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内（ ）。 A.中性线(零线)N和保护线PE是合用的 B.中性线(零线)N与保护线PE是分开的 C.中性线(零线)N与保护线PE前半部分是合用的，后半部分是分开的 答案:C 难度等级:中性点
314 | TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的（ ）分别直接接地的三相四线制低压供电系统。 A.相线 B.中性线N C.保护线PE 答案:C 难度等级:中性点
315 | TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过（ ）连接到此接地点的低压配电系统。 A.相线 B.中性线N C.保护线PE 答案:C 难度等级:中性点
316 | IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的（ ）分别直接接地的三相三线制低压配电系统。 A.保护线PE B.中性线N C.N线 答案:A 难度等级:中性点
317 | 安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于（ ）学时；每年再培训的时间不得少于。 A.100,40 B.24,8 C.48,16 答案:C 难度等级:其它
318 | Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后（ ）原设计确定的安全技术标准。 A.可以降低 B.不得降低 C.可以稍微降低 答案:B 难度等级:其它
319 | 根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年（ ）季较为易发、集中。 A.一;二 B.二;三 C.三;四 答案:B 难度等级:其它
320 | 人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险途径是（ ）。 A.左手至双脚 B.右手至双脚 C.右手至左手 答案:A 难度等级:其它
321 | TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的（ ）低压供电系统。 A.三相五线制 B.三相四线制 C.三相三线制 答案:B 难度等级:其它
322 | 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择（ ）漏电保护装置。 A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 答案:C 难度等级:其它
323 | 作用于人体的电压升高,人体电阻还会（ ）,致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A.下降 B.增加 C.不变 答案:A 难度等级:其它
324 | Ⅱ类设备的防触电保护是采取（ ）措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。 A.安全电压 B.双重绝缘 C.变压器油绝缘 答案:B 难度等级:其它
325 | 我国规定的交流安全电压为（ ）。 A.220V、42V、36V、12V B.380V、42V、36V、12V C.42V、36V、12V、6V 答案:C 难度等级:其它
326 | 在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用（ ）安全电。 A.42V B.36V C.12V 答案:C 难度等级:其它
327 | 移动式电气设备的电源线应采用（ ）类型软电缆。 A.塑胶绝缘 B.带有屏蔽层 C.橡皮绝缘 答案:C 难度等级:其它
328 | 绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为（ ）。 A.绝缘老化 B.绝缘破坏 C.绝缘的击穿 答案:C 难度等级:其它
329 | 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于（ ）设备。 A.I类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 答案:B 难度等级:其它
330 | 行灯的电压不应超过 A.42V B.36V C.24V 答案:B 难度等级:其它
331 | 工作接地的接地电阻一般不应超过（ ）Ω。 A.3 B.4 C.5 答案:B 难度等级:其它
332 | 保护接地的接地电阻不能大于（ ）。 A.4Ω B.10Ω C.15Ω 答案:A 难度等级:其它
333 | 下列（ ）的连接方式称为保护接地。 A.将电气设备金属外壳与中性线相连 B.将电气设备金属外壳与接地装置相连 C.将电气设备金属外壳与其中一条相线相连 答案:B 难度等级:其它
334 | 在运行中,（ ）和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 A.电流的热量 B.电压高低 C.环境温度 答案:A 难度等级:其它
335 | （ ）移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 答案:A 难度等级:其它
336 | 燃烧与（ ）爆炸原理相同。 A.物理 B.化学 C.核 答案:B 难度等级:其它
337 | 高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用（ ）进行防护。 A.绝缘台 B.绝缘垫 C.遮拦 答案:C 难度等级:其它
338 | 在运行中,电流的热量和电火花或(Ａ)等都是电气火灾的直接原因。 A.电弧 B.电压高低 C.环境温度 答案: 难度等级:其它
339 | 配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于（ ）m,底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 答案:C 难度等级:其它
340 | 用于直接接触触电事故防护时,应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过（ ）。 A.10mA B.20mA C.30mA 答案:C 难度等级:其它
341 | 部分电路欧姆定律的数学表达式是（ ）。 A.=R/U B.=U/R C.I=UR 答案:B 难度等级:其它
342 | 部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过该电阻的电流与该电阻两端的电压（ ）。 A.成反比 B.成正比 C.符合正弦规律 答案:B 难度等级:其它
343 | 在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间（ ）。 A.非周期性变化的 B.恒定不变的 C.按正弦规律变化的 答案:C 难度等级:其它
344 | 在（ ）中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。 A.直流电路 B.脉动直流电路 C.脉冲电路 答案:A 难度等级:其它
345 | 在工作中，电能的常用单位符号是（ ）。 A.W B.KW C.KW.h 答案:C 难度等级:其它
346 | 电导的单位符号是（ ）。 A.Ω B.S C.G 答案:B 难度等级:其它
347 | 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为（ ）。 A.安培 B.安培/平方米 C.安培/平方毫米 答案:B 难度等级:其它
348 | 电阻的单位是（ ）,符号表示为Ω。 A.库伦 B.欧姆 C.伏特 答案:B 难度等级:其它
349 | 电流强度的单位为（ ）。 A.库仑 B.安培 C.伏特 答案:B 难度等级:其它
350 | 两个电阻串联接入电路，当两个电阻值不相等时，则（ ）。 A.两电阻的电流相等 B.电阻大的电流大 C.电阻小的电流小 答案:A 难度等级:其它
351 | 当导体材料及长度确定之后，如果导体截面越小，则导体的电阻值（ ）。 A.不变 B.越大 C.越小 答案:B 难度等级:其它
352 | 关于某一类导体材料的电阻,（ ）,导体电阻越大。 A.导体长度越长、截面积越小 B.导体长度越长、截面积越大 C.导体长度越短、截面积越小 答案:A 难度等级:其它
353 | 在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路称为（ ）电路。 A.串联 B.并联 C.混联 答案:C 难度等级:其它
354 | 在电阻并联的电路中,电路的电流等于（ ）。 A.各并联支路电流的平均值 B.各并联支路的电流 C.各并联支路的电流之和 答案:C 难度等级:其它
355 | 在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率（ ）电路电流的有效值乘以电压的有效值。 A.大于 B.小于 C.等于 答案:C 难度等级:其它
356 | 已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A.,则该电路中的电流为 A.2.5 B.10 C.20 答案:B 难度等级:其它
357 | 在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于（ ）。 A.各并联支路端电压的平均 B.各并联支路的端电压 C.各并联支路的端电压之和 答案:B 难度等级:其它
358 | 在感性负载交流电路中,采用（ ）的方法可提高电路功率因数。 A.串联电阻 B.并联电容 C.串联电容 答案:B 难度等级:其它
359 | 在纯电阻电路中,电流和电压（ ）。 A.同相位 B.反相位 C.相位差为π/2 答案:A 难度等级:其它
360 | 在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于（ ）。 A.各串联电阻的端电压 B.各串联电阻端电压的总和 C.各串联电阻端电压的最大值 答案:B 难度等级:其它
361 | 两个电阻值为R的等值电阻并联，其等效电阻（即总电阻）等于（ ）Ω。 A.0.5R B.1.5R C.R 答案:A 难度等级:其它
362 | 在电路中，电阻的联接方法主要有（ ）。 A.串联和混联 B.串联并联和混联 C.并联和混联 答案:B 难度等级:其它
363 | 在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的（ ）。 A.串联 B.并联 C.混联 答案:B 难度等级:其它
364 | 已知电路的端电压为12V，电流为2A，则该电路电阻为（ ）Ω。 A.0.16 B.10 C.6 答案:C 难度等级:其它
365 | 在电路中,将两个及以上的电阻按头尾相接的顺序联接起来，称为电阻的（ ）。 A.串联 B.并联 C.混联 答案:A 难度等级:其它
366 | 导体的电阻越小，则其电导就（ ）。 A.不变 B.越大 C.越小 答案:B 难度等级:其它
367 | 在电阻串联的电路中，电路的总电阻等于（ ）。 A.各串联电阻之和 B.各串联电阻之和的倒数 C.各串联电阻的平均值 答案:A 难度等级:其它
368 | 在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位（ ）。 A.30° B.60° C.90° 答案:C 难度等级:电流
369 | 对于正弦交流电,最大值等于有效值的（ ）倍。 A.根号1 B.根号2 C.根号3 答案:B 难度等级:电流
370 | 在（ ）中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。 A.直流电路 B.正弦交流电路 C.脉冲电路 答案:B 难度等级:电流
371 | 电路处于断路状态时,电路中没有（ ）流过。 A.电压 B.电流 C.电阻 答案:B 难度等级:电流
372 | 电流的方向规定为导体中（ ）运动的方向。 A.负电荷 B.正电荷 C.电子 答案:B 难度等级:电流
373 | 电流经过的路径称为（ ）。 A.支路 B.电桥 C.电路 答案:C 难度等级:电流
374 | 电路中,导体对（ ）呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。 A.电压 B.电流 C.电量 答案:B 难度等级:电流
375 | 由于导体本身的（ ）发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。 A.电流 B.电阻 C.磁场 答案:A 难度等级:电流
376 | 已知一部分电路的端电压为10V,电阻为5,则电流的电流为（ ）。 A.1 B.2 C.5 答案:B 难度等级:电流
377 | 发生短路时，电路中的电流值比正常时的电流值（ ）。 A.一样大 B.大很多倍 C.小 答案:B 难度等级:电流
378 | 方向不变，大小随时间有脉动变化的电流叫做（ ）。 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动交流电 答案:C 难度等级:电流
379 | 交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的（ ）。 A.瞬时值 B.最大值 C.有效值 答案:C 难度等级:电流
380 | 在三个电阻并联的电路中，已知三条并联支路的电流分别为4A.8A和15A，则电路的电流等于（ ）A。 A.15 B.27 C.9 答案:B 难度等级:电流
381 | 当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互（ ）。 A.互感电动势 B.交变电动势 C.自感电动势 答案:A 难度等级:电流
382 | 电路中任意两点间电位（ ）称为电压（或称电位差）。 A.之和 B.之差 C.之积 答案:B 难度等级:电流
383 | 已知电路中A点电位为12V，B点电位为3V，则A.B两点间的电压为（ ）V。 A.-9 B.15 C.9 答案:C 难度等级:电流
384 | 负载接成星形时,相电压等于线电压的（ ）倍。 A.根号2 B.1/根号3 C.1 答案:B 难度等级:电流
385 | 当电路断开时,电源端电压在数值上（ ）电源电动势。 A.大于 B.等于 C.小于 答案:B 难度等级:电流
386 | 关于380/220V市电系统,（ ）说法是正确的。 A.220V是相电压,380V是线电压 B.220V是线电压,380V是相电压 C.220V和380V都是相电压 答案:A 难度等级:电流
387 | 电路闭合时,电源的端电压（ ）电源电动势减去电源的内阻压降。 A.大于 B.小于 C.等于 答案:C 难度等级:电流
388 | 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势（ ）,与整个电路的电阻成反比。 A.成正比 B.成反比 C.正弦规律 答案:A 难度等级:电流
389 | 已知一段电路两端的电压15V,通过该段电路的电流为8A.,则该段电路的电功率P等于（ ）W。 A.60 B.100 C.120 答案:C 难度等级:电流
390 | 在实际应用中,常用（ ）定为设备的额定容量,并标在铭牌上。 A.有功功率P B.无功功率Q C.视在功率S 答案:C 难度等级:电流
391 | 在三相交流电路中,负载消耗的总有功功率等于（ ）。 A.各相有功功率之差 B.各相有功功率之和 C.各相视在功率之差 答案:B 难度等级:电流
392 | 在纯电感交流电路中，电路的无功功率（ ）。 A.大于电路电压与电流的有效值的乘积 B.小于电路电压与电26.流的有效值的乘积 C.等于电路电压与电流的有效值的乘积 答案:C 难度等级:电流
393 | 在纯电感交流电路中，电路的（ ）。 A.有功功率大于零 B.有功功率小于零 C.有功功率等于零 答案:C 难度等级:电流
394 | 在纯电容交流电路中，电路的无功功率（ ）。 A.大于电路电压与电流的有效值的乘积 B.小于电路电压与电流的有效值的乘积 C.等于电路电压与电流的有效值的乘积 答案:C 难度等级:电流
395 | 线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为（ ）。 A.自感电动势 B.互感电动势 C.交变电动势 答案:A 难度等级:电磁
396 | 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱（ ）。 A.成正比 B.成反比 C.成正弦规律 答案:A 难度等级:电磁
397 | 电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部(Ｂ)所做的功。 A.从正极移到负极 B.从负极移到正极 C.从首端移到尾端 答案: 难度等级:电磁
398 | 通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流（ ）。 A.成反比 B.成正比 C.无关系 答案:B 难度等级:电磁
399 | 带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着（ ）。 A.电压 B.磁场 C.电场 答案:C 难度等级:电磁
400 | 表示磁场强弱和方向的物理量是（ ）。 A.磁通 B.磁力线 C.磁感应强度 答案:C 难度等级:电磁
401 | 同性磁极相互（ ）。 A.吸引 B.排斥 C.无作用力 答案:B 难度等级:电磁
402 | 规定在磁体外部,磁力线的方向是（ ）。 A.由S极到达N极 B.由N极到达S极 C.由N极出发到无穷远处 答案:B 难度等级:电磁
403 | 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生（ ）。 A.感应电动势 B.电流 C.磁场 答案:A 难度等级:电磁
404 | 磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的（ ）。 A.电磁力F B.磁场强度H C.磁通量 答案:B 难度等级:电磁
405 | 反磁物质的相对导磁率（ ）。 A.大于1 B.小于1 C.等于1 答案:B 难度等级:电磁
406 | 表征磁介质导磁性能的物理量，叫做（ ）。 A.导磁率 B.磁感应强度 C.磁通 答案:A 难度等级:电磁
407 | 规定在磁体内部,磁力线的方向是（ ）。 A.由S极到达N极 B.由N极到达S极 C.由N极出发到无穷远处 答案:A 难度等级:电磁
408 | 变压器、电动机、发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用（ ）磁性物质。 A.反 B.铁 C.顺 答案:B 难度等级:电磁
409 | 镍是一种（ ）磁性物质。 A.反 B.铁 C.顺 答案:B 难度等级:电磁
410 | 电荷的多少和位置都不变化的电场称为（ ）。 A.均匀电场 B.有旋电场 C.静电场 答案:C 难度等级:电磁
411 | 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为（ ）。 A.电场的方向 B.电磁力的方向 C.磁场的方向 答案:C 难度等级:电磁
412 | 铁磁性物质的相对导磁率（ ）。 A.略大于1 B.等于1 C.远大于1 答案:C 难度等级:电磁
413 | 长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁力线（ ）。 A.分布越密 B.分布越疏 C.越长 答案:A 难度等级:电磁
414 | 线圈中感应电动势的大小,与线圈的匝数（ ）。 A.成反比 B.成正比 C.无关 答案:B 难度等级:电磁
415 | 灯泡通电的时间越长,则（ ）。 A.消耗的电能就越少 B.消耗的电能就越多 C.产生的电能就越少 答案:B 难度等级:电磁
416 | 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（ ）。 A.接地点 B.参考点 C.中性点 答案:C 难度等级:电磁
417 | 电路处于（ ）状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源、烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。 A.通路 B.断路 C.短路 答案:C 难度等级:电磁
418 | 当电路开路时电源端电压在数值上等于（ ）。 A.电源内阻的电压 B.电源的电动势 C.零 答案:B 难度等级:电磁
419 | 关于电路中各点的电位与参考点的选择，以下说法哪些是正确的（ ）。 A.各点电位的大小与参考点的选择无关，但正负与参考点的选择有关。 B.各点电位的大小与参考点的选择有关，但正负与参考点的选择无关。 C.各点电位的大小和正负与参考点的选择都有关。 答案:C 难度等级:电磁
420 | 电源是将其他能量转换为（ ）的装置。 A.电压 B.电能 C.电量 答案:B 难度等级:电磁
421 | 在电源内部，正电荷是由（ ）。 A.低电位移向高电位 B.高电位移向低电位 C.高电位移向参考电位 答案:A 难度等级:电磁
422 | 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设（ ）、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 A.升压变电所 B.降压变电所 C.中压变电所 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
423 | 电压质量包含（ ）、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。 A.电流允许偏差 B.电压允许偏差 C.电阻允许偏差 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
424 | 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种（ ）元件。 A.电感元件 B.电容元件 C.非线性元件 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
425 | 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离（ ）的现象,称为电压波动。 A.最大值 B.最小值 C.额定值 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
426 | 供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压（ ）。 A.6% B.8% C.10% 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
427 | 当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的（ ）称为过补偿。 A.电容性电流 B.电感性电流 C.电阻性电流 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
428 | 电力生产的特点是（ ）、集中性、适用性、先行性。 A.同时性 B.广泛性 C.统一性 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
429 | 供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压（ ）之比的百分数来表示。 A.额定值 B.实际值 C.瞬时值 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
430 | 按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、（ ）、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。 A.配电变电所 B.110kV变电所 C.10kV变电所电所 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
431 | 一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需（ ）s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。 A.0.002 B.0.003 C.0.005 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
432 | （ ）的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。 A.外桥接线 B.内桥接线 C.单母线接线 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
433 | 小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、（ ）等主接线形式。 A.隔离开关 B.负荷开关-熔断器 C.熔断器 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
434 | 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级（ ）,这一部分叫做电力网,或称电网。 A.变、配电所 B.断路器 C.隔离开关 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
435 | 消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其（ ）很小,电抗很大。 A.电阻 B.电压 C.电抗 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
436 | 用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的（ ）。 A.电压 B.电流 C.功率 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
437 | 为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过（ ）连接成一个系统。 A.用电线路 B.输配电线路 C.发电线路 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
438 | 变、配电所主要由主变压器、（ ）、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A.输电线路 B.配电线路 C.配电装置及测量 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
439 | 在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在（ ）小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A.12 B.13 C.14 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
440 | 为提高功率因数；运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设（ ）,用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 A.并联电容器 B.并联电感器 C.串联电容器 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
441 | 采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小（ ）。 A.接地电流 B.接地电压 C.接地有功 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
442 | 供电质量指（ ）与供电可靠性。 A.电能质量 B.电压质量 C.电流质量 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
443 | 发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需（ ）秒。 A.1-2 B.2-3 C.3-5 答案:C 难度等级:电力系统基础知识
444 | 在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用（ ）回路线供电。 A.双 B.单 C.三 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
445 | 大型的（ ）和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 A.荧光灯 B.晶闸管变流设备 C.高压汞灯 答案:B 难度等级:电力系统基础知识
446 | 中断供电时将造成人身伤亡,属于（ ）负荷。 A.一类 B.二类 C.三类 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
447 | 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为（ ）。 A.电压波动 B.电压闪避 C.电压偏移 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
448 | 在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以（ ）。 A.降低设备的绝缘水平 B.保障人身安全 C.保障人身设备安全 答案:A 难度等级:电力系统基础知识
449 | 用万用表测量电阻时,则需要将（ ）作为测量电源。 A.外接电源 B.表内电池 C.电阻电压 答案:B 难度等级:电工仪表及测量
450 | 接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出（ ）Hz、100V左右的交流电压。 A.50 B.110 C.120 答案:B 难度等级:电工仪表及测量
451 | 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在（ ）。 A.电机绕组或导体 B.电气设备外壳或地线上 C.电缆的绝缘层 答案:A 难度等级:电工仪表及测量
452 | 被测量交流电流如大于（ ）A时,一般需要配合电流互感器进行测量。 A.1 B.5 C.10 答案:B 难度等级:电工仪表及测量
453 | 电能表属于（ ）仪表。 A.电磁式 B.电动式 C.感应式 答案:C 难度等级:电工仪表及测量
454 | 电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为（ ）。 A.线芯(导体) B.绝缘层 C.屏蔽层 答案:C 难度等级:电力线路
455 | 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(Ｃ)。 A.额定载流量 B.最大载流量 C.允许载流量 答案: 难度等级:电力线路
456 | 架空线路导线通过的（ ）不应超过其允许电流。 A.额定电流 B.短路电流 C.最大负荷电流 答案:C 难度等级:电力线路
457 | 从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为（ ）。 A.配电线路 B.所用电线路 C.输电线路 答案:A 难度等级:电力线路
458 | 杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于（ ）。 A.20° B.30° C.45° 答案:B 难度等级:电力线路
459 | 一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在（ ）。 A.受电侧 B.拉线侧 C.供电侧 答案:A 难度等级:电力线路
460 | 输电线路输送容量大，送电距离远，线路电压等级高，是（ ）。 A.电力网的骨干网架 B.超高压输电线路 C.高压配电线路 答案:A 难度等级:电力线路
461 | 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为（ ）。 A.电缆长期允许载流量 B.短时间允许载流量 C.短路允许载流量 答案:A 难度等级:电力线路
462 | （ ）具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。 A.不滴漏油浸纸绝缘型电缆 B.交联聚乙烯绝缘电缆 C.橡胶绝缘电缆 D.聚氯乙烯绝缘电缆 答案:B 难度等级:电力线路
463 | 按允许电压损失选择导线截面应满足（ ）。 A.线路电压损失<额定电压的5% B.线路电压损失=允许电压损失 C.线路电压损失≤允许电压损失 答案:C 难度等级:电力线路
464 | 变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及（ ）三种。 A.电力断路器 B.电力仪表 C.继电器 答案:C 难度等级:电力变压器
465 | 当变压器二次绕组开路，一次绕组施加额定频率的额定电压时，一次绕组中所流过的电流称为（ ）。 A.励磁电流 B.整定电流 C.短路电流 答案:C 难度等级:电力变压器
466 | 变压器油是流动的液体，可充满油箱内各部件之间的气隙，排除空气，从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的（ ）。 A.升高 B.降低 C.时高时低 答案:B 难度等级:电力变压器
467 | 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加（ ）时,二次侧开路的电压值。 A.额定电压 B.额定电流 C.最大电压 答案:A 难度等级:电力变压器
468 | 变压器的一、二次电压一般允许有（ ）的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。 A.±0.5% B.±1% C.±1.5% 答案:A 难度等级:电力变压器
469 | 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指 A.最大的容量 B.最小的容量 C.中间的容量 答案:A 难度等级:电力变压器
470 | 三相变压器绕组为D联结时,（ ）。 A.线电流为√3倍的绕组电流 B.线电流为绕组电流 C.线电流为2倍的绕组电流 答案:A 难度等级:电力变压器
471 | 在不损害变压器（ ）和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。 A.绝缘 B.线圈 C.套管 答案:A 难度等级:电力变压器
472 | 三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成（ ）。 A.星形 B.三角形 C.方形 答案:B 难度等级:电力变压器
473 | 变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成（ ）,一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。 A.热量 B.有功 C.无功 答案:A 难度等级:电力变压器
474 | 变压器的铁芯是（ ）部分。 A.磁路 B.电路 C.开路 答案:A 难度等级:电力变压器
475 | 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的（ ）。 A.最大限值 B.最小限值 C.数值 答案:A 难度等级:电力变压器
476 | 变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为（ ）。 A.60℃ B.65℃ C.75℃ 答案:C 难度等级:电力变压器
477 | （ ）能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。 A.电压波形 B.电压相位 C.电压幅值 答案:C 难度等级:电力变压器
478 | 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为（ ）的有效值。 A.线电流 B.相电流 C.最小电流 答案:A 难度等级:电力变压器
479 | 并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器（ ）。 A.必须停止运行 B.仍能继续供电 C.肯定也发生故障 答案:B 难度等级:电力变压器
480 | 额定电压是指变压器（ ）,它应与所连接的输变电线路电压相符合。 A.相电压 B.线电压 C.最大电压 答案:B 难度等级:电力变压器
481 | 变压器额定容量是指:在变压器铭牌所规定的（ ）下,变压器二次侧的输出能力。 A.额定状态 B.空载状态 C.短路状态 答案:A 难度等级:电力变压器
482 | 连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级（ ）。 A.相差10% B.相差20% C.相差30% 答案:C 难度等级:电力变压器
483 | 变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数（ ）。 A.三相为1,单相为√3 B.单相和三相均为1 C.单相和三相均为√3 答案:C 难度等级:电力变压器
484 | 变压器接在电网上运行时,变压器（ ）将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 A.二次侧电压 B.一次侧电压 C.最高电压 答案:A 难度等级:电力变压器
485 | 在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压（ ）,是衡量变压器能耗的重要指标。 A.成反比变化 B.成正比变化 C.平方成正比变化 答案:B 难度等级:电力变压器
486 | 变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与（ ）温度之差。 A.冷却空气 B.变压器油 C.绕组 答案:A 难度等级:电力变压器
487 | 关于电力变压器能否转变直流电的电压,（ ）是正确的。 A.变压器可以转变直流电的电压 B.变压器不能转变直流电的电压 C.变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好 答案:B 难度等级:电力变压器
488 | 当变压器绝缘材料的工作温度（ ）允许值时,其使用寿命将缩短。 A.超过 B.等于 C.低于 答案:A 难度等级:电力变压器
489 | 当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就（ ）。 A.恒定 B.不同 C.上升 答案:B 难度等级:电力变压器
490 | 变压器运行时各部件的温度是不同的,（ ）温度最高。 A.铁芯 B.变压器油 C.绕组 答案:C 难度等级:电力变压器
491 | （ ）是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。 A.线损 B.铜损 C.磁损 答案:B 难度等级:电力变压器
492 | 电压互感器二次回路允许有（ ）接地点。 A.一个 B.两个 C.三个 答案:A 难度等级:电力变压器
493 | 电流互感器一次绕组匝数（ ）二次绕组的匝数。 A.小于 B.大于 C.等于 答案:A 难度等级:电力变压器
494 | 电流互感器的一次绕组匝数很少,（ ）在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A.串联 B.并联 C.混联 答案:A 难度等级:电力变压器
495 | 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是（ ）。 A.远离变压器一侧 B.高压熔断器的外侧 C.高压熔断器的内侧 答案:C 难度等级:电力变压器
496 | 对断路器的日常维护工作中，应检查（ ）是否正常，核对容量是否相符。 A.分闸线圈 B.合闸电源熔丝 C.继电保护二次回路 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
497 | 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为（ ）。 A.5-10mm B.10-15mm C.20-30mm 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
498 | 交流高压真空接触器由（ ）实现分闸。 A.弹簧储能操动机构 B.分闸弹簧 C.手动操动机构 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
499 | 真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做（ ）,同时又不能破坏灭弧室的真空度。 A.直线运动 B.弧线运动 C.分合运动 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
500 | 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是（ ）。 A.耐弧性强 B.导热性能差 C.绝缘性能强 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
501 | 当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设（ ）。 A.合格的放电装置 B.殘压监视装置 C.电容器内部放电电阻测量装置 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
502 | 触头断开后,触头之间如果（ ）,则电路实际上未被切断。 A.有电压存在 B.电弧已熄灭 C.有电弧存在 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
503 | SF6负荷开关内的气体压力为零表压时,仍可进行（ ）操作。 A.短路电流合闸 B.短路电流分闸 C.负荷电流分、合闸 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
504 | SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器（ ）。 A.强 B.弱 C.相同 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
505 | SF6负荷开关一般不设置（ ）。 A.气体吹弧装置 B.灭弧装置 C.磁吹灭弧装置 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
506 | SF6负荷开关装设的（ ）可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A.气体密度计 B.温度计 C.气体流量计 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
507 | SF6断路器是用（ ）作为绝缘介质和灭弧介质。 A.液态SF6 B.SF6气体 C.SF6分解的低氟化硫 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
508 | SF6断路器的特点之一是（ ）。 A.开断电流大 B.断口耐压低 C.开断电流小 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
509 | SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的（ ）气体有毒。 A.硫化物 B.氧化物 C.低氟化物 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
510 | 目前我国在（ ）电压等级中广泛使用SF6断路器。 A.3kV B.10kV C.35kV及以上 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
511 | 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达（ ）以上。 A.5年 B.10年 C.20年 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
512 | 高压熔断器一般在（ ）电压等级的系统中保护电路中的电气设备。 A.3kV-35kV B.35kV以上 C.110kV 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
513 | 高分断能力高压熔断器的特点之一是分断（ ）的能力强。 A.负荷电流 B.短路电流 C.过负荷电流 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
514 | 电力系统中一般使用（ ）进行无功补偿。 A.磁力补偿起动器 B.移相(并联)电容器 C.脉冲电容器 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
515 | 运行中的断路器日常维护工作包括对（ ）的定期清扫。 A.二次控制回路 B.绝缘部分 C.不带电部分 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
516 | 为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的（ ）。 A.最高工作电压 B.最低工作电压 C.最小过电压幅值 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
517 | 负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起（ ）作用。 A.切断正常负荷电流 B.短路保护 C.倒闸操作 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
518 | 高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用（ ）降低熔丝熔点。 A.热聚集 B.热扩散 C.“冶金效应” 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
519 | RN2型高压熔断器可适用于作(Ｃ)的保护。 A.变压器 B.电力线路 C.电压互感器 答案: 难度等级:高压电气及成套配电装置
520 | 值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和（ ）。 A.检修记录簿 B.缺陷记录薄 C.事故记录薄 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
521 | 当断路器运行中环境温度超过40℃时,断路器的长期允许工作电流（ ）额定电流值。 A.大于 B.小于 C.等于 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
522 | 高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于（ ）而造成电气设备损坏。 A.缺相运行 B.过电压运行 C.欠电压运行 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
523 | 隔离开关可拉、合35kV容量为（ ）及以下的空载变压器。 A.800kV B.1000kV C.3150kV 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
524 | 高压熔断器可用于（ ）等设备的保护。 A.电压互感器 B.发电机 C.断路器 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
525 | 电路中负荷为（ ）时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 A.电感性负载 B.电容性负载 C.电阻性负载 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
526 | 弹簧储能操动机构是在合闸时,（ ）释放已储存的能量将断路器合闸。 A.合闸线圈 B.合闸电源 C.合闸弹簧 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
527 | 巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位（ ）。 A.结线正确 B.接触良好,无过热现象 C.无过电压 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
528 | 弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在（ ）。 A.断开位置 B.闭合位置 C.断开或闭合位置 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
529 | KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有（ ）的作用。 A.保护设备安全 B.保护断路器小车出、入安全 C.保护小车室内工作人员安全 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
530 | 高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电（ ）后进行。 A.3分钟 B.5分钟 C.10分钟 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
531 | 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是（ ）。 A.导电作用 B.吸附电弧产生的金属蒸气 C.绝缘作用 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
532 | 有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在（ ）分钟后使电容器殘压降至75V以下。 A.1 B.10 C.20 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
533 | 高压熔断器熔体中间焊有（ ）的小锡(铅)球。 A.降低熔点 B.升高熔点 C.保持熔体材料熔点 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
534 | 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是（ ）。 A.内部发生局部放电 B.频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响 C.外壳机械损伤 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
535 | 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相（ ）。 A.平行 B.垂直 C.倾斜30o角度 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
536 | 造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是（ ）。 A.电容器内部过电压 B.内部产生局部放电 C.运行中温度剧烈变化 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
537 | 交流高压真空接触器适用于交流系统中（ ）的场合。 A.需要频繁操作 B.不需要频繁操作 C.操作机率很低 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
538 | 交流真空接触器-熔断器组合电器,（ ）的使用空间。 A.海运 B.配网的配电线路 C.防雷设备 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
539 | 交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在（ ）作用下,可实现自动分闸。 A.熔断器撞击器 B.电动力 C.继电保护构 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
540 | 交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中（ ）实现自保持。 A.需要控制电源 B.不需要控制电源 C.需要永磁体的磁力 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
541 | 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是（ ）。 A.提高设备安全性 B.提高设备可靠性 C.提高设备利用效率 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
542 | 高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的（ ）时,高压电容器组应立即停运。 A.1.1倍 B.1.2倍 C.1.3倍 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
543 | 事故情况下,在全站无电后,应将（ ）支路断路器分闸断开。 A.平行 B.垂直 C.倾斜30o角度 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
544 | 隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与（ ）安装防误操作闭锁机构。 A.母线之间 B.断路器之间 C.与测量仪表之间 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
545 | 断路器的额定开断电流表明了断路器的（ ）。 A.长期允许最大工作电流 B.灭弧能力 C.绝缘水平 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
546 | 隔离开关的主要作用之一是（ ）。 A.倒闸操作 B.隔离电流 C.拉合负荷电流 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
547 | 小电流真空灭弧室一般采用（ ）触头。 A.园盘形 B.横向磁场 C.纵向磁场 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
548 | 有填料高压熔断器利用（ ）原理灭弧。 A.电弧与固体介质接触加速灭弧 B.窄缝灭弧 C.将电弧分割成多个短电弧 答案:A 难度等级:高压电气及成套配电装置
549 | 触头间介质击穿电压是指触头间（ ）。 A.电源电压 B.电气试验时加在触头间的电压 C.触头间产生电弧的最小电压 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
550 | 断路器的分、合闸指示器应（ ）,并指示准确。 A.用金属物封闭 B.可随意调整 C.易于观察 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
551 | 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的（ ）。 A.耐热程度 B.绝缘水平 C.通断能力 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
552 | 断路器的工作状态(断开或闭合)是由（ ）控制的。 A.工作电压 B.负荷电流 C.操动机构 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
553 | 正常情况下,一般在系统功率因素高于（ ）且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 A.0.85 B.0.90 C.0.95 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
554 | KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时,如需要装设零序电流互感器,零序电流互感器一般装设在（ ）。 A.主母线室 B.吊装在电缆室内 C.吊装在电缆室柜底板外部 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
555 | 高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的（ ）所在位置正确。 A.断路器 B.观察孔 C.闭锁装置 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
556 | 电磁操动机构的缺点之一是需配备（ ）。 A.大容量交流合闸电源 B.大容量直流合闸电源 C.大功率储能弹簧 答案:B 难度等级:高压电气及成套配电装置
557 | 预装式（欧式）箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差，变压器容量宜控制在（ ）。 A.1000KVA及以下 B.200KVA及以下 C.500KVA及以下 答案:C 难度等级:高压电气及成套配电装置
558 | 避雷线又称为（ ）。 A.耦合地线 B.屏蔽地线 C.架空地线 答案:C 难度等级:防雷装置
559 | 避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围（ ）。 A.较小 B.较大 C.相同 答案:A 难度等级:防雷装置
560 | 为防止直接雷击架空线路,一般多采用（ ）。 A.避雷针 B.避雷线 C.避雷器 答案:B 难度等级:防雷装置
561 | 避雷线在防雷保护中所起的作用是（ ）。 A.防感应雷 B.防高压雷电波 C.防直击雷 答案:C 难度等级:防雷装置
562 | 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角（ ）确定。 A.60° B.45° C.30° 答案:A 难度等级:防雷装置
563 | 其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应（ ）3m。 A.大于 B.小于 C.等于 答案:B 难度等级:防雷装置
564 | 安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值（ ）。 A.10mm B.20mm C.25mm 答案:B 难度等级:防雷装置
565 | 单支避雷针的保护范围是一个（ ）。 A.带状空间 B.圆柱空间 C.近似锥形空间 答案:C 难度等级:防雷装置
566 | 避雷针通常采用（ ）制成。 A.铝制材料 B.镀锌角钢 C.镀锌圆钢 答案:C 难度等级:防雷装置
567 | 为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用（ ）。 A.避雷针 B.避雷线 C.避雷器 答案:A 难度等级:防雷装置
568 | 避雷器与被保护设备(Ｃ)连接。 A.串联 B.串联或并联 C.并联 答案: 难度等级:防雷装置
569 | （ ）用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。 A.避雷针 B.避雷线 C.避雷器 答案:C 难度等级:防雷装置
570 | 对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联（ ）。 A.管型避雷器 B.阀型避雷器 C.金属氧化物避雷器 D.排气式避雷器 答案:C 难度等级:防雷装置
571 | 金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、（ ）、残压低、通流量大。 A.无续流 B.能耗低 C.续流小 答案:A 难度等级:防雷装置
572 | 金属氧化性避雷器应（ ）保管。 A.靠墙放置 B.水平放置 C.垂直立放 答案:C 难度等级:防雷装置
573 | 金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量（ ）。 A.短 B.长 C.短而直 答案:C 难度等级:防雷装置
574 | 在正常情况下,阀型避雷器中(Ａ)。 A.无电流流过 B.流过工作电流 C.流过工频续流 答案: 难度等级:防雷装置
575 | 下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是（ ）。 A.正常电压时阀片电阻很小 B.过电压时阀片电阻很大 C.正常电压时阀片电阻很大 答案:C 难度等级:防雷装置
576 | 10kV变、配电所应在（ ）上装设阀型避雷器。 A.单组母线和每回路架空线路 B.每组母线和单回路架空线路 C.每组母线和每回路架空线路 答案:C 难度等级:防雷装置
577 | 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在（ ）,其阻值很小,相当于“导通”状态。 A.正常工作电压作用下 B.电压超过其起动值时 C.冲击电压作用过去后 答案:B 难度等级:防雷装置
578 | 管型避雷器由（ ）三部分组成。 A.产气管、内部电极和外部间隙 B.产气管、内部间隙和外部间隙 C.产气管、内部间隙和外部电极 D.产气管、内部电极和外部电极 答案:B 难度等级:防雷装置
579 | 35～110kV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应（ ）。 A.对地绝缘 B.经保护器接地 C.直接接地 答案:C 难度等级:防雷装置
580 | 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是（ ）。 A.串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B.并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C.串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 答案:A 难度等级:防雷装置
581 | 阀型避雷器阀电阻片具有（ ）特性。 A.非线性 B.线性 C.线性或非线性 答案:A 难度等级:防雷装置
582 | 下列关于保护间隙特点描述正确的是（ ）。 A.容易造成接地短路故障 B.灭弧能力强 C.保护性能好 答案:A 难度等级:防雷装置
583 | 架空线路装设自动重合闸装置后,可以（ ）。 A.提高耐雷水平 B.提高供电可靠性 C.降低杆塔接地电阻 答案:B 难度等级:防雷装置
584 | 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率（ ）。 A.降低 B.增大 C.不变化 答案:A 难度等级:防雷装置
585 | 在腐蚀性较强的场所引下线应适当（ ）或采用其他防腐措施。 A.减小截面 B.加大截面 C.缩短长度 答案:B 难度等级:防雷装置
586 | 降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率（ ）。 A.降低 B.增大 C.不变化 答案:A 难度等级:防雷装置
587 | 在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为（ ）。 A.大气过电压 B.内部过电压 C.感应过电压 答案:B 难度等级:防雷装置
588 | 电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为（ ）。 A.直接雷击过电压 B.感应雷过电压 C.雷电反击过电压 答案:B 难度等级:防雷装置
589 | 电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为（ ）。 A.额定线电压 B.系统最高电压 C.过电压 答案:C 难度等级:防雷装置
590 | 外部过电压,与气象条件有关,又称为（ ）。 A.气象过电压 B.大气过电压 C.污秽过电压 答案:B 难度等级:防雷装置
591 | 电力系统过电压分成两大类（ ）。 A.外部过电压和内部过电压 B.外部过电压和大气过电压 C.操作过电压和短路过电压 答案:A 难度等级:防雷装置
592 | 以下过电压中（ ）属于内部过电压。 A.大气过电压 B.感应雷过电压 C.操作过电压 答案:C 难度等级:防雷装置
593 | 在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为（ ）。 A.接闪器 B.接地引下线 C.接地体 答案:A 难度等级:防雷装置
594 | 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带（ ）。 A.正电 B.负电 C.静电 答案:B 难度等级:防雷装置
595 | 雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的（ ）。 A.热效应和电效应 B.电效应和机械效应 C.热效应和机械效应 答案:C 难度等级:防雷装置
596 | 继电保护的（ ）是指保护快速切除故障的性能。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
597 | 继电保护的（ ）是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
598 | 继电保护的（ ）是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。 A.可靠性 B.选择性 C.速动性 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
599 | 继电保护动作的选择性,可以通过合理整定（ ）和上下级保护的动作时限来实现。 A.动作电压 B.动作范围 C.动作值 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
600 | 运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设（ ）。 A.过负荷保护 B.低电压保护 C.失步保护 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
601 | 下列（ ）属于电气设备不正常运行状态。 A.单相短路 B.单相断线 C.系统振荡 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
602 | 对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取（ ）。 A.0.2s B.0.5s C.0.7s 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
603 | 下列（ ）表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。 A.310 B.320 C.330 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
604 | 继电保护回路编号用（ ）位及以下的数字组成。 A.2 B.3 C.4 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
605 | 安装单位号11D的1号端子11n3属于（ ）。 A.设备文字符号 B.回路编号 C.相对编号 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
606 | 对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫（ ）。 A.相对编号法 B.绝对编号法 C.回路编号法 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
607 | 控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(Ａ)。 A.110kV线路间隔单元 B.220kV线路间隔单元 C.330kV线路间隔单元 答案: 难度等级:继电保护与二次系统
608 | 过负荷保护主要用于反应（ ）kVA及以上变压器过负荷。 A.315 B.400 C.630 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
609 | 相对编号的常用格式是（ ）。 A.设备编号-端子排号 B.设备名称-接线端子号 C.设备编号-接线端子号 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
610 | 下列（ ）表示电流继电器。 A.KA B.KS C.KT 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
611 | 设备编号中,罗马数字表示（ ）。 A.设备顺序号 B.设备数量 C.安装单位编号 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
612 | 为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取（ ）。 A.0.1-0.3s B.0.3-0.7s C.1s 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
613 | 高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于（ ）,将造成电动机定子铁芯烧损。 A.5A B.10A C.15A 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
614 | 变流器供给操作电源适用于（ ）及以下容量不大的变电所。 A.10kV B.35kV C.110kV 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
615 | 变压器容量在（ ）kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3～10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。 A.6300 B.8000 C.10000 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
616 | 下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是（ ）。 A.2UYH B.1UYH C.2YYH 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
617 | 设备编号中,阿拉伯数字表示（ ）。 A.设备顺序号 B.设备数量 C.安装单位编号 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
618 | 在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为（ ）。 A.12K B.12LP C.12D 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
619 | 控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于（ ）。 A.220kVII段电压互感器间隔 B.35kVII段母线间隔 C.35kVII段电压互感器间隔 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
620 | 电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,（ ）的回路标号可以用411-419。 A.1TAB B.4TAC C.11TA 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
621 | 小母线编号中,I段直流控制母线正极用（ ）表示。 A.+KM2 B.-KM2 C.+KM1 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
622 | 下列电缆编号属于35kV线路间隔的是（ ）。 A.1Y123 B.1U123 C.1E123 D.1S123 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
623 | 小母线编号中,符号“～”表示（ ）性质。 A.正极 B.负极 C.交流 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
624 | 下列（ ）表示时间继电器。 A.K B.KS C.KT 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
625 | 下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是（ ）。 A.2UYH B.1UYH C.2YYH 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
626 | 下列（ ）表示I段电压小母线A相。 A.1Yma B.1Ya C.1YNA 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
627 | 阅读（ ）的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。表示时间继电器 A.原理图 B.展开图 C.安装图 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
628 | 以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为（ ）。 A.原理图 B.展开图 C.安装图 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
629 | 在（ ）中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。 A.原理图 B.展开图 C.安装图 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
630 | 把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的（ ）。 A.设备文字符号 B.回路编号 C.相对编号 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
631 | （ ）是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A.安装接线图 B.屏面布置图 C.归总式原理图 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
632 | 下图是常用的（ ）。 A.安装接线图 B.展开式原理图 C.归总式原理图 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
633 | （ ）的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 A.安装接线图 B.屏面布置图 C.归总式原理图 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
634 | 相对编号常用于（ ）中。 A.安装接线图 B.屏面布置图 C.归总式原理图 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
635 | （ ）是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。 A.过电压继电器 B.低电压继电器 C.时间继电器 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
636 | 电力线路保护属于按（ ）分类。 A.被保护的对象 B.保护原理 C.保护所起作用 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
637 | 差动保护属于按（ ）分类。 A.被保护的对象 B.保护原理 C.保护所起作用 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
638 | 变压器保护属于按（ ）分类。 A.被保护的对象 B.保护原理 C.保护所起作用 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
639 | 下列（ ）不属于电力系统中的事故。 A.时间继电器 B.中间继电器 C.信号继电器 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
640 | 时间继电器的（ ）接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。 A.瞬时动合 B.延时动合 C.瞬时动断 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
641 | 2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用（ ）代替电流速断保护。 A.过负荷保护 B.低电压保护 C.纵差动保护 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
642 | （ ）是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A.主保护 B.远后备保护 C.辅助保护 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
643 | 重瓦斯动作后,跳开变压器（ ）断路器。 A.高压侧 B.两侧 C.低压侧 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
644 | 110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而（ ）,延时10秒报TWJ异常。 A.线路有压 B.线路无压 C.线路有流 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
645 | 继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、（ ）等。 A.差动保护 B.母线保护 C.后备保护 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
646 | 较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用（ ）。 A.直流操作电源 B.交流操作电源 C.逆变操作电源 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
647 | （ ）,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 A.交流电压供给操作电源 B.变流器供给操作电源 C.直流操作电源 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
648 | 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的（ ）。 A.电流保护 B.电压保护 C.简单保护 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
649 | 110KV及以下线路保护测控装置不具备（ ）功能。 A.三相一次或二次重合闸 B.过电流保护 C.断路器保护 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
650 | 轻瓦斯动作后,（ ）。 A.跳开变压器高压侧断路器 B.跳开变压器低压侧断路器 C.只发信号,不跳开关 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
651 | 如图,正常运行时,母联断路器3QF断开,断路器1QF、2QF闭合,是标准的（ ）。 A.低压母线分段备自投接线 B.变压器备自投接线 C.进线备自投接线 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
652 | 2000kW以下的电动机,如果（ ）灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 A.过负荷保护 B.电流速断保护 C.纵差动保护 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
653 | （ ）可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A.电流互感器 B.电压互感器 C.继电器 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
654 | 电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为（ ）。 A.0.3s B.0.5s C.0.8s 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
655 | 对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用（ ）。 A.直流操作电源 B.交流操作电源 C.逆变操作电源 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
656 | （ ）指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 A.明备用 B.冷备用 C.暗备用 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
657 | （ ）指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。 A.明备用 B.冷备用 C.暗备用 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
658 | 对于中、小容量变压器,可以装设单独的（ ）,作为变压器防止相间短路故障的主保护。 A.电流速断保护 B.过电流保护 C.差动保护 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
659 | 变压器的（ ）,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A.电流速断保护 B.过电流保护 C.差动保护 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
660 | 主保护属于按（ ）分类。 A.被保护的对象 B.保护原理 C.保护所起作用 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
661 | 对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映（ ）的零序电流保护。 A.两相短路 B.三相短路 C.单相接地短路 答案:C 难度等级:继电保护与二次系统
662 | 电压保护属于按（ ）分类。 A.保护原理 B.保护所起作用 C.被保护的对象 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
663 | 对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用（ ）。 A.交流操作电源 B.直流操作电源 C.逆变操作电源 答案:A 难度等级:继电保护与二次系统
664 | 中小容量的高压电容器组如配置（ ），动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。 A.差动保护 B.电流速断保护 C.多电流保护 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
665 | （ ）是指继电器不动作时处于断开状态的接点。 A.动断接点 B.动合接点 C.延时动断接点 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
666 | 高压电容器组如配置（ ）,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。 A.过电流保护 B.电流速断保护 C.差动保护 答案:B 难度等级:继电保护与二次系统
667 | 热备用状态指设备的（ ）,只要开关合上,就能送电。 A.刀闸已合上,开关末合 B.开关末合 C.刀闸已合上 答案:A 难度等级:变配电所运行管理
668 | 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在（ ）状态。 A.运行 B.检修 C.热备用 答案:C 难度等级:变配电所运行管理
669 | 电气设备冷备用状态指设备的（ ）,要合上刀闸和开关后才能投入运行。 A.开关在打开位置 B.开关和刀闸均在打开位置 C.刀闸在打开位置 答案:B 难度等级:变配电所运行管理
670 | 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在（ ）状态。 A.运行 B.检修 C.设备用 答案:A 难度等级:变配电所运行管理
671 | 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于（ ）状态。 A.运行 B.检修 C.备用 答案:B 难度等级:变配电所运行管理
672 | 电气设备有三种工作状态,即运行、（ ）、检修状态。 A.热备用 B.备用 C.试验 答案:B 难度等级:变配电所运行管理
673 | 电气设备有三种工作状态,即(Ａ)、备用、检修状态。 A.运行 B.热备用 C.试验 答案: 难度等级:变配电所运行管理
674 | 电气设备有三种工作状态,即运行、备用、（ ）。 A.冷备用 B.热备用 C.检修状态 答案:C 难度等级:变配电所运行管理
675 | 手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为（ ）状态。 A.运行 B.备用 C.检修 答案:C 难度等级:变配电所运行管理
676 | 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为（ ）。 A.运行状态 B.备用状态 C.检修状态 答案:A 难度等级:变配电所运行管理
677 | 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为（ ）。 A.运行状态 B.备用状态 C.检修状态 答案:B 难度等级:变配电所运行管理
678 | 在工作地点,必须停电的设备为:（ ）、与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。 A.周边带电设备 B.检修的设备 C.备用设备 答案:B 难度等级:变配电所运行管理
679 | 检修状态指设备的（ ）,而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。 A.开关已拉开 B.操作电源已断开 C.开关和刀闸均已拉开 答案:C 难度等级:变配电所运行管理
680 | 电气设备检修时,工作票的有效期限以（ ）为限。 A.当天 B.一般不超过两天 C.批准的检修期限 答案:C 难度等级:工作票
681 | 工作监护人一般由（ ）担任。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.工作许可人 答案:A 难度等级:工作票
682 | 一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由（ ）收执,按值移交。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.运行值班员 答案:C 难度等级:工作票
683 | 工作票应由（ ）签发。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.工作许可人 答案:B 难度等级:工作票
684 | 在转移工作地点时,（ ）应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 答案:C 难度等级:工作票
685 | 在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用（ ）。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.口头指令 答案:A 难度等级:工作票
686 | 在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电时应使用（ ）。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.口头指令 答案:A 难度等级:工作票
687 | 紧急事故处理时可不需填写（ ）,但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.倒闸操作票 答案:C 难度等级:工作票
688 | 在运行的控制盘、低压配电盘、低压配电箱上的维护工作应使用（ ）。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.口头指令 答案:B 难度等级:工作票
689 | 工作票是准许在（ ）上工作的书面命令。 A.电气设备或线路 B.电气设备或停电线路 C.停电设备或线路 答案:A 难度等级:工作票
690 | 电气设备由事故转为检修时,应（ ）。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 答案:A 难度等级:工作票
691 | 填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用（ ）笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 答案:C 难度等级:工作票
692 | 一张倒闸操作票最多只能填写（ ）操作任务。 A.一个 B.二个 C.三个 答案:A 难度等级:工作票
693 | 电气工作开始前,必须完成 A.工作许可手续 B.交接班手续 C.工作间断手续 答案:A 难度等级:工作票
694 | 工作期间（ ）必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.被监护人员 C.工作负责人 答案:C 难度等级:工作票
695 | 倒闸操作票由（ ）填写。 A.操作人 B.监护人 C.许可人 答案:A 难度等级:工作票
696 | 变配电所运行管理实行（ ）制度。 A.“两票两制度” B.“三票两制度” C.“两票三制度” 答案:C 难度等级:工作票
697 | 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行（ ）、操作票。 A.工作票 B.业务传票 C.工作记录票 答案:A 难度等级:工作票
698 | 如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:（ ）。 A.禁止合闸,线路有人工作 B.止步,高压危险 C.禁止攀登,高压危险 答案:A 难度等级:工作票
699 | 在办理停电、送电手续时,严禁（ ）停电、送电。 A.规定时间 B.约定时间 C.延长时间 答案:B 难度等级:工作票
700 | 在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:（ ）;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 A.工作票制度 B.操作票制度 C.防火安全制度 答案:A 难度等级:工作票
701 | 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为（ ）。 A.开关 B.负荷开关 C.刀闸 答案:C 难度等级:工作票
702 | 倒闸操作前,应先在（ ）进行模拟操作。 A.实际设备上 B.模拟图板上 C.操作票上 答案:B 难度等级:倒闸操作
703 | 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为（ ）。 A.调度操作 B.转换操作 C.倒闸操作 答案:C 难度等级:倒闸操作
704 | 检修设备停电,除了必须把各方面的电源完全断开,还必须拉开（ ）,使各方面至少有一个明显的断开点。 A.断路器 B.断路器 C.隔离开关 答案:C 难度等级:倒闸操作
705 | 停电检修线路,应将所有（ ）及联络断路器和隔离开关都拉开。 A.断路器 B.电源 C.接地刀闸 答案:A 难度等级:倒闸操作
706 | 对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行（ ）和轮换。 A.检修 B.试验 C.更换 答案:B 难度等级:倒闸操作
707 | 防止电气误操作的措施包括组织措施和( )措施。 A.绝缘 B.安全 C.技术 答案: 难度等级:倒闸操作