## 理论题库
输电序列（电缆、输电网带电作业、输电设备状态监测分析、输电智能运维、线路运维检修）理论题库
编写人员：张XX/单位 审核人员：张XX/单位
序号 | 维度 | 模块 | 能力单元 |  | 能力要素 |  | 评价内容 |  | 适用班组 | 能力等级 | 题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案 | 试题难易 | 题目编制专家 | 编制时间
|  | 模块 | 能力单元 | 一级能力代码 | 能力要素 | 二级能力代码 | 评价内容 | 三级能力代码
1 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 保密安全知识 | KSe-1 | 公司保密知识 | KSe-1-01 | 公司保密知识 | KSe-1-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 平时工作中的废弃文件应该拿到废品回收站处理，以免造成浪费 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
2 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 网络安全知识 | KSe-1 | 网络安全防护知识 | KSe-1-02 | 网络安全防护知识 | KSe-1-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 下班后应关掉电脑拔除Ukey | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
3 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 安全为了生产，生产必须安全 | 安全生产人人有责 | 安全第一、生产第一 |  |  | A | ★
4 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（ ）的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 安全第一、预防为主 | 预防为主、综合治理 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 |  |  | C | ★★
5 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故（），与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 应急救援预案 | 现场处置方案 | 防范措施 | 防控手册 |  |  | A | ★
6 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 | 30 | 50 | 100 | 200 |  |  | C | ★
7 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()。 | 限速牌 | 限高牌 | 横幅 | 安全警示标志 |  |  | D | ★
8 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故()制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 调查处理 | 缺陷处理 | 隐患处理 | 隐患排查治理 |  |  | D | ★
9 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位的()应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 法人代表 | 安全生产管理人员 | 主要负责人 | 分管负责人 |  |  | B | ★
10 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订()，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 合同 | 分包协议 | 安全生产管理协议 | 责任书 |  |  | C | ★
11 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳()。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 劳务费 | 住宿费 | 伙食费 | 保险费 |  |  | D | ★
12 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即()，接到报告的人员应当及时予以处理。 | 不予理会 | 向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告 | 告知工友注意安全后继续作业 | 自己想办法排除隐患 |  |  | B | ★
13 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）》，（）依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | 督查大队 | 工会 | 安全监管部 | 安全生产委员会 |  |  | B | ★
14 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（）。 | 劳动防护用品 | 安全工器具 | 绝缘工器具 | 绝缘服 |  |  | A | ★
15 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，分组工作的工作票作业终结前，工作负责人应收到所有分组负责人作业已结束的汇报，方可办理作业终结。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
16 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，放线、紧线与撤线时，应采取措施，防止导（地）线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线间的距离不符合安全距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
17 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
18 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
19 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
20 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托有资质的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
21 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-19 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
22 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产资质，不具备安全生产条件的，可以从事部分生产经营活动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
23 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当教育、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
24 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，则无权向本单位提出赔偿要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
25 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-23 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
26 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-24 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
27 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-25 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；但无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
28 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
29 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-27 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
30 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-28 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，可以从事小范围生产经营活动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
31 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-29 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
32 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-30 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
33 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-31 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
34 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-32 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
35 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-33 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，工会有权依法对安全生产工作进行监督。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
36 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-34 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由生产经营单位与委托机构共同负责。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
37 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-35 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
38 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-36 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作主要负责。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
39 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-37 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
40 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-38 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用不属于成本支出。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
41 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-39 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
42 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-40 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位可以因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
43 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-41 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故，对有失职、渎职行为的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门追究行政责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
44 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-42 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
45 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-43 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的()。 | 工艺 | 技术 | 材料 | 设备 |  |  | AD | ★
46 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-44 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的()，提高()，增强事故预防和()。 | 企业管理知识 | 安全生产知识 | 安全生产技能 | 应急处理能力 |  |  | BCD | ★
47 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-45 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全生产工作应当（），坚持安全发展，坚持（）的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 以人为本 | 安全第一 | 预防为主 | 综合治理 |  |  | ABCD | ★★
48 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-46 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。 | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时投入生产和使用 |  |  | ABD | ★
49 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-47 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位应当安排用于配备()、进行()的经费。 | 劳动防护用品 | 工器具 | 安全生产培训 | 施工 |  |  | AC | ★
50 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-48 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其()，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产()、()。 | 安全技术特性 | 知识考试 | 教育 | 培训 |  |  | ACD | ★
51 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-49 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 关于职业道德与人的自身发展的正确说法是（）。 | 职业道德是事业成功的保证 | 职业道德是人格的一面镜子 | 职业道德是人类社会发展的基本条件 | 职业道德是人全面发展最重要的条件 |  |  | ABD | ★
52 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-50 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于职业道德与职工关系的正确说法是（）。 | 职业道德是职工事业成功的重要条件 | 企业不把职业道德素质状况作为录用员工与否的重要条件 | 职业道德不利于跳槽、升迁 | 职业道德有利于职工人格的升华 |  |  | AD | ★
53 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-51 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 所谓职业道德，是指从事一定职业的人，必须遵循与所从事的职业活动相适应的、符合职业特性所要求的（）的总和。 | 道德准则 | 道德情操 | 道德品质 | 礼仪规范 |  |  | ABC | ★
54 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04-52 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 职业规范包括（）。 | 岗位责任 | 操作规则 | 规章制度 | 领导要求 |  |  | ABC | ★
55 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,因（）给用户或者第三人造成损害的，电力企业承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 其他用户 | 电力运行事故 |  |  | D | ★
56 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的，由（）以上地方人民政府责令限期改正；逾期不改正的，强制清除障碍。 | 乡镇级 | 县级 | 地市级 | 省级 |  |  | B | ★
57 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 两倍 | 三倍 | 五倍 | 十倍 |  |  | C | ★
58 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业可以不事先通知用户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
59 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，可以保留。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
60 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
61 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的，由县级以上地方人民政府责令限期改正；逾期不改正的，强制清除障碍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
62 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，电力运行事故由下列（）造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 第三人的过错 | 电力企业资产设备故障 |  |  | ABC | ★
63 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,有下列（）行为之一，应当给予治安管理处罚的，由公安机关依照治安管理处罚法的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 阻碍电力建设或者电力设施抢修，致使电力建设或者电力设施抢修不能正常进行的。 | 扰乱电力生产企业、变电所、电力调度机构和供电企业的秩序，致使生产、工作和营业不能正常进行的。 | 殴打、公然侮辱履行职务的查电人员或者抄表收费人员的。 | 拒绝、阻碍电力监督检查人员依法执行职务的。 |  |  | ABCD | ★
64 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《消防法》第21条规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 经过培训并经考试合格 | 持证上岗 | 以上均可 |  |  | C | ★
65 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受（ ），如实提供与火灾有关的情况。 | 新闻采访 | 事故调查 | 应急救援 |  |  |  | B | ★
66 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者（ ）的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。 | 批准 | 审核不合格 | 违规 |  |  |  | B | ★
67 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并严格遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 持证上岗 | 具有相应学历 |  |  |  | B | ★
68 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的（ ）性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 | 防火 | 抗震 | 承重 |  |  |  | A | ★
69 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，（ ）应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。 | 建设单位 | 设计单位 | 业主单位 |  |  |  | A | ★
70 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 所有公民 | 企事业单位 | 任何单位和个人 |  |  |  | C | ★
71 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，（ ）；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 暂时使用 | 停止使用 | 禁止投入使用 |  |  |  | C | ★
72 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（ ）安全规定。 | 消防 | 电力 | 交通 | 建筑 |  |  | A | ★
73 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。 | 重点单位、个人 | 任何单位 | 任何单位、个人 |  |  |  | C | ★
74 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合（ ）标准和管理规定。 | 建设安装 | 安装技术 | 消防技术 |  |  |  | C | ★
75 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-12 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 火灾扑灭后，公安消防机构有权根据需要（ ），（ ）、（ ），核定火灾损失，（ ）。 | 封闭火灾现场 | 负责调查 | 认定火灾原因 | 查明火灾事故责任 |  |  | ABCD | ★★
76 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。 | 安全第一 | 预防为主 | 防消结合 | 减少火灾 |  |  | BC | ★
77 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业、危及电力设施安全的，应由（）责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 | 电力管理部门 | 行政部门 | 司法部门 | 当地公安部门 |  |  | A | ★
78 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 破坏电力设备、危害公共安全构成犯罪的，依法（）。 | 警告 | 行政处罚 | 按治安管理处罚条例处罚 | 追究其刑事责任 |  |  | D | ★
79 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力设施的保护，实行电力管理部门、（ ）、（ ）和（ ）相结合的原则。 | 电力企业 | 电力职工 | 人民群众 | 公安部门 |  |  | ACD | ★★
80 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力管理部门对电力设施的保护负责（ ）。 | 监督 | 检查 | 指导 | 协调 |  |  | ABCD | ★
81 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发生后事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 半小时 | 1小时 | 2小时 | 4小时 |  |  | B | ★★
82 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV2回以上杆塔垮塌属于（ ）。 | 一级电力设备事件 | 二级电力设备事件 | 三级电力设备事件 | 四级电力设备事件 |  |  | B | ★
83 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，电力事故事件分为电力（）事故事件、电力（）事故事件、电力（）事故事件。 | 人身,设备,安全 | 人身,设备,电网 | 生产，安全，人身 | 生产，人身，设备 |  |  | A | ★
84 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各级（）是本单位事故事件的归口管理部门，负责牵头组织事故事件的内部调查和提出问责意见，负责协调、配合事故事件的外部调查和处理；负责事故事件的信息管理；组织制定、审定和落实职责范围内的事故事件预防整改措施；负责监督事故预防整改措施的落实。 | 安全生产委员会 | 安全监管部门 | 事故事件调查部门 | 综合及人力资源部 |  |  | B | ★
85 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故事件发生后，（）应根据事故事件等级、影响、后果等情况，及时在本单位内发布事故事件信息，敲响警钟，引起警觉，并根据实际情况采取相应临时措施。 | 事发单位 | 生产经营单位 | 政府机关 | 直属供电局 |  |  | A | ★
86 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力生产安全事故类型划分为电力人身事故、电力设备事故、（）。 | 电力电网事故 | 电力生产事故 | 电力安全事故 | 电力系统事故 |  |  | C | ★
87 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 加强安全监督管理，严格按“（）”的原则开展事故事件调查，严肃责任追究和问责。 | 四不放过 | 两票三制 | 反三违 | 从严处置 |  |  | A | ★
88 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 发生电力事故事件，公司各级单位应严格按“四不放过”（事故事件原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）原则，秉承实事求是、唯真唯实、公平公正、（）的态度，依照事故事件等级组织内部调查，按照尽职照单免责、失职严肃问责，分级实施对责任单位和责任人员的问责。通过总结经验教训，研究发生规律，采取预防措施，防止和减少电力事故事件。 | 相信科学 | 尊重科学 | 公事公办 | 作风严谨 |  |  | B | ★
89 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 事故事件调查处理主要包括以下程序：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，（），开展宣传教育等。 | 发文通报 | 处罚相关责任人员 | 落实责任追究 | 解除劳动合同 |  |  | C | ★
90 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪一个不属于事故事件调查原则（）。 | 事故事件原因未查清不放过 | 责任人员未处理不放过 | 整改措施未制定不放过 | 有关人员未受到教育不放过 |  |  | C | ★
91 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 从重处理的责任单位和责任人员不包括（）。 | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故事件的 | 事故事件发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的 | 阻挠或无正当理由拒绝事故事件调查，拒绝或阻挠提供有关情况和资料的 | 拒绝违章指挥和强令冒险作业。 |  |  | D | ★
92 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。 | 迟报、误报或者瞒报 | 迟报、谎报或者误报 | 迟报、漏报、谎报或者瞒报 | 误报、漏报、谎报或者瞒报 |  |  | C | ★
93 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-13 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 事故事件调查处理和考核实行分级管理。各级生产经营单位应坚持“四不放过”的原则，做到事故事件原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，员工未受到教育不放过。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
94 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-14 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 事故事件调查处理主要包括以下工作：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，落实责任追究，开展宣传教育等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
95 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-15 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 事故事件调查应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，秉承实事求是、尊重科学的态度，严肃认真开展调查处理，总结经验教训，分析和查找安全生产管理存在的问题，研究事故事件规律，采取有效预防措施，防止和减少事故事件的发生。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
96 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-16 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故事件的责任人应从重处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
97 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力人身事故事件分为公司电力人身事故事件、外单位电力人身事故事件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
98 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力设备事故事件分为公司电力设备事故或外单位电力设备事故事件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
99 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-19 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》规定，发生三级及以上人身事件的单位，应中断安全记录。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
100 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-20 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，事故事件调查处理主要包括以下工作：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，落实责任追究，开展宣传教育等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
101 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-21 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 事故等级依次分为()。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 |  |  | ABCD | ★
102 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-22 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 事故事件发生后，以下说法是正确的有（）。 | 事故事件现场有关在场人员，以及各级电力调度机构值班人员，在掌握事故事件基本情况并作出初步判定后，应在第一时间、用最快捷的方式向现场负责人以及上级调度机构报告。 | 现场负责人或调度值班人员接到报告后，应立即报告本单位负责人和安全监督管理部门。 | 安全监督管理部门接到事故事件报告后，应对事故事件类型、等级进行初步认定，并按要求上报。 | 紧急情况时不得越级报告。 |  |  | ABC | ★★★
103 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-23 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 发生以下归属公司的事故事件，需中断安全记录（）。 | 人身事故 | 较大以上电力设备事故或有责任的一般电力设备事故 | 较大以上电力安全事故或有责任的一般电力安全事故 | 10kV以上恶性误操作事件 |  |  | ABCD | ★★
104 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-24 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 各级生产经营单位应坚持“四不放过”的原则包括（）。 | 做到事故事件原因未查清不放过 | 责任人员未处理不放过 | 整改措施未落实不放过 | 有关人员未受到教育不放过 |  |  | ABCD | ★★
105 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-25 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故分为电力人身事故、电力设备事故、电力安全事故共3类,根据事故后果严重程度从高到低排序，事故等级依次分为特别重大、（）和一般共4级。 | 严重 | 重大 | 较大 | 较重大 |  |  | BC | ★
106 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 任何单位和个人不得故意破坏事故事件现场，不得()、()或者()相关证据。 | 伪造 | 隐匿 | 毁灭 | 保护 |  |  | ABC | ★★
107 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-27 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 对下列情况的责任单位和责任人员应从重处理： | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故事件的； | 事故事件发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的； | 阻挠或无正当理由拒绝事故事件调查，拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。 | 在事故事件处理中积极恢复设备运行和抢修、安置伤员 |  |  | ABC | ★★
108 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08-28 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 事故分为（）、（）、（）共3类 | 电力人身事故 | 电力设备事故 | 电力安全事故 | 电力安装事故 |  |  | ABC | ★
109 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产作业现场风险等级分为（ ）、低风险、中风险、高风险、特高风险。 | 可接受的风险 | 不可控风险 | 外部风险 | 内部风险 |  |  | A | ★
110 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列不属于生产作业现场风险管控级别的是（ ）。 | 班组 | 所队 | 局级 | 专家 |  |  | D | ★
111 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 按照设备状态评估方法，设备状态等级分为：正常状态、注意状态、异常状态和（ ）。 | 退运状态 | 严重状态 | 报废状态 | 危急状态 |  |  | B | ★
112 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 各单位应根据现场作业标准、规程，开展作业许可、作业风险管控、作业风险（ ）、作业风险监督。 | 监控 | 观察 | 审核 | 巡察 |  |  | A | ★
113 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 临时性作业任务应纳入本单位（ ）或日计划管理 | 年计划 | 季度计划 | 月计划 | 周计划 |  |  | D | ★
114 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 企业应按照下列步骤开展危害辨识与风险评估。 | 确定风险评估的对象 | 进行危害辨识 | 实施风险评估 | 制度风险控制措施 |  |  | ABCD | ★★★
115 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.风险辩识 | KSe-2-01-07 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 企业应根据确定的风险控制措施，分配资源，落实责任，并按以下流程实施管控。 | 风险发布与预警 | 风险控制措施执行与反馈 | 紧急情况的应对措施 | 风险管控效果监测与回顾 |  |  | ABCD | ★★★
116 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 输变电生产作业任务分为计划性作业任务和临时性作业任务，全部纳入计划管理，严防体外循环。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
117 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 生产作业项目风险实行“分级、分层、分时段、分专业”管理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
118 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 110kV及以上运行线路导地线的档中接头宜采用预绞式金具作为长期独立运行的接续方式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
119 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 作业视频管控3个100%是指（ ） | 作业视频100%配置 | 作业视频100%使用 | 作业视频100%录制 | 作业视频100%观察和纠正 |  |  | ABC | ★
120 | 知识(K) | 相关知识（KR） | 数据整理分析 | KR-1 | 35KV—500KV线路巡视数据整理分析相关知识。 | KR-1-01 | 35KV—500KV线路巡视数据整理分析相关知识。 | KR-1-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 班组员工小李对线路巡视完成后将巡视数据导出后随意放在桌面上 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
121 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 材料力学的任务就是对构件进行（ ）的分析和计算，在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料。 | 强度、刚度和稳定度 | 强度、刚度和组合变形 | 强度、塑性和稳定度 | 剪切变形、刚度和稳定度 |  |  | A | ★★★
122 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 只要保持力偶矩的大小和力偶的（ ）不变，力偶的位置可在其作用面内任意移动或移动都不影响该力偶对刚体的效应。 | 力的大小 | 转向 | 力臂的长短 | 作用点 |  |  | B | ★★★
123 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 静力学是研究物体在力系(一群力)的作用下，处于()的学科。 | 静止 | 固定 | 平衡 | 匀速运动 |  |  | C | ★
124 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 构件的受力特点：作用在构件两侧面上的外力的合力大小相等，方向相反，作用线相距很近；其变形特点是：介于作用力中间部分的截面，有发生相对错动的趋势。构件的这种变形称为（）变形。 | 剪切 | 压缩 | 扭转 | 弯曲 |  |  | A | ★★★
125 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 用同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴，若长度和横截截面均相同，则抗扭刚度较大的是哪个（ ）。 | 实心圆轴 | 空心圆轴 | 两者一样 | 无法判断 |  |  | B | ★★★
126 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 放线滑车的滑轮在材质上应与其他滑车有一定区别，目的是为了防止放线时滑车的滑轮被磨损。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
127 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 放线滑车的油轮槽应能保证导线、避雷线的接续管补修管顺利通过，滑轮底槽直径不宜小于导线、避雷线直径的15倍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
128 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘工具是直接接触带电设备进行操作的工具，必须绝缘性能高，还必须具备足够的机械强度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
129 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在起重机械中，以7股和9股的钢丝绳应用较多。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
130 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 顺绕钢丝绳表面光滑、磨损少，所以送电线路中采用的大多为顺绕钢丝绳。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
131 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 通过架空线的弧垂应力曲线查应力（或弧垂）应按（ ）确定。 | 代表档距 | 垂直档距 | 水平档距 | 平均档距 |  |  | A | ★
132 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 直线杆塔导线悬挂点的应力（ ）导线最低点的应力。 | 大于 | 等于 | 小于 | 根据计算确定 |  |  | A | ★
133 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的（ ）。 | 切应力 | 最大许用应力 | 运行应力 | 放线应力 |  |  | B | ★
134 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-14 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 耐张段内档距愈小，过牵引应力（ ）。 | 增加愈少 | 增加愈多 | 不变 | 减少愈少 |  |  | B | ★★
135 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 在同一档距内，架空线最大应力出现在该档（ ）。 | 高悬点处 | 低悬点处 | 档距中央 | 何处需计算才能得知 |  |  | A | ★
136 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时，导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力（ ）。 | 增加很多 | 略微增加 | 略微减小 | 减少很多 |  |  | A | ★
137 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 弧垂减小导线应力（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  | A | ★
138 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，220kV线路同相子导线其相对误差应不超过（ ）mm | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  | B | ★
139 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 预应力电杆的架空地线接地引下线必须专设，引下线应选用截面积不小于（ ）的钢绞线。 | 25mm² | 35mm² | 45mm² | 50mm² |  |  | B | ★
140 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 当白棕绳需穿过滑车使用时，应选择轮槽直径不小于白棕绳直径（ ）倍的滑车，以免白棕绳承受过大的附加弯曲应力。 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | D | ★
141 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-21 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是（ ）。 | 最高气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 最低气温 |  |  | A | ★
142 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | LGJ－150型导线瞬时拉断应力为（ ）。 | 264．6N／mm² | 284．2N／mm² | 147N／mm² | 137．2N／mm² |  |  | B | ★
143 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 根据荷载在杆塔上的作用方向，可分为垂直荷载、横向荷载两种。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
144 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-24 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 计算杆塔的垂直荷载取计算气象条件下的导线综合比载。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
145 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-25 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空线的比载大小与设计气象条件的三要素的每一要素有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
146 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 按悬挂点等高计算弧垂的条件是悬挂点高差和档值h/L≦5%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
147 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-27 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导地线的弧垂与应力成正比，导地线的弧垂与档距的平方成反比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
148 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-28 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路中导线在悬点等高的情况下，杆塔的水平档距与垂直档距相等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
149 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-29 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 直线杆塔绝缘子串所受的荷重同垂直档距和水平档距都无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
150 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 使导线在对地或其他建构筑物在导线最大弧垂时保持一定的安全距离的控制条件是最大风速。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
151 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-31 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导地弧垂线最低点的最大应力应按σmax=σp/K计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
152 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-32 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 当档距等于某一值时，导线应力已达最大容许值，称此档距为允许档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
153 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-33 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线应力越大，其弧垂就越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
154 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-34 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空线路档距越大，弧垂也越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
155 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路跨越铁路、一级或高速公路，当跨越档距超过200m及以上时，最大弧垂应按导线温度+70℃计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
156 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-36 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 同一耐张段、同一气象条件下导线的水平应力为悬挂点最大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
157 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-37 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 对大跨越档架空线在最高气温气象条件下必须按导线温度为+70℃对交叉跨越点的距离进行校验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
158 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-38 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 耐张段代表档距越大，则该耐张段导线最大使用应力出现在最低气温气象条件下。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
159 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 最大弧垂出现的判定条件是g1/σ高温与g3/σ覆冰中比值较大者。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
160 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-40 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 某杆塔的水平档距与垂直档距相等时，垂直档距大小不随气象条件的变化而改变。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
161 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 最低气温时，导线弧垂增大，在最小临界档距范围内，导线可能产生最大应力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
162 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-42 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 典型四级气象区安装工况的气象条件是t=-10℃，v=10m/s。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
163 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 更换绝缘子所用的起重工具，应留有足够的安全系数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
164 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-19 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 当应力不超过某一限度时，纵向线应变与正应力成正比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
165 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-20 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 材料的极限破坏强度与安全系数的比值称为最大使用应力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
166 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-46 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 定滑轮的效率总小于1。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
167 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-47 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在起重中，受力构件产生的变形可能存在拉伸、压缩、剪切、弯曲、扭转中的部分变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
168 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-21 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆件在拉伸与压缩时杆件仅有纵向变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
169 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-49 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 整体立杆人字抱杆的初始角越大越好。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
170 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于同一竖直平面内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
171 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-23 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 固定式抱杆适用于起吊15m及以下的杆塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
172 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-24 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 钢筋混凝土构件充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的特性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
173 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-53 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 在相同标号、相同品牌水泥和相同水灰比的条件下，卵石混凝土强度比碎石混凝土强度高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
174 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-54 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 组织施工检修的人员应了解检修内容、停电范围、施工方法、质量标准要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
175 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-25 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 接地体采用搭接焊接时，扁钢搭接长度为宽度的6倍，并四面施焊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
176 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 接地体采用搭接焊接时，圆钢搭接长度为直径的6倍，并双面施焊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
177 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-27 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 整体立杆选用吊点数的基本原则是保证杆身强度能够承受起吊过程中产生的最大弯矩。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
178 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-58 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 对大型或较复杂的工作，工作票签发人填写工作票前应到现场勘察，根据实际情况制订安全、技术及组织措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
179 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 1.力学基础计算 | KS-8-01-28 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 用油漆在杆塔上编号或挂牌，以离地面2.5～3.0m为宜，字体不宜过小，面向阳光照射时间较长的南侧。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
180 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-60 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 力偶是指（ ）、（ ）、（ ）的平行力。 | 大小相等 | 方向相反 | 作业线在一直线上 | 作业线不在一直线上 |  |  | ABD | ★
181 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-61 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 力的三要素是指（ ）。 | 力的大小 | 力的方向 | 力的作用点 | 力的速度 |  |  | ABC | ★
182 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-62 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下面关于应力的叙述正确的是（ ）。 | 一般应力是指绳索受力时单位横截面的内力。 | 最大使用应力是指绳索在工作过程中出现的最大应力值。 | 最大允许应力是指绳索按机械强度要求允许达到的最大应力值。 | 一般应力受最大允许应力的限制。 |  |  | ABCD | ★★★
183 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-63 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 起重滑轮按用途可分为以下几种（ ） 。 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组 | 平衡滑轮 |  |  | ABCD | ★★★
184 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 1.力学基本知识 | KB-2-01-64 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 起重钢丝绳的安全系数应符合下列哪些规定：（ ）。 | 用于固定起重设备为3.5。 | 用于人力起重为4.5。 | 用于机动起重为5～6。 | 用于绑扎起重物为8。 |  |  | ABC | ★★★
185 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.金具识别 | KB-5-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 耐张绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串耐张绝缘子串 | 双串耐张绝缘子串 | 多串耐张绝缘子串 | V型耐张绝缘子串 |  |  | ABC | ★
186 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.金具识别 | KB-5-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 悬式绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串悬垂 | 双串悬垂 | 多串悬垂 | V型悬垂 | U型悬垂 |  | ABD | ★
187 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.金具识别 | KB-5-01-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 金具组装配合应良好，安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：（ ） | 表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷 | 线夹转动灵活，与导线接触面符合要求 | 镀锌良好，无锌皮剥落、生锈现象 | 镀锌良好，无锌皮剥落、锈蚀现象 |  |  | ABD | ★★
188 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 杆塔在每段图内所有构件(包括角钢和钢板)采取混合编排，编排的顺序是（ ）。 | 由下向上 | 由左到右 | 先主材后其他构件 | 由正面到侧面 | 断面 |  | ABCDE | ★★★
189 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 杆塔结构图内的构件除（ ）外均应编号。 | 联板 | 螺栓 | 脚钉 | 垫圈 |  |  | BCD | ★★
190 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 3.杆位明细表 | KB-5-03-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 杆位明细表上信息包含了导线比载信息 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
191 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在线路平、断面图上常用的代表符号N表示（ ）。 | 直线杆 | 转角杆 | 换位杆 | 耐张杆 |  |  | D | ★★
192 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 用弧垂曲线模板在线路勘测中所得的平断面图上排定杆塔位置叫（ ）定位。 | 室内 | 室外 | 初步 | 终勘 |  |  | A | ★★★★★
193 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 绘图时不可见轮廓线一般用（ ）表示。 | 粗实线 | 细实线 | 虚线 | 点划线 |  |  | C | ★★
194 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等在进行平面测量时，要求（ ）。 | 主要的要测绘 | 立杆的地方要测绘 | 影响施工的要测绘 | 全部测绘 |  |  | D | ★★
195 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路路径图是利用测绘部门测绘的1：50000或1：100000的地形图，在图上给出送电线路的起点、终点和经过位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
196 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路换位图是送电线路为使各相导线的电感相近而采取换位时的示意图。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
197 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路平断面图的比例分别是：横向1/5000；纵向1/500。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
198 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 架空线路的纵断面图反映沿线路中心线地形的起伏形状及被交叉跨越物的标高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
199 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 定位就是在已经选好的线路路径上，进行定线、断面测绘，合理地选定杆塔位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
200 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 4.平断面图 | KB-5-04-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 直线杆塔定位时，如发现地形不利于立杆必须移位时，一般允许在顺线方向前后移动不超过10m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
201 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 1.气体放电原理 | KB-6-01 | 1.气体放电原理 | KB-6-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 当空气中的相对湿度较大时，会使绝缘（ ）。 | 上升 | 下降 | 略上升 | 不稳定 |  |  | B | ★
202 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 1.气体放电原理 | KB-6-01 | 1.气体放电原理 | KB-6-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线与杆塔的空气间隙应满足内过电压、外过电压和（ ）情况下电气绝缘的要求。 | 雷电电压 | 最大电压 | 运行电压 | 最小电压 |  |  | C | ★★★★
203 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 为避免电晕发生，规范要求110kV线路的导线截面积最小是（ ）。 | 50mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 |  |  | B | ★
204 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及（ ）。 | 电阻 | 电容 | 电抗 | 电感 |  |  | A | ★
205 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 为了避免线路发生电晕，规范要求220kV线路的导线截面积最小是（ ）。 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 400mm2 |  |  | C | ★
206 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 若用LJ-70导线架设线路，该导线发生电晕的临界电压为（ ）。 | 110kV | 153kV | 176kV | 220kV |  |  | C | ★★
207 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 起始电晕临界电场强度约为()。 | 10kV/cm | 20kV/cm | 30kV/cm | 40kV/cm |  |  | C | ★★
208 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线被磨损、表面出现毛剌或棱角，容易引起电晕现象，增大线路电能损耗。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
209 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电晕临界电压与导线间距离无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
210 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电晕和电压成反比，与导线直径成正比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
211 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 雨、雪、霜、雾都不同程度地使电晕损失显著增加。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
212 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 对于0级污秽地区中性点直接接地系统绝缘子的泄漏比距不应小于()。 | 1.0cm／kV | 1.6cm／kV | 2.0cm／kV | 2.5cm／kV |  |  | B | ★★
213 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 防污绝缘子之所以防污闪性能较好，主要是因为（ ）。 | 污秽物不易附着 | 泄漏距离较大 | 憎水性能较好 | 亲水性能较好 |  |  | B | ★★
214 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压绝缘子在干燥、淋雨、雷电冲击条件下承受的冲击和操作过电压称为（ ）。 | 绝缘子的绝缘性能 | 耐电性能 | 绝缘子的电气性能 | 绝缘子的机电性能 |  |  | C | ★
215 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路运行绝缘子发生闪络的原因是表面污湿。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
216 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 泄漏比距越大，越不容易发生污闪事故。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
217 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘子串的工频干闪络电压一般沿最短路径发生，与绝缘子形式有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
218 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 提高送电线路的绝缘水平是提高抗污能力的基本措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
219 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 潮湿气候条件是引起绝缘污闪的必要条件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
220 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路污闪事故大多发生在大雾、毛毛细雨等潮湿天气。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
221 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 由雷电引起的过电压称为（ ）。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 谐振过电压 | 大气过电压 |  |  | D | ★★
222 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
223 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力系统的内部过电压，是由于电网中能量的转化或传递所产生的电网电压升高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
224 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 操作过电压又称内部过电压，是由系统内的正常操作、切除故障操作或因故障所造成的过电压。这种过电压的特点是（）。 | 幅值较高 | 持续时间短 | 衰减快 | 幅值小 |  |  | ABC | ★
225 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 按电压等级分，以下关于内部过电压倍数的叙述正确的是（）。 | 110～220kV直接接地系统设备最高运行电压的3倍； | 110～154kV非直接接地系统设备最高运行电压的3倍； | 110～154kV非直接接地系统设备最高运行电压的3.5倍； | 330kV直接接地系统设备最高运行电压的2.75倍。 |  |  | ACD | ★★★
226 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力系统的电压波形应是（ ）波形。 | 正弦 | 余弦 | 正切 | 余切 |  |  | A | ★
227 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现（ ）现象。 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 |  |  | B | ★
228 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国电力系统交流电的周期是（ ）s。 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |  |  | C | ★
229 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（ ）。 | 线路电压 | 功率因数 | 传输电流 | 传输容量 |  |  | B | ★
230 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（ ）。 | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  | B | ★
231 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 三循环换位必须沿线路有三处换位点，即需进行一个完整的三循环换位线路有六基换位塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
232 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电网中某点的实际电压与电网额定电压之差是电压损失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
233 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 距离保护是动作时间随短路点到保护安装地点之间的距离而变化的一种保护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
234 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路电压一定时，输送功率越大，输送距离越小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
235 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-10 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 对电力系统的基本要求包括以下哪些内容？（） | 保证供电的可靠性。 | 保证电压不变 | 保证电能的良好质量。 | 保证电力系统运行的经济性。 |  |  | ACD | ★★
236 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 | KB-7-01-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 采用高电压输送电能具有如下优点（ ）。 | 减少线路损耗。 | 提高送电功率。 | 输送距离远。 | 相对提高线路安全性。 |  |  | ABCD | ★
237 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 2.输电方式 | KB-7-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 电网并列操作必须满足以下条件（）。 | 相序、相位一致。 | 频率相同，偏差不得大于0.5Hz。 | 电压相等，调整困难时，500kV电压差不得大于10%，220kV及以下电压差不得大于20%。 | 频率相同，偏差不得大于0.2Hz。 |  |  | ACD | ★
238 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线换位的目的是（ ）。 | 减少导线中的电抗和电容 | 使杆塔受力平衡 | 使线路三相参数对称 | 减少损耗 |  |  | C | ★
239 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在中性点直接接地的电网中，长度超过100km的线路，均应换位，换位循环不宜大于200km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
240 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在中性点不接地系统中发生单相接地故障时，允许短时运行，但不应超过4h。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
241 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在中性点直接接地系统中，在发生单相接地故障时，非故障相对地电压将不变。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
242 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 中性点直接接地的220kV系统，重合闸动作后重合不成功，此类故障一定是线路发生了永久性接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
243 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于中性点接地方式使用一般原则叙述正确的是（） | 中性点直接接地方式使用在电压等级在110kV及以上电压的系统和380V／220V的低压配电系统中； | 中性点不接地方式使用在单相接地电容电流分别不超过30A的10kV系统和不超过10A的35kV系统； | 中性点经消弧线圈接地方式使用在单相接地电容电流分别超过30A的10kV系统和超过10A的35kV系统； | 中性点经消弧线圈接地方式用于雷电活动强、供电可靠性要求高的110kV系统。 |  |  | ABCD | ★
244 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则（ ）。 | 越小 | 越大 | 不确定 | 相等 |  |  | A | ★
245 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 在欧姆定律中，电流的大小与（ ）成正比。 | 电阻 | 电压 | 电感 | 电容 |  |  | B | ★
246 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 只要有（ ）存在，其周围必然有磁场。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电容 |  |  | B | ★
247 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电路中任意两点间的电位差叫（ ）。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电动势 |  |  | A | ★
248 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 已知某节点A，流入该节点电流为10A，则流出该节点电流为（ ）。 | 0A | 5A | 10A | 无法确定 |  |  | C | ★
249 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 用万用表测量交流电压时应选择好量程及功能档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
250 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 测量电气设备的电压时，万用表应并联在电气设备的两端上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
251 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 视在功率等于电压与电流的乘积。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
252 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 无功电流经由线路送至用户的以下说法哪个是正确的：（） | 无功电流在线路上流过时不占用线路的传输容量，对通过线路的有功电流没有影响。 | 无功电流在线路上流过时必然要占用线路的传输容量，如总电流的大小保持不变，则通过线路的有功电流将减少。 | 如有功电流不减少，而又要保证传输较大的无功电流，必然导致线路中的总电流增大，使线路的电压损耗、能量损耗相应增加。 | 有功电流对线路的电压损耗、能量损耗无任何影响。 |  |  | BC | ★
253 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01 | 1.电路基本概念和定律 | KB-3-01-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 导体放入电场中，在静电平衡状态下，电荷在导体表面的分布不一定是均匀的，对于其描述以下正确的是（）。 | 在平直的地方电荷密度小，附近的电场弱 | 在弯曲大的部位电荷密度大，附近的电场强 | 在平直的地方电荷密度大，附近电场强 | 在导体的尖端电荷密度最大，周围的电场也最强 |  |  | ABD | ★
254 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-01 | 2.电路分析 | KB-8-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国通常采用的交流电的波形是正弦波，频率是（ ）Hz。 | 60 | 55 | 50 | 45 |  |  | C | ★
255 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-01 | 2.电路分析 | KB-8-01-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线垂直排列时的垂直线间距离是一般采用水平排列时的水平线间距离的（ ）。 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |  |  | C | ★★
256 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-01 | 2.电路分析 | KB-8-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度的不同，补偿方式有（）。 | 全补偿 | 部分补偿 | 欠补偿 | 过补偿 |  |  | ACD | ★
257 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-01 | 2.电路分析 | KB-8-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 触电的形式有（ ），其中两相触电对人体危害最大。 | 单相触电 | 两相触电。 | 跨步电压触电。 | 接触电压触电 |  |  | ABCD | ★
258 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路融冰知识 | KS-1 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路融冰作业的技术措施：应将待融冰线路进行停电；导线或地线搭接、短接等作业前，在待融冰段线路两端应分别验电；（）。 | 确认线路停电 | 确认停电后合接地刀闸或挂接地线 | 确认融冰装置投切 | 以上都不是 |  |  | B | ★★★★
259 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路融冰知识 | KS-1 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 1.线路融冰 | KS-1-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》融冰时，装设好导线与地线之间的连接线后，应（），并拉开地线接地刀闸。 | 不拆除导线接地线 | 拆除个人保安线 | 拆除腰绳 | 拆除导线接地线 |  |  | D | ★★★
260 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路融冰知识 | KS-1 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 1.线路融冰 | KS-1-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作组指挥模式：是指将覆冰线路停电后，将线路两侧调度管辖的（）、（）及（），移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业。 | 厂站接地刀闸（临时接地线） | 融冰装置网侧断路器 | 相关接地刀闸的调度操作权 | 线路开关 |  |  | ABC | ★★★★★
261 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路融冰知识 | KS-1 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 1.线路融冰 | KS-1-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路融冰作业时，操作杆塔上的接地刀闸或装、拆连接线时，应戴（），使用（）。 | 绝缘手套 | 绝缘操作杆 | 验电笔 | 纱手套 |  |  | AB | ★★★
262 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路融冰知识 | KS-1 | 1.线路融冰 | KS-1-01 | 1.线路融冰 | KS-1-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路融冰作业组织模式，应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★
263 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路图纸审查知识 | KS-2 | 1. 新建、扩建、技改修理线路图纸审查 | KS-2-01 | 1. 新建、扩建、技改修理线路图纸审查 | KS-2-01-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 混凝土电杆卡盘安装位置与方向应符合图纸规定，其深度允许偏差不应超过（），卡盘抱箍的螺母应紧固，卡盘弧面与电杆接触处应紧密。 | ±50mm | ±40mm | ±30mm | ±20mm |  |  | A | ★★★★★
264 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路图纸审查知识 | KS-2 | 1. 新建、扩建、技改修理线路图纸审查 | KS-2-01 | 1. 新建、扩建、技改修理线路图纸审查 | KS-2-01-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 安全策略变更后3个工作日内应完成资料更新，图纸资料清晰、准确，图实相符。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
265 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经（）批准后，方可进行作业和使用。 | 局领导 | 区公司 | 本单位 | 上级部门 |  |  | C | ★★★★★
266 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某500kV线路停电检修，任务比较多，工作涉及面较广，工作负责人在编制工作方案时，应根据现场勘察结果，依据（），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 作业的危险性 | 作业的复杂性 | 作业的困难程度 | 作业的时效性 |  |  | ABC | ★
267 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（）、（）和（）。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 防范措施 |  |  | ABC | ★
268 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施和技术措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
269 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 在架空线路定期巡视中，架空导线、避雷线的巡视内容有哪些? | 线夹有无锈蚀、缺件 | 连接器有无过热现象 | 释放线夹是否动作 | 导线在线夹内有无滑动，防振设备是否完好 | 跳线是否有弯曲等现象 |  | ABCDE | ★
270 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 巡视作业时，直升机应向线路（）转弯，重新进入，严禁倒飞。当直升机悬停时，应（）悬停，而不应正对塔、线悬停。 | 外侧顶风 | 外侧顺风 | 内侧顶风 | 内侧顺风 |  |  | A | ★
271 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 巡视作业时，若需要直升机转到线路另一侧，必须从塔上飞过，严禁从（）。 | 杆塔斜上方横穿最高点穿过 | 档中横穿 | 杆塔垂直上方横穿 | 杆塔侧上方最高点穿过 |  |  | B | ★
272 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01 | 1.35KV—500KV线路定期巡视知识 | KS-7-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路缺陷的完整记录应包含缺陷编号、杆号、缺陷内容、缺陷等级、发现日期及发现人等方面内容。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
273 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 2.35KV—500KV线路无人机定期巡视知识 | KS-7-02 | 2.35KV—500KV线路无人机定期巡视知识 | KS-7-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机起降时，任何人员不得进入旋翼覆盖区域外延( )范围内。机巡操控员手动操控全过程中手指严禁离开遥控器拨杆。 | 0.5m | 2m | 8m | 10m |  |  | B | ★
274 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 在线路直线段上的杆塔中心桩，在横线路方向的偏差不得大于（）。 | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |  |  | C | ★★★★
275 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 故障定位在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
276 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 微气象在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
277 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 视频在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
278 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 防山火在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
279 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 其他在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
280 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 巡检作业时，多旋翼无人机应位于输电线路的一侧，（）在线行正上方长时间飞行。 | 不得 | 不行 | 可以 | 不宜 |  |  | D | ★
281 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 在大雪封山等特殊情况下，采取空中巡视、在线监测等手段后可适当延长周期，但不应超过3个月。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
282 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-09 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 导线接续管在线路运行中是个薄弱部位，状态检测用红外线测温仪重点检测导线接续管的运行温度是否超过正常运行温度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
283 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | （）又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分，主要承受导线重量级线路覆冰的重量和侧面风力，故杆顶结构简单，一般不装拉线。 | 耐张杆 | 跨越杆 | 分支杆 | 直线杆 |  |  | D | ★
284 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各1.0m，且架顶两侧应设外伸羊角。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
285 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03 | 3.35KV—500KV线路在线装置定期巡视 | KS-7-03-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在线路施工中对所用工器具的要求是经试验合格后就可使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
286 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 导线喷涂绝缘涂料可以在线路带的情况下进行 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
287 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电导线喷涂绝缘涂料应该开具带电作业票 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
288 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02 | 1.导线喷涂绝缘涂料 | KS-8-02-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电导线喷涂绝缘涂料应该开具线路第二种工作票 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
289 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 1.防山火 | KS-13-01 | 1.防山火 | KS-13-01-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于山火高发期输电线路山火风险预报分级正确的是（）。 | 预报无降水、热点密度高，山火风险等级为Ⅳ级（红色） | 预报降水量少、热点密度中，山火风险等级为II级（黄色） | 预报无降水、热点密度低，山火风险等级为II级（黄色） | 预报降水量大、热点密度高，山火风险等级为0级（白色） |  |  | AB | ★★★★
290 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 1.防山火 | KS-13-01 | 1.防山火 | KS-13-01-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于预报区域的历史山火高发期描述正确的是（）。 | 为一段连续14天的公历时期 | 为一段连续14天的农历时期 | 预报区域近5年无雨日内，日平均山火热点密度不小于0.5个 | 预报区域近5年内，每30km*30km区域日平均山火发生次数不小于0.2次 |  |  | BCD | ★★★★
291 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 送电线路的线路避雷器检测检查为（ ）。 | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 |  |  | B | ★★
292 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 架空避雷线对导线的保护角变小时，防雷保护的效果（ ）。 | 变好 | 变差 | 无任何明显变化 | 根据地形确定 |  |  | A | ★★
293 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了（ ）。 | 减少内过电压对导线的冲击 | 减少导线受感应雷的次数 | 减少操作过电压对导线的冲击 | 减少导线受直击雷的次数 |  |  | D | ★★
294 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电压等级越高的设备，其耐雷水平（ ）。 | 越高 | 越低 | 保持不变 | 相差不大 |  |  | A | ★
295 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻，目的是为了（ ）。 | 减少雷电流 | 避免反击闪络 | 减少接地电流 | 避免内过电压 |  |  | B | ★★★
296 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路的绝缘配合就是解决杆塔上和档距中各种可能放电途径的绝缘选择和相互配合的问题。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
297 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 不同相间绝缘配合是按正常运行电压及导线振荡情况确定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
298 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空避雷线主要是为防止架空送电线路遭受直击雷而装设。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
299 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 为防止架空送电线路遭直击雷破坏，110kV以上架空线路必须全线装设避雷线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
300 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路防雷保护的重点是云间放电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
301 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空线路耐雷水平取决于杆高、接地电阻及避雷线保护角的大小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
302 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 对于35kV~110kV无避雷线的线路在靠近变电站的一段进线上必须架设避雷线,其长度一般取4~5km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
303 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线，保护角在5°以下。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
304 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 | KS-13-02-14 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 影响线路耐雷水平的因素包括以下哪些？（ ） | 绝缘子串的冲击放电电压 | 耦合系数 | 接地电阻大小 | 避雷线的分流系数 | 杆塔高度 |  | ABCDE | ★★★
305 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 消除导线上的覆冰的方法有（ ）。 | 加热法 | 电流溶解法 | 机械打落发 | 振动法 |  |  | BC | ★★★
306 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 覆冰在线监测，装置损坏：覆冰季节监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★★★
307 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 大跨越段应加强对杆塔、基础、导线、地线、拉线、绝缘子、金具及防洪、防冰、防舞、防雷、测振等设施的（），并做好定期分析工作。 | 检测和维修 | 维修 | 检测 | 测试 |  |  | A | ★★★
308 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于导地线设计冰厚正确的是（）。 | 轻冰区宜按无冰、5mm、10mm设计 | 中冰区宜按15mm、20mm设计 | 重冰区宜按20mm及以上设计 | 大跨越线路的设计冰厚，除无冰区段外，宜较附近一般线路的设计冰厚增加10mm |  |  | ABC | ★★★
309 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 10mm及以上冰区且为c级及以上污区的线路，悬垂串宜采用（）等措施防止冰闪。 | V 型 | 八字型 | 大小伞插花 I 型绝 缘子串 | 防覆冰复合绝缘子 |  |  | ABCD | ★★★
310 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 大跨越最大设计冰厚，除无冰区外，宜较附近一般送电线路的最大设计覆冰增加5mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
311 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-07 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 裸露的融冰连接线应盘卷放置在绝缘架上，用绝缘护套包好，悬空放置，不能与塔材接触。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
312 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-08 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
313 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 | KS-13-03-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 消除导线上的覆冰，一般采取下列方法（）。 | 电流溶解法 | 电压溶解法 | 机械除冰法 | 加温除冰法 |  |  | AC | ★★
314 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量在线路投入运行（）年后测量1次，以后根据巡视结果决定。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★
315 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 线路放线后不能腾空过夜时，交叉跨越（）的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离。 | 公路 | 铁路 | 电力线路 | 通信线路 |  |  | ABCD | ★★
316 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 张力放线时，通信联系必须畅通，重要的交叉跨越、转角塔的塔位应设专人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
317 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 对大跨越档架空线在最高气温气象条件下必须按导线温度为+70℃对交叉跨越点的距离进行校验。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
318 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
319 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13-04-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 500kV天一线停电检修，停电检修的500kV天一线与另一回500kV天二线带电线路相交叉跨越，经测量，交叉跨越距离为8米，但作业时，工作人员和工器具可能和500kV天二线的距离小于6米，工作负责人申请对500kV天二线停电并要求在交叉处安装一组接地线，并要求工作中应采取防止损伤500kV天二线的措施工作负责人的做法是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
320 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 500kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与树木的净空距离不应小于（）。 | 4米 | 5米 | 7米 | 8.5米 |  |  | C | ★★
321 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 张三在修剪电力线路通道内树木时，利用高空作业车进行高处作业，刚修好一处，准备修剪另一处，由于另一处距离当前位置仅1000米，张三便没有下作业平台，直接安排高空作业车司机载着自己前往另一处进行作业，根据规定，移动车辆时，作业平台上（）载人。 | 可以 | 不得 | 可以较短距离 | 可以长距离 |  |  | B | ★★
322 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 在500kV某线路021#-023#通道林木清理过程中，负责人安排李一、李二（监护人）两人对021#-022#塔通道内树木进行清理，同时告知李一、李二为防止树木倒落在导线上，在工作过程中，可以聘请当地小工设法用绳索将其拉向线路的方向，绳索应绑扎在拟砍断树段重心以下合适位置，以确保倒树距离安全。（） | [6 empty] | × | ★
323 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 2.防外力破坏 | KS-14-02 | 2.防外力破坏 | KS-14-02-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 35kV～110kV线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是（ ）。 | 9.0m | 8.0m | 7.5m | 7.0m |  |  | D | ★★★
324 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 2.防外力破坏 | KS-14-02 | 2.防外力破坏 | KS-14-02-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 禁止在距线路（ ）米以内区域施工爆破、开山采石。 | 350 | 400 | 450 | 500 |  |  | D | ★
325 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 输电线路上使用红外线热像仪主要是检测（ ）温度。 | 导线 | 绝缘子 | 附件 | 杆塔 |  |  | A | ★
326 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 工业用红外线热像仪的测温范围一般为-20℃～2000℃。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
327 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 驱鸟器装置损坏，且影响到线路安全运行属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
328 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 鸟类在绝缘子挂点处筑巢，且有异物短接绝缘子串，但不超过绝缘子串总长度的一半，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
329 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 由鸟引起的输电线路故障可分为（）。 | 鸟粪类 | 鸟体短接类 | 鸟巢类 | 鸟啄类 |  |  | ABCD | ★
330 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 巡线中有特殊巡视和夜间巡视，当夜间巡视时应在线路（）且没有月光的时间里进行。 | 正常运行时 | 故障时 | 负荷最大时 | 负荷最小时 |  |  | C | ★★
331 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 特殊巡视：在特殊情况下或根据特殊需要对架空输电线路进行的巡视作业，如夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视等。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
332 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01 | 1.保供电特殊巡视； | KS-16-01-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路巡视可分正常巡视、故障巡视、特殊巡视和监察巡视。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
333 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16-05-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 对导线进行夜间巡视主要是利用夜间的有利条件便于发现（）等类缺陷。 | 各种连接点发热、打火、绝缘子闪络 | 线路跳闸、单相接地或一相断线 | 有无可能被风刮起的草席、塑料布及其它杂物 | 可能危及导线的天线、旗杆、树枝、风筝 |  |  | A | ★★
334 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16-05-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 居民区及交通道路附近挖的基坑，应设（）或（），加挂警示牌，夜间可设置警示光源。 | 坑盖 | 警示带 | 可靠遮栏 | 专人看守 |  |  | AC | ★
335 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16 | 5.夜间特殊巡视； | KS-16-05-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 对单人、夜间、事故情况下的巡视工作有何规定（）。 | 单人巡视时，不应攀登杆塔 | 夜间巡线时应沿线路外侧进行 | 事故巡线时应始终认为线路带电，如果明知该线路已停电，亦可以当线路为检修状态进行处理 | 当发现导线断线落地或悬在空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内 |  |  | ABD | ★
336 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 采用固定翼无人机对（）及以上交直流高压架空输电线路进行巡检的作业。 | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV |  |  | B | ★
337 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机巡检一般情况下飞行速度宜保持在（）s；若要求精细巡检飞行速度宜保持在2m~4m/s。 | 4m/s~8m/s | 5m/s~8m/s | 6m/s~8m/s | 7m/s~8m/s |  |  | A | ★
338 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 作业时应保持无人机匀速、（），切勿野飞、乱飞或在导线间等穿梭飞行。 | 平衡飞行 | 平稳飞行 | 高速飞行 | 缓慢飞行 |  |  | B | ★
339 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 视距内运行指无人机在驾驶员或观测员与无人机保持直接目视视觉接触的范围内运行，且该范围为（）。 | 目视视距内半径不大于500米 | 目视视距内半径不大于1000米 | 人、机相对高度不大于100米 | 人、机相对高度不大于120米 |  |  | AD | ★
340 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机空机重量是指不包括（）的无人机重量。 | 载荷 | 燃料 | 燃料容器 | 电池 |  |  | AB | ★
341 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机系统巡检可采用可见光相机、可见光摄像机和红外热像仪对输电线路本体、附属设施、通道及电力保护区等四大部分进行巡检。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
342 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-07 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 巡检作业时无人机与线路本体至少保持水平距离（）m安全距离，喷洒等特种作业可根据有关规定确定安全距离。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | A | ★
343 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-08 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 经过固定翼无人机飞行操作（）合格，并按照《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》取得行业协会签发的操作资格证书。 | 专业培训 | 专业操作 | 专业考试 | 专业取证 |  |  | A | ★
344 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-09 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机以下列哪个下降速度较为合理（）。 | 2m/s | 5m/s | 8m/s | 10m/s |  |  | A | ★
345 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-10 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机飞行航线与输电线路的最小安全距离为（）m，为保证巡检效果，飞行航线与输电线路的净空距离不宜大于15m。 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |  | B | ★
346 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-11 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 回航过程中，应（）、缓慢地降低无人机高度。 | 急停 | 平衡 | 平稳 | 变慢 |  |  | C | ★
347 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-12 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检技术导则》作业应在良好天气下进行，风速不大于（）。 | 10m/s | 15m/s | 20m/s | 25m/s |  |  | A | ★
348 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-13 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检技术导则》导则规定作业应该良好天气下进行，遇雷、雨、雪、大雾、大风等恶劣天气应及时终止作业（）。 | 大风 | 晴朗天 | 无风 | 艳阳高照 |  |  | A | ★
349 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-14 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路无人机巡检系统性能检测规范》一项完整的环境试验操作顺序，必要时通常包括：（）、初始检测、条件试验、恢复、最后检测，在条件试验和（或）恢复期间可能要求中间检测。 | 后期处理 | 预处理 | 中期处理 | 前期处理 |  |  | B | ★
350 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-15 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路无人机巡检作业指南》无人机作业时应保持无人机（）、平稳飞行，切勿野飞、乱飞或在导线间等穿梭飞行。 | 匀速 | 快速 | 向上 | 向下 |  |  | A | ★
351 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-16 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的（）对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航迹。 | 最大转弯半径 | 最小转弯半径 | 最大俯仰角 | 最小俯仰角 |  |  | BC | ★★
352 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-17 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用无人机进行杆塔巡检时，下列说法正确的是（）。 | 可以采用固定翼无人机进行杆塔巡检 | 大型无人机巡检系统距线路设备空间距离不小于50m、水平距离不小于30m | 大型无人机巡检系统距周边障碍物距离不小于50m | 中、大型无人机不应在杆塔正上方悬停 |  |  | BD | ★★
353 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-18 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用无人机进行档中巡检时，下列说法正确的是（）。 | 中型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于 30m | 大型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于 50m | 小型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于1Om | 中型旋翼无人机可在导线之间穿行 |  |  | AB | ★★
354 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-19 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 无人机巡检方式包括（）。 | 单侧巡检 | 双侧巡检 | 上方巡检 | 档中巡检 |  |  | ABC | ★★
355 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-20 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 无人机巡检模式有（）。 | 精细巡检 | 通道巡检 | 故障巡检 | 特殊巡检 |  |  | ABCD | ★
356 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-21 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 当固定翼无人机飞行作业时，参照具体机型抗风能力，尽量在雨天、风速处于无人机设计抗风能力范围的情况下飞行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
357 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06-22 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 驾驶员在无人机飞行期间，同时承担其它操作人员职责吗？（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
358 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 7.35KV—500KV线路在线装置特殊巡视 | KS-16-07 | 7.35KV—500KV线路在线装置特殊巡视 | KS-16-07-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 覆冰在线监测，装置损坏：非覆冰季节监测装置运行故障，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★★
359 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 设备的（ ）是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。 | 大修 | 小修 | 临时检修 | 定期检查 |  |  | A | ★
360 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 铝绞线、铝合金绞线：断股损伤截面占铝股或合金股总面积的7%～17%，处理方法是（ ）。 | 缠绕 | 用补修管 | 切断重接 | 更换导线 |  |  | B | ★★★
361 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
362 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 采用铝合金线夹固定导线时可不缠绕铝包带，以防止产生电晕放电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
363 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 导线断股、损伤进行缠绕处理时，缠绕长度以超过断股或损伤点以外各20～30mm为宜。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
364 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 导线的地面画印，即将架空线的画印工作由杆塔挂线点处移到杆塔的根部，离地面不高的地方进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
365 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 紧线时弧垂观测档宜选在档距大、悬点高差较大的档内进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
366 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 送电线路大修是为保证线路安全运行和供电可靠性而进行的检修工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
367 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 所谓大修是为恢复送电线路达到原设计的电气、机械性能和标准而进行的检修工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
368 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-10 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号、相位以及必要的安全、保护等标志,同塔双回、多回线路应有醒目的标识。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
369 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-11 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 螺栓的穿入方向应符合下列规定：（ ） | 对立体结构：水平方向由外向内。垂直方向由上向下。 | 对立体结构：水平方向由内向外。垂直方向由下向上。 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由内向外，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由下向上 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由外向内，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由外向内，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由下向上。 |  |  | BC | ★★★
370 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01 | 1.大修、技改验收知识 | KS-17-01-12 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 采用螺栓连接构件时，其技术规定如下。（ ） | 螺杆应与构件面垂直，螺杆头平面与构件不应有空隙 | 螺母拧紧后，螺杆露出螺母长度：对单螺母不应小于两个螺距，对双螺母可与螺杆相平 | 必须加垫者，每端不宜超过一个垫片 | 必须加垫者，每端不宜超过两个垫片 |  |  | ABD | ★★★
371 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段，检测方法应正确可靠，数据准确．检测结果要做好记录和统汁分析，要做好检测资料的存档保管。检测计划应符合季节性要求。 | 检测工作 | 地面巡视 | 诊断性巡视 | 巡视、检测 |  |  | A | ★
372 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 架空输电线路山火隐患点，按可能导致事故严重程度分为（）。 | 其他隐患 | 一般隐患 | 重大隐患 | 紧急隐患 |  |  | BC | ★
373 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02 | 2. 隐患治理验收 | KS-17-02-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 检测工作是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
374 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 耐张线夹、接续线夹的（），表面应光洁、平整、无凹坑缺陷，接触应紧密。 | 引流线 | 引流板 | 螺栓 | 引流管 |  |  | B | ★
375 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 未构成重大缺陷，但导线在最大弧垂或最大风偏时对建筑物或大地的净空距离＜规程要求的距离+2米属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
376 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 35kV-750kV：塔高50m以下角钢塔，杆塔挠度小于或等于10‰，且大于3‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
377 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 挠度：终端杆2‰～4‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
378 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 除主材以外的塔材、爬梯、脚钉缺失，如一基塔同时缺失辅材大于或等于5条，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
379 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 一般缺陷闭环消缺时间为多长时间。（） | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |  |  | C | ★
380 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.1 滑车的缺陷（）。 | 不得焊补 | 可以焊补 | 不得维修 | 可忽略 |  |  | A | ★
381 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空输电线路缺陷等级划分包括（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 特大缺陷 |  |  | ABC | ★
382 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路缺陷是指线路设备存有残损和隐患，如不及时处理将会影响安全运行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
383 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
384 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 夜间巡线可以发现在白天巡线中所不能发现的线路缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
385 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 危急缺陷比严重缺陷更为严重，必须迅速处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
386 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件,其外观检查时表面应平整，不得有明显的缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
387 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 紧急抢修工作指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
388 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-15 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 架空线路的（）是指设备有明显损坏、变形，发展下去可能造成故障，但短时内不会影响安全运行的缺陷。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | ★
389 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-16 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 螺栓缺失1%-3%，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
390 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-17 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 塔材表面大面积锈蚀并出现麻坑、鼓包等现象，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★
391 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-18 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 钢管塔（杆）、角钢塔身、砼杆焊口的焊缝出现裂缝或焊缝不足；钢筋混凝土杆保护层腐蚀脱落、钢筋外露，普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹、横向裂纹，缝隙宽度大于0.3mm，预应力钢筋混凝土杆有裂缝，裂纹大于该段长度的1/3，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
392 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-19 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 铁塔主材相邻节点弯曲度超过2‰，属于什么缺陷（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | ★
393 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 单一法兰盘连接螺栓松动在50%以下，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | ★
394 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 护坡、挡土墙、排水沟、围堰等设施损坏或开裂，造成大量水土流失，基础稳定受到明显影响，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
395 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 憎水性降低至HC6级（采用喷水分级法进行检查，喷水后绝伞群完全湿润总面积大于90％，仅存在少量干燥区域），属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★
396 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-23 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 间隔棒安装或连接不牢固，出现松动、滑移等现象，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★
397 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-24 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 均压环腐蚀、烧蚀、破损，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
398 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-25 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 防坠轨道装置等登塔和登塔保护设施损坏，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★
399 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 爬梯围栏装置等登塔和登塔保护设施损坏，失去对登塔工作人员保护，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
400 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-27 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 销子、螺栓缺损，锁紧销（开口销、弹簧销等）变形、线夹销子、压板等部件缺失、松动但尚未危及线路运行属于什么缺陷。（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | ★
401 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-28 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 线路避雷器，无间隙避雷器发热异常：运行中避雷器经红外成像拍摄后有明显发热段，温差为1℃-3℃，属于什么缺陷。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
402 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-29 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 可控放电避雷针，装置损坏：装置损坏，但不影响线路安全运行，属于什么缺陷。（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
403 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-30 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.1 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸 3%～5%时不得使用。卸扣的缺陷（）。 | 不允许补焊 | 可以补焊 | 最好不要补焊 | 条件受限时可以补焊 |  |  | A | ★
404 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17 | 3. 消除缺陷 | KS-17-03-31 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 架空输电线路运行中对钢筋混凝土杆裂纹及缺陷的检测项目主要包括有（）。 | 裂缝检测 | 表面混凝土外观检测 | 杆内积水检测 | 杆体导通检测 |  |  | ABCD | ★
405 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压电气装置中，代表A相相位色为（ ）。 | 红色 | 黄色 | 淡蓝色 | 绿色 |  |  | B | ★
406 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  | A | ★
407 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与悬垂线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  | D | ★
408 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  | D | ★
409 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 接续管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  | A | ★
410 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写部位应距离地面（ ）。 | 1.5～2m | 2.5～3m | 3.5～4m | 4m以上 |  |  | B | ★★
411 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 分裂导线的每根子导线间距一般是（ ）。 | 0.2m | 0.3～0.5m | 0.6～0.8m | 0.9～1.1m |  |  | B | ★★
412 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-08 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 杆塔组立后，必须将螺栓全部紧固一遍，架线后在全面复紧一次，M16螺栓的扭矩标准是（ ）。 | 100Nm | 40Nm | 60Nm | 80Nm |  |  | D | ★★★
413 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在（ ）。 | 杆塔的向阳面 | 面向巡线通道或大路 | 面向横线路侧 | 面向顺线路方向送电侧 |  |  | D | ★
414 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-10 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | LJ-95型导线使用钳压接续管接续时，钳压坑数为（ ）。 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  | B | ★★★
415 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 送电线路在跨越标准轨铁路时，其跨越档内（ ）。 | 不允许有接头 | 允许有一个接头 | 允许有两个接头 | 不能超过三个接头 |  |  | A | ★
416 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-12 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 单回架空线路的标志牌安装在离基础顶面向上（ ）的适当位置。 | 1.0～2.0ｍ | 2.0～4.0.0m | 3.0～6.0m | 2.5～5.0m |  |  | C | ★★
417 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-13 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在同一直线档中，每根导线上只允许有（ ）。 | 一个接续管三个补修管 | 两个接续管四个补修管 | 一个接续管两个补修管 | 两个接续管三个补修管 |  |  | C | ★★
418 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-14 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 一根LGJ-400型导线，在放线过程中，表面一处4根铝线被磨断（每根铝股的截面积为7.4平方毫米），对此应进行（ ）。 | 缠绕处理 | 补修管处理 | 锯断重新接头处理 | 换新线 |  |  | B | ★★
419 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-15 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 接地体之间的连接，圆钢应为双面焊接，焊接长度应为其直径的6倍，扁钢的焊接长度不得小于接地体宽度的（ ）倍以上，并应四面焊接。 | 6 | 4 | 2 | 5 |  |  | D | ★★
420 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 交流电缆线芯的A、B、C相色分别为（ ）色。 | 红、黄、绿 | 绿、红、黄 | 黄、绿、红 | 黑、红、绿 |  |  | C | ★
421 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-17 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 接续管或修补管与悬垂线夹和间隔棒的距离分别不小于（ ）。 | 5m，2.5m | 10m，2.5m | 10m，0.5m | 5m，0.5m |  |  | D | ★★
422 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 附件安装应在（ ）后方可进行。 | 杆塔全部校正、弧垂复测合格 | 杆塔全部校正 | 弧垂复测合格 | 施工验收 |  |  | A | ★
423 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-19 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 导线接续管的弯曲度不应大于2％。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
424 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 液压连接适用于所有型号的钢绞线及钢芯铝绞线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
425 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 钢芯铝线采用铝管对接压接时，压接顺序应从压接管一端开始向另一端上下交替压接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
426 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 在同一档内，同一根导线上只允许有一个接续管和三个补修管。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
427 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-23 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 所有导线最大弧垂都出现在最高气温时。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
428 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-24 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 钢筋混凝土杆的导线和避雷线的铁横担与接地引下线应有可靠的连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
429 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-25 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 非预应力钢筋混凝土杆的钢筋可以兼作接地引下线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
430 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-26 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 外过电压侵入架空线路后，通过避雷线的接地线向地中泄导。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
431 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-27 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 敷设在腐蚀性较强处所的接地装置，应根据腐蚀的性质，采取热镀锌、热镀锡的防腐措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
432 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-28 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 接地装置的接地电阻的要求与土壤电阻率无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
433 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-29 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 接地引下线的地下部分与接地体应焊接连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
434 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-30 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路接地装置在土壤电阻率低而均匀的地区，宜采用垂直接地体为主的接地装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
435 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-31 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量接地电阻时，应将架空地线引下线的接地体断开进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
436 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-32 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 布线时，三相导线的布线点应尽量放在一起。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
437 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-33 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 放线的顺序应先导线后地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
438 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-34 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 一牵四放线是指以一根牵引绳同时牵放四根子导线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
439 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-35 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 紧线时，如紧线段在6~12档范围内，应靠近两端各选一档做弧垂观测档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
440 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-36 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 引流线可用并沟线夹连接，钢芯绞线应用铝并沟线夹。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
441 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-37 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 悬垂线夹安装后，安装附件时，作业人员可以将安全带拴在绝缘子串上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
442 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-38 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 接续管和修补管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
443 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-39 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 不安装间隔棒的垂直双分裂导线，同相子导线间的弧垂允许偏差应为+200mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
444 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-40 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在紧线观测弧垂过程，如现场温度变化超过5℃时，须调整弧垂观测值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
445 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-41 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 混凝土杆卡盘安装深度允许偏差不应超过-50mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
446 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-42 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 以抱箍连接的叉梁，其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应为±50mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
447 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-43 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 当电杆起立至50—60°时，应放松制动钢丝绳使杆根正确地进入底盘槽内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
448 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-44 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 因焊口不正造成整根电杆的弯曲度超过其对应长度的2％应割断重焊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
449 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-45 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 带叉梁的双杆，自下叉梁至固定点埋深1/3处有一弯矩等于零的点，叫做零力矩点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
450 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-46 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 基础施工中混凝土浇灌时，其自由倾落高度应不超过3m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
451 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-47 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
452 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-48 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 对较大的设计施工基面，应先行对施工基面铲除杂物后分坑。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
453 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-49 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 混凝土的混合比，就是指混凝土用料的体积比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
454 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-50 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 混凝土基础回填土时，对于土坑应每填入300mm厚夯实一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
455 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-51 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 混凝土用砂时，根据具体情况在允许范围内应尽量选较粗的砂。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
456 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-52 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 不同品种的水泥不应在同一基础中混合使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
457 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-53 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 钢模板具有通用性强、生产标准、经久耐用且混凝土表面质量好，节约大量木材等特性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
458 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-54 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 运到桩位的预应力混凝土电杆落地检查时，不得有纵向、横向裂纹。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
459 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-55 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 混凝土电杆上端应封口。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
460 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-56 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 浇制铁塔基础的同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏离为10mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
461 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-57 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路使用的分段电杆，必须预先在地面排正垫平，经过焊接和组装后，方可立杆。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
462 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-58 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 铁塔上镀锌铁件在特殊情况下可用气焊进行扩孔或烧孔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
463 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-59 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 利用单固定抱杆吊装电杆时，起吊滑轮的净高度必须大于电杆吊点至杆根的高度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
464 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-60 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 利用固定人字抱杆起吊电杆时，抱杆根开一般为其高的1/2~1/3。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
465 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-61 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 一般15m以下的电杆，可以用单吊点方式起吊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
466 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-62 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在排杆过程中，如需移动电杆时，可以用铁钎插入杆身撬动，但要轻轻用力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
467 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-63 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 施工中必须严格贯彻质量标准要求，严格执行工艺操作规程，严格按照设计要求施工。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
468 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-64 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 工程验收检查应按隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三个程序进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
469 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-65 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在送电线路基础现浇施工中，要求水泥的初凝时间不得早于60分钟。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
470 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-66 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 铁塔基础同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移允许误差为20mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
471 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-67 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空送电线路及验收规范规定，杆塔基础坑深的允许负误差是-100mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
472 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-68 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 钻孔式岩石基础施工孔径允许偏差为＋10—0mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
473 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-69 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 张力放线的多滑轮车，其轮槽宽应能顺利通过接续管及其护套，且摩擦阻力系数不得大于1.015。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
474 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-70 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 张力放线时导线压接后通过放线滑车的接续管必须加装保护钢套，以防止接续管弯曲。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
475 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-71 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 架空导线截面在300平方毫米及以上时，其放线滑车轮底直径与导线线径之比应在18～24倍的范围内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
476 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-72 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 张力放线的区段最多为3—5km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
477 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-73 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 张力放线长度不宜超过30个放线滑车的线路长度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
478 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-74 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 应根据每盘线的长度或重量，合理分配各耐张段，力求接头最少，并避开不允许出现接头的档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
479 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-75 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 张力放线采用的是耐张塔直路通过，而在直线塔间紧线的施工方法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
480 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-76 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架线后测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
481 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-77 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 紧线时转角杆必须打内角临时拉线，以防紧线时杆塔向外角侧倾斜或倒塌。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
482 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-78 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 观测导线弧垂时，应待导线处于稳定状态后再观测，因为紧线时导线受拉跳动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
483 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-79 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
484 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-80 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 试判断下列结论是否正确：若η∑＝0.86，滑轮个数n＝4，牵引端从定滑轮绕出，此时P＝0.378Q。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
485 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-81 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 接地滑车的作用是牵引钢丝绳，导线上的感应电有效接地释放，以保证施工安全。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
486 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-82 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 跨越架的竖立柱间距以1.5～2.0m为宜，立柱埋深不应小于1.0m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
487 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-83 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 多分裂导线作地面临时锚固时应用锚线架。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
488 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-84 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 张力放线技术能有效防止导线表面磨伤，以降低线路运行中电能损耗。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
489 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-85 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在软土、坚土、砂、岩石四者中，电阻率最高的是岩石。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
490 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-86 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度一般为0.6～1.0m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
491 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-87 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 各种接地装置是否良好，可用接地电压值的大小来衡量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
492 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-88 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 利用置换土壤的办法，即将接地沟内原有电阻率高的土壤，换成电阻率低的土壤，可以降低接地电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
493 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-89 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力线路的铁塔不可以视作接地导体，还需另加引下线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
494 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-90 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 可以用化学降阻法降低接地电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
495 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-91 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 利用钢筋混凝土电杆内钢筋作接地体测量接地电阻时，应拆开接地螺栓进行测量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
496 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-92 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 连接金具的机械强度应按导线的荷重选择。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
497 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-93 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 金具的镀锌层有局部磁损、剥落或缺锌不得使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
498 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-94 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 工程竣工后以额定电压对线路冲击合闸三次为了测定线路绝缘电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
499 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-95 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 施工定位测量是在施工之前根据批准的施工图设计进行现场测量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
500 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-96 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路转角桩或控制点桩，要用混凝土桩以免丢失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
501 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-97 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | LGJJ-185型导线，其档距在350～700m范围内，一般情况下安装防振锤个数为4个。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
502 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-98 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘子串安装应垂直，要求顺线路方向与垂直的位置最大偏移值不超过300mm | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
503 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-99 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 双杆立好后应正直，位置偏差应符合下列规定：（ ） | 直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移，不应大于30mm。转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移，不应大于30mm。 | 直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移，不应大于50mm。转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移，不应大于50mm。 | 迈步不应大于30mm。 | 根开不应超过±30mm。 |  |  | BCD | ★★★
504 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-100 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 中间验收检查接地的内容有：（ ） | 实测接地电阻值 | 接地引下线与杆塔连接情况 | 接地线的埋深 | 接地线的连接 |  |  | AB | ★★★
505 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-101 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 工程移交时，杆塔上应有下列固定标志：（） | 杆塔号及线路名称或代号 | 耐张型杆塔、换位杆塔及换位杆塔前后各一基杆塔的相位标志 | 高杆塔按设计规定装设的航行障碍标志。 | 在多回路杆塔上应注明每回路的布置及线路名称 |  |  | ABCD | ★★
506 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-102 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 线路施工的验收可分为哪三个步骤？（ ） | 基础工程验收检查 | 隐蔽工程的验收检查 | 杆塔验收检查 | 中间验收检查 | 竣工验收检查 |  | BDE | ★★★
507 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-103 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下面关于现浇铁塔基础尺寸的允许偏差规定叙述正确的是（ ）。 | 保护厚度允许偏差：-5mm。 | 立柱及各底座断面尺寸允许偏差：-1%。 | 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移：20mm。 | 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移：10mm。 |  |  | ABD | ★★★
508 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-104 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 当采用补修预绞丝补修时，应符合下列规定：（ ） | 受损伤处的线股应处理平整 | 补修预绞丝长度不应小于2个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝长度不应小于3个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处，且与导线接触紧密，损伤处应全部覆盖 |  |  | ACD | ★★
509 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17 | 5.新建线路验收知识 | KS-17-05-105 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 导线在同一处损伤有下列情况之一者，应将损伤部分全部割去，重新以直线接续管连接：（） | 损失强度或损伤截面积超过以补修管补修的规定。 | 连续损伤其强度、截面积虽未超过以补修管补修的规定，但损伤长度已超过补修管能补修的范围。 | 钢芯铝绞线的钢芯断一股,导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复。 | 金钩、破股已形成无法修复的永久变形。 |  |  | ABCD | ★★
510 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力线路的分裂导线一般每相由（ ）。 | 2～4根导线组成 | 5～7根导线组成 | 7～9根导线组成 | 9～11根导线组成 |  |  | A | ★
511 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 标称截面为240平方毫米的普通钢芯铝绞线的表示型号为（ ）。 | LGJQ-240 | LGJJ-240 | LGJ-240 | HLJ-240 |  |  | C | ★★
512 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 表示轻型钢芯铝绞线的符号为（ ）。 | LGJQ | LGJ | GJ | LGJJ |  |  | A | ★★★
513 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 档距中导线对地和各被跨物的绝缘配合按内过、外过两种过电压要求确定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
514 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线的额定截面小于实际截面。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
515 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 架空扩径导线的运行特点是传输功率大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
516 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路的导线截面越大，导线的损耗越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
517 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 为了计算导线材料在不同温度下的电阻值，我们把温度每升高1℃时，导线电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
518 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-09 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 高压输电线路导线截面一般按经济电流密度方法选择。同时必须满足电晕条件要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
519 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
520 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线的电阻与导线温度的关系是温度升高，电阻减少。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
521 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 钢质导线及地线由于腐蚀，其最大设计应力不得大于它的屈服强度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
522 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空送电线路的导线应具备以下特征：（ ） | 导电率高 | 耐热性能高 | 机械强度高 | 具有良好的耐振性能 | 耐腐蚀性强 |  | ABCDE | ★
523 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 影响弧垂大小的因素有（ ） | 导线的大小 | 架空线的档距 | 架空线的应力 | 架空线所处的环境气象条件 |  |  | BCD | ★
524 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 线路设计时，送电线路的导线截面，除根据经济电流密度选择外，还要按（ ）等条件进行校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择，并应通过技术经济比较确定。 | 电晕 | 电场 | 无线电干扰 | 通信干扰 |  |  | ACD | ★
525 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 选择导、地线应考虑的主要因素是（ ）。 | 节约基建投资 | 运行效益好 | 运行维护检修方便 | 有发展前景 |  |  | ABCD | ★
526 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 导线截面选择的条件（）。 | 满足发热条件 | 满足电压损失条件 | 满足机械强度条件 | 满足电能损耗和保护条件 |  |  | ABCD | ★
527 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 导线、避雷线常用的材料为（ ） | 铜 | 铝 | 钢 | 铝合金 |  |  | ABCD | ★
528 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 2、架空地线 | KS-21-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于避雷线的作用的叙述正确的是（ ） | 减少雷电直接击于导线的机会 | 避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压 | 避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压 | 在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用 | 绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰 |  | ABCDE | ★
529 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（ ）状态。 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  | C | ★
530 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载，还要承受导线的（ ）。 | 斜拉力 | 水平荷载 | 吊力 | 上拔力 |  |  | B | ★★
531 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在（ ）。 | 绝缘子的胶合剂内部 | 绝缘子内部 | 绝缘子的连接部位 | 绝缘子表面 |  |  | D | ★★
532 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（ ）。 | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  |  | B | ★
533 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净，再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
534 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力线路在同样电压下，经过同样地区，单位爬距越大，则发生闪络的可能性愈小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
535 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘子表面泄漏电流越大，污闪越严重。而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
536 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 耐张绝缘子串比悬垂绝缘子串易劣化，是因为绝缘子质量问题引起的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
537 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 合成绝缘子所需的爬距比瓷和玻璃绝缘子所需爬距平均少50%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
538 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 有机复合绝缘子由硅橡胶整体制成，从而构成了一个整体耐压层，所以，其污闪电压是瓷绝缘子的6~7倍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
539 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 安装绝缘子前，（ ），应视为不合格，不予安装。 | 应用1000兆欧表进行绝缘测量 | 应用2500兆欧表进行绝缘测量。 | 若绝缘电阻小于500MΩ | 若绝缘电阻小于700MΩ |  |  | BD | ★
540 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据不同的用途，线路绝缘子可分为（ ）和瓷横担。 | 针式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 棒式绝缘子 | 蝶式绝缘子 |  |  | ABCD | ★
541 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 | KS-21-03-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 运行中的绝缘子，均不应出现（ ）。 | 裂纹 | 损伤 | 表面过分脏污 | 闪络烧伤 |  |  | ABCD | ★
542 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫（ ）。 | 碗头挂扳 | 直角挂扳 | 延长环 | 球头 |  |  | D | ★★
543 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 直角挂扳是一种（ ）金具。 | 线夹 | 拉线 | 接续 | 连接 |  |  | D | ★
544 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 楔形线夹属于（ ）金具。 | 接续 | 联接 | 拉线 | 保护 |  |  | C | ★
545 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 防振锤的理想安装位置是（ ）。 | 靠近线夹处 | 最大波腹 | 波节点 | 最大波腹与最小波腹之间 |  |  | D | ★★
546 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在导线上安装防振锤是为（ ）。 | 增加导线的重量 | 减少导线的振动次数 | 吸收和减弱振动的能量 | 保护导线 |  |  | C | ★★
547 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是（ ）。 | 预防相间短路 | 预防导线混线 | 防止导线发生鞭击 | 防止导线微风振动 |  |  | C | ★★
548 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 最容易引起架空线发生微风振动的风向是垂直线路方向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
549 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 阻尼线的防振原理相当于多个联合的防振锤。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
550 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路是否采取防振措施与导线运行应力有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
551 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 导线最大振动角是评价线夹出口处导线振动弯曲程度的重要参数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
552 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 330kV及以上送电线路的绝缘子串及金具应考虑均压和防电晕措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
553 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是预防导线混线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
554 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 500kV线路金具与220kV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
555 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 防振锤的型号随波形频率范围的不同而变化，频率越高选用的防振锤越重。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
556 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 阻尼线对低频振动有好的防振效果，比较适合于大截面导线或小跨越档距的防振。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
557 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路所采用的防振装置可以完全消除导线振动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
558 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在高频情况下，阻尼线比防振锤有更好的防振性能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
559 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 常用的线路金具有以下几类。 ( ) | 线夹类金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 |  | ABCDE | ★
560 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-19 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下关于线夹曲率半径的要求叙述正确的是（）。 | 悬垂线夹的曲率半径不得小于被安装导线直径的8～10倍； | 悬垂线夹的曲率半径不得小于被安装导线直径的8～12倍； | 螺栓式耐张线夹的曲率半径不得小于被安装导线的8～10倍； | 螺栓式耐张线夹的曲率半径不得小于被安装导线的8～12倍。 |  |  | AD | ★★★
561 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹具夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带，缠时应符合下列规定：（ ） | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与内层铝股的绞制方向一致 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过10mm，其端头应回夹于线夹内压住 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过15mm，其端头应回夹于线夹内压住 |  |  | BC | ★★
562 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 | KS-21-04-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 架空线路金具具有以下作用。（ ） | 导线、避雷线的接续、固定及保护。 | 绝缘子的组装、固定及保护。 | 拉线的组装及调整。 | 杆塔的连接和固定 |  |  | ABC | ★★
563 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 送电线路紧固螺栓的周期为（ ）。 | 两年 | 三年 | 四年 | 五年 |  |  | D | ★★
564 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 耐张塔的底宽与塔高之比为（ ）。 | 1／2～1／3 | 1／4～1／5 | 1／6～1／7 | 1／7～1／8 |  |  | B | ★★★
565 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1～5档者，可选其中（ ）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  |  | B | ★
566 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在紧线观测弧垂过程中，如现场温度变化超过（ ）时，须调整弧垂观测值。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ |  |  | A | ★★
567 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-05 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标杆或架仪器时，可采用（ ）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  |  | C | ★★
568 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 某一弛度观测档，其弛度大于两端铁塔高度，宜采用（ ）观测。 | 平行法 | 等长法 | 异长法 | 角度法 |  |  | A | ★★
569 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 为缩小送电线路的走廊宽度，单回路线路宜采用酒杯塔和猫头塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
570 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 等径灌注桩基础适用于地下水位较高，基坑开挖过程中易产生流沙现象的塔基处。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
571 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆塔基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉、或在受外力作用时不发生上拔或变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
572 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 重力式基础属于基础第四类回填型式，此种基坑可不夯实，但应分层填实。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
573 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆塔结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
574 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆塔的结构和构件的强度、稳定和连接强度，应按承载力极限状态的要求计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
575 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 计算杆塔所承受水平荷载时，可以不考虑悬垂绝缘子串的水平荷重。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
576 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 基础形式的选择，有条件时，应优先采用扰动土基础。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
577 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 若基础的埋深在冻结深度以下时，水结冰而产生的体积膨胀力，使基础发生移动而造成事故。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
578 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-16 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 重力基础是指杆塔整体的自重力小于上拔力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
579 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-17 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 杆塔多层拉线应在监视下逐层对称调紧，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★
580 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-18 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 拉线紧固后，NUT线夹应留有不大于1/2的螺杆螺纹长度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
581 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-19 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 对杆塔倾斜或弯曲进行调整时，应根据需要打临时拉线，杆塔上有人作业不得调整拉线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
582 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 采用临时拉线对紧线杆塔进行补强时，临时拉线应装设在耐张杆塔受力方向的延长线上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
583 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | X型拉线的交叉点空隙越小，说明拉线安装质量越标准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
584 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 拉线连接采用的楔形线夹尾线，宜露出线夹300~500mm。尾线与本线应采取有效方法扎牢或压牢。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
585 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-23 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量误差有3种，即系统误差、偶然误差和疏失误差。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
586 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-24 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 线路施工测量使用的经纬仪，其最小读数应不小于1′。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
587 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-25 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 用经纬仪视距法校核档距，其误差不应大于设计档距的3%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
588 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 当以经纬仪正倒镜分中法直接定线时，仪器对中误差不应大于3mm，水平度盘气泡偏离值不应大于1格。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
589 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-27 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 常用线路杆型包括下面那些？ ( ) | 直线杆 | 耐张杆 | 转角杆 | 分支杆 | 终端杆 |  | ABCDE | ★★
590 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-28 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 预应力钢筋混凝土电杆不得有（ ）。 | 大裂缝 | 横向裂缝 | 纵向裂缝 | 小裂纹 |  |  | BC | ★★★
591 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-29 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 线路设计时，各类杆塔的正常运行情况，应计算下列荷载组合：（ ） | 最大风速、无冰、未断线 | 最大覆冰、相应风速及气温、未断线 | 最低气温、有冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔，不含大跨越直线塔) | 最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔，不含大跨越直线塔) |  |  | ABD | ★★★
592 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-30 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 直线杆在正常运行时主要承受的荷载有水平荷载、垂直荷载；耐张杆在正常运行时主要的荷载有（ ）。 | 水平荷载 | 垂直荷载 | 横向荷载 | 纵向荷载 |  |  | ABD | ★★
593 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-31 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 采用水平敷设的接地体，应符合下列规定：（ ） | 接地体应平直，无明显弯曲。 | 地沟底面应平整，不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂物。 | 倾斜地形沿水平线敷设。 | 倾斜地形沿等高线敷设。 |  |  | ABD | ★★★
594 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-32 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 垂直接地体是指垂直埋入地下的（ ） | 角钢 | 圆钢 | 钢管 | 槽钢 |  |  | ABC | ★★★
595 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-33 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 弧垂观测档的选择应符合下列规定:（ ） | 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档 | 紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档 | 紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档 | 弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少 |  | ABCDE | ★★
596 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-34 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 用经纬仪测量弧垂的方法也叫做角度法，根据仪器摆放的位置不同可分为（ ）。 | 档端法 | 档内法 | 档外法 | 档侧法 |  |  | ABCD | ★
597 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-35 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 经纬仪的主要由（ ）几部分组成。 | 基座 | 镜筒 | 脚架 | 垂直度盘 | 水平度盘 |  | ABDE | ★★
598 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 | KS-21-05-36 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 按经纬仪使用时的操作包括对中、（ ）、精平和读数几个步骤。 | 调整 | 吊锤 | 整平 | 对光 | 瞄准 |  | CDE | ★
599 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电杆基础的混凝土标号一般为（）。 | 50～150 | 150～250 | 100～200 | 200～300 |  |  | C | ★
600 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时，其超深部分应（）。 | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 进行铺石灌浆处理 |  |  | D | ★
601 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条规定：关于任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动的说法，正确的是（）。 | 35千伏电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 110千伏电力线路杆塔、拉线周围10米的区域 | 220千伏电力线路杆塔、拉线周围15米的区域 | 500千伏电力线路杆塔、拉线周围20米的区域 |  |  | AB | ★★
602 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 基础工程验收应包括下列内容：（）。 | 整基基础尺寸偏差 | 现浇基础断面尺寸 | 回填土情况 | 保护帽浇筑质量 |  |  | ABC | ★★
603 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
604 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作应填写第一种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
605 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 基础保护帽未浇筑，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
606 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 基础保护帽损坏，但未裸露地脚螺栓，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★
607 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-09 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 杆塔基础一般有下面几种（）。 | 现浇钢筋混凝土基础 | 预制钢筋混凝土基础 | 金属基础 | 灌桩式基础 |  |  | ABCD | ★
608 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-10 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 铁塔预制基础、拉线预制基础、铁塔金属基础及不带拉线的混凝土电杆基础的基坑回填夯实，必须满足下列要求：（）。 | 对适于夯实的土质，每回填200mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对适于夯实的土质，每回填300mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对不宜夯实的水饱和粘性土，回填时可不夯，但应分层填实，其回填土的密实度亦应达到原状土的80%及以上 | 对其他不宜夯实的大孔性土、砂、淤泥、冻土等，在工期允许的情况下可采取二次回填，但架线时其回填密实程度应符合上述规定。工期短又无法夯实达到规定者，应采取加设临时拉线或其他能使杆塔稳定的措施 |  |  | BCD | ★
609 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-11 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于（）平面内。 | 同一水平 | 同一竖直 | 同一直线 | 同一垂直 |  |  | B | ★
610 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-12 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 基础本体异常，基础保护范围内由于冲刷、坍塌、滑坡、违章作业等原因，基础出现上拔、下沉、位移等现象，根开或垂直位移变化较大，并持续发展，基础稳定受严重影响属于什么缺陷属于什么缺陷等级（）。 | 一般缺陷 | 其他缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★
611 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-13 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 原状土基础指利用机械（或人工）在天然土（岩）中直接钻（挖）成所需要的基坑，将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。通常指（）。 | 岩石基础 | 锚杆基础 | 掏挖基础 | 挖孔桩 |  |  | ABCD | ★
612 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-14 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于杆塔、基础运行标准说法正确的是（）。 | 装配式基础不应出现锈蚀 | 插入式基础不应出现锈蚀 | 塔腿周围不得堆放腐蚀性、易燃性等物品 | 拉线拉棒锈蚀后直径减少值不应超过1mm |  |  | ABC | ★★
613 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-15 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下关于现场浇筑基础的规定正确的是（）。 | 混凝土浇筑过程中应严格控制水胶比。每班日或每个基础腿，混凝土坍落度应至少检查2次 | 每班日或每基基础，混凝土配合比材料用量应对照混凝土配合比设计至少检查2次 | 试块应在现场浇筑过程中随机取样制作，并应采用标准养护 | 混凝土下料高度超过2m时，应采用溜槽或串筒下料 |  |  | ABC | ★★
614 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-16 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等坑深与设计坑深偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：（）。 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+200mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+300mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 当不能以填土或砂、石夯实处理时，其超深部分按设计要求处理，设计无具体要求时按铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+200mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+300mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 |  | BCE | ★★
615 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-17 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 岩石基础的开挖或钻孔应符合下列规定：（）。 | 开挖或钻孔越深越好 | 应保证岩石构造的整体性不受破坏 | 孔洞中的石粉、浮土及孔壁松散的活石应清除干净 | 软质岩成孔后应立即安装锚筋或地脚螺栓，并浇筑混凝土，以防孔壁风化 |  |  | BCD | ★★
616 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-18 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 对普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护，不得少于7昼夜，当使用其他品种水泥和大体积基础时按有关规定处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
617 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-19 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 在确保对线路设备巡视到位的基础上宜适当增加通道环境巡视次数，根据线路路径特点安排步行巡视或乘车巡视，对通道环境上的各类隐患或危险点安排定点检查。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
618 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-20 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 杆塔基础坑及拉线基础坑回填，应符合设计要求。一般应分层夯实，每回填400mm厚度夯实一次。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
619 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-21 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 杆塔基础附近开挖时，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
620 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 | KS-21-06-22 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 输电一班在进行某10kV站用电线路检修时，作业人员张三在攀登杆塔前，检查杆根、基础和拉线，发现一根拉线有点松动，张三对杆根进行了培土加固，并打好临时拉线后才进行攀登，因此浪费了很多检修时间，造成当天停电延期了2个小时。请问张三的处理方式是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
621 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 7、光缆 | KS-21-07 | 7、光缆 | KS-21-07-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 张力放线机主卷筒槽底直径不应小于光缆直径的（），且不得小于lm。 | 40倍 | 50倍 | 60倍 | 70倍 |  |  | D | ★★★
622 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 7、光缆 | KS-21-07 | 7、光缆 | KS-21-07-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 光缆引下线松动属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
623 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路故障巡视知识 | KS-22 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列关于架空输电线路风害故障巡视内容正确是（）。 | 检查引下线与塔身结合部位是否存在电流灼伤的痕迹 | 重点检查垂直档距大的杆塔 | 检查与导线高度平齐处塔身、绝缘子串附近导线是否有明显闪络痕迹 | 若在塔身附近未找到闪络痕迹，应检查档内导线上是否有明显闪络痕迹 |  |  | ACD | ★★
624 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路故障巡视知识 | KS-22 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 故障巡视：运行单位为查明线路故障点，故障原因及故障情况等所组织的线路巡视作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
625 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路故障巡视知识 | KS-22 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01 | 1.35KV—500KV线路故障巡视知识 | KS-22-01-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 故障巡视中巡视人员应将所分担的巡视区段全部巡完，可以中断或漏巡。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
626 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路受到轻微的风吹动时，产生周期性的上下振动称为（ ）。 | 微振动 | 小型振动 | 风振动 | 舞动 |  |  | D | ★★
627 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路设备缺陷按其严重程度分为（ ）。 | 三大类 | 四大类 | 五大类 | 六大类 |  |  | B | ★
628 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ） | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  |  | A | ★
629 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 在一天内只要听到雷声就算是一个雷暴日，一个小时内只要听见雷声就算做一个雷暴小时。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
630 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 年雷电日是一年中有雷电的天数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
631 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 直击雷过电压是由很大的雷电流流过被击物而产生的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
632 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在严寒季节对线路特巡，重点巡查覆冰对线路引起的危害。包括架空线弧垂，杆塔的垂直荷载过大引起变形等现象。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
633 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 引起导线舞动的覆冰应为圆形，且冰层不是过厚、过重、冰层约在5-30mm之间，受风后易于浮起。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
634 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 覆冰的坠落和其他的瞬态脉动会产生静态荷载。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
635 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 当气温在－2~－10℃、风速4~15m/s、相对湿度在90%以上并有过冷却水滴的大雾或遇有毛毛细雨时，导线上往往形成雾凇。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
636 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-11 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 直流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比直流走廊要求高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
637 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路反事故措施是指防污闪、防雷、防高温、防冻、防风、防汛、防外力破坏等措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
638 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 泄漏电流就是指在带电作业过程中，沿着绝缘工具表面流过的电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
639 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-14 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 送电线路的垂直档距决定杆塔承受风压的档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
640 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-15 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 终勘工作应在初勘工作完成，初步设计定性后进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
641 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 送电线路一般线段的接地电阻测量为（ ）。 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 | 五年一次 |  |  | D | ★
642 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用钳形电流表时，可选择（ ），然后再根据读数逐次换档。 | 最低档次 | 刻度一半处 | 刻度2／3处 | 最高档次 |  |  | D | ★
643 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 用ZC-8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值（ ）。 | 愈大 | 愈小 | 不变 | 无穷大 |  |  | B | ★★
644 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 接地装置中，两接地体间的平行距离不应小于（ ）m。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | D | ★
645 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（ ）为宜。 | 1.0～1.5m，0.5～0.8m | 0.8～1.2m，0.5～0.8m | 0.6～1.0m，0.3～0.4m | 0.6～1.0m，0.5～0.6m |  |  | C | ★
646 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | ZC-8型仪表有四个端子C1、P1、C2、P2，在测量接地电阻时，需将C1、C2短接作为E端子和接地引下线相连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
647 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 接地电阻测量仪对探测针的要求是：一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于500Ω、1000Ω。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
648 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 接地电阻越大则线路的耐雷水平越高，从而可以减少雷击故障。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
649 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下哪些措施可以降低接地电阻?（ ） | 增加接地极的埋深和数量 | 外引接地线到附近的池塘河流中，装设水下接地网 | 换用电阻率较低的土壤 | 在接地极周围施加降阻剂 |  |  | ABCD | ★
650 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-10 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定：（ ） | 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍，四面施焊 | 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍，双面施焊 | 圆钢与扁钢连接时，其搭接长度应为圆钢直径的6倍 | 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接 |  |  | ABCD | ★★
651 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01-11 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 接地电阻由以下几部分构成（ ）。 | 接地线电阻 | 接地体电阻 | 接地体与土壤的接触电阻 | 地电阻 |  |  | ABCD | ★★
652 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 2.线路测量知识； | KS-23-02 | 2.线路测量知识； | KS-23-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 终勘测量时是根据初步设计批准的线路路径方案，在现场进行线路平断面及交叉跨越点的测量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
653 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 兆欧表有三个测量端钮，分别标有L、E和G三个字母，若测量电缆的对地绝缘电阻，其屏蔽层应接（ ）。 | L端钮 | E端钮 | G端钮 | 无要求 |  |  | C | ★★
654 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用摇表测量绝缘电阻，正常摇测转速为（ ）r/min | 90 | 120 | 150 | 180 |  |  | B | ★
655 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 兆欧表又称（ ），用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表。 | 绝缘摇表 | 欧姆表 | 伏安表 | 万用表 |  |  | A | ★
656 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 2500V的摇表使用在额定电压为10000V的电气设备上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
657 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量绝缘电阻时，兆欧表的转速应保持在120转/分钟左右。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
658 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用兆欧表时应注意哪些事项? ( ) | 必须正确选用相应电压等级的兆欧表 | 每次使用前均需检查兆欧表是否完好 | 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻 | 连接导线必须用单线 | 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速，且只有在指针稳定不再摇摆后约30秒读数 |  | ABCD | ★★
659 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03 | 3.线路核相、绝缘检测 | KS-23-03-07 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 测量人员必须了解仪表的（ ），熟悉测量的安全措施。 | 性能 | 使用方法 | 正确接线 | 设计原理 |  |  | ABC | ★★★
660 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 线路设备的污秽等级共划分为（ ）。 | 三个等级 | 四个等级 | 五个等级 | 六个等级 |  |  | C | ★★
661 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 停电清扫绝缘子表面的污秽不受天气状况限制。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
662 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 送电线路每相绝缘子片数应根据电压等级、海拔、系统接地方式及地区污秽情况进行选择。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
663 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-04 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 运行中的绝缘子表面形成的污秽层在干燥时电阻很大，对运行有危险。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★
664 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 在Ⅲ类污秽区测得220kV绝缘子等值附盐密度为0.1～0.25mg／cm2，要求其泄漏比距为2.5～3.2cm／kV。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
665 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-06 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘子表面污秽物的等值盐密不得超过0．1mg／cm2。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
666 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-07 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 对于0级污秽地区中性点直接接地系统绝缘子的泄漏比距不应小于1.6cm／kV。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
667 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-08 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 污秽等级的划分，根据污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
668 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 4.线路防污知识 | KS-23-04-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能，为防止污闪事故发生，线路防污工作必须在污闪事故季节来临前完成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
669 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-01 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 复合绝缘子伞裙破损2片及以下，且没有损伤至芯棒和进一步撕裂的趋势属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
670 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-02 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 复合绝缘子憎水性降低至HC6级（采用喷水分级法进行检查，喷水后绝伞群完全湿润总面积大于90％，仅存在少量干燥区域）（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★
671 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-03 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 复合绝缘子芯棒受损、老化属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | C | ★
672 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-04 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 复合绝缘子各部件连接部分有脱胶、缝隙、滑移、变形等现象属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | ★
673 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-05 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 线路采用复合绝缘子时，应符合下列规定：（）。 | c级及以下污区，复合绝缘子的爬电距离不宜小于盘型绝缘子 | d级及以上污区，复合绝缘子的爬电距离不应小于盘型绝缘子最小要求值的3/4 | 1000kV线路导线侧应安装大、小双均压环 | 相间复合绝缘间隔棒的爬电距离，取相对地复合绝缘子爬电距离的2倍 |  |  | ABC | ★★
674 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08 | 8.复合绝缘子憎水性检测 | KS-23-08-06 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 当复合绝缘子出现下列哪些情况时，应予以更换：（）。 | 伞套脆化 | 伞裙和护套出现蚀损 | 红外热成像检测发现有明显发热点 | 端部金具严重锈蚀 |  |  | ABCD | ★
675 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-16 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 红外热像仪（又称红外测温仪）是通过（）探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。 | 非接触 | 接触 | 近距离接触 | 以上均可 |  |  | A | ★
676 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-17 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 红外检测仪可以（）。 | 照明，看到缺陷所在位置 | 定位缺陷所在位置 | 测量表面温度分布变化，探测缺陷的位置。 | 测量表面湿度分布变化，探测缺陷的位置。 |  |  | C | ★
677 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-18 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.4 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等可能存在有毒有害气体的场所挖坑时，应采取防毒防害措施，并设监护人。在挖深超过（）的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员，防止有毒气体中毒及可燃气体爆炸。 | 1.5m | 1.8m | 2m | 1.9m |  |  | C | ★
678 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-19 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列关于对架空输电线路检测人员的要求和能力描述正确的是（）。 | 应熟悉设备各部件的检测周期和运行标准 | 掌握各种检测仪器、设备的性能及使用方法 | 具备一定的设备维修能力 | 对检测数据具备统计、分析和判断能力 |  |  | ABCD | ★
679 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-20 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空线的连接点应尽量靠近杆塔，以方便连接器的检测和更换。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
680 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 常见的状态检测内容有（）。 | 瓷质绝缘子零值测试 | 接地电阻测量、导地线弧垂测量 | 交叉跨越垂距测量 | 导线连接设备温度测量以及绝缘子附盐密度测量等 |  |  | ABCD | ★
681 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-22 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于盘形瓷绝缘子绝缘电阻检测正确的是（）。 | 对新安装绝缘子应用不小于2500V绝缘电阻表逐只测量绝缘电阻 | 对新安装绝缘子应用不小于5000V绝缘电阻表逐只测量绝缘电阻 | 在干燥情况下，规定500kV及以上电压等级绝缘子的绝缘电阻值不小于500MΩ | 盘形瓷绝缘子绝缘电阻检测应在空气相对湿度低于80%的良好天气且绝缘子表面无凝露的条件下进行 |  |  | BCD | ★
682 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-23 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于对架空输电线路运行中的盘形绝缘子等值附盐密度检测盐密测试品的选择正确的是（）。 | 上数第一片 | 上数第二片 | 倒数第一片 | 倒数第二片 |  |  | BD | ★
683 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-24 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于盘形绝缘子劣化检测判定正确的是（）。 | 被测绝缘子电压值低于50%标准规定值，判为劣化绝缘子 | 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子 | 电压等级500kV：绝缘于绝缘电阻低于500MΩ，判为劣化绝缘子 | 当机电破坏负荷低于85%额定机械负荷时，则判该绝缘子为劣化绝缘子 |  |  | ABCD | ★
684 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-25 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子。下列关于良好绝缘子片数规定正确的是（）。 | 66kV良好绝缘子片数不得少于3片 | 110kV良好绝缘子片数不得少于5片 | 220kV良好绝缘子片数不得少于9片 | 500kV良好绝缘子片数不得少于23片 |  |  | ABCD | ★
685 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-26 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验，下列关于握着强度试验说法正确的是（）。 | 握着强度试验的试件不得少于2组 | 握着强度试验的试件不得少于3组 | 液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95% | 螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90% |  |  | BCD | ★
686 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-27 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 线路的状态检测一般包括线路绝缘子的等值附盐密度、线路绝缘子的泄漏电流及线路金具的运行温度三项状态检测。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
687 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-28 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 某班组在带电作业前对工器具进行检查，工作人员应使用500V-1000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 500MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
688 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-29 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在带电设备周围（ ）使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 不应 | 可以 | 必须 | 保证距离时可以 |  |  | A | ★★
689 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-30 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，施工机具应定期试验，滑车、绞磨、卷扬机试验标准为，额定载荷的倍率≥1.25，持续时间10min，试验周期（）。 | 每年一次 | 每年两次 | 两年一次 | 三年一次 |  |  | A | ★★
690 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-31 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，融冰作业前，应确认待融冰线路（含导线、地线、OPGW光缆）及有关装置对塔身等接地体的距离满足（）的安全要求。 | 带电作业 | 融冰电压不击穿 | 绝缘遮蔽 |  |  |  | B | ★
691 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-32 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在杆塔上作业时，应使用有（）的双背带式或全身式安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。 | 后备保护绳 | 绝缘绳 | 速差器 |  |  |  | A | ★
692 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-33 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察，制定具有针对性的（），明确双方各自的安全责任。 | 规范 | 合同 | 标准 | 安全协议 |  |  | D | ★
693 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-34 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可手续签名前，工作许可人应对（）就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作负责人 | 签发人 | 工作班人员 | 领导 |  |  | A | ★
694 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-35 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列哪一项不是工作许可可采用以下命令方式（）。 | 当面下达 | 短信通知 | 派人送达 | 信息系统下达 |  |  | B | ★
695 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-36 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规》在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | B | ★
696 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-37 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用屏蔽服前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于（）。 | 15 | 20 | 25 | 10 |  |  | B | ★
697 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-38 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度。（） | 2米 | 3米 | 4米 | 5米 |  |  | C | ★★
698 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-39 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 110kV等电位作业人员对邻相导线的最小距离。（） | 1米 | 1.4米 | 1.6米 | 2.5米 |  |  | B | ★★
699 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-40 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 220kV带电作业最小组合间隙。（） | 1米 | 1.4米 | 2.1米 | 2.5米 |  |  | C | ★★
700 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-41 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 作业现场的照明，应保证足够的亮度，并应配有（）。 | 应急照明 | 电筒 | 防爆灯 | LED灯 |  |  | A | ★
701 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-42 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置（）。 | 标示 | 警戒标识 | 警示牌 | 警示灯 |  |  | B | ★
702 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-43 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应（）。 | 有区别 | 一致 | 相似 | 不同 |  |  | B | ★
703 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-44 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用飞车时,导线上有冰霜时,（）。 | 不得使用 | 视冰霜厚度使用 | 可以使用 | 适当使用 |  |  | A | ★
704 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-45 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过（）小时,重大缺陷一周之内安排处理一般缺陷半年内安排处理。 | 24 | 48 | 72 | 96 |  |  | A | ★
705 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-46 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 南网公司《安全生产令》第1条，依据坚决贯彻落实（）的方针，把安全生产作为公司的生命线，全力做好安全供电。 | “安全第一、预防为主、综合治理” | “安全第一、预防为主、标本兼治” | “安全第一、预防为主” | “安全第一、预防为主、标本兼治、综合治理” |  |  | A | ★
706 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-47 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》起重链（）打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将（）部位封固后方可进行检修。（） | 不得；非受力 | 不得；受力 | 可以；非受力 | 可以；受力 |  |  | B | ★
707 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-48 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》登杆塔前，应检查（）工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 安全 | 个人 | 登高 | 手工 |  |  | C | ★
708 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-49 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》顶杆及叉杆只能用于竖立（）以下的拔梢杆，不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。 | 6m | 8m | 10m | 12m |  |  | B | ★
709 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-50 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》立杆前，应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的（）。 | 一侧 | 两侧 | 前方 | 后方 |  |  | B | ★
710 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-51 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，杆塔作业应使用（），较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。 | 安全带 | 绳索 | 袋子 | 工具袋 |  |  | D | ★
711 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-52 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | A | ★
712 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-53 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全带的保险带、绳使用长度在（）m以上的应加缓冲器。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B | ★★
713 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-54 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，同杆塔多回线路中部分线路停电的作业，向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用（）传递，物件与带电导线的安全距离应不小于规定。 | 绝缘无极绳圈 | 吊篮 | 工具箱 | 绳索 |  |  | A | ★★
714 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-55 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，检修杆塔不准随意拆除（），如需要拆除时，应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时，应根据需要设置临时拉线及其调节范围，并应有专人统一指挥。 | 临时拉线 | 接地线 | 受力构件 |  |  |  | C | ★★
715 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-56 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在工作地段有感应电伤害风险时，应在作业地点装设（）。 | 个人保安线 | 工作接地线 | 架空地线 | 保护接地线 |  |  | A | ★★
716 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-57 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 接地线必须采用多股软裸铜线，每根截面不得小于（ ）平方毫米。 | 10 | 16 | 25 | 35 |  |  | C | ★★★
717 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-58 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 装设接地线时应（ ）。 | 先装中相后装两边相 | 先装两边相后装中相 | 先装导体端 | 先装接地端 |  |  | D | ★
718 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-59 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人必须在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索与10kV、35kV、110kV导线分别保持()的安全距离。 | 0.7m、1.0m、2.0m | 0.8m、2m、2.5m | 0.9m、3.0m、4.0m | 1m、2.5m、3m |  |  | D | ★★★
719 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-60 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置（）标示牌。 | 禁止攀登，高压危险 | 禁止合闸，有人工作 | 止步，高压危险 | 禁止合闸，线路有人工作 |  |  | A | ★★
720 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-61 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，砍剪树木的高处作业应按要求（）。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。具备高空车作业条件的，宜采用高空车进行辅助作业。 | 使用绝缘梯 | 脚扣 | 使用安全带 |  |  |  | C | ★★
721 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-62 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，飞车安装间隔棒时，前后轮应（）。 | 卡死（刹牢） | 一侧卡死 | 下坡侧卡死 |  |  |  | A | ★★
722 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-63 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在进行线路相序电容测量和双回路耦合电容测量后，应立即将线路导线（）。 | 断开 | 接地 | 短路 | 对地放电 |  |  | D | ★★★
723 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-64 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，110kV线路5-8日停电检修，与交叉跨越的35kV线路安全距离不足够，需要配合停电，配合停电时间6日，同一调度、同一运维单位。此时说法正确的是：（） | 因为是同一调度，所以可以共用一张一种票 | 同一调度同一运维单位，可以开一张工作票 | 电压等级不同，且没有同时停送电，需要分别开具工作票 |  |  |  | C | ★★★
724 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-65 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且（）。断开引线时，应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 用手触试 | 绝缘良好 | 防止摆动 |  |  |  | C | ★
725 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-66 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应（）每台链条葫芦的允许起重量。 | 大于 | 小于 | 不大于 | 等于 |  |  | C | ★★★
726 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-67 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，220kV某线路#10-20塔更换防震锤工作，工作地段距离较远，工作负责人将工作班成员分为4个组，指定分组工作负责人，管理分组的表单是（）。 | 分组工作派工单 | 抢修工作票 | 工作票 | 接地线装拆记录 |  |  | A | ★
727 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-68 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在220kV高压带电线路杆塔上且与带电导线距离为3.5米的作业安全距离的工作，应选用（）。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 |  |  | B | ★
728 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-69 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，个人保安线是用于保护工作人员防止（）的接地线，横截面（）平方毫米。 | 感应电伤害、16 | 跨步电压、16 | 感应电伤害、25 | 直流电击、15 |  |  | A | ★★
729 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-70 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与带电体的最小安全距离必须在“邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离表”的基础上增加（）m，并设专人监护。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |  | B | ★★★
730 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-71 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 在220kV线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于( ）片。 | 5 | 9 | 16 | 20 |  |  | B | ★★
731 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-72 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作票由（ ）填写。 | 工作班成员 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  |  | B | ★
732 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-73 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 事故紧急抢修工作可不用工作票，但应使用（ ），工作前做好规定的安全措施，并有专人监护。 | 有口头或电话命令 | 紧急抢修工作票 | 记入操作记录薄内 | 履行许可手续 |  |  | B | ★
733 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-74 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为（ ）。 | 0.35m、0.6m、1.5m、3m | 0.4m、0.3m、1.0m、1.8m | 0.7m、1.0m、1.5m、3m | 0.9m、1.3m、1.9m、3.1m |  |  | C | ★★★
734 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-75 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 停电调整导线弧垂应（ ）。 | 填用电力线路第一种工作票 | 填用电力线路第二种工作票 | 按口头命令执行 | 按电话命令执行 |  |  | A | ★
735 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-76 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 电压等级为（ ）V以上者为高压电。 | 220 | 250 | 380 | 1000 |  |  | D | ★
736 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-77 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路夜间巡线时，应沿线路（）进行，应携带足够的照明用具。 | 内侧 | 外侧 | 下侧 |  |  |  | B | ★
737 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-78 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，500kV线路带电更换绝缘子作业时，良好绝缘子片数不得少于（）片。 | 21 | 22 | 23 |  |  |  | C | ★
738 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-79 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，110kV某线路需要更换自爆绝缘子，此时应该选用（）工作票。 | 厂站一种工作票 | 线路二种 | 线路一种 | 紧急抢修作业工作票 |  |  | C | ★
739 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-80 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行（）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 一种 |  |  |  | B | ★
740 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-81 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 邻近带电体作业，用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）后再接触，以防电击。 | 屏蔽 | 包裹 | 接地 |  |  |  | C | ★
741 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-82 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更安全措施应（）。 | 得到调度许可 | 征得值班负责人同意 | 重新办理工作票 |  |  |  | C | ★★
742 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-83 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 工作间断后，工作班人员忘记东西返回工作现场是（）的。间断后所有（）可保持不变，但复工前应派人检查，确认安全措施完备后，方可开始工作。 | 恰当、组织措施 | 不对、安全措施 | 不对、施工方案 | 恰当、技术措施 |  |  | B | ★★
743 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-84 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路一种工作票计划工作时间2019年11月8日15:00的工作，工作票应（）送达许可部门。 | 11月8日当天送达 | 提前一日送达 | 工作前送达 | 临时填写工作票 |  |  | B | ★★
744 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-85 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，第一个安全交代时间节点是工作许可手续签名前，（）应对（）就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作票签发人、工作负责人 | 工作许可人、工作负责人 | 工作许可人、工作班成员 | 工作负责人、工作班成员 |  |  | B | ★★
745 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-86 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 不属于通用型安全帽组成部分的是（ ）。 | 帽壳 | 帽衬 | 防电弧面罩 | 帽箍 |  |  | C | ★
746 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-87 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作服的制作材料应为（ ）。 | 纯棉 | 80%棉或以上 | 尼龙 | 混合材质 |  |  | A | ★
747 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-88 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路停电作业装设接地线应遵守以下规定：（ ）。 | 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线 | 直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线 | 配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线 | 以上都对 |  |  | D | ★
748 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-89 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 现场交底应在什么时候进行？（ ） | 在开工前进行 | 一边施工，一边交底 | 工作结束后 | 工作结束前都可以 |  |  | A | ★
749 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-90 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）的标示牌。 | “在此工作” | “禁止合闸，线路有人工作” | “止步，高压危险” | “禁止攀登，高压危险” |  |  | B | ★★
750 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-91 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 高空作业是指工作地点离地面（ ）及以上的作业。 | 2m | 3m | 4m | 4.5m |  |  | A | ★
751 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-92 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的（）装设，作业结束且人体脱离导线后拆除。 | 作业开始前 | 作业开始时 | 作业开始后 | 作业中 |  |  | A | ★
752 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-93 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作，并戴（）。 | 安全帽 | 防护眼镜 | 眼镜 | 防护手套 |  |  | B | ★
753 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-94 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（）kV及以下的电压等级称为低电压。 | 1 | 10 | 35 | 220 |  |  | A | ★
754 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-95 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（）kV以上的电压等级称为高电压。 | 1 | 10 | 35 | 220 |  |  | A | ★
755 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-96 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关设备的总称为（）。 | 电力设备 | 电力设施 | 电力系统 | 设备 |  |  | B | ★
756 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-97 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置，防止意外跑线时抽伤（）。 | 已受力的牵引绳、导（地）线的外角侧及正上方 | 非受力的牵引绳、导（地）线的外角侧及正上方 | 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 | 非受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 |  |  | C | ★
757 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-98 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》高压侧核相时应戴（），使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 绝缘手套 | 劳保手套 | 安全带 | 护目镜 |  |  | A | ★
758 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-99 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》高处作业是指在坠落高度基准面（）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 1m | 1.5m | 2m | 0.5m |  |  | C | ★
759 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-100 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉《南网安规》相关条款并严格执行《南网安规》。任何人员发现有违反《南网安规》的，应（）， 经纠正后方可恢复工作。 | 立即制止 | 不予理睬 | 加以劝说 | 视情况而定 |  |  | A | ★
760 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-101 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 特种作业人员应按照国家有关规定经()，方可从事相应的特种作业。 | 领导批准 | 一般的安全作业培训 | 专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得法定特种作业人员证书 | 相关机构考核后即可 |  |  | C | ★
761 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-102 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》高压设备接地故障时，室内不得接近故障点（）以内，室外不得接近故障点（）以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴， 接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 2m、6m | 3m、7m | 4m、8m | 5m、9m |  |  | C | ★
762 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-103 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》作业前应召开现场工前会，由工作负责人（监护人）对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人（监护人）对分组人员进行（）。 | 谈心 | 技能培训 | 安全交代 | 安抚 |  |  | C | ★
763 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-104 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》公司所属设备运维单位（），应根据工作要求组织现场勘察。 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作负责人 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作班成员 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作签发人 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作专责监护人 |  |  | A | ★
764 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-105 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 XX输电管理所线路三班按停电检修计划安排将开展停电检修工作。检修作业开始前工作负责人发现检修现场实际情况与原勘察结果发生了变化，这时应如何处理？按规定作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原原勘察结果可能发生变化时，应（），必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 不用再核实 | 重新核实 | 重新验证 | 重新校对 |  |  | B | ★
765 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-106 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人（监护人），并使用分组工作派工单。分组（）（监护人）宜具备工作负责人资格。 | 工作签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作班成员 |  |  | C | ★
766 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-107 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 输电管理所运检五班黄某在参加500kV某线的检修工作，因其它检修工作需要，要在其他检修工作中担任工作班成员，按规定，同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时， 应经各（）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  |  | B | ★
767 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-108 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列属于工作票签发人员安全责任有（）。 | 对工作班员进行交底 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 |  |  | B | ★
768 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-109 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列属于工作班人员安全责任有（）。 | 审核工作必要性和安全性。 | 审核工作票所列安全措施是否正确完备 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害 和保护他人不受伤害。 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 |  |  | C | ★
769 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-110 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》以下哪些工作无需选用紧急抢修工作票。（） | 紧急缺陷处理 | 需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 灾后抢修工作 | 超过12小时的紧急抢修作业 |  |  | D | ★
770 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-111 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 以下工作不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录的是（）。 | 测量线路接地电阻工作 | 带电更换单片绝缘子 | 停电更换单片绝缘子 | 树木倒落范围与导线距离小于《南网安规》表16规定的距离且存在人身风险的砍剪树木工作 |  |  | A | ★
771 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-112 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 使用同一张线路工作票或带电作业工作票且下设多个分组的工作可采用（）。 | 书面布置单 | 分组工作派工单 | 线路二种工作票 | 线路一种工作票 |  |  | B | ★
772 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-113 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》分组工作负责人（监护人） 宜具备（） | 工作负责人资格 | 班长资格 | 副班长资格 | 带电作业资格 |  |  | A | ★
773 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-114 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的（）工作人员姓名。 | 部分 | 所有 | 至少4名 | 前6人 |  |  | B | ★
774 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-115 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》填用线路第一种工作票的工作，工作负责人应在得到（）的许可后，方可开始工作。 | 工作签发人 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | D | ★
775 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-116 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人（）工作票。 | 可以同时执行两张张 | 不得同时执行两张及以上 | 可以同时执行三张 | 以上都对 |  |  | B | ★
776 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-117 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作间断时，工作地点的全部接地线可保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点，必须（），必要时派人看守。复工前， 应检查各项安全措施的完整性。 | 采取安全措施 | 报告领导 | 自行离开 | 不采取任何措施 |  |  | A | ★
777 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-118 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经（）许可，不得进入工作现场。（） | 专责监护人 | 工作签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 |  |  | C | ★
778 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-119 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》直接验电时，应使用（）在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。 | 不合格的验电器 | 低电压等级的验电器 | 相应电压等级的验电器 | 高压验电绳 |  |  | C | ★
779 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-120 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 验明设备确无电压后，应立即将检修设备（）。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 接地并三相开路 | 不接地不短路 | 接地并两相短路 | 接地并三相短路 |  |  | D | ★
780 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-121 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 接地线或个人保安线（）。 | 无需编号 | 可以互替使用 | 应接触良好、连接可靠 | 可随意存放 |  |  | C | ★
781 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-122 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，（）应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。若线路工作中使用分组派工单分组工作时，每个分组各自工作接地线均已装设完成，经工作负责人核实同意后，该分组可开始工作。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作签发人 | 部门领导 |  |  | B | ★
782 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-123 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于（），并应满足装设地点短路电流的要求。 | 20mm² | 25mm² | 10mm² | 15mm² |  |  | B | ★
783 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-124 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》杆塔接地电阻和接地通道应良好，杆塔与接地线连接部分应（）。 | 断开 | 留有间隙 | 涂刷油漆 | 清除油漆 |  |  | D | ★
784 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-125 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（）用个人保安线代替接地线。 | 禁止 | 允许 | 可以 | 视情况可以 |  |  | A | ★
785 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-126 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》大风时，巡线应沿线路（） 进行。 | 上风侧 | 下风侧 | 外侧 | 内侧 |  |  | A | ★
786 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-127 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（）巡视时，不应攀登杆塔或台架。 | 单人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | A | ★
787 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-128 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在500kV及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业，应采取穿戴（）和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 绝缘鞋 | 导电鞋 | 运动鞋 | 皮鞋 |  |  | B | ★
788 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-129 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在±500kV 及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴全套屏蔽服等防（）措施。 | 导流 | 导电 | 静电流 | 离子流 |  |  | D | ★
789 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-130 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过（）可靠接地。 | 接线 | 钢丝绳 | 金属滑车 | 绝缘滑车 |  |  | C | ★
790 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-131 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且防止摆动。断开引线时，应在断引线的（）接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 一侧 | 小号侧 | 两侧 | 大号侧 |  |  | C | ★★
791 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-132 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在杆塔上工作时，（）进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。 | 可随意 | 可直接 | 不应 | 最好不要 |  |  | C | ★
792 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-133 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 绑线要在（）绕成小盘再带上杆塔使用。（）在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。 | 上面；应 | 上面；不应 | 下面；不应 | 下面；应 |  |  | C | ★
793 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-134 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边禁止他人逗留。 在超过 （）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。 作业人员不应在坑内休息。严禁上、下坡同时撬挖，土石滚落下方不得 有人，并设专人警戒。 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 |  |  | D | ★
794 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-135 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在土质松软处挖坑，应采取加挡板、撑木等防止塌方的措施。 不应由（）掏挖土层。 | 下部 | 上部 | 顶部 | 人工 |  |  | A | ★
795 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-136 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，扶钎人应站在打锤人（）。 | 正面 | 侧面 | 右后方 | 左后方 |  |  | B | ★
796 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-137 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带，当后备保护绳超过（）时，应使用缓冲器。 | 1m | 2m | 1.5m | 1.8m |  |  | B | ★
797 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-138 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应 将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由（）在梯子上工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 多人 |  |  | A | ★
798 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-139 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取（）。 | 防感应电伤害措施 | 防止导线脱落的后备保护措施 | 防触电措施 | 防倒杆措施 |  |  | B | ★
799 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-140 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 砍剪树木（）专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内（）有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏。 | 应有;不准 | 无需;不准 | 应有;允许 | 无需;允许 |  |  | A | ★
800 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-141 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》以下关于绝缘工具的存储要求不正确的是（） | 绝缘工具在储存、运输时不准与酸、碱、油类和化学药品接触 | 防止阳光直射或雨淋 | 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上 | 上面可适当堆压其它物件，但撒上滑石粉。 |  |  | D | ★
801 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-142 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》安全工器具（）及使用前应进行外观检查。 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  | B | ★
802 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-143 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的（）。 | 修好后继续使用 | 损伤也可以使用 | 将就使用 | 不应使用 |  |  | D | ★
803 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-144 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》保险带、绳使用长度在（）以上的应加缓冲器。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  | A | ★
804 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-145 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》绝缘绳、网应存入在（）的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 干燥、通风 | 湿润、通风 | 干燥、封闭 | 湿润、封闭 |  |  | A | ★
805 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-146 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电作业工具房进行室内通风时，应在室外的相对湿度小于（）的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 80% | 0.75 | 0.85 | 0.9 |  |  | B | ★
806 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-147 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》不合格的工具应（），不得摆放在库房内或继续使用。 | 现场维修 | 检查后使用 | 及时上报 | 报废 |  |  | D | ★
807 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-148 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用的带电作业工具均应试验合格并在（）。 | 有效期内 | 有效期外 | 无效期内 | 无效期外 |  |  | A | ★★
808 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-149 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 施工机具应按出厂说明书、（）和相关标准的规定测试、试运转和使用，（）超负荷使用。 | 铭牌；可 | 铭牌；不应 | 现场使用情况；可 | 现场使用情况；条件受限时可 |  |  | B | ★
809 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-150 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 施工机具应定期试验，主要起重工具试验标准应符合：滑车的额定载荷的倍率是（）持荷时间10min、试验周期为每年一次。 | ＜1.25 | ≥1.25 | ＞3 | ≥5 |  |  | B | ★★
810 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-151 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的（）范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 | 1.5m | 1m | 2m | 0.5m |  |  | C | ★★
811 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-152 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 起重用链环等部件出现（）、（）或（）时应予报废。 | 裂纹 | 明显变形 | 严重磨损 | 以上都对 |  |  | D | ★
812 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-153 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 刹车片（）沾染油脂和石棉。 | 不应 | 可随意 | 可少量 | 最好不要 |  |  | A | ★
813 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-154 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向（），不得斜拉硬扳，（）强行超载使用。 | 一致；不得 | 相反；不得 | 相反；可以 | 一致；可以 |  |  | A | ★
814 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-155 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算（），否则不得悬挂。（）用链条葫芦长时间悬吊重物。 | 确保合格；不禁止 | 确保合格；允许 | 确保合格；禁止 | 确保大多数合格；允许 |  |  | C | ★
815 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-156 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量（）大于每条链条葫芦的允许起重量。 | 可以 | 短时间可以 | 应不 | 最好不要 |  |  | C | ★
816 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-157 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 操作人员严禁站在葫芦（），严禁站在重物上面操作，严禁将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中严禁任何人在重物下行走或停留。 | 旁边 | 外侧 | 内侧 | 正下方 |  |  | D | ★
817 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-158 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》双钩紧线器换向爪失灵、螺杆（）、（）或（）等严禁使用。 | 无保险螺丝 | 表面裂纹 | 变形 | 以上都对 |  |  | D | ★
818 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-159 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 紧线器受力后应至少保留（）有效丝杆长度。 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 |  |  | D | ★★
819 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-160 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》钢丝绳应具有符合国家标准的产品检验合格证，并按 GB/T20118—2006 的规定或按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行（）。 | 大电流试验 | 高电压试验 | 电气试验 | 单丝破断力试验 |  |  | D | ★
820 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-161 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，（）正反交叉设置；绳卡间距（）小于钢丝绳直径的 6 倍；绳卡数量应符合表 24 的规定。 | 不得；不应 | 不得；可以 | 可以；不应 | 可以；可以 |  |  | A | ★
821 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-162 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的（），且不得小于（）。新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。 | 15 倍；300mm | 12倍；300mm | 5 倍；300mm | 10 倍；300mm |  |  | A | ★
822 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-163 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸 3%～5%时不得使用。卸扣的缺陷（）。 | 不允许补焊 | 可以补焊 | 最好不要补焊 | 条件受限时可以补焊 |  |  | A | ★
823 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-164 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 卸扣（）横向受力。 | 不应 | 可以 | 最好不要 | 偶儿可以 |  |  | A | ★
824 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-165 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》卸扣不应处于吊件的（）。 | 两端 | 固定的施工孔上 | 连接处 | 转角处 |  |  | D | ★★
825 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-166 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》各类纤维绳（含化纤绳）的安全系数不得小于（）。 | 1 | 3 | 5 | 7 |  |  | C | ★★
826 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-167 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》合成纤维吊装带、棕绳和化纤维绳使用后的清理存放，下列哪些选项是不正确的？ | 应及时清理存放 | 应存放在清洁、干燥、通风的库房 | 存放时应远离热源 | 可以存放在存有酸性物质的危险品库中 |  |  | D | ★
827 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-168 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的（）倍。 | 5 | 6 | 10 | 8 |  |  | C | ★
828 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-169 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有（）的钩口闭锁装置。 | 防止触电 | 防止潮湿 | 防止脱钩 | 防止震动 |  |  | C | ★
829 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-170 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与500kV、±500kV、±800kV带电体的最小安全距离必须（）的基础上增加1m，并设专人监护。 | 5；7.8；11.1 | 5；7.8；9.3 | 6；7.8；11.1 | 6；7.8；9.3 |  |  | C | ★★
830 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-171 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和（）的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。 | 登高资格 | 带电资格 | 特种作业 | 操作方法 |  |  | D | ★
831 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-172 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电作业工具应定期进行机械试验，其试验周期为：机械试验：绝缘工具每（）年一次，金属工具每（）年一次。 | 1；2 | 半；1 | 1；半 | 半；2 |  |  | A | ★
832 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-173 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》灾后抢修应办理（）或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 紧急抢修单 | 抢修单 | 工作票 | 紧急抢修工作票 |  |  | D | ★
833 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-174 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。第一种工作票应在工作批准期限前（）h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。除紧急抢修工作票之外的只能延期（）次。 | 2.二 | 2.一 | 1.一 | 1.二 |  |  | B | ★
834 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-175 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并（）。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 单相短路 | 三相短路 | 短路 | 两个短路 |  |  | B | ★
835 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-176 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》人员、工具及材料与35kV、110kV、220kV电压设备带电部分的安全距离为（）。 | 1米，1.5米，3米 | 1米，2米，3米 | 1米，1.5米，2.5米 | 1米，1.5米，2米 |  |  | A | ★★
836 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-177 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电设备和线路附近使用的作业机具应（）。 | 检查 | 试验 | 核对 | 接地 |  |  | D | ★★
837 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-178 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在同杆塔多回线路中部分线路停电登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设（）。 | 工作负责人 | 地勤人员 | 专人监护 | 技术人员 |  |  | C | ★
838 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-179 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、（）、塔材是否牢固。 | 工具 | 接线 | 防坠装置 | 附件 |  |  | C | ★
839 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-180 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》人员、工具及材料与500kV设备带电部分的安全距离（）。 | 4米 | 5米 | 5.5米 | 6米 |  |  | B | ★★
840 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-181 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电作业时人身与110kv带电体间的安全距离（）。 | 0.6米 | 0.8米 | 1米 | 1.5米 |  |  | C | ★★
841 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-182 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》110kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度（）。 | 1m | 1.3m | 1.4m | 1.5m |  |  | B | ★★
842 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-183 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 110kV带电作业中良好绝缘子最少片数。（） | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  | D | ★★
843 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-184 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 220kV绝缘子片数13，同一串中允许零值绝缘子片数。（） | 5片 | 6片 | 7片 | 8片 |  |  | A | ★★
844 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-185 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 110kV绝缘子片数7，同一串中允许零值绝缘子片数。（） | 3片 | 4片 | 5片 | 6片 |  |  | A | ★★
845 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-186 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》邻近或交叉220kV电力线路工作的安全距离。（） | 3m | 4m | 5m | 6m |  |  | B | ★★
846 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-187 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（）实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 | 电力设备 | 电力设施 | 电力系统 | 运行设备 |  |  | D | ★
847 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-188 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》新插接的钢丝绳套应做（）允许负荷的抽样试验。 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 |  |  | D | ★★
848 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-189 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电作业时人身与500kv带电体间的安全距离为（）。 | 3m | 3.4m | 4m | 5m |  |  | B | ★★
849 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-190 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用前应对牵引机和张力机的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面检查，并做（）运转试验。 | 空载 | 负荷 | 加压 | 变频 |  |  | A | ★
850 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-191 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在开挖的（）加装临时拉线，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。 | 前方向 | 后方向 | 侧方向 | 反方向 |  |  | D | ★
851 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-192 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路施工需要进行（）作业时应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。 | 开挖 | 施工 | 压接 | 爆破 |  |  | D | ★
852 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-193 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》杆塔上有人工作时，（）调整或拆除拉线。 | 不应 | 允许 | 可以 | 特殊情况下可以 |  |  | A | ★
853 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-194 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用抱杆立、撤杆时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在（）上。 | 反方向 | 两条直线 | 一条直线 | 不同方向 |  |  | C | ★
854 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-195 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，（）应分布合理、受力均匀。 | 拉线 | 拉绳 | 牵引绳 | 缆风绳 |  |  | D | ★
855 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-196 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与（）相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | 工作票 | 作业指导书 | 作业方案 | 图纸 |  |  | A | ★
856 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-197 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》特殊的重要电气试验，应有详细的试验方案和安全措施，并经单位分管生产负责人或（）批准。 | 局长 | 调度 | 总工程师 | 厂站长 |  |  | C | ★
857 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-198 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 二人 | 作业人员 | 操作人员 |  |  | A | ★
858 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-199 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线称为（）。 | 个人保安线 | 保护线 | 安全线 | 个人安全线 |  |  | A | ★
859 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-200 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应（）进行一次体检。 | 每年 | 两年 | 三年 | 四年 |  |  | A | ★
860 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-201 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的（）单位组织。 | 县级 | 省部级 | 地市级 | 本局 |  |  | C | ★
861 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-202 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 （）可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格发文形式公布，并送达相关单位。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 调度许可人 | 工作负责人 |  |  | C | ★
862 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-203 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在高压电力电缆上不需要停电的工作需选用（）。 | 线路带电作业票 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 线路第三种工作票 |  |  | C | ★
863 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-204 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》杆塔起立离地后，应对杆塔进行冲击试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立；杆塔起立（）后应减缓速度，注意各侧拉绳。 | 45° | 50° | 55° | 60° |  |  | D | ★★
864 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-205 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》线路停电检修，（）应核实线路可能来电的各方面都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等所有调度负责的安全措施后，方能许可工作。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 调度值班员 | 工作班成员 |  |  | A | ★
865 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-206 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点（）m以内，并迅速报告上级。 | 12 | 10 | 8 | 6 |  |  | C | ★
866 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-207 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》严禁在水库、江河等水域上方悬停作业，必须经过水域时直升机飞行高度应不低于（）m且快速通过。 | 40 | 50 | 100 | 120 |  |  | B | ★★
867 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-208 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》危险化学品从业人员应当接受（）和岗位技术培训，考核合格后上岗作业。 | 专业训练 | 系统培训 | 安全教育 | 专业培训 |  |  | C | ★
868 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-209 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于（）级，或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。 | 6 | 7 | 8 | 5 |  |  | D | ★
869 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-210 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》施工机具应有专用库房存放，库房要经常保持（）。 | 干燥、通风 | 密封、干燥 | 密封、湿润 | 湿润、通风 |  |  | A | ★
870 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-211 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》风力超过（）级时，不应砍剪高出或接近导线的树木。 | 5 | 6 | 4 | 5.5 |  |  | A | ★
871 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-212 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》220kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度（）。 | 1.6米 | 2米 | 2.1米 | 2.5米 |  |  | C | ★★
872 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-213 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 220kV带电作业中良好绝缘子最少片数。（） | 7片 | 8片 | 9片 | 10片 |  |  | C | ★★
873 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-214 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm²（如Ø16mm圆钢）、埋深不应小于（）m。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | D | ★
874 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-215 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，装设接地线、个人保安线时，应先（）、后装（），拆除接地线的顺序与此（）。 | 装接地端、导体（线）端 相反 | 导体（线）端、装接地端 相反 | 装接地端、导体（线）端 相同 | 导体（线）端、装接地端 相同 |  |  | A | ★
875 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-216 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。刮风、下雨天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由（）决定是否操作。 | 工作负责人 | 值班负责人 | 调度值班员 | 设备运维部门主管领导 |  |  | B | ★
876 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-217 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》沿电缆线行的路面一般直线每隔10至15米处设置，在郊区等空旷区域的直线线行可每隔（）安装电缆标志桩。 | 20m | 30m | 40m | 50m |  |  | A | ★★
877 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-218 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，高压线路需要全部停电或部分停电的工作需选用（）工作票。 | 线路第一种 | 线路第二种 | 线路第三种 | 紧急抢修 |  |  | A | ★
878 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-219 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某单位将500kV线路50km架空地线更换工作委托给某送电变公司施工，按规定，施工单位的（）应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 工作票 | 安全技术交底 | 工作方案 | 检修申请单 |  |  | C | ★
879 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-220 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业可共用同一张（） | 带电作业工作票 | 线路一种工作票 | 线路二种工作票 | 变电一种工作票 |  |  | A | ★
880 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-221 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV某线路停电检修，涉及到其他单位配合停电的线路，工作负责人张三应确认配合停电的线路已停电及做好相应措施，并与（） 办理工作许可手续后，方可开始工作。 | 站长 | 班长 | 线路相应的所辖调度 | 部门负责人 |  |  | C | ★
881 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-222 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某局输电管理所计划对存在紧急缺陷的线路开展停电消缺工作。在线路检修工作开始前，（）或（）应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作票签发人；工作票会签人 | 工作票签发人；值班负责人 | 值班负责人；工作许可人 | 工作票签发人；工作负责人 |  |  | D | ★
882 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-223 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 专责监护人（） 兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员（） ，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 可以、停止工作或撤离工作现场 | 不得、停止工作或撤离工作现场 | 不得、继续工作 | 可以、继续工作 |  |  | B | ★
883 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-224 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某500kV线路停电更换导线悬垂线夹，按规定，工作负责人在（） ，可以参加工作班工作。 | 可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业的情况下 | 确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下 | 在一个电气连接部分进行多专业协同作业时 | 工作班成员工作经验不足时 |  |  | B | ★
884 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-225 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在500kV线路检修过程中，因检修内容多、消缺工作量大，需要工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变，但复工前应派人检查，确认（）后，方可开始工作。 | 工器具无变化 | 安全措施完备 | 组织措施无变化 | 环境无变化 |  |  | B | ★
885 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-226 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三在使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续，次日复工前应与（） 联系，办理复工手续。 | 工作签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作班成员 |  |  | B | ★
886 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-227 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV某线路停电检修，检修第二天，工作负责人张三因工作需要，临时拆除了保护接地线10分钟。工作负责人张三不应擅自变更安全措施。工作中如有试验等特殊情况需变更时，应（） 并履行变更手续。 | 事先取得工作许可人的同意 | 事后取得工作许可人的同意 | 事先取得工作签发人的同意 | 事后取得工作签发人的同意 |  |  | A | ★
887 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-228 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某500kV线路停电检修，检修过程中因工作负责人临时有事，需要变更工作负责人，按规定，变更线路工作票工作负责人，应经（）同意并通知（），在工作票上记录变更情况和签名。 | 工作票签发人，工作许可人 | 专责监护人，工作许可人 | 工作许可人，工作票签发人 | 专责监护人，工作票签发人 |  |  | A | ★
888 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-229 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在某500kV交流线停电检修中，工作负责人李某因故暂时离开工作现场时，应指定（）的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并应告知工作许可人和工作班人员。 | 有高级作业员资质 | 有资质的人员 | 有中级作业员资质 | 有带电作业资质 |  |  | B | ★
889 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-230 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV某线路停电检修，工作班人员因临时有事，需要变更，工作负责人可不通知（），但需与（）办理变更手续。 | 工作许可人，工作票签发人 | 值班负责人，工作许可人 | 工作票签发人，工作许可人 | 工作票签发人，值班负责人 |  |  | A | ★
890 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-231 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某线路开展检修工作，检修分多个小组进行，现检修任务已完成，工作负责人要办理作业终结手续；按规定分组工作的工作票作业终结前，工作负责人应收到（） 作业已结束的汇报，方可办理作业终结。 | 所有分组负责人 | 部分分组负责人 | 两个分组负责人 | 个别分组负责人 |  |  | A | ★
891 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-232 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在35kV某线停电检修作业，莫某作为塔上验电操作人员，在验电使用验电器环节应注意什么？莫某应首先将伸缩式验电器长度拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合规定，验电时手应握在手柄处，不应超过（）。 | 绝缘长度 | 规定距离 | 护环 | 金属接头 |  |  | C | ★
892 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-233 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某500kV线路停电检修需要断开耐张杆塔引线（连接线）的施工，施工前应先在耐张塔杆塔引线（）装设接地线，再断开引线的方法。 | 单侧 | 两侧 | 前侧 | 后侧 |  |  | B | ★
893 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-234 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 小刘参加500kV甲线停电检修，这天在N110塔将开展引流板发热处理工作，500kV甲线N110塔与运行中的500kV乙线N120塔很近，只有不到25米的距离，小刘在工作地段有感应电伤害风险时，应在作业地点装设（）。 | 个人保安线 | 防坠保护 | 长腰绳 | 后备保护 |  |  | A | ★
894 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-235 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某220kV线路停电更换整串绝缘子时使用了个人保安线，按规定，在（）及以上线路上工作使用个人保安线时，可在工作相（极）装设单根个人保安线。 | 10kV | 110kV | 35kV | 66kV |  |  | B | ★
895 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-236 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某单位对某条500kV线路进行夜间巡视，按规定，线路夜间巡线时，应沿线路（） 进行，应携带足够的（） 用具。 | 外侧，防护 | 内侧，照明 | 外侧，照明 | 内侧，防护 |  |  | C | ★
896 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-237 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2018年01月12日10时20分，500kV甲线跳闸，重合闸不成功，强送也不成功，500kV甲线永久故障，调度要求某局开展巡视；某局输电管理所紧急安排人员对500kV甲线进行故障巡视。出发前，工作负责人对故障巡视作业人员进行了安全交代，要求（）应始终认为线路、设备带电，即使在得知500kV甲线设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能。 | 夜间巡视 | 监察巡视 | 事故巡视 | 正常巡视 |  |  | C | ★
897 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-238 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2014年9月，南网某局员工在“海鸥”台风抢修复电过程中，由于跨步电压造成人员触电。按规定：为防止人员触电，线路巡视人员发现导线断落在地面，巡视人员应设法防止行人靠近断线地点（）以内，并迅速报告上级。 | 5米 | 6米 | 7米 | 8米 |  |  | D | ★
898 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-239 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 直升机巡视作业时，甲发现架空地线上有疑似断股情况，但由于直升机速度过快未看清，错过最佳观察点，要重新进入该疑似缺陷点；直升机应向（）。 | 线路内侧转弯 | 线路外侧转弯 | 倒飞 | 悬停后倒飞 |  |  | B | ★
899 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-240 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 线路融冰作业的技术措施：应将待融冰线路进行停电；导线或地线搭接、短接等作业前，在待融冰段线路两端应分别验电；（）。 | 确认线路停电 | 确认停电后合接地刀闸或挂接地线 | 确认融冰装置投切 | 以上都不是 |  |  | B | ★
900 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-241 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某35kV线路导线悬垂线夹处有一个鸟窝，需要带电清除，工作负责人安排本班组的技师使用绝缘操作杆对鸟窝进行清除，在作业中，绝缘操作杆发生闪络，导致作业人员受伤。事后调查时，发现作业人员没有取得带电作业资格。按《安规》要求，带电作业人员（），方可参加相应的作业。 | 会操作即可 | 电工理论学习即可 | 应经专门培训，并经考试合格取得资格、本单位书面批准后 | 考试合格即可 |  |  | C | ★
901 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-242 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV天平一线架空地线采用分段绝缘方式，停电检修时，检修人员若穿过或在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于（）。 | 0.3m | 0.4m | 0.2m | 0.1m |  |  | B | ★
902 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-243 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某500kV线路带电作业，使用绝缘绳索传递大件金属物品，按规定，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）再接触，以防电击。 | 接地后 | 稳定后 | 落地后 | 固定后 |  |  | A | ★
903 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-244 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV桂甲线计划停电检修，其中500kV桂甲线与500kV桂乙线为同塔架设，500kV桂乙线带电运行中。停电检修工作中要注意的是：工作人员和工器具与邻近的500kV桂乙线带电线路工作的安全距离不得小于（） | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |  |  | D | ★
904 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-245 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在新建项目500kV线路竣工验收中，验收线路每相采用六分裂导线设计，验收人员在导线上检查时，按规定安全带可挂在（），后备保护绳应挂在整组相（极）导线上。 | 间隔棒 | 一根子导线上 | 防震锤 | 绝缘子 |  |  | B | ★
905 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-246 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三在测量某500kV带电线路导线对建筑物距离时，张三与高压带电导线的距离不得小于（）。 | 5m | 3.4m | 3.2m | 4m |  |  | A | ★
906 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-247 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某500kV同塔双回路线路基建竣工验收时，验收人员对杆塔螺栓进行检查过程中，由于部分杆塔塔材空间距离较大，作业人员转移位置时，将一条安全带的安全绳绕过斜材后回扣在本条安全绳上。按规定，高处作业应（）使用安全带。 | 随意 | 正确 | 按个人习惯 | 按方便 |  |  | B | ★
907 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-248 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》安全工器具外观检查主要检查内容不包括：（） | 是否在产品有效期内和试验有效期内。 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固；金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 是否每次使用前都抽样开展了拉力试验或耐压试验。 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况。 |  |  | C | ★
908 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-249 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV线路带电作业时使用的绝缘传递绳用作等电位人员人身后备保护用时，其安全系数不应小于（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |  |  | D | ★
909 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-250 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 停电更换500kV某直线塔整串绝缘子时，使用了链条葫芦作为承力工具，由于天已黑，需要链条葫芦带负荷过夜，应将手拉链绑扎在（），并采取保险措施。 | 绝缘子上 | 起重链上 | 导线上 | 传递绳上 |  |  | B | ★
910 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-251 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 停电更换500kV某耐张杆塔整串绝缘子时，使用了直径为10mm的钢丝绳作为主牵引绳并通过机动绞磨进行牵引，主牵引钢丝绳转向时需要设置一个转向滑车，转向滑车的直径应为多大。（） | ≥160mm | ≥120mm | ≥100mm | ≥50mm |  |  | A | ★
911 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-252 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 线路检修，使用卸扣进行传递工器具或提吊材料时，卸扣的销轴不应扣在（）。 | 牢固的绳套内 | 活动的绳套或索具内 | 牢固的索具内 | 牢固的绳套或索具内 |  |  | B | ★
912 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-253 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三在停电更换500kV某杆塔整串绝缘子时，地面使用的转向滑车应拴挂在（）。 | 浮石上 | 树桩上 | 不牢固的结构物上 | 牢固的结构物上 |  |  | D | ★
913 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-254 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三计划使用飞车对架空地线进行补强作业，架空地线为钢绞线，截面积为80mm²，架空地线共7股，现已断掉4股，张三若使用飞车进行架空地线补强作业，应如何处理？（） | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.5 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.0 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于1.5 | 直接使用飞车 |  |  | A | ★
914 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-255 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三对架空地线进行补强作业，使用飞车行驶中遇有接续管时为了顺利通过，应如何处置？ | 任由飞车滑行 | 控制飞车加速 | 控制飞车减速 | 保持飞车原来速度 |  |  | C | ★
915 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-256 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 某供电企业将十几台5T的机动绞磨等施工机具存放于办公楼外的露天草地，半个月后，班组在检修时发现机动绞磨生锈比较严重，已经有多台机动绞磨不能正常使用了。接规定机动绞磨等施工机具应存放于什么地方比较好？（） | 露天草地 | 专用库房 | 露天库房 | 露天平地 |  |  | B | ★
916 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-257 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即（）。 | 离开 | 切断电源 | 保持电源接入 | 检查工具使用情况 |  |  | B | ★
917 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-258 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三使用砂轮研磨工具时， 戴好了防护眼镜，火星向下。禁止用砂轮的（）研磨。 | 砂轮外股 | 侧面 | 上面 | 下面 |  |  | B | ★
918 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-259 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 张三在整理检修现场时，使用凿子凿坚硬的石头，飞溅的小矿石溅入张三的眼睛，造成眼角受伤，幸好没击中眼珠，否则后果不堪设想。张三使用凿子凿坚硬的石头，为保护眼睛应使用什么防护用具最为合适？（） | 手帕 | 毛巾 | 防护眼镜 | 手套 |  |  | C | ★
919 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-260 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 杆塔整立时，缆风绳与地夹角不应大于45°。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
920 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-261 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 安全带的试验周期为每年一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
921 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-262 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘手套属于一般安全用具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
922 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-263 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 如果人站在距离导线落地点10m以外的地方，发生跨步电压触电事故的可能性较小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
923 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-264 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 在发生人身触电事故时为了解救触电人，可以不经许可，即断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
924 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-265 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 紧急救护的原则是在现场采取积极措施保护伤员的生命。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★
925 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-266 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存时，应该用口对口人工呼吸法进行抢救。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★
926 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-267 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 在耐张段中的大挡距内挂飞车作业，其应力增加较在小挡距内增加得多。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
927 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-268 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 搭设或拆除跨越架，应设安全监护人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
928 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-269 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆上作业，可以抛掷小工具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
929 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-270 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 使用过的抱杆每年应作一次荷载试验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
930 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-271 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 跨越架的临时拉线可以用钢绞线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
931 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-272 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 施工线路跨越10kV线路时，可以不停电搭设跨越架。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
932 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-273 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落的后备保护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
933 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-274 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 机动绞磨以内燃机为动力，通过变速箱将动力传送到磨芯进行牵引的机械。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
934 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-275 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，有歪斜、缺口、凹入及裂纹不应使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
935 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-276 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
936 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-277 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》电动工具应接地或接零良好。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
937 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-278 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
938 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-279 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
939 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-280 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
940 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-281 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》滑车不应拴挂在不牢固的结构物上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
941 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-282 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
942 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-283 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不得悬挂。能用链条葫芦长时间悬吊重物。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
943 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-284 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
944 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-285 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予报废。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
945 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-286 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票由工作票负责人审核无误后签发。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
946 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-287 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用公司工作票到与接入公司电网的用户电气设备上工作时，工作票应由本单位签发，用户单位认可并签名。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
947 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-288 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可人、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
948 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-289 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》禁止约时停、送电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
949 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-290 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在未接到停电许可工作命令前，任何人不得接近带电体。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
950 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-291 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》传真方式送达的工作票许可应待正式工作票到达后履行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
951 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-292 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》对于无人值班的厂站，在第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话许可的方式。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
952 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-293 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执和按值移交。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
953 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-294 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
954 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-295 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前不应重新验电、接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
955 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-296 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第一种工作票应在工作批准期限前1h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
956 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-297 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在电气设备上工作时，保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行，不需要监护人在场。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
957 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-298 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
958 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-299 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
959 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-300 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》装拆接地线应有人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
960 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-301 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》人体可以碰触未接地的导线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★
961 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-302 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除接地线的顺序与此相反。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★
962 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-303 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 外单位人员是指与设备所属单位（ ）的线路设备、设施维护工作人员或基建施工人员。 | 无直接行政隶属关系。 | 从事非生产运行职责范围内工作。 | 从事生产运行职责范围内工作。 | 有直接行政隶属关系。 |  |  | AB | ★
963 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-304 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据安规，运用中的电气设备是指（ ）的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 或一经操作即带有电压 | 停用 |  |  | ABC | ★
964 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-305 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 工作开始前，应根据现场勘察结果，依据作业的（ ），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 危险性 | 复杂性 | 困难程度 | 特殊性 |  |  | ABC | ★
965 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-306 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据安规，动火工作票所列组织人员主要包括（ ）、消防监护人和动火执行人。 | 动火工作负责人 | 动火工作签发人 | 动火工作审批人 | 动火工作许可人 |  |  | ABCD | ★
966 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-307 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据安规，安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在（ ）的物件上。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 |  |  | ABC | ★
967 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-308 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 在进行输电线路检修工作中，工作班组人员必须清楚并掌握工作任务和（ ）及应采取的控制措施。 | 内容 | 工作地点 | 危险点 | 存在的安全风险 |  |  | ABCD | ★
968 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-309 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 某单位在进行某条新建220kV输电线路放线、紧线工作时，工作负责人及安全员在向工作人员交代安全措施时明确：放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应处于（ ）防止意外跑线时抽伤。 | 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 | 牵引绳或架空线的垂直下方 | 导（地）线及牵引绳圈外 | 导（地）线及牵引绳圈内 |  |  | ABD | ★
969 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-310 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施?（ ） | 未搭设越线架的与道路交叉的架空线应挖沟埋入地面下。 | 河道处应将架空线沉入河底。 | 交叉跨越公路、铁路、电力线路、通信线路的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离。 | 对实在无法保证重要通车、通信、通电的地段，应与有关部门取得联系，采取不破坏新线的相应措施。 |  |  | ABCD | ★★★
970 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-311 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 在进行起重工作中，起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，（ ），做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 统一指挥 | 统一监护 | 统一计划 | 统一信号 |  |  | AD | ★
971 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-312 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 从事电力生产工作岗位，作业人员未经相应的（），不经考试合格不能上岗工作。 | 安全生产教育 | 岗位技能培训 | 财务知识教育 | 驾驶技能培训 |  |  | AB | ★
972 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-313 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 在工作地段有（）线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 邻近 | 平行 | 交叉跨越 | 同杆塔 |  |  | ABCD | ★
973 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-314 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据安规攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有（ ）、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。 | 冲刷 | 起土 | 上拔 | 导（地）线松动 |  |  | ABCD | ★
974 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-315 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路，还应采取如下哪些措施：（ ）。 | 各条线路应用标志、色标或其他方法加以区别，使登杆塔作业人员能在攀登前和在杆塔上作业时，明确区分停电和带电线路 | 应在登杆塔前发给作业人员相对应线路的识别标记 | 作业人员登杆塔前核对标记无误，验明线路确已停电并挂好地线后，方可攀登 | 登杆塔和在杆塔上作业时，每基杆塔都应设专人监护 |  |  | ABCD | ★★
975 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-316 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（）。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 | 先验低压、后验高压 | 先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | 先验高压、后验低压 |  |  | ABC | ★★
976 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-317 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查（）是否牢固。 | 脚钉 | 爬梯 | 防坠装置 | 塔材 |  |  | ABCD | ★★
977 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-318 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路()工作不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录。 | 测量线路接地电阻工作 | 涂写杆塔号、装拆标示牌、补装塔材、非接触性仪器测量工作等 | 作业位置距离工作基面大于2m的坑底、临空面附近的工作 | 砍剪树木工作 |  |  | ABC | ★★
978 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-319 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，应采取（）等安全措施。 | 改道 | 搭设跨越架 | 封航 | 封路 |  |  | BCD | ★★
979 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-320 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，双重称号是指同杆架设两回及以上线路的（）和（）。 | 电压等级 | 名称 | 位置称号 | 序号 |  |  | BC | ★★
980 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-321 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 工作票签发人和工作负责人，对有（ ）的工作，应增设专人监护。 | 触电危险 | 施工简单无触电危险 | 施工复杂容易发生事故 | 停电作业 |  |  | AC | ★★★
981 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-322 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备（）等药品。 | 防蜂 | 防毒蛇 | 预防心脏病 | 预防高血压 |  |  | AB | ★
982 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-323 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下关于挂拆接地线的步骤叙述正确是（ ） | 挂接地线时，应先接导线端，后接接地端，接地线连接要可靠，不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。 | 挂接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线连接要可靠，不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。 | 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层。 | 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层。 |  |  | BC | ★★★
983 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-324 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作班人员是指参与该项工作的人员，包含（ ）。 | 工作人员 | 参与工作的厂家人员 | 参观人员 | 吊车驾驶员 |  |  | ABD | ★★
984 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-325 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 确定工作负责人后，工作许可人应对工作负责人进行安全技术措施交底，明确（ ），必要时应实地观察。并根据工作负责人的要求，确定工作班人员。 | 工作任务 | 工作地点 | 工作要求的安全措施 | 现场危险点 |  |  | ABC | ★★★
985 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-326 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应经核对检修线路的（）无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。 | 名称 | 杆号 | 位置 | 型号 |  |  | ABC | ★
986 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-327 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在交通道口使用软跨时，施工地段两侧应设立（），控制绳索人员应（）。 | 禁止通行牌 | 交通警示标志牌 | 注意交通安全 | 随意走动 |  |  | BC | ★
987 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-328 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）。 | 自然灾害 | 事故灾难 | 公共卫生事件 | 社会安全事件 |  |  | ABCD | ★
988 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-329 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用棕绳（麻绳）时，应注意（）。 | 不得用在机动机构中起吊构件，仅限于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用 | 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍 | 使用允许拉力不应大于9.8N/mm²；用于捆绑或在潮湿状态下使用时应按允许拉力减半使用 | 棕绳有霉烂、腐蚀、断股或损伤者不应使用，绳索不应修补使用，纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者禁止使用 | 捆扎物件时，应避免绳索直接与物体尖锐处接触 |  | ABCDE | ★
989 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-330 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》带电绝缘工具在运输过程中，应装在（）。 | 专用工具袋 | 专用工具箱 | 车后备箱内 | 专用工具车内 |  |  | ABD | ★★
990 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-331 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》以下关于纤维绳使用注意事项的描述，正确的是（）。 | 使用中应避免刮磨与热源接触等 | 绑扎固定不得用直接系结的方式 | 使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T 13035—2008的规定进行试验、干燥、隔潮等 | 纤维绳可用在高温作业环境中 |  |  | ABC | ★
991 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-332 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某500kV线路停电检修使用了6条携带型接地线，携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现（）等均不应使用。 | 绞线松股 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 |  |  | ABCD | ★
992 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-333 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》应在工作前一日送达许可部门的工作票有哪些：（）。 | 第一种工作票 | 需停用线路重合闸或退出再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票 | 第三种工作票 | 低压配电网工作票 |  |  | ABD | ★
993 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-334 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用一张工作票并在检修状态下的一条高压线路分区段工作，工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票上应填写使用的接地线（）等随工作区段转移情况。 | 编号 | 位置 | 质量 | 长短 |  |  | AB | ★
994 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-335 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》雨雪天气开展室外验电工作下列说法正确的有：（）。 | 不应使用常规验电器进行室外直接验电 | 可采用雨雪型验电器验电 | 可以使用常规验电器进行室外直接验电 | 与天气条件无关 |  |  | AB | ★
995 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-336 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某500kV线路停电，检修任务外委给送变电公司，送变电公司施工现场勘察应查看哪些内容：（）。 | 检修（施工）作业需要停电的范围 | 保留的带电部位 | 装设接地线的位置 | 邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点 |  |  | ABCD | ★
996 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-337 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》在土质松软处挖坑，应采取（）等防止塌方的措施。 | 加挡板 | 加撑木 | 由下部掏挖土层 | 不应由下部掏挖土层 |  |  | ABD | ★
997 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-338 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》以下安全工器具应进行试验：（）。 | 《南网安规》要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 |  |  | ABCD | ★★
998 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-339 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列说法正确的是：（）。 | 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变但复工前应派人检查，确认安全措施完备后，方可开始工作 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工前应检查安全措施正确完好 | 电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录 | 使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续；次日复工前应与工作许可人联系，办理复工手续 |  |  | ABCD | ★
999 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-340 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》以下工作需选用紧急抢修工作票：（）。 | 紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 灾后抢修工作 | 工作负责人要求抢修的工作 | 设备有缺陷时 |  |  | AB | ★
1000 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-341 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列关于工作票签发人的安全责任说法正确的是：（）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当.充足 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 |  |  | ABC | ★
1001 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-342 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》有关工作监护下列说法正确的是（）。 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人 | 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不得参与作业 | 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票 | 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为 |  |  | ABCD | ★★
1002 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-343 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列哪项工作不能选用线路第二种工作票：（）。 | 在运行中的高压配电设备上的工作 | 在需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、动力或照明等回路上的工作 | 在高压电力电缆上不需要停电的工作 | 待投运的新设备未与运行设备连接且安全距离足够，进行新设备安装或试验的工作 |  |  | BD | ★
1003 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-344 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票签发人或工作负责人应根据现场（）等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 安全条件 | 施工范围 | 工作需要 | 员工素质 |  |  | ABC | ★
1004 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08-345 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列工作需要选用线路第一种工作票的是：（）。 | 高压线路需要全部停电或部分停电的工作 | 在直流接地极线路或接地极上的停电工作 | 在运行中的高压配电设备上的工作 | 高压设备带电作业 |  |  | AB | ★
1 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 对危害供电、用电安全和扰乱供电用电秩序的，供电企业有权()。 | 索赔 | 制止 | 停电 | 举报 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
2 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及()安全的建筑物、构筑物。 | 水利设施 | 电力设施 | 交通设施 | 以上均不正确 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
3 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 安全生产管理，坚持()的方针。 | 安全生产只能加强，不能削弱 | 安全第一、预防为主 | 安全生产重于泰山 | 隐患险于明火，预防重于救灾 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
4 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权()。 | 停止作业 | 停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 | 撤离作业场所 | 采取可能的应急措施后撤离作业场所 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
5 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告()。 | 本单位负责人 | 当地政府安全部门 | 所在行业安全负责人 | 当地消防部门 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
6 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行高度层应当根据（ ）计算 | 标准大气压条件下平均平面 | 实际大气压条件下假定海平面 | 标准大气压条件下假定海平面 | 实际大气压条件下平均海平面 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
7 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行人员未按规定履行职责的，由有关部门依法给予行政处分或者纪律处分；情节严重的，依法给予吊扣执照或合格证（ ）的处罚，或者责令停飞（ ） | 半年，一至三个月 | 一至六个月，一至三个月 | 一至三个月，半年 | 一至三个月，一至三个月 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
8 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 超低空飞行,按照飞行高度区分为 | 距地面或水面50米以下 | 距地面或水面100米以下 | 距地面或水面120米以下 | 距地面或水面5米至100米 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
9 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票签发的相关规定，不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”，先由（）所在单位签发，再由本（）会签。 | 工作许可人，设备运维单位 | 设备运维单位，专责监护人 | 设备运维单位，工作票签发人 | 工作负责人，设备运维单位 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
10 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》定义，个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的（ ）。 | 绝缘工器具 | 个人防护用品 | 接地线 | 施工工器具 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
11 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，（）的高压线路为高压输电线路。 | 1kV及以下 | 1kV以上 | 10kV及以上 | 35kV及以上 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
12 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为，应（ ），经纠正后方可恢复工作。 | 立即汇报 | 立即拍照 | 置之不理 | 立即制止 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
13 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应（ ）进行一次体检。 | 每一年 | 每两年 | 每三年 | 每四年 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
14 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，（ ）上岗。 | 直接 | 经考试合格 | 经考试后 | 经领导批准后 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
15 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，（ ）进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作班成员 | 任何人 | 工作许可人 | 工作负责人 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
16 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，作业现场的照明，应保证足够的亮度，并应配有（ ）。 | 施工机具 | 安全工器具 | 劳动防护用品 | 应急照明 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
17 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，在灾后抢修应办理（ ）或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 方式变更申请单 | 紧急抢修工作票 | 调度检修申请单 | 相应的操作票 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
18 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业前应召开现场工前会，由（）对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人（监护人）对分组人员进行安全交代。 | 工作负责人（许可人） | 工作负责人（监护人） | 工作许可人（监护人） | 工作负责人（分组负责人） |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
19 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）须审核外单位工作人员资格是否具备。 | 工作票许可人 | 工作票会签人 | 工作负责人 | 值班负责人 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
20 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票填写的相关规定，工作票总人数包括（）及工作班所有人员。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
21 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票接收的相关规定，工作票应在规定时间内以纸质或电子文档形式送达许可部门，由（）接收并审核。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 专责监护人 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
22 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作监护的相关规定，（）、（）应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作负责人、专责监护人 | 工作负责人、工作许可人 | 工作许可人、专责监护人 | 工作许可人、工作票签发人 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
23 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，事故巡视应始终认为线路、设备（ ）。 | 带电 | 停电 | 停运 | 故障 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
24 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点（ ）m以内，并迅速报告上级。 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
25 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，（ ）参加高处作业。 | 可以 | 酌情 | 适合 | 不应 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
26 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，凡发现工作人员有（ ）、精神不振时，禁止登高作业。 | 喝水 | 喝茶 | 喝酒 | 喝不带酒精的饮料 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
27 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 避雷器红外测温周期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
28 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 导地线连接管测温宜在什么情况下开展 | 线路负荷较大时 | 线路负荷较小时 | 无负荷时 | 停电时 |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
29 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 杆塔倾斜及挠度测量要在投运后几年内测量 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
30 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 外单位在填写工作票前，应由（）对外单位进行书面安全技术交底，并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 | 运行单位 | 安全监管部门 | 技术管理部门 | 招标代理 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
31 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 紧急抢修应使用紧急抢修工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过（ ）后应根据情况改用非紧急抢修工作票。 抢修前预计（ ）内无法完成的，应直接使用相关工作票。 | 8h，8h | 12h，12h | 12h，8h | 8h，12h |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
32 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行（）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 三张 | 四张 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
33 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）是指某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 | 危害辩识 | 危害 | 风险 | 风险评估 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
34 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）是指对企业生产过程中面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评估。 | 基准风险评估 | 基于问题的风险评估 | 持续的风险评估 | 以上皆不是 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
35 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）是指对生产过程中出现的高风险对象或突出问题，进行有针对性的专项风险评估。 | 基准风险评估 | 基于问题的风险评估 | 持续的风险评估 | 以上皆不是 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
36 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 作业宜应在（）下进行。雾、雪、大雨、大风、冰雹等恶劣天气不利于巡检作业的情况时，不应开展无人机巡检作业。 | 良好天气 | 恶劣天气 | 一般天气 | 无要求 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
37 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机地面站系统包括（）飞行操控器等硬件设备及地面测控车辆。 | 飞行控制软件 | 飞机 | 飞行控制硬件 | 飞行控制器 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
38 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 任务载荷分系统由（）和地面显控单元组成。 | 任务设备 | 备用电池 | 充电器 | 测频仪 |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
39 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 大型旋翼无人机巡检系统应能同时搭载多种传感器进行输电线路巡检，应具备( )的可见光、红外设备巡检能力，应能发现销钉级设备缺陷，可进行长距离的巡检工作。 | 超长距离 | 中距离 | 短距离 | 长距离 |  |  | D | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
40 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机巡检作业人员均应具有（ ）年及以上高压输电线路运行维护工作经验，熟悉航空、气象、地理等必要知识，掌握DL/T 741 有关专业知识，并熟悉GB/T 26859 的相关规定。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
41 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机巡检作业人员应确保身体健康，精神状态良好，作业前( )h 及作业过程中严禁饮用任何酒精类饮品。 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
42 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机巡检应根据巡检任务和所用机型合理配置人员，小型机需操作人员（）名。 | 2～3 | 3～4 | 4～5 | 5～8 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
43 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机巡检计划外的作业，( )进行现场勘查。 | 必需 | 必要时 | 无需 | 可以 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
44 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 采取上方巡检方式时，巡检高度一般至少为线路地线上方（ ）。 | lOOm | l1Om | l2Om | l3Om |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
45 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 小型无人机可根据实际需求调整悬停姿态及时间，一般情况下无人机外缘与待巡检设备、部件的空间距离不宜小于（）米。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
46 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （） 指不论无人机处于何种飞行状态，只要工作人员通过地面控制站或遥控手柄上的特定功能键（按钮）启动该功能，无人机应中止当前任务，按预先设定的策略返航。 | 一键返航 | 航向锁定 | 方向锁定 | 一键起飞 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
47 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）利用地面控制站以增稳或全自主模式控制无人机巡检系统飞行的人员。 | 程控手 | 操控手 | 任务手 | 地面手 |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
48 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 由国家划设的，未按照国家有关规则经特别批准，任何航空器不得飞入的空间（ ）。 | 空中危险区 | 空中禁区 | 空中限制区 | 融合空域 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
49 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断无人机巡检作业连续（ ）以上者，应重新学习本规程，程控手和操控手还应进行实操复训，经考试合格后，方能恢复工作。 | 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
50 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 负责审查工作必要性和安全性是（ ）。 | 工作票签发人 | 工作票许可人 | 工作负责人 | 监护人 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
51 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 负责审查飞行空域是否已获批准是（ ）。 | 工作票签发人 | 工作票许可人 | 工作负责人 | 监护人 |  |  | B | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
52 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 负责审查异常处理措施是否正确完备 （）。 | 工作票签发人 | 工作票许可人 | 工作负责人 | 监护人 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
53 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 | 工作票签发人 | 工作票许可人 | 工作负责人 | 工作班成员 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
54 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 除必要的跨越外，无人机巡检系统不得在公路、铁路两侧路基外各 100m 之间飞行、距油气管线 边缘距离不得小于（ ）。 | 100米 | 300米 | 400米 | 500米 |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
55 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （）可以用作止血带用。 | 电线 | 铁丝 | 细绳 | 清洁绷带 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
56 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 50-60Hz的交流电（）mA以内、直流电50mA以内为人体的安全电流。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
57 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 触电急救必须分秒必争，立即就地迅速用（）法进行抢救，并坚持不断地进行，同时应及早与医疗部门联系。 | 心肺复苏法 | 脱离电源 | 大声呼叫 | 摇晃头部 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
58 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 触电伤员如意识丧失，应在（）内，用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况。 | 5s | 8s | 10s | 15s |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
59 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 从（）到脚的途径，电流对人的伤害最严重。 | 头部 | 腹部 | 左手 | 右手 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
60 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 单人用心肺复苏法对触电无呼吸无心跳人员实施抢救，单人抢救时，按压与吹气比为（）。 | 15:1 | 15:2 | 30:1 | 30:2 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
61 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 人体四大生命体征指的是（）。 | 体温、脉搏、呼吸、血压 | 体温、呼吸、心跳、瞳孔 | 心跳、运动、呼吸、血压 | 心跳、运动、呼吸、脉搏 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
62 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 若判定颈动脉已有搏动但（），则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次（即每分钟12次）。 | 无呼吸 | 未清醒 | 无回应 | 无任何明显变化 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
63 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 手指出血时可用指压止血法，最好的止血部位是压迫（）。 | 伤指根部左右两侧 | 伤指根部前后两侧 | 伤肢的手腕处 | 伤肢的手腕动脉 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
64 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 现场急救的四项技术是指（）。 | 清创、包扎、固定、搬运 | 无菌、清创、包扎、固定 | 止血、包扎、固定、搬运 | 止血、包扎、固定、急救 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
65 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 扑救电脑等电器设备着火，应（）。 | 先水淋降温 | 先切断电源，后用湿的棉织物覆盖 | 直接用泡沫灭火器扑灭 | 直接用干粉灭火器扑灭 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
66 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书、档案等贵重物品的初起火灾时，应使用（）。 | 1211灭火器 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | 水 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
67 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | X模式4轴飞行器从悬停转换到前进，哪两个轴需要加速。 | 后方两轴 | 左侧两轴 | 右侧两轴 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
68 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器悬停转向和以10km/h速度前飞转向中（）。 | 横滚角相同 | 横滚角不同 | 横滚角不确定 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
69 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器飞行时，使用哪种模式，驾驶员的压力最大（）。 | GPS模式 | 姿态模式 | 手动模式 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
70 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器GPS定位中，最少达到几颗卫星数，才能够在飞行中保证安全（）。 | 2-3颗 | 4-5颗 | 6-7颗 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
71 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 具有正静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有（）。 | 回到原平衡状态的趋势 | 继续偏离原平衡状态的趋势 | 保持偏离后的平衡状态 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
72 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 具有负静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有（）。 | 回到原平衡状态的趋势 | 继续偏离原平衡状态的趋势 | 保持偏离后的平衡状态的趋势 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
73 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机年度检查，要求（）。 | 至少一年一次 | 两年一次 | 视无人机状态确定 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
74 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机飞行手册中规定的过载表明（）。 | 飞行中允许的最大过载 | 起飞时允许的最大过载 | 着陆时允许的最大过载 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
75 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机在作业过程中遇到雷、雨、雪、大雾、大风等恶劣天气应及时（）。 | 终止作业 | 返航 | 继续任务 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
76 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器航拍过程中，温度对摄像机的影响描述正确的是（）。 | 在温差较大的环境中拍摄要注意镜头的结雾 | 在温度较高的环境拍摄摄像机电池使用时间短 | 在温度较低的环境拍摄摄像机电池使用时间长 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
77 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“美国手”，是指（）。 | 右手上下动作控制油门或高度 | 左手上下动作控制油门或高度 | 左手左右动作控制油门或高度 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
78 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当飞行器指南针校准失败时，应（）处理。 | 继续⻜⾏ | 结束校准 | 重新校准指南针 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
79 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当多轴飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时，应对方式错误的是（）。 | 加大油门 | 一键返航 | 云台复位通过图像确定机头方向 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
80 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当返航过程中遇到指南针干扰过强，无人机也会进入（）,飞机将无法实现自动返航。 | P模式 | A模式 | F模式 | T模式 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
81 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机操作简单可靠价廉促进了摄影测量的（）发展，让测绘的效率大幅度（）、成本大幅度（）。 | 平民化、降低、增加 | 高端化、降低、降低 | 平民化、提升、降低 | 高端化、降低、降低 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
82 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机大多通过调整各个电机的（）,就能实现上升下降、顺时针旋转、逆时针旋转、前进、后退、左偏移、右偏移等各种动作。 | 转速 | 螺距 | 方向 | 电压 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
83 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行器在飞行过程中突遇降雨，此时应该（）。 | 继续拍摄 | 立即返航 | 飞行器悬停等待雨停 | 原地下降 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
84 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行器长时间不使用或距离上次起飞点距离较远的情况下(50KM)，需进行（）校准。 | IMU | 指南针 | 视觉传感器 | 遥控器 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
85 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行器状态指示灯红灯慢闪代表示（）黄灯快闪代表示（）。 | 遥控器信号丢失、低电量报警 | 低电量报警遥控器、信号丢失 | 严重低电量报警、遥控器信号丢失 | 遥控器信号丢失、严重低电量报警 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
86 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 关于安全飞行，以下描述不正确的是（）。 | 应避免在⼈群密集处⻜⾏ | 设置返航⾼度时应考虑周围建筑物的⾼度 | 随意⻜⾏，⽆需顾忌他⼈ |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
87 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 关于航拍作业的准备工作，以下描述不正确的是（）。 | 需检查⻜⾏器状态 | 需检查 SD 卡剩余容量 | 检查电池电量 | ⽆需做任何准备 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
88 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 关于图传信号丢失有可能是什么原因造成，以下哪项表述最全面（）。 | 遥控器天线未展开 | 遥控器与⻜⾏器中间隔有障碍物 | 都是 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
89 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 航拍过程中，以下操作正确的是（）。 | 随意⻜⾏，⽆视信号塔 | 保持⻜⾏器在视距内⻜⾏ | 在⼈流密集区域⻜⾏ |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
90 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 某司员工小明在指定时间和地点，在执行飞行任务时，起飞前发现飞行软件提示所处位置为临时禁飞区，此时小明该如何操作（）。 | 强行起飞，优先完成公司指派的飞行任务 | 放弃本次飞行，申请空域 | 尝试更换附近起飞点 | 以上说法全部错误 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
91 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 判断以下选项哪个为合适的起飞点（）。 | 起飞环境平坦，但飞行视线有遮挡 | 围观人员较多，现场不受控 | 起飞点空旷，周边无干扰因素 | 磁场干扰较大 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
92 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 强制下降操作飞机会在智能低电量降落时会强制降落，（）取消。 | 可 | 不可 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
93 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 如果在视距内飞行时，卫星信号突然变为0，应采取以下哪种操作（）。 | 尽快降落 | 立即启动自动返航 | 重启遥控器 | 以上均可 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
94 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 若飞行器在失控返航途中GPS信号消失，飞行器将（）。 | 继续沿原路线返航 | 立刻降落 | 进入姿态模式，待恢复GPS信号后，继续返航 | 飞回失控点重新返航 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
95 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 沙漠地区执行航拍任务时，以下哪种选项不正确（）。 | 在起飞垫上起飞，避免飞行器进沙 | 更换镜头时，防止镜头进沙 | 及时清理遥控器沙尘，防止摇杆进沙 | 沙尘不会对航拍设备造成隐患，无须理会 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
96 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 湿度对多旋翼⻜⾏器的影响，下⾯描述错误的是（）。 | 湿度越⼤，⻜⾏器⾦属部分容易腐蚀 | 湿度过⼤，有可能造成内部电路短路 | 湿度对⻜⾏器没有任何影响 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
97 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使⽤智能⻜⾏功能时，如出现特殊情况，正确的操作是（）。 | 切换遥控器⻜⾏模式，退出智能⻜⾏功能 | 加⼤油⻔杆量 | 加⼤横滚杆量 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
98 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 所以如果在记录返航点后移动飞机并起飞或是处在移动平台上如车或船上请注意（）返航点。 | 更新 | 不更新 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
99 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机驾驶员进行起飞前飞行器检查内容不必包括（）。 | 舵面结构及连接检查 | 起飞（发射），降落（回收）装置检查 | 飞行器涂装 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
100 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下⾯哪⼀项属于可正常⻜⾏区域（）。 | 核电站 | 偏远农村 | 机场周边 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
101 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪项属于⽆⼈机航拍摄影的特点。（） | 机动灵活 | 低成本 | 选项都对 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
102 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪种天⽓不适合⻜⾏（）。 | 晴 天 | 微 ⻛ | ⼤暴⾬ |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
103 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下做法错误的是（）。 | 先启动⽆⼈机⻜⾏器，再开启遥控器 | 更换⻜⾏地点需重新校准指南针 | 避免超视距⻜⾏ |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
104 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在返航过程中无人机虽然具备了避障功能，但是遇到暗光、反光玻璃时（）炸机的风险。 | 有 | 没有 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
105 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在楼群中飞行时，下列选项正确的是（）。 | 失控行为应设置为返航，且返航高度应大于最高建筑物高度 | 信号被遮挡，原地等待无人机和遥控器重连 | 指南针异常，继续飞行 | GPS卫星颗数减少，不影响飞行安全，不用在意 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
106 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 着陆后检查内容不包括（）。 | 飞行器外观检查 | 燃油动力飞行器需要称重检查 | 气象检查 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
107 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 操纵无人机起飞前，动力装置不需要检查的是（）。 | 发动机稳定性检查 | 发动机生产日期 | 发动机油路检查 |  |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
108 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下面关于悬停操纵说法错误的是（）。 | 悬停时的姿态是各气动力和力矩以及重量、重心配平的结果，是唯一的 | 在悬停中，要保持直升机没有前后移位，必须使纵向力和俯仰力矩平衡 | 悬停时气动力自动保持平衡，无需频繁操纵 |  |  |  | C | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
109 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 爬升的注意事项,正确的是（）。 | 飞行员不应以垂直上升作为主要的飞行方式 | 垂直上升中，保持直升机状态比较容易 | 要进入回避区 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
110 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列关于电池说法正确的是（）。 | 智能电池出现电池异常，无需理会可以继续作业 | 电池外壳变形鼓胀可以继续使用 | 4S电池有4个电芯，其中一个电芯损可以继续使用 | 电池保存应放置在阴凉的环境下贮存 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
111 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 擦拭无人机上浮灰最好使用（）。 | 质地柔软的除尘毛巾 | 手 | 普通毛巾 | 纸巾 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
112 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 充电区附近放置灭火器的种类是（）。 | 干粉灭火器 | 泡沫灭火器 | 1211灭火器 | 水基灭火器 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
113 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机开机顺序为（）。 | 先开遥控器，再开无人机 | 先开无人机，再开遥控器 | 都可以 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
114 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 多旋翼双光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机关机顺序为（）。 | 先关遥控器，再关无人机 | 先关无人机，再关遥控器 | 都可以 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
115 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 4S电池平衡头有（）根红色引出线。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
116 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 4S电池平衡头有（）根黑色引出线。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | D | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
117 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器有（）个运动轴，（）个自由度。 | 3，6 | 6，3 | 3，3 | 6，6 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
118 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机电气系统一般包括（）3个部分。 | 电源、电缆、接插件 | 电源、配电系统、用电设备 | 电缆、供电系统、用电设备 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
119 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 设备使用单位应依据任务需求及具体机型的维护保养手册制定（）。 | 维护保养方案 | 维护保养计划 | 两者都要 |  |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
120 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 维护保养工具、量具和器材应完备无损，并在检定（）。 | 有效期内 | 可以正常使用 | 保养 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
121 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 每次维护保养应做好（）。 | 保养 | 正确的记录 | 记录 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
122 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机满足以下任一条件，即可报废（）。 | 电子产品报废年限3年 | 单次维修费用超过资产原值50% | 无人机失联且查找无果的情况下，启动审批、报废流程 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
123 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 智能低电量返航中当前电量仅足够实现降落，飞行器将（）。 | 悬停，不可取消 | 强制下降，不可取消 | 强制下降，可取消 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
124 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 电池被阳光暴晒会对飞行安全有所影响，因此我们应该采取以下哪种措施（）。 | 把电池放在水里散热 | 将电池放在阴凉处 | 把电池用衣服包起来 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
125 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下对电池维护保养的说法不正确的是（）。 | 超过10天不使用电池，请将电池满电存放，可延长电池的使用寿命 | 禁止在强静电或磁场环境中使用电池。否则，电池保护板将会失灵，从而导致飞行器发生严重事故 | 禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则，将会引起电池着火甚至爆炸 | 禁止将电池与眼镜、手表、金属项链、发夹或者其他金属物体一起贮存或运输。 |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
126 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下对于智能电池充电说法不正确的是（）。 | 充电时请将电池和充电器放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面 | 在飞行器飞行结束后，立刻对电池进行充电 | 充电完毕后请断开充电器及充电管家与电池间的连接。定时检查并保养充电器及充电管家，经常検查电池外观等各个部件。切勿使用已有损坏 的充电器及充电管家 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
127 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下关于云台保养说法不正确的是（）。 | 相机镜片要注意不要用手直接触摸，被污损后可用镜头清洁剂清洗 | 系统通电之后，检查云台电机运转是否正常 | 尘较多的环境飞行后，不需要对电机内部进行清灰工作 | 开机后云台会执行自检程序，程序执行前确保云台固定扣拆除。保证云台能自由移动，防止长期堵转引起的电机烧毁 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
128 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 切勿将电池彻底放完电后长时间存储，以避免电池（），造成电芯损坏，此时电池将被锁死，无法恢复使用。 | 鼓包 | 过放 | 漏液 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
129 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （）的功能是向无人机各用电系统或设备提供满足预定设计要求的电能 | 配电系统 | 电源 | 供电系统 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
130 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机特殊飞行许可颁发前，由局方检察官或局方认证人员或（）进行检查以确定位于预期的飞行是安全的。 | 适当认证修理站 | 经验丰富的无人机飞行员 | 经验丰富的有人机飞行员 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
131 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴无人机，电调上较细的白红黑 3 色排线，也叫杜邦线，用来连接（）。 | 电机 | 载遥控接收机 | 飞控 |  |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
132 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器，电调和电机一般通过 3 根单色线连接，如任意调换其中 2 根与电机的连接顺序，会出现（）。 | 该电机停转 | 该电机出现过热并烧毁 | 该电机反向运转 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
133 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 电机与飞机电子调速器的连线有（）条。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
134 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 连接所有线路，接通电源，进行首次通电测试，检查飞行控制器、（）、电动机和接收机是否正常通电，检查有没有出现短路或断路现象。 | 电调 | IMU | GPS |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
135 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 动力电池接插时，要区分是串联电路还是并联电路，以免插错导致电池烧坏或者是（）烧坏。 | 电机 | IMU | 飞控 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
136 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 经测试，某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池的持续输出电流为 5 安培，该多轴可以选用（）。 | 5A的电调 | 10A的电调 | 30的电调 |  |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
137 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机电气系统中电源和（）两者组合统称为供电系统。 | 用电设备 | 配电系统 | 供电线路 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
138 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行中发现飞机非指令的时而左滚，时而右滚，同时伴随机头时而左偏，时而右偏的现象，此迹象表明（）。 | 飞机进入了飘摆（荷兰滚） | 飞机进入了失速 | 飞机进入了螺旋 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
139 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机巡检系统动力电池性能要求电池接头各触点间连接情况（）。 | 电池充放电次数≥300 次 | 导通性良好，连接牢固、可靠，具有良好的外绝缘强度 | 整体防护等级不低于IP64 | 电池充电温度-10～+55℃ |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
140 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当电池充放电次数达到≥300次，应对电池外观及电压差加强检查，当出现（ ）等情况，应停止使用并及时更换，切勿尝试自行修理。 | 外观破损、鼓胀、脏污 | 外观破损、变形、漏液、电压差过大 | 外观破损、鼓胀、漏液、电压差过大 | 外观龟裂、变形、脏污、电压差过大 |  |  | C | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
141 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列无人机部件中，电调杜邦线接什么？（）。 | 接收机 | 飞控 | 电机 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
142 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在进行绝对位置精度的采集任务时，应使用（）模式进行采集，或经过PPK动态后差分处理。 | 姿态 | GPS | RTK | 手动 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
143 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在进行绝对位置精度的采集任务时，应使用RTK模式进行采集，或经过（）动态后差分处理。 | 手动 | 姿态 | GPS | PPK |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
144 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 点云文件的格式后缀为（）。 | LiData | las | kml | uavx |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
145 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 三维激光扫描工作知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | L1雷达进行激光点云扫描任务时，每次（）会生成一个任务文件夹。 | 录制 | 起降 | 换电 | 执行航线 |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
146 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用网络RTK模式进行数据采集或执行航线任务时，一般使用（）坐标系。 | WGS84 | CGCS2000 | 北京-54 | 西安-80 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
147 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 旁向重叠率是指（）。 | 相邻航线两张像片的重叠度 | 相邻航线的重叠率 | 同一航线上像片的重叠度 | 垂直航线的重叠率 |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
148 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 航向重叠率是指（）。 | 相邻航线两张像片的重叠度 | 相邻航线的重叠率 | 同一航线上像片的重叠度 | 垂直航线的重叠率 |  |  | C | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
149 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用RTK功能时，遥控器通信信号图标附近会有一个小“R”，当“R”显示为红色时表示RTK功能（）。 | 正常状态 | 精度保持状态 | 信号不稳定 | 断开状态 |  |  | D | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
150 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用RTK功能时，遥控器通信信号图标附近会有一个小“R”，当“R”显示为白色时表示RTK功能（）。 | 正常状态 | 精度保持状态 | 信号不稳定 | 断开状态 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
151 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用RTK功能时，遥控器通信信号图标附近会有一个小“R”，当“R”显示为黄色时表示RTK功能（）。 | 正常状态 | 精度保持状态 | 信号不稳定 | 断开状态 |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
152 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在RTK模式下，FIX表示（）。 | 固定解 | 浮点解 | 单点解 | 后解算 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
153 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在RTK模式下，FLOAT表示（）。 | 固定解 | 浮点解 | 单点解 | 后解算 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
154 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在RTK模式下，SINGLE表示（）。 | 固定解 | 浮点解 | 单点解 | 后解算 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
155 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机作业时，调整EV值可改变（）明暗度。 | 图传画面及拍摄画面的 | 仅图传画面 | 仅拍摄画面 | 被拍摄物体 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
156 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机进行红外相片拍摄时，条件允许的情况下宜（）拍摄，且控制被拍摄物体背景无其他杂物。 | 逆光拍摄 | 顺光拍摄 | 俯视拍摄 | 仰视拍摄 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
157 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 机巡智航上下载的自主精细化航线文件的后缀是（）。 | LiData | las | kml | uavx |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
158 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机进行可见光拍摄后，在照片信息中提取出的高度为（）。 | 起飞点海拔高度 | 无人机相对起飞点高度 | 无人机拍摄时所在海拔高度 | 无人机距离配拍摄物体高度 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
159 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在航点设置中，主要关注的为航点动作这一项，首先需要设置一个作业过程中的俯仰角，而一般俯仰角垂直向下的角度为（）。 | 0° | 90° | -90° | 180° |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
160 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 三维激光扫描工作知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | L1雷达在开机通电时会（）。 | 自检预热 | 惯导标定 | 搜星定位 | 高频震动 |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
161 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 相机对焦模式，表示为手动对焦的是（）。 | AUTO | MF | AFC | AFS |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
162 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 相机对焦模式，表示为自动连续对焦的是（）。 | AUTO | MF | AFC | AFS |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
163 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 相机对焦模式，表示为自动单点对焦的是（）。 | AUTO | MF | AFC | AFS |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
164 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 精细化巡视的飞行速度宜保持在（）米/秒。 | 1—2 | 2—4 | 4—5 | 6—8 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
165 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列最适合进行可见光巡视任务的天气是（）。 | 大晴天 | 大雾天 | 微风天 | 下雨后 |  |  | D | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
166 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 通过无人机在RTK模式下拍摄可见光相片，可获取经纬度及高度信息，若想获取杆塔经纬度，应在（）拍摄。 | 塔顶侧面水平高度 | 塔顶垂直上方 | 杆塔外侧拍摄全景 | 杆塔外侧拍摄塔头 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
167 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 通过无人机在RTK模式下拍摄可见光相片，可获取经纬度及高度信息，若想获取杆塔塔顶高度，应在（）拍摄。 | 塔顶侧面水平高度 | 塔顶垂直上方 | 杆塔外侧拍摄全景 | 杆塔外侧拍摄塔头 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
168 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 三维激光扫描工作知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 智图至少要在（ ）的显存下运行。 | 2G | 3G | 4G | 6G |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
169 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 较陡山坡线路区段采用单侧巡检方式，无人机应处于山坡、线路（）。 | 外侧 | 内侧 | 上方 | 下方 |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
170 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 不能采用可见光对线路绝缘子巡检的内容是（）。 | 绝缘子伞裙破损 | 绝缘子有放点痕迹 | 绝缘子温度异常 | 绝缘子严重污秽 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
171 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 能采用可见光对线路金具巡检的内容是（）。 | 均压环烧伤 | 绝缘子温度异常 | 引流板异常发热 | 均压环异常放电 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
172 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用内网进行机巡数据建模，使用的是（）。 | 点云上传工具 | 机巡云盘 | 机巡管理平台 | 三维航线规划系统 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
173 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘图像开始上传时，可查看当前上传进度，上传完成后照片进入数据（）栏。 | 已完成 | 已整理 | 已归档 | 已处理 |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
174 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘图像开始上传时，可查看当前上传进度，需等待任务状态变成（）后，才表示上传完成，可进行后续操作。 | 已完成 | 已整理 | 已归档 | 已处理 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
175 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机精益巡视检查发现三牌存在异常，根据《南方电网公司输电设备缺陷定级标准》（运行分册 2020版）规定:直升机巡线标志牌位置错误，属于（）缺陷。 | 其他 | 一般 | 重大 | 紧急 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
176 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 由中国民用航空局根据民用航空器（）合格审定的规定，对民用航空器颁发的证明航空器处于安全可用状态的证件，简称适航证。 | 发动机 | 机身 | 产品和零件 | 载荷装备 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
177 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 由中国民用航空局根据民用航空器产品和零件合格审定的规定，对民用航空器颁发的证明航空器处于安全可用状态的证件，简称（）。 | 适航证 | 国籍证 | 飞行证 | 驾驶证 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
178 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是指持有现行有效的商用驾驶员执照，并由所属航空公司授权的驾驶员。 | 机务员 | 航务员 | 飞行员 | 机务放行人 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
179 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 多旋翼可见光无人机知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 可见光技术是对设备设施外部的（），如外观、位置、状态等，可实时传输图片、视频流等相关信息。 | 日常巡视 | 精细化巡视 | 直观巡视 | 动态巡视 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
180 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 将智能基础技术搭载于不同的载体上加以组合，配合数据采集、提取、分析，构成输电线路的（），应用于输电线路的巡视业务中，通过机器的内外部巡视以及后台监测，达到100%的巡视智能化。 | 智能巡视系统 | 智能巡检系统 | 智能识别系统 | 智能分析系统 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
181 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统通用部分》（ ）由投标方在生产厂家内完成，应有招标方代表参加。 | 出厂试验 | 第三方实验 | C验收试验 | 检测报告 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
182 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统通用部分》工作温度范围： | -0℃～+55℃ | -10℃～+55℃ | -10℃～+75℃ | -20℃～+55℃ |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
183 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 作业前应确认天气情况，雾、雪、大雨、冰雹、风力大于（ ）米/秒等恶劣天气不宜作业。 | 5m/s | 8m/s | 10m/s | 15m/s |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
184 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 中国民航局授权（ ）负责无人机驾驶员相关管理工作。 | 航模协会 | 中国AOPA | 中国空军 | 体育总局 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
185 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 美国手操作方式，右边摇杆向前打时，飞行器将会（ ）。 | 后退 | 前进 | 顺时针偏航 | 逆时针偏航 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
186 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 日本手操作方式，其油门杆在遥控器哪个位置？（ ） | 右边上下 | 左边上下 | 右边左右 | 左边左右 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
187 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼四个方向上的运动分别是（ ）。 | 垂直、俯仰、横滚、升降 | 垂直、俯仰、横滚、偏航 | 垂直、俯仰、升降、静止 | 垂直、俯仰、静止、偏航 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
188 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 新手第一次起飞时，要求在（ ）飞行 | GPS模式下 | 手动模式下 | 姿态模式下 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
189 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 绕多轴飞行器横轴的是什么运动（）。 | 滚转运动 | 俯仰运动 | 偏航运动 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
190 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 绕多轴飞行器纵轴的是什么运动（）。 | 滚转运动 | 俯仰运动 | 偏航运动 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
191 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 绕多轴飞行器立轴的是什么运动（）。 | 滚转运动 | 俯仰运动 | 偏航运动 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
192 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 悬停状态的四轴飞行器如何实现向左移动（）。 | 纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速 | 纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速 | 横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
193 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 悬停状态的四轴飞行器如何实现向后移动（）。 | 纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速 | 纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速 | 横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
194 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当多轴飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施不包括（）。 | 迅速将油门收到 0 | 一键返航 | 控制姿态，逐渐降低高度，迫降至地面 |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
195 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列哪个因素对多轴航拍效果影响最大（）。 | 风速 | 负载体积 | 负载类型 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
196 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列哪个姿态角的变化对多轴航拍影响最大（）。 | 俯仰角 | 横滚角 | 航向角 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
197 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器在前飞中必然会产生()变化 | 偏航角 | 横滚角 | 俯仰角 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
198 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 对于多轴飞行器，飞行速度影响航拍设备曝光，以下正确的是（）。 | 速度越快，需提高曝光度，保证正常曝光 | 速度越快，需降低曝光度，保证正常曝光 | 速度快慢，不影响拍摄曝光 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
199 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器，夜间飞行时，应（）。 | 降低飞行速度，保证正常曝光 | 降低飞行高度，保证正常曝光 | 与白天没有明显区别 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
200 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 模式 6 轴飞行器从悬停转换到向左平移，那两个轴需要减速（）。 | 后方两轴 | 左侧两轴 | 右侧两轴 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
201 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 6 轴飞行器某个电机发生故障时，对应做出类似停止工作的电机应是()电机 | 俯视顺时针方向下一个 | 对角 | 俯视逆时针方向下一个 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
202 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 悬停状态下，旋翼形成（）。 | 正锥体 | 平面 | 倒锥体 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
203 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 可能需要处置的危机情况不包括（）。 | 动力装置故障 | 任务设备故障 | 舵面故障 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
204 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机飞行员在操纵飞机平飞时，遇到强烈的垂直上升气流时，为了防止过载超规定（）。 | 加大油门迅速脱离 | 以最大上升率增大高度 | 适当减小飞行速度 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
205 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 为了保证刹车减速安全高效，必须（）。 | 飞机主轮接地就应及时踩刹车 | 滑跑速度大，刹车应重一些 | 随滑跑速度减小逐渐增大刹车压力 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
206 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机操作员负责操控（）开展输电线路输电线路本体及通道进行巡检的人员。 | 无人机平台 | 遥控器 | 巡检设备 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
207 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （）将可见光相机、可见光摄像机、红外热像仪、紫外成像仪等一种或多种光电传感器集成于陀螺稳定平台，并可挂载于机体下方的密闭化设备，一般为球形或圆柱形。 | 光电吊舱 | 云台支架 | 无人机 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
208 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 什么是多旋翼无人机巡检（）。 | 以多旋翼无人机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 | 以固定翼无人机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 | 以直升机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
209 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机系统巡检可采用（）等传感器对输电线路本体及通道进行巡检。 | 可见光、红外 | 云台 | 相机 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
210 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 不属于输电线路多旋翼无人机系统巡检内容的是（）。 | 导线是否断股 | 导线是否损伤、烧伤、锈蚀 | 导线是否变色 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
211 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器作业（）。 | 应在人员密集区，如公园、广场等 | 在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离 | 不受环境影响 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
212 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机返航中，遥控器（）按一次此按键将结束返航，重新获得控制权。 | 短 | 长 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
213 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | M300 RTK空载续航时间是（）。 | 45 | 50 | 55 | 65 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
214 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 姿态模式:不使用GNSS/RTK模块与视觉系统进行定位，仅提供（）。只有在GNSS卫星信号差或者干扰（），并且不满足视觉定位工作条件时，飞行器才会进入姿态模式。 | 位置定位 遥控信号 | 位置定位 指南针 | 姿态增稳 遥控信号 | 姿态增稳 指南针 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
215 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 当多旋翼飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施不包括（）。 | 迅速将油门收到0 | 一键返航 | 控制姿态，逐渐降低高度，迫降至地面 |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
216 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 电池能量槽上的颜色区间以及预计剩余飞行时间信息，将根据飞行器的（）以及（）距离动态调整。 | 姿态 返航点 | 飞行高度 返航点 | 姿态 起飞点 | 飞行高度 起飞点 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
217 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞行器超视距飞行失控，进入返航状态，此时安全的做法是（）。 | 向下拉油门杆，尽快降落 | 重启遥控器 | 前去失控位置寻找 | 待其重新恢复遥控信号，夺回控制权后手动飞回 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
218 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 关于室内与室外环境进⾏⻜⾏的不同点，下⾯描述错误的是（）。 | 室内 GPS 信号接收受影响，有可能⽆法在 GPS 模式下⻜⾏ | 室内更适合⻜⾏ | 在室内⻜⾏，磁罗盘受⼲扰的可能性更⼤ | 在没有其他辅助性设备的前提下，飞行稳定性更差 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
219 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 美国手摇杆模式，它的左边上下控制飞机的（）;而左右使无人机产生（）右边上下控制飞机的（）;向左则左平移，向右则右平移。 | 前进后退、自旋、上升下降 | 上升下降、自旋、前进后退 | 前进后退、上升下降、自旋 | 上升下降、前进后退、自旋 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
220 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 目前DJI产品在飞行器与遥控器断开通讯行为后(多机模式下设置，将影响全部飞行器)即失控后有（）、（）、（）三种行为可选。 | 上升 降落 悬停 | 返航 降落 继续任务 | 返航 上升 继续任务 | 返航 降落 悬停 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
221 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 山体内部可能含有金属矿物资源，会对无人机产生强磁场干扰，导致（）现象。 | 定位失常 | 指南针受扰 | 电量消耗过快 | D-丢星 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
222 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是飞控系统里容易受到外界干扰的模块之一，在电线塔、桥梁、工地等有大量金属或者电磁场干扰的地方，容易出现方向判断错乱，影响飞行。 | 电源管理模块 | 电子调速器 | 电池 | 电子指南针 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
223 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 用户在电池设置中所设的低电量报警阀值，为低电量时的（），（）触发返航。 | 报警提示 会 | 报警提示 不会 | 返航提示 会 | 返航提示 不会 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
224 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在高海拔地区最容易出现下列哪种情况（）。 | 升力变大 | 动力饱和 | 电机过载 | 以上选项都不会出现 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
225 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《新一代智能输电线路推广应用手册（试行）-智能操作分册》下列（）不属于无人机智能操作解决方案。 | 操作自动精细化巡检 | 多机联合作业 | AI智能识别 | 操作清除异物 |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
226 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《新一代智能输电线路推广应用手册（试行）-智能操作分册》现有输电线路需开展智能操作的，应充分做好（），其软硬件的相关配置，建议充分考虑现场实际情况及操作效果，按照设备设施的智能操作建设改造原则进行相关配置。 | 可行性分析 | 可行性研究 | 可靠性分析 | 可靠性研究 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
227 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 作业前应规划（ ），包括航线转移策略、安全返航路径和应急迫降点等。 | 预规划航线 | 重规划航线 | 应急航线 | 转移航线 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
228 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作地点、起降点及起降航线上应避免无关人员干扰，必要时可设置( )。 | 围栏 | 安全区域 | 安全警示区 | 警示标语 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
229 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作班成员应熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行( )。 | 签字手续 | 确认手续 | 签字 | 确认 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
230 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机开展精细化巡检时一般使用模式为： | 姿态模式 | 定高模式 | GPS模式 | 手动模式 |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
231 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 利用遥控器以手动或增稳模式控制无人机巡检系统飞行的人员称为。 | 程控手 | 操控手 | 任务手 |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
232 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 利用地面控制站以增稳或全自主模式控制无人机巡检系统飞行的人员称为。 | 程控手 | 操控手 | 任务手 |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
233 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 规划的航线遇有线路交叉跨越、临近边坡等情况，应保持足够的（ ）。 | 空间 | 高度 | 安全距离 |  |  |  | C | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
234 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列哪种飞行平台适用于输变电工程的航空摄影。（ ） | 小型多旋翼无人机 | 无人直升机 | 固定翼重型无人机 | 固定翼轻型无人机 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
235 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机航摄系统，以（ ）为平行平台，以（ ）为任务设备的航空遥感影像获取系统。 | 地面站，影像传感器 | 地面站，可见光设备 | 无人机，可见光设备 | 无人机，影像传感器 |  |  | D | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
236 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机航空摄影一般按（ ）方式作业。 | 飞行航迹 | 区域网 | 轨迹飞行 | GPS |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
237 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机航空摄影测量技术一般用于（ ）的新建工程或对特高压工程常规摄影测量的补充。 | 30km以下 | 50km以下 | 80km以下 | 100km以下 |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
238 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机航空摄影测量成果应用前应通过实测数据进行（ ）。 | 数据修正 | 地图修正 | 经纬度修正 | 高程修正 |  |  | D | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
239 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 起飞前设备检查中，检查数码相机，设置相机的光圈和快门，将画幅设置成（ ）。 | 最小模式 | 最大模式 | 自动模式 | 半自动模式 |  |  | B | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
240 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 起飞前设备检查中，俯仰检查，检查（ ）正确。 | 陀螺零点、滚转角 | 副翼舵面偏转阻尼滚转 | 陀螺零点、俯仰角 | 升降舵面偏转阻尼俯仰 |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
241 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 对城市和陡峭山区等容易产生阴影的地区航摄宜选择当地（ ）前后进行摄影。 | 日出 | 日落 | 夜晚 | 正午 |  |  | D | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
242 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 中型固定翼无人机，续航时间一般大于等于（ ）小时，适用于大范围通道巡检、应急巡检和灾情普查。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |  | D | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
243 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 小型旋翼无人机航迹保持是指能以（ ）飞行模式按照指定飞行轨迹的预设航点平稳飞行。 | 手动 | 自主 | 自动 | 增稳 |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
244 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 改变旋翼拉力大小的方法不包括（ ）。 | 操纵总距杆 | 操纵油门环 | 操纵方向舵 |  |  |  | C | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
245 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 旋翼机下降过程中，正确的方法是（ ） | 一直保持快速垂直下降 | 先慢后快 |  | 先快后慢 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
246 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 4轴飞行器飞行运动中有（）。 | 6个自由度，3个运动轴改:（沿3轴移动，绕3轴转动) | 4个自由度，4个运动轴改:（绕4个轴转动) | 4个自由度，3个运动轴改:（沿3个轴移动) |  |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
247 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴旋翼飞行器通过改变（ ）控制飞行轨迹。 | 总距杆 | 转速 | 尾桨 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
248 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 对于多轴飞行器，飞行速度影响航拍设备曝光，以下正确的是 | 速度越快，需提高曝光度，保证正常曝光 | 速度越快，需降低曝光度，保证正常曝光 | 速度快慢，不影响拍摄曝光 |  |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
249 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 视距内运行的无人机相对飞行高度不能高于多少米（）。 | 150米 | 200米 | 120米 | 100米 |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
250 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 视距内运行航空器处于驾驶员或观测员目视视距内半径多少米（）。 | 500米 | 600米 | 700米 | 1000米 |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
251 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 巡查全新导线时，以下哪个背景选取不应选取（）。 | 选择高亮背景 | 农田 | 池塘 | 森林 |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
252 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 巡查跳线时，若飞行器因距离过近受电磁干扰，下面应该采取的措施是（）。 | 向后拨动俯仰杆拉走飞行器 | 向前推动油门杆拉升飞行器 | 向前拉动俯仰杆穿过跳线与横担间隔 | 观察图传控制飞行器退出跳线 |  |  | D | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
253 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在作业现场进行飞行器操作时，需要（ ）人操作 | 可以1人单独操作 | 2人配合 | 3人及以上 |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
254 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 现场检查飞机，如有必要，先矫正飞控指南针；然后（ ）。 | 飞行器地面预热，等待搜星 | 直接起飞 | 飞行器地面预热即可起飞 |  |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
255 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 到达作业现场，首先要进行（ ）。 | 核对线路名称、设备名称 | 飞行器通电源 | 检查飞行器 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
256 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 飞控操控手处于垂直线路方向，可是方便机头迅速对准需要拍摄的设备，（ ）负责监控视频画面，及辅助判断飞行器与杆塔设备的安全距离 | 操作手 | 云台手 | 现场负责人 |  |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
257 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器的操纵不包括（）。 | 俯仰操纵 | 航向操纵 | 周期变距 |  |  |  | C | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
258 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 多轴飞行器在风中悬停时下列影响正确的是（）。 | 与无风悬停相比，逆风悬停机头稍低，且逆风速越大，机头越低。 | 一般情况下，多轴飞行器应尽量在顺风中悬停。 | 侧风的作用将使多轴飞行器沿风的去向位移，因此，侧风悬停时应向风来的反方向压杆。 |  |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
259 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器，航拍过程中，必须紧急返航的情况是（）。 | 距离过远，高度过高，超出视线范围 | 监视器显示无人机电池电量过低 | 图传监视器有干扰不稳定 |  |  |  | B | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
260 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器，拍摄夜景时，应（）。 | 降低飞行速度，保证正常曝光 | 降低飞行高度，保证正常曝光 | 与白天没有明显区别 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
261 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机飞行员操纵方向舵时，飞行器将绕（）。 | 横轴运动 | 纵轴运动 | 立轴运动 |  |  |  | C | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
262 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 无人机驾驶员操纵副翼时，飞行器将绕（）。 | 横轴运动 | 纵轴运动 | 立轴运动 |  |  |  | B | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
263 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 旋翼机下降过程中，正确的方法是（）。 | 一直保持快速垂直下降 | 先慢后快 | 先快后慢 |  |  |  | C | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
264 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 移动地面站包括两类：车载地面站和（）。 | 室内地面站 | 室外地面站 | 固定地面站 | 便携式地面站 |  |  | D | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
265 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 单选题 | 在多轴飞行任务中，触发失控返航时，应如何打断飞控当前任务，取回手动控制权（）。 | GPS手动模式切换 | 云台状态切换 | 航向锁定切换 |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
266 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列可用于红外拍摄的无人机设备是（）。 | 御2Pro | 御2进阶版 | M300RTK+L1 | M300RTK+H20T |  |  | BD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
267 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 当飞机受微小扰动而偏离原来纵向平衡状态（俯仰方向），并在扰动消失以后，飞机能自动恢复到原来纵向平衡状态的特性，叫做飞机的纵向稳定性。下列说法正确的是（）。 | 当飞机受扰动而机头下俯时，机翼和水平尾翼的迎角减小，会产生向上的附加升力 | 飞机的重心位于焦点之后，飞机则是纵向不稳定的 | 当重心位置后移时，将削弱飞机的纵向稳定性 |  |  |  | BC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
268 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 对于航空摄像机果动效应产生的原因错误的是（）。 | 高频振动传递到摄像机 | 低频振动传递到摄像机 | 摄像机无云台增稳 |  |  |  | BC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
269 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 对于使用电池的多轴旋翼机来说，以下哪种充电方法是正确的（）。 | LiPo每芯充至4.6V满电 | LiPo每芯充至4.2V满电 | LiFe每芯充至3.6V满电 |  |  |  | BC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
270 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机日常维护主要内容包含以下几点（）。 | 清理油污、碎屑，保持各部位清洁 | 保持机身外观完整无损 | 保持机身框架完好无裂纹 | 长期存放电池时，需要保持其储存电压 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
271 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于摆振运动说法错误的是 ( )。 | 桨叶绕垂直铰的前后摆动，就称为桨叶的摆振运动 | 桨叶上挥时，哥氏力欲使桨叶加速旋转，桨叶可绕垂直铰向后摆动一个角度 | 当桨叶下挥时，哥氏力欲使桨叶减速旋转，桨叶可绕垂直铰向前摆动一个角度 |  |  |  | BC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
272 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 2.35KV—500KV线路无人机定期巡视知识 | KS-7-02 | 2.《无人机驾驶员航空知识手册》 孙毅/主编 3.多旋翼无人机在输电线路运维工作中的应用指导意见（试行） |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 《架空输电线路运行规程》中定义的特殊巡视包括()。 | 夜间巡视 | 交叉巡视 | 登杆检查 | 防外力破坏巡视 | 直升机(或利用飞行器)空中巡视 |  | ABCDE | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
273 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路定期巡视知识 | KS-7 | 2.35KV—500KV线路无人机定期巡视知识 | KS-7-02 | 2.《无人机驾驶员航空知识手册》 孙毅/主编 3.多旋翼无人机在输电线路运维工作中的应用指导意见（试行） |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 不同区域线路(区段)巡视周期的一般规定正确的是()。 | 城市(城镇)及近郊区域的巡视周期一般为1个月 | 远郊、平原等一般区域的巡视周期一般为2个月 | 高山大岭、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期一般为3个月 | 在大雪封山等特殊情况下，采取空中巡视、在线监测等手段后可适当延长周期，但不应超过6个月 |  |  | ABCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
274 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 工作班人员的安全责任有：()。 | 认真执行工作负责人交待的工作要求和现场安全注意事项 | 发现现场安全措施不适应工作时，应提出异议 | 工作时互相关心工作安全，“三不”伤害 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 |  |  | ABC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
275 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 工作票签发人的安全责任有：()。 | 工作必要性 | 工作是否安全 | 工作票上所填安全措施是否正确完备 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 |  |  | ABCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
276 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 工作许可人(值班调度员、工区值班员或变电站值班员)的安全责任有：()。 | 工作必要性 | 线路停、送电和许可工作的命令是否正确 | 安全措施是否正确完备 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
277 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 线路红外检测主要针对对象是()。 | 防震锤 | 导线压接管 | 跳线连接板 | 均压环 |  |  | BC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
278 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 设备缺陷按照其严重程度分为()。 | 紧急 | 一般 | 严重 | 简单 |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
279 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力事故(事件)分为()。 | 电力人身伤亡事故(事件) | 电力设备事故(事件) | 电力安全事故(事件) | 电力系统事故(事件) |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
280 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 事故(事件)报告的方式按报告的形式分为()。 | 口头报告(电话、短信报告) | 书面报告 | 事故(事件)管理信息系统内填报 | 通过电视媒体报告 |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
281 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 导线相间相对弧垂值不应超过:() | 110kV及以下线路为200mm | 220kV及以上线路为300mm | 110kV及以下线路为300mm | 220kV及以上线路为400mm |  |  | AB | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
282 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空线路杆号牌应该清楚标明以下内容() | 线路名称 | 电压等级 | 杆塔编号 | 运行单位名称 | 联系电话 |  | ABCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
283 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路特殊巡视知识 | KS-16 | 6.35KV—500KV线路无人机特殊巡视知识 | KS-16-06 | 附件4：云南电网公司2025年输电线路差异化运维策略_基于线路 四、特殊区段运维策略 附件3-1：云南电网有限责任公司输电专业管理手册（2022版） 6 巡视管理 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 输电线路的特殊区段是指线路设计及运行中不同其他常规区段，经超常规设计建设的线路区段。特殊区段包括以下情况:()。 | 大跨越 | 多雷区 | 重污区 | 重冰区 | 微地形、气象区 | 采动影响区 | ABCDEF | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
284 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机的几何尺寸包括哪些？ | 俯仰角 | 全机长 | 展长 | 机高 |  |  | BCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
285 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机系统应在库房中停放、贮存环境应符合哪些要求？ | 温度：-5°C 〜35°C | 相对湿度：45%〜80% | 环境较洁净、通风 | 时常清洁与保养 |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
286 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机根据其空机质量分类，包含哪些？ | 微型，≦7kg（100 km/h、3000 米） | 轻型 >7kg,≦116kg | 小型 >116kg,≦5700kg | 大型无人机 >5700kg |  |  | ABCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
287 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 对于完成训练并考试合格人员，在其驾驶员执照上签注哪些信息？ | 无人机品牌 | 无人机型号 | 无人机类型 | 职位，包括机长、副驾驶 |  |  | BCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
288 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机按任务高度分为哪几类？ | 超低空无人机（0～100ｍ） | 低空无人机（100～1000ｍ） | 中空无人机（1000～7000ｍ） | 高空无人机（7000～18000ｍ） |  |  | ABCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
289 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 在开始飞行之前，机长应做好哪些准备工作？ | 了解任务执行区域限制的气象条件 | 确定运行场地满足无人机使用说明书所规定的条件 | 检查无人机各组件情况、燃油或电池储备、通信链路信 号等满足运行要求。对于无人机云系统的用户，应确认系统 是否接入无人机云 | 制定出现紧急情况的处置预案，预案中应包括紧急备降 地点等内容 |  |  | ABCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
290 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 视距内运行需具备哪些要求？ | 必须在驾驶员或者观测员视距范围内运行 | 必须在昼间运行 | 必须将航路优先权让与其它航空器 | 必须将航路优先权让与有人驾驶航空器 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
291 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 设备身份证编码二维码标识技术规范的规定了哪些内容 | 标识标准 | 格式 | 内容 | 要求 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
292 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 设备标牌应包含哪些内容？ | 出厂编号 | 公司标识 | 设备身份证编码二维码 | 设备身份证编码 |  |  | BCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
293 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | “假死”（即所谓电休克）症状的判定方法是（）。 | 看 | 听 | 试 | 踢 |  |  | ABC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
294 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 触电急救的基本原则是（）。 | 动作迅速 | 方法正确 | 少做少错 | 远离危险 |  |  | AB | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
295 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 导线搭落在触电者身上，这时可用（）挑开导线。 | 干燥的木棒 | 干燥的竹竿 | 绝缘棒 | 金属杆 |  |  | ABC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
296 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 包扎的目的在于（）。 | 减少伤口污染 | 止血 | 减少疼痛 | 固定肢体 |  |  | ABCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
297 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 绷带包扎法包括（）。 | 环形绷带法 | “S”形包扎法 | 螺旋包扎法 | “8”字形包扎法 |  |  | ACD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
298 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 当发现有以下哪些状况時应立即送医处理，不可自行处理，以免造成其它伤害？ | 动脉出血 | 无法控制的出血现象 | 伤口深及肌肉，骨骼或伤口很深很宽，或位于关节上 | 有穿刺物在体表或体内 |  |  | ABCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
299 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 辨识某一具体作业活动的危险源时，应从（）三个角度考虑。 | 伤害自己 | 伤害别人 | 被别人伤害 | 恶性误操作 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
300 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 出现雷雨天气应立即禁止以下哪些工作？ | 倒闸操作 | 更换熔丝 | 室内巡视 | 抄录避雷器动作次数 |  |  | ABD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
301 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 《安全工器具管理规定》规范了电力安全工器具的购置、验收、（）、报废等环节的管理。 | 设计 | 试验 | 使用 | 保管 |  |  | BCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
302 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列选项中哪些属于个人防护用品？ | 防电弧服 | 安全帽 | 防护眼镜 | 安全围栏 | 防毒面具 |  | ABCE | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
303 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票签发的相关规定，不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”，先由（）所在单位签发，再由本设备（）会签。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 运维单位 | 管理单位 |  |  | BC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
304 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作负责人(监护人)的安全责任包括了监护工作班人员（ ）。 | 执行现场安全措施 | 执行技术措施 | 正确使用劳动防护用品和工器具 | 在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  | ABCD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
305 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，（ ）工作需选用线路第一种工作票。 | 高压线路需要全部停电或部分停电的工作 | 在高压电力电缆上不需要停电的工作。 | 在直流接地极线路或接地极上的停电工作 | 检修发电机和高压电动机的工作。 |  |  | AC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
306 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票填写的相关规定，工作要求的安全措施应符合现场勘察的（），并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全技术要求 | 环境健康要求 | 技术实施条件 | 现场实际情况 |  |  | AD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
307 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作票签发的相关规定，（）不必签发。 | 线路第一种工作票 | 紧急抢修工作票 | 线路第二种工作票 | 书面形式布置和记录 |  |  | BD | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
308 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于航拍作业的准备工作，以下描述正确的是（）。 | 需检查飞行器状态 | 需检查 SD 卡剩余容量 | 需检查电池电量 | 无需做任何准备 |  |  | ABC | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
309 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于锂电池使用行为，以下正确的是（）。 | 应放在室内通风干燥环境进行充电 | 当严重低电量报警才拉回降落 | 避免在低电压情况下长期存放 | 达到20%电量时降落 |  |  | ACD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
310 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于螺旋桨可能发生的问题及其处理，正确的是（）。 | 桨叶破损或断裂，应成对及时更换 | 桨叶可能出现水平方向的晃动，需更换垫片 | 桨叶可能无法夹紧，导致出现垂直方向的晃动，应及时锁紧螺丝或更换桨叶 | 桨叶正反存在脏污，无须处理 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
311 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于拍摄天气选择的窍门，以下描述正确的是？（）。 | 冷空气过后的空气较为明净 | 需提前确定⼀天之内最佳的拍摄时间 | 飞行高度越高，画面色彩更纯正 | 可通过天气软件提前做好天气查询准备 |  |  | ABD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
312 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于无人机电池存放以下说法正确的有（）。 | 设备不使用时，应将电池取出，并且单独存放 | 不可将电池放置于靠近热源、易燃易爆品 | 避免将电池长期放置在高温的室外，否则电池活性将大大降低 | 保持存放环境干燥，勿将电池放置于可能漏水、冰雪融化和潮湿的位置 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
313 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于无刷电机下列说法不正确是的（）。 | 定子是线圈，转子是磁极 | 用直流电直接可以驱动 | 有碳刷 | 寿命较短 |  |  | BCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
314 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于小型多旋翼无人机红外成像质量，正确的是： | 关于小型旋翼无人机红外成像质量，正确的是： | 红外影像为伪彩显示，并可实时输出，在地面显控单元实时显示时，可标出温度最高点位置及温度值； | 热图数据可在机载端保存并可导出； | 红外热图检测效果要求：在图像中可清晰分辨距离不小于10m处模拟导线上的发热点 |  |  | ABCD | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
315 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于小型多旋翼无人机可见光成像质量，正确的是： | 可见光传感器可通过配套云台搭载； | 可见光传感器具备遥控手动/自动对焦功能； | 可见光检测效果要求：在距离不小于15m处清晰分辨销钉级目标。 |  |  |  | AB | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
316 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于延时航拍拍摄技术的描述，以下正确的是（）。 | 让⽆⼈机⾃动环绕⽬标⻜⾏，可以拍摄⾏进中的延时视频 | 让⽆⼈机在指定⽅向⾃动⻜⾏，可以拍摄⾏进中的延时视频 | 让⽆⼈机定点拍摄，可以得到延时视频 |  |  |  | ABC | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
317 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于延时拍摄的描述，不正确的是（）。 | 延时视频不能用正常速率播放 | 延时视频可以用正常速率播放 | 拍摄间隔时间越短越好 | 拍摄间隔时间越长越好 |  |  | ACD | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
318 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于摇杆模式，下列描述错误的是（）。 | 摇杆模式分为美国手与日本手，摇杆操作方式相同 | 大疆植保无人机，出厂时默认的是美国手 | 美国手摇杆模式，俯仰在左边上下 | 美国手摇杆模式，偏航摇杆在遥控器右侧左右方向 |  |  | ACD | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
319 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于遥控器RTK高精度定位模块描述正确的是（）。 | 提供RTK高精度定位，实现RTK规划 | RTK规划时使用，其他情况下无须安装 | 网络RTK需要遥控器正常连接网络信号才可使用 | RTK定位与卫星定位定位精准度相同 |  |  | ABC | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
320 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于油动无人机的缺点以下说法正确的是（）。 | 使用复杂，不易掌握，对操作员的操作水平要求高 | 稳定性差 | 环境场地适应能力差，高原性能不足 | 振动大 |  |  | ABCD | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
321 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 通过建设智慧输电支持系统，将（）等各业务应用进行固化。 | 智能巡视 | 智能安全 | 智能操作 | 信息建模 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
322 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 信息模型功能验收中，信息可视化应包括（）子应用。 | 操作可视化 | 设备设施状态可视化 | 作业可视化 | 巡视可视化 |  |  | BC | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
323 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机任务载荷操作员的工作职责包括（）。 | 制定巡检计划及方案 | 无人机载荷操控 | 作业安全管理 | 巡检数据整理并提交 |  |  | ABCD | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
324 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 适合采用红外巡检手段开展多旋翼无人机巡检作业的情况包括（）。 | 线夹发热 | 杆塔倾斜 | 销钉脱落 | 复合绝缘子发热 |  |  | AD | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
325 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于智能电池的叙述错误的是（）。 | 必须将电池内电量耗尽才可以再次充电 | 刚飞行完可以立即充电 | 每经过一定的循环次数，需要将电池完全充放一次 | 每次用完必须将智能电池充满保存 |  |  | ABD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
326 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》规定的多旋翼无人机巡检系统组成为（）。 | 无人机飞行器 | 测控通信设备 | 任务载荷 | 地面站 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
327 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检系统巡检作业要求中对作业人员要求包括（）。 | 身体健康，无妨碍作业的疾病和心理障碍 | 从事过输电线路运维、施工等相关专业工作 | 经过相应多旋翼无人机机型飞行操作专业培训合格 | 无需取得中国民航局对无人机驾驶员作业资质 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
328 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于《智能输电线路装备技术导则》中通道走廊的说法正确的是（）。 | 应具备对线路通道走廊的实时视频监控能力，监控指挥中心可调取现场画面 | 宜配置激光雷达、倾斜摄影等设备，通过直升机、无人机、智能机器人实现树障隐患检 测和清理 | 可配置输电线路激光清障仪、喷火无人机、电热丝无人机实现输电线路飘挂物清理 | 沿海强风区应安装气象监测装置，采集风速、风向、降雨等气象要素，形成气象监测网络 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
329 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 新一代智能输电线路建设，需遵循以下几种原则（）。 | 确保人身安全与设备安全 | 保障数据安全与网络安全 | 推广应用成熟度高的智能技术 | 按需推进智能输电线路建设 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
330 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下关于新一代智能输电线路推进策略正确的是（）。 | 明确输电线路三维激光点云数据标准规范，按照不同类型无人机，对应生成自动驾驶标 准航线库，编制无人机自主巡检作业指导书 | 结合各类型无人机、机器人、在线监测终端特点，根据输电线路运检需求，编制多机协 同智能操作作业指导书，明确协同互补策略 | 实现输电线路巡视现场作业 80%以上的智能化 | 对于输电线路现有日常巡视、特殊巡视、故障巡视，采用智能巡视逐步替代人工巡视工 作模式，通过终端集中管控、数据智能分析逐步实现输电线路的智能巡视全覆盖 |  |  | ABD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
331 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 新一代智能输电线路建设保障措施包括（）。 | 组织保障 | 人员保障 | 技术保障 | 硬件和基础设施保障 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
332 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机系统巡检可搭载（）。 | 喷火装置 | 可见光相机 | 可见光摄像机 | 红外热像仪 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
333 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 在外进行飞行器操作前，要清点飞行系统所有配件，包括（）。 | 机身、电池箱 | 主遥控器 | 副遥控器 | RTK地面基站 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
334 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | “四电”检查，包括（）。 | 遥控器电池检查 | 飞机电池检查 | RTK地面站电池 | 平板电池 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
335 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 多轴飞行器摄像器材有（）。 | 运动相机 | 禅思x系列 | 卡片机 | 微单 | Android智能相机 |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
336 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 四旋翼飞行器性能最好，有哪些特点（）。 | 体积小 | 重量轻 | 结构简单，成本低 | 安全性好 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
337 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 当多旋翼飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施包括（）。 | 迅速将油门收到0 | 一键返航 | 控制姿态，逐渐降低高度，迫降至地面 |  |  |  | BC | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
338 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 飞行器飞行过程中，主要观测地面站哪些数据（）。 | 飞控电压 | 飞行高度 | GPS星数 | 姿态 | 空速 |  | ABCDE | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
339 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 实现输电线路信息可视化， 提供（）等应用， 为生产管理提供支持。 | 巡视规划 | 场景模拟 | 隐患预测 | 技能培训 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
340 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列哪种情况应立即断电（）。 | 某个电机不转 | 某个电机转速很低 | 某个电机异常响声 | 电机无异常 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
341 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 清理无人机必备工具有（）。 | 柔软的清洁刷 | 异丙醇 | 超细纤维布 | 罐装压缩空气 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
342 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 在雨雪天气或者雾气较大的天气使用过的无人机保养方式正确的是（）。 | 断电擦干 | 风干一阵 | 放到防潮箱吸潮 | 不与理会 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
343 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 电机转动不应该存在下列哪种情况（）。 | 不正常的摩擦 | 不正常的卡涩 | 不正常的窜轴 | 异常响声 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
344 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 检查桨叶外观时，下列哪种情况应弃用更换（）。 | 弯折 | 破损 | 裂缝 | 有灰尘 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
345 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 螺旋桨桨叶外观出现下列哪种情况需要更换（）。 | 弯折 | 破损 | 裂缝 | 缺口 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
346 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机飞行结束，操纵者可以使用软布做保养擦拭的是（）。 | 桨叶 | 机架 | 电机 | 电调 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
347 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 设备维护保养"四懂”（）。 | 懂设备结构 | 懂操作 | 懂性能 | 懂原理、用途 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
348 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 维护保养的手段有（）。 | 日常点检 | 计划保养 | 故障维修 | 改善优化 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
349 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 可以认定为电池报废的情况包括（）。 | 明显鼓胀 | 破损 | 漏液 | 明显变形 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
350 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 遥控器开机前检查项包括（）。 | 天线 | 开关 | 油门位置 |  |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
351 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 电池充电时不应靠近（）。 | 火源 | 加热炉 | 烤箱 | 电暖气 |  |  | ABCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
352 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 检查螺旋桨是否完好，表面是否有（）和（），保证安全飞行。 | 裂纹 | 破损 | 污渍 |  |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
353 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 检查各个接头是否紧密，插头焊接部分（杜邦线，XT60，T插头，香蕉头等）是否有（）、（）、（）等现象。 | 松动 | 虚焊 | 接触不良 |  |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
354 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 作业前，巡检人员应逐项开展（ ）自检，确保无人机处于适航状态。 | 设备 | 系统 | 故障 |  |  |  | AB | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
355 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 动力电池外观检查有无（）、（）、漏液等现象。 | 破损 | 鼓包胀气 | 电量 |  |  |  | AB | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
356 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 打开M300 RTK定位功能时，RTK功能的服务类型有（）。 | WiFi | 网络RTK | D-RTK 2移动站 | 自定义网络RTK |  |  | BCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
357 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机进行可见光拍摄时，条件允许的情况下宜（）。 | 逆光拍摄 | 顺光拍摄 | 俯视拍摄 | 仰视拍摄 |  |  | BC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
358 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列可用作打点定位的机型有（）。 | 精灵4Pro | 精灵4RTK | 御2Pro | 御2进阶版 |  |  | BD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
359 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 通过可见光相片快速采集杆塔坐标时，以（）相片确定高度，（）确定经纬度，两张照片确定一个塔顶坐标。 | 塔顶侧面水平高度 | 塔顶垂直上方 | 杆塔外侧拍摄全景 | 杆塔外侧拍摄塔头 |  |  | AB | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
360 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 可通过机巡云盘上传的文件类型有（）。 | Lidata | las | kml | jpg |  |  | BCD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
361 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 像控点作用有（）。 | 提高空三的精度和鲁棒性 | 检查空三的精度 | 绝对定向 | 相对定向 |  |  | ABC | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
362 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 激光点云应包含完整的输电线路（）信息。 | 缺陷 | 树障 | 本体 | 通道 |  |  | CD | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
363 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 红外热分析工具3.0的测温方式有（）。 | 点测温 | 矩形区域测温 | 圆形区域测温 | 直线测温 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
364 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 点云数据须采用（）、（）格式存储 | Las | LiData | txt | live |  |  | AB | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
365 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 输电线路信息模型应汇聚输电线路( )，形成输电线路信息门户和工作台。 | 设备信息 | 作业信息 | 环境信息 | 反馈结果 |  |  | ABC | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
366 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 智能安全的管控场景有（）。 | 风险管控一线贯穿 | 安全资格全局管控 | 安全措施部署检查 | 行为模式在线监控 |  |  | BCD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
367 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 机巡云盘的主要功能模块有（）。 | 机巡智图 | 机巡智航 | 机巡智测 | 机巡智算 |  |  | ABC | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
368 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机分类按类型可分为（）。 | 无人直升机 | 固定翼无人机 | 多旋翼无人机 | 直升机 |  |  | ABC | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
369 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机满足以下条件，即可报废，正确的是（）。 | 电子产品报废年限 5 年 | 单次维修费用超过资产原值 60% | 无人机失联且查找无果的情况下，启动审批、报废流程 | 机型过旧 |  |  | ABC | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
370 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机的回收方式可归纳为（）等类。 | 伞降回收 | 空中回收 | 起落架轮式着陆 | 拦阻网回收 | 气垫着陆 | 垂直着陆 | ABCDEF | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
371 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 无人机的机架类型可分为（）几种？ | 塑胶机架 | 玻璃纤维机架 | 碳纤维机架 |  |  |  | ABC | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
372 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列说法正确的是（） | 及时清除电机机座外部的灰尘、淤泥 | 如使用环境灰尘较多，最好每次飞行之后清扫一次 | 各固定部分螺钉、螺栓如松动，应将其拧紧 | 减震球老化不影响航拍效果 |  |  | ABC | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
373 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于多旋翼无人机飞行器功能要求的描述哪几个正确（）。 | 应支持手控模式、自主模式和半自主模式 | 应具备夜航功能 | 应具备定点悬停功能 | 应具备航迹规划功能 |  |  | ACD | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
374 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 红外检测是指利用红外技术对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊断。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
375 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 飞行器不应设计维修口盖。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
376 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无线电遥控设备为无人机无线电数据链的上下行信道。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
377 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 由地面电源和机载电池组给无人机供电，检查无人机上各电路供电电压 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
378 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机应在库房中贮存，环境应洁净、通风。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
379 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 按照飞行任务要求，结合空域、气象、地形等条件，确定飞行航线及任务设备工作时机 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
380 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 融合空域是指有其它有人驾驶航空器同时运行的空域 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
381 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机感知与避让系统，是指无人机机载安装的一种设备，用以确保无人机与其它航空器保持一定的安全飞行间隔，相当于载人航空器的防撞系统 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
382 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 控制站（也称遥控站、地面站），无人机系统的组成部分，包括用于操纵无人机的设备 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
383 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 出现无人机失控的情况，机长应该执行相应的预案 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
384 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电子围栏是指为阻挡即将侵入特定区域的航空器，在 相应电子地理范围中画出特定区域，并配合飞行控制系统、保障区域安全的软硬件系统 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
385 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 如果在危及地面人员安全的紧急情况下必须采取违反当地规章或程序的措施，机长可不通知有关地方当局。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
386 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 飞行前应检查无人机各组件情况、燃油或电池储备通信链路等满足运行要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
387 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 民用无人机驾驶员在饮任何含酒精的液体之后的7小时之内或处于酒精作用之下或者受到任何药物影响及其工作能力对飞行安全造成影响的情况下，不得驾驶无人机。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
388 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 触电者如牙关紧闭，可改行口对鼻人工呼吸；吹气时要将触电者嘴唇打开。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
389 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 当通过人体的电流进一步增大，接近或达到致命电流时，触电人会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏跳动停止等征象，外表上呈现昏迷不醒的状态。这时触电者已死亡，不需进行抢救。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
390 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 发生触电时，电流作用的时间越长，伤害越重。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
391 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 刀伤的急救处理时首先要拔出刺入体内的刀具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
392 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
393 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 对烧伤人员的急救应迅速扑灭伤员身上的火，尽快脱离火源。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
394 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 蓄电池室、电缆夹层门上应有“禁止烟火”标志。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
395 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 班组成员必须掌握危险辨识及风险控制方法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
396 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量站在阳台或窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方，且不应选择跳楼。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
397 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电动工器具的金属外壳可用缠绕方式接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
398 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 安全帽不属于个人防护用品。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
399 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》定义，个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
400 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，35kV及以上的高压线路称为高压输电线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
401 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 作业现场工作人员发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为，需立即汇报安全督查人员，由安全督查人员进行制止。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
402 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
403 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
404 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面形式布置和记录必须签发。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
405 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作许可可采用短信传达。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
406 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机分系统是指由无人驾驶航空器、地面站和通讯系统组成，通过遥控指令完成飞行任务的无人飞机系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
407 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 手动操作飞行manual opertation of flight由操作人员通过遥控器直接控制姿态执行模块，从而调整无人机飞行的飞行模式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
408 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机巡检unmanned aerial vehicle inspection以无人机为平台，搭载可见光、红外、紫外等任务传感器对线路本体、附属设施以及线路通道进行巡视和检测。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
409 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 自动飞行automatic flight由飞行控制系统按照预先规划的航线自动控制无人机飞行的飞行模式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
410 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机巡检系统的无人机平台宜装载飞行指示灯、机载追踪器组成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
411 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 地面保障设备包括供电设备、燃油箱、抽油泵、备用电池、充电器、测频仪、专用工器具等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
412 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 中型旋翼无人机巡检系统应能发现销钉级设备缺陷，可搭载可见光或红外设备巡检。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
413 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 小型旋翼无人机巡检系统应能发现销钉级设备缺陷，应能用于较短距离线路或者单个杆塔的可见光或红外设备巡检。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
414 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 地面控制站是利用遥控器以手动或增稳模式控制无人机巡检系统飞行的工作人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
415 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 程控手是利用遥控器以手动或增稳模式控制无人机巡检系统飞行的工作人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
416 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 地面控制站是通过通讯系统实现无人机分系统或任务载荷分系统遥控、遥测等功能的地面设备的集合。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
417 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机巡检系统是指由无人驾驶航空器、地面站和通讯系统组成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
418 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 任务手应始终注意观察无人机巡检系统发动机或电机转速、电池电压、航向、飞行姿态等遥测参数，判断系统工作是否正常。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
419 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 新参加无人机巡检工作的人员、实习人员和临时参加作业的人员等，经过安全知识教育和培训后可以单独工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
420 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 实际飞行巡检范围不应超过批复的空域，且在办理空域审批手续时，应按实际飞行空域申报，不应扩大许可范围。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
421 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机飞行过程中 GPS 故障或信号接收故障时，在测控通信正常情况下，应由自主飞行模式切换回手动模式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
422 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统在小雨（雪）环境下可长时飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
423 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机系统巡检可换装搭载喷火装置、可见光相机、可见光摄像机和红外热像仪等任务载荷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
424 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的地面站显示设备应采用高亮屏。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
425 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 激光雷达点云数据处理转化后的标准格式是（.LAS）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
426 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆塔标志牌位置错误，属于一般缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
427 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的地面站软件及随机文件应使用中文。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
428 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》规定，多旋翼无人机巡检系统不能在任何雨雪条件下飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
429 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 动态巡检（小范围）：在特殊情况下或根据特殊需要对架空输电线路进行的巡检作业，包括：灾情巡检、保供电巡视等（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
430 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 一般情况下多旋翼无人机巡线飞行速度宜保持在 2～4m/s；若输电走廊巡检飞行速度宜保持在 4～8m/s。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
431 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 智能输电线路应集成先进的传感技术、信息技术、控制技术以及新材料、新设备，实现信息实时展示、任务智能规划、状态智能感知、决策智能辅助等功能，达到安全、可靠、绿色、高效运行的目标。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
432 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机自动巡检将成为一种常态化运维方式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
433 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 智能操作是指根据作业任务对无人机、机器人、视频监控等进行远程、自动操作，通过状态信息、巡检数据，判别操作是否有效，直至所有任务执行完毕，实现操作的自动化、智能化、无人化。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
434 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统配备可见光相机或可见光摄像机都应具备自动对焦功能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
435 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 特殊巡检是指在特殊状况下或根据特殊需要对架空输电线路进行巡检作业，包括夜间巡检、灾情巡检等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
436 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机作业从业人员需经过该机型的飞行操作有关培训，但无需取得民航局或行业协会颁发的证照。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
437 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的巡检数据、缺陷应在当日整理和上报。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
438 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检作业时，必须始终能看到作业线路，并清楚线路的走向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
439 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检作业时，应位于输电线路的一侧飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
440 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | P4RTK飞行态指示灯绿灯双闪代表A模式，使用视觉定位。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
441 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | P4RTK状态指示灯包括机头LED指示灯以及机尾飞行器状态指示灯。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
442 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机作业安全要求：现场起降点不应靠近目标塔架，并安排专人看护或设置安全警示标识及围栏，禁止无关人员进入。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
443 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 采用卫星监测、无人直升机巡检、机器人巡检和在线监测协同作业，覆盖广域地理环境、输电线路通道、杆塔本体以及地下电缆隧道的不同巡视维度，实现智能巡视全覆盖。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
444 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 美国手左摇杆控制上升、下降、左、右。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
445 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 飞行器状态指示灯红灯慢闪代表低电量报警遥控器黄灯快闪代表信号丢失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
446 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 建议在雨雪天气或者雾气较大的天气使用无人机。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
447 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 建议在沙土或者碎石等有小颗粒存在的环境下起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
448 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电机机座外部的灰尘、淤泥可不用清除。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
449 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 有裂缝的螺旋桨可正常使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
450 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 可用手直接触摸相机镜片。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
451 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 相机镜片被沾污后，应用软布蘸镜头清洁剂轻轻擦去污渍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
452 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 在潮湿、高温的环境下可长时间使用或放置遥控器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
453 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 对电池充电时，旁边一定要有人照看。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
454 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电池应放置在阴凉的环境下贮存。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
455 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电池要轻拿轻放，在飞机上固定电池时，应束紧扎带。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
456 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 沙尘对无人机的影响非常大，多尘环境下飞行后，应及时清理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
457 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机螺旋桨旋转方向不正确，无人机可以正常起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
458 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机年度检查应由无人机飞行员检查。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
459 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电池可以放在潮湿环境中充电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
460 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 外场作业时，电池应放置在阴凉处，避免阳光直射。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
461 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机在高温环境工作会急剧缩短电池寿命，在使用中会有爆炸起火危险。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
462 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 在高温环境下对电池充电不影响电池寿命。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
463 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 电池储存时，应避免高温或者腐蚀环境。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
464 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 充电区内不应堆放杂物，同时充电区附近应放置灭火器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
465 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 充电时，可以将充电的电池放置在地毯上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
466 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 安装螺旋桨时，应根据电机转向正确的安装螺旋桨。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
467 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 起飞前检查发现电机安装不紧固可以继续起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
468 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 起飞前检查发现螺旋桨损坏，应及时进行更换，以防在飞行中飞机震动太大导致意外。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
469 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 检测时切勿贴近或接触旋转中的电机或螺旋桨，避免被螺旋桨割伤。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
470 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 对于X型四轴来说，在原地左转，顺时针相对两个桨应加速。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
471 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 对于X型四轴来说，向左侧平移，右侧邻两个桨应加速。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
472 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 多轴在测试电机、电调时，应卸下螺旋桨。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
473 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | X型四轴右前方旋翼一般是CCW桨。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
474 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无人机用电系统包含电机、飞控搭载的云台。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
475 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 无刷电机应用交流电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
476 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | H20N相机可在黑夜情况下进行可见光相片采集。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
477 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | H20T相机可在黑夜情况下进行红外相片采集。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
478 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行可见光/红外自主精细化巡视时，RTK必须始终保持正常连接使用状态。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
479 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行可见光/红外自主精细化巡视过程中，若RTK出现断连丢失情况，应保持警惕继续执行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
480 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | L1可对采集的点云数据进行真彩上色。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
481 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | L1激光雷达在使用过程中可带电拔插microSD内存卡。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
482 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 判断无人机处于铁塔垂直上方的依据是云台镜头垂直向下，画面显示塔顶中心”X型铁”可以覆盖比他矮的所有”X型铁”不外漏。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
483 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 判断无人机处于水泥单杆垂直上方的依据是，云台镜头垂直向下，画面显示杆顶圆形可覆盖杆身及杆根不外漏。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
484 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 判断无人机处于水泥双杆垂直上方的依据是，云台镜头垂直向下，画面显示中相悬垂串横担第一片完全覆盖余下或耐张绝缘子挂点处于画面中心位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
485 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 判断无人机处于杆塔塔顶同一高度的依据是，云台水平朝前，塔顶处于画面中线附近位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
486 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline在标记杆塔界面内进行点云分类上色。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
487 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline在标记杆塔界面内无法进行点云分类上色。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
488 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 在红外热分析工具3.0主界面点击“添加”按键，选中本地文件夹，可将整个文件夹由其支持设备拍摄的R-JEPG格式的红外照片拍摄的红外相片一次性加载到软件中。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
489 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 红外热分析工具3.0可以在测温结束后一键生成PDF及word格式的测温报告。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
490 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行通道航线设计时，原则上通道航线路径应在杆塔外侧，不宜在杆塔正上方长时间飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★ | 张鲁豪 | 2025.7.26
491 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | （）功能通常包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能。 | 数据链路分系统 | 飞控系统 | 导航系统 | 无人机地面站系统 |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
492 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 电动动力系统主要由动力电机、动力电源和（）组成。 | 电池 | 调速系统 | 无刷电机 | 螺旋桨 |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
493 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 飞行控制是指采用（） 对无人机在控制整个飞行过程的控制 | 遥感方式 | 遥测方式 | 遥控方式 | 遥调方式 |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
494 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 无人机电气系统一般包括（）3个部分 | 电源、电缆、接插件 | 电源、配电系统、用电设备 | 电源、电缆、用电设备 | 电缆、供电系统、用电设备 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
495 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞行器（）等信息。 | 飞行姿态 | 位置 | 接收卫星数 | 飞控状态 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
496 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和（） | 公司标志 | 登记标志 | 机型标志 | 民用航空器生产厂家标志 |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
497 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 可能需要处置的紧急情况不包括：（） | 飞控系统故障 | 控制站显示系统故障 | 图传丢失 | 上行通讯链路故障 |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
498 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 下面哪个单位领导全国的飞行管制工作 | CAAC | 国务院 | 民航局 | 国务院﹑中央军委空中交通管制委员会 |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
499 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 小型无人驾驶航空器，是指空机重量不超过15千克且最大起飞重量不超过（ ）千克，具备符合空域管理要求的空域保持能力和可靠被监视能力，全程可以随时人工介入操控的无人驾驶航空器，但不包括微型、轻型无人驾驶航空器。 | 15 | 25 | 150 | 7 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
500 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 轻型无人驾驶航空器在适飞空域上方不超过真高（ ）米的飞行。 | 120 | 300 | 500 | 1500 |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
501 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 无人机可以正常使用的是（）。 | 飞机机身螺钉、螺栓等出现松动 | 机身结构上飞机机臂出现裂痕破损 | 减震球老化 | GPS上方以及每个起落架的天线位置无影响信号的物体 |  |  | D | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
502 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 下列情况中无人机可以正常使用的是（）。 | 金属接触点氧化严重 | 无人机机身有灰尘 | 云台快拆部分松动 | 风扇有噪音 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
503 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 设备的维护保养是（）。 | 设备的维护保养是设备本身运动的客观观要求 | 在设备的使用过程中，最常见的是老损和磨损 | 设备的劣化，单纯指发生故障而使设备停止工作 | 按性质来分，可分为使用劣化、自然劣化和灾害劣化 |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
504 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 当桨叶出现破损时会对飞行器产生哪些影响（）。 | RTK不能正常工作 | 视觉系统不能正常工作 | 可能使无人机失控 |  |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
505 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下关于动力系统维护保养不正确的是（）。 | 検查桨叶情况以及有无裂痕、磨损等，如发现桨叶出现破损时，建议停止使用并更换桨叶 | 在不安装飞机螺旋桨的情况下启动电机，若启动之后电机出现异常响声，则可能是轴承磨损或变形，建议更换电机以消除隐患 | 无刷电机长期工作在高温环境（70摄氏度以上） |  |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
506 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 冬季飞行时需要将电池充分预热至（）度以上，降低电池内阻。 | 20℃ | 30℃ | 15℃ | 25℃ |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
507 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 检查遥控器，进行（），确认遥控器发出的各个通道信号都能够准确的被接收并传送给飞控。 | 通电 | 对频 | 电量检查 | 按钮检查 |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
508 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 插入电源模块前，务必确保电源模块的电压在（）之间，以免意外烧坏飞控。 | 5V-6V | 6V-7V | 7V-8V | 6V-12V |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
509 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 某多轴飞行器动力电池标有 11.1V，它是（）。 | 6S 锂电池 | 11.1S 锂电池 | 3S 锂电池 | 4S 锂电池 |  |  | C | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
510 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 某多轴电机标有 1000KV 字样，意义是指（）。 | 对应每V电压，电机提供1000000 转转速 | 对应每V 电压，电机提供1000转转速 | 电机最大耐压1000KV | 电机最小耐压1000KV |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
511 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 某多轴动力电池容量为 10Ah,表示（）。 | 理论上，以 10mA 电流放电，可放电1小时 | 理论上，以 10000mA 电流放电，可放电1小时 | 理论上，以 10A 电流放电，可放电10小时 | 理论上，以 10Ah电流放电，可放电1小时 |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
512 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 目前无人机平台常用的电池类型为锂聚电池，关于其特点错误的是 （）。 | 充满电压一般为4.7V | 无记忆效应 | 标称电压一般为3.7V | 标称电压一般为4.2V |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
513 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 常用电调线的数量不包括（）。 | 8根 | 7根 | 6根 | 8根 |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
514 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 现有一块聚合物锂电池可能会长时间不使用，充放电至多少，电压多少储存合适？（）。 | 80%；4.7V | 40%至50%；3.8V | 20%;3.7V | 20%;4.2V |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
515 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 飞行器尾部指示灯为绿色双闪时为（）飞行状态 | P-GPS | P-OPTI | P-ATTI | P-SPORT |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
516 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 充电时电池电量不可高于满电压，放电时不应低于（ ），在需长期保存时，需将电池调至（ ）。 | 标称电压，满电压 | 充电电压，满电压 | 标称电压，充电电压 | 标称电压，保存电压 |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
517 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 电池短路检测用一个外部电阻（ ）的导线连接电池的正负极端使其外部短路。 | 60mΩ | （80±20）mΩ | 80mΩ | 120mΩ |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
518 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 对一段新建线路或迁改线路进行通道采集建模时，一般使用（）负载在RTK模式下进行数据采集。 | LiAir300 | P1 | L1 | H20T |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
519 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用L1激光雷达进行通道采集时，通常使用（）。 | 一次回波 | 二次回波 | 三次回波 | 五次回波 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
520 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 下列（）负载，获取线路点云模型最高效。 | H20T | H30T | P1 | L2 |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
521 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用M350RTK搭载L2仿线飞行采集激光点云，云台俯仰角推荐设置为（）度，以便让L2能够观测到更多前方线路，保证跟随效果。 | 负80 | 0 | 负60 | 负70 |  |  | D | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
522 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用智图对点云数据进行解算时，有一段在东经105°38′111″，北纬24°11′345″附近采集的数据，对应的UTM投影带应选择（）。 | WGS 84/UTM zone 47N | WGS 84/UTM zone 48N | WGS 84/UTM zone 49N | WGS 84/UTM zone 50N |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
523 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用智图对点云数据进行解算时，有一段在东经115°38′111″，北纬24°11′345″附近采集的数据，对应的UTM投影带应选择（）。 | WGS 84/UTM zone 47N | WGS 84/UTM zone 48N | WGS 84/UTM zone 49N | WGS 84/UTM zone 50N |  |  | D | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
524 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 精灵4系列、御系列等可见光无人机拍摄的照片数据保存在microSD卡内（）目录下。 | DCIM | CAMER | LAS | PHOTOS |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
525 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 为了解算出的点云能在Lipowerline点云分析软件中正常使用，智图解算雷达点云处理时，必须要设置的一项参数是 （）。 | 点云有效距离 | 点云精度优化 | 输出坐标系设置 | 输出结果设置 |  |  | C | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
526 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用智图进行可见光照片建立点云模型时，应在重建任务内选择（）模块。 | 可见光 | 多光谱 | 激光雷达点云 | 三维建模 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
527 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用智图进行建模时需要选择相应的坐标系，若选项内不含所需坐标系应（）。 | 选择任意坐标系 | 选择已知坐标系 | 在已知坐标系内搜索所需坐标系 | 直接导入KML坐标 |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
528 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 将解算后的las数据导入点云处理软件LiPowerline中，会生成一份新的（）文件。 | las | kml | Lidata | Lidars |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
529 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 关于点云处理软件LiPowerline的工程配置里类别和检测参数的文件格式为（）。 | las | kml | Lidata | xml |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
530 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline设置好工程配置文件后，在顶部（）菜单栏开始进行数据分析工作。 | 点云 | 点云实时工况 | 模拟工况 | 风险评估 |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
531 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline标记杆塔功能在顶部（）菜单栏内。 | 点云 | 点云实时工况 | 模拟工况 | 风险评估 |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
532 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline在（）界面内进行点云分类上色。 | 标记杆塔 | 切档/分类 | 分类工具 | 2D/3D剖面 |  |  | D | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
533 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline中旋转查看点云模型的操作方法是（）。 | 按住鼠标左键 | 按住鼠标右键 | 按住鼠标滚轮 | 滑动鼠标滚轮 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
534 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 智图中旋转查看点云模型的操作方法是（）。 | 按住鼠标左键 | 按住鼠标右键 | 按住鼠标滚轮 | 滑动鼠标滚轮 |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
535 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 智图中平移拖动点云模型的操作方法是（）。 | 按住鼠标左键 | 按住鼠标右键 | 按住鼠标滚轮 | 滑动鼠标滚轮 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
536 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 智图中对点云模型进行点位测量的操作方法是（）。 | 右键点击待测点-点击显示位置 | 左键选中待测点-点击标注 | 点击标注与测量-选中点测量-左键点击待测点 | 点击标注与测量-选中点测量-右键点击待测点 |  |  | C | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
537 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 色彩显示中E代表（）。 | 按高程显示 | 按类别显示 | 按真彩色显示 | 按ID显示 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
538 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 色彩显示中C代表（）。 | 按高程显示 | 按类别显示 | 按真彩色显示 | 按ID显示 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
539 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 色彩显示中RGB代表（）。 | 按高程显示 | 按类别显示 | 按真彩色显示 | 按ID显示 |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
540 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 进行红外照片分析温升时，测量单相绝缘子时一般使用（）。 | 使用方形区域测量，框选绝缘子芯棒部分 | 使用线型测量，拉选绝缘子芯棒部分 | 使用方形区域测量，框选包含绝缘子两端挂点 | 使用线型测量，拉选绝缘子至两端挂点 |  |  | D | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
541 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 红外热分析工具3.0选择直线测温时，操作方法是（）。 | 点击待测区域的两端将生成一条连线 | 点击待测区域一端按住ctrl再点击另一端生成一条连线 | 点击待测区域一端长按至另一端放开生成一条连线 | 点击待测区域一端后再另一端双击结束生成一条连线 |  |  | C | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
542 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 红外热分析工具3.0选择矩形测温时，操作方法是（）。 | 分别点击待测区域四个端点，最后一个端点双击生成矩形测温区 | 点击一个顶角，拖动鼠标在对角双击生成矩形测温区 | 点击一个顶角后长按并拖动鼠标至对角放开生成矩形测温区 | 设置矩形长宽，单击测温中心生成矩形测温区 |  |  | C | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
543 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 为确保飞行作业安全（）检查期间，作业人员不宜手动调整（）。 | 悬停；飞机位置 | 自动；飞机位置 | 自动；云台角度 | 悬停；云台角度 |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
544 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的失速速度将（）。 | 增大 | 减小 | 不变 |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
545 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 智能输电线路验收规范（试行）——规定了智能输电线路开展验收时的技术原则和具体要求，主要包括验收内容、验收要求及（ ）。 | 验收技术 | 验收方法 | 验收信息 | 验收装备 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
546 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 智能输电线路验收规范（试行）——智能操作是根据作业任务对无人机、机器人、视频监控等进行远程、（）。 | 自动操作 | 自动驾驶 | 智能操作 | 智能巡视 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
547 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 通过改变迎角，无人机驾驶员可以控制飞机（）。的 | 升力、空速、阻力 | 升力、空速、阻力、重量 | 升力、拉力、阻力 |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
548 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机相对于固定翼无人机在摄影测量中的优势为（）。 | 可空中悬停、多角度拍摄、高精度三维模型 | 续航时间长、飞行高度高、不可空中悬停 | 高精度三维模型、续航时间长、飞行速度快 | 可空中悬停、飞行高度高、续航时间长 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
549 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 森林环境下树木密度较大，四周树枝丛生，视线受阻，面临一定程度的问题（）。 | 信号遮挡 | 指南针异常 | IMU异常 | 动力异常 |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
550 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下场景，不会影响到视觉系统的是（）。 | 低空（0.5米以下）快速飞行时，视觉系统可能会无法定位 | 纯色表面（例如纯黑、纯白、纯红、纯绿） | 在光线充足的室外飞行 | 水面或者透明物体表面 |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
551 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下哪种区域可以进行指南针校准（）。 | 磁矿 | 停车场 | 带有地下钢筋的建筑区域 | 草地 |  |  | D | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
552 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 在P档模式下，M300 RTK无人机最大飞行速度是（）。 | 23m/s | 17m/s | 25m/s | 19m/s |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
553 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 在靠近或者处于限飞区域时，所有的智能飞行功能均会受到影响。包括但不限于：靠近限飞区域时飞行器不会（）。 | 被减速 | 无法设置飞行任务 | 正在执行的飞行任务会被中断 | 加速 |  |  | D | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
554 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 巡检作业时，若无人机出现失去动力等机械故障，应如何操作？ | 控制无人机沿直线返航 | 控制无人机在安全区域紧急降落 | 使用无人机自动返航功能 | 使用无人机悬停在安全区域上方 |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
555 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 激光点云技术在电力巡检应用时的流程一般为（）。 | 点云分类、获取数据、成果导出、点云检查 | 获取数据、点云分类、成果导出、点云检查 | 获取数据、点云分类、点云检查、成果导出 | 点云检查、获取数据、点云分类、成果导出 |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
556 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 航线规划前应根据作业实际需要，向线路所在区域的（ ）履行空域审批手续。 | 政府部门 | 空管部门 | 部队 | 公安局 |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
557 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 依据路径方案图划分航线及确定航摄区域，图上量测航线坐标或区域角点。量测误差应大于（ ）。 | 4mm | 3mm | 2mm | 1mm |  |  | D | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
558 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 在《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》中，不能采用可见光对线路绝缘子巡检内容是（ ）。 | 绝缘子伞裙破损 | 绝缘子有放电痕迹 | 绝缘子温度异常 | 绝缘子严重污秽 |  |  | C | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
559 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 悬停时的平衡不包括（）。 | 俯仰平衡。 | 方向平衡。 | 重心平衡。 |  |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
560 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 影响悬停稳定性的因素不包括（）。 | 起落架形式。 | 风的影响。 | 地面效应的影响。 |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
561 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 旋翼的地面效应，是指飞行器在接近地面的高度工作时，被旋翼排向地面的气流受到地面阻挡，从而影响旋翼空气动力的一种现象。影响地面效应的因素（）。 | 温度、飞行速度和风、地表环境 | 湿度、飞行速度和风、地表环境 | 高度、飞行速度和风、地表环境 |  |  |  | C | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
562 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下说法不正确的是（） | 请务必在飞行器电源开启前拆卸云台锁扣 | 禁止云台受到过大的外力作用 | 请勿在电源开启后碰撞云台 | 将飞行器放置在凹凸不平的地面或草地上起飞 |  |  | D | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
563 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 当前，无人机快速发展所带来的安全问题，主要集中在（）两个方面。 | 无人机无序飞行 | 无申请跨区域飞行 | 在禁飞区域飞行 | 无人机飞行距离 |  |  | AB | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
564 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 对于备降航空器空中交通管制员飞行指挥员或者航空公司签派员及其代理人应当立即通知备降机场准备接收航空器，同时指示航空器：（）。 | 飞往备降场的航向 | 飞向备降场的飞行高度 | 通知备降场的天气情况 | 飞往备降场的油量 |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
565 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | （）等恶劣天气不利于巡检作业的情况时，不应开展无人机巡检作业。 | 雾 | 雪 | 大风 | 大雨 | 冰雹 |  | ABCDE | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
566 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 按照空机质量分类的无人机机型有（）。 | 巨型无人机 | 大型无人机 | 中型无人机 | 小型无人机 |  |  | BCD | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
567 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机巡检系统应包括（）。 | 无人机分系统 | 任务载荷分系统 | 综合保障分系统 | 数据分析分系统 |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
568 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 地面保障设备包括（）。 | 供电设备 | 燃油箱 | 抽油泵 | 备用电池 | 充电器 | 测频仪 | ABCDEF | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
569 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机巡检系统的无人机平台宜装载（）。 | 飞行指示灯 | 机载追踪器 | 飞行记录仪 | 飞机电池 |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
570 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 可见光或红外设备巡检（ ）。 | 按照动力方式分类 | 按照机型分类 | 按照空机质量分类 | 按照外形方式分类 |  |  | ABCD | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
571 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机巡检系统组成方式（）。 | 任务载荷分系统和综合保障分系统 | 包括无人机分系统 | 综合保障分系统 | 车辆保障系统 |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
572 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机地面保障设备包括供电设备、()等。 | 测频仪 | 备用电池 | 抽油泵 | 充电器 | 专用工器具 | 燃油箱 | ABCDEF | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
573 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 作业现场应远离机场、人群密集、高大建筑、军事管辖、无线电干扰等可能影响无人机飞行的区域（）。 | 爆破 | 射击 | 烟雾 | 火焰 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
574 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机分系统组成包括（） | 航空器 | 地面站 | 遥控器 | 通讯系统 |  |  | ACD | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
575 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 任务载荷分系统一般包括（） | 光电吊舱 | 云台 | 相机 | 红外热像仪 | 地面显控单元 |  | ABCDE | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
576 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 综合保障系统一般包括（） | 供电设备 | 动力供给 | 专用工具 | 备品备件 | 储运车辆 |  | ABCDE | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
577 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 各型无人机巡检系统应配置（） | 防静电手套 | 防爆油箱 | 灭火器 | 警戒带 |  |  | ABCD | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
578 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 对复杂地形、复杂气象条件下或夜间开展的无人机巡检作业以及现场勘察认为危险性、复杂性和困难程度较大的无人机巡检作业，应专门编制（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 安全措施 | 保障措施 |  |  | ABC | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
579 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作负责人应核实确认（）等满足安全作业要求。 | 作业范围地形地貌 | 气象条件 | 许可空域 | 现场环境以及无人机巡检系统 状态 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
580 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检系统第三方试验应检测的科目包括（）。 | 飞行功能 | 抗电磁干扰性能 | 动力电池性能 | 高低温工作和存储环境适应性能 | 高海拔、低温特殊环境适应性能 |  | ABCDE | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
581 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 符合多旋翼无人机红外摄像功能要求的是（）。 | 应具备获取巡视目标的红外视频功能 | 应具备获取巡视目标的红外热图数据功能 | 应具备测温功能 | 应具备自动对焦功能 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
582 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检作业前准备工作包括（）。 | 制定巡检计划 | 收集巡检线路资料 | 适配任务载荷 | 多旋翼无人机巡检系统试飞 |  |  | ABC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
583 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 选定多旋翼无人机起降场地，应满足以下那几种要求：（）。 | 起降场地平坦坚硬、无砂石，四周无高大障碍物 | 起降场地不得远离飞行目标 20m 以上 | 场地长宽不小于多旋翼无人机两倍轴距 | 远离信号干扰源 |  |  | ACD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
584 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检系统应具备的安全保护功能包括（）。 | 自检功能 | 一键返航功能 | 通信中断后自动返航功能 | 电池电压告警值预设功能 |  |  | ABCD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
585 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 目前市场上云台有哪些类型（）。 | 舵机云台 | 双轴无刷电机云台 | 三轴无刷电机云台 | 四轴无刷电机云台 |  |  | ABC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
586 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | IMU为惯性测量单元，简单的来讲就是重力感应，它包含了（）。 | 三轴加速度计 | 三轴角速度计 | 气压高度计 | 温度计 |  |  | ABC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
587 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 大疆智图可在已建模型上，测量出目标对象的（）等关键数据，为进一步分析决策提供数据支持。 | 坐标 | 距离 | 面积 | 体积 |  |  | ABCD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
588 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 当多轴飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时，应对方式正确的是（）。 | 加大油门 | 一键返航 | 云台复位通过图像确定机头方向 |  |  |  | BC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
589 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机巡检系统所用电池应按照要求进行（）等维护保养工作，确保电池性能良好。 | 充（放）电 | 性能检测 | 更换电芯 |  |  |  | AB | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
590 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 遥控器和接收机调试包括（）。 | 遥控模式设置、通道配置 | 舵机行程量设置、舵量显示操作、舵机相位设置 | 接收机模式选择 | 模型选择和机型选择 | 中立微调和微调步阶量设置 |  | ABCDE | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
591 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 将飞控连接到计算机，用调试软件（地面站）对飞控进行调试内容包括（）。 | 固件烧写 | 电调校准 | 加速计校准 |  |  |  | ABC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
592 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | GNSS模块安装时应注意远离（）。 | 电源 | 电调 | 电机 | 含铁的金属物 |  |  | ABCD | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
593 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列关于无人机存放说法正确的是（）。 | 防水 | 防尘 | 远离磁性物体 | 不使用时，机身和电池最好要拆分开来存放 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
594 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 维护保养分为（）。 | 日常点检清洁 | 预防性维护 | 预见性维护 |  |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
595 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机电池着火的原因包括（）。 | 过充过放 | 电池刺破 | 撞击变形 | 内外部短路 |  |  | ABCD | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
596 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 飞行控制器调试包括（）。 | 飞控固件的烧写 | 各种传感器校准 | 飞控相关参数的设置 |  |  |  | ABC | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
597 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 民用无人机系列链路包括（）。 | 遥控接收链路 | 数传链路 | 图传链路 |  |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
598 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 动力系统包括（）。 | 电池 | 电调 | 电机 | 桨 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
599 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 无人机的机身结构、（）、（）和装配完成后，为了实现无人机的可靠运行和人机安全，必须对无人机进行调试。 | 动力系统 | 通信系统 | 控制系统 |  |  |  | ABC | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
600 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列关于电池说法不正确的是（）。 | 电池外壳有破损不影响使用 | 电池外壳变形鼓胀不影响使用 | 电池电源连接器内部的金属片表面烧损比较严重不影响使用 | 电池保存放置在阴凉的环境下贮存 |  |  | ABC | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
601 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 红外测温作业时巡检过程中如果发现温度超标缺陷，以下流程操作正确的是（）。 | 调节云台视场角，调整屏幕清晰度，直至能够将发热点显示到最清晰水平 | 观测发热情况和测量具体温度 | 多旋翼无人机测温结束后，应继续向前推进，使无人机近靠设备，使发热温度更加准确 | 记录发热温度值、环境温度、发热点所在杆塔的编号、位置 |  |  | ABD | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
602 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 关于多旋翼无人机设备维修管理说法错误的是 | 若无人机操作(管理)应直接填写维修审批表，完善相关手续后，由无人机所辖单位自行开展送修 | 无人机为一体机时，当机体出现故障，可以私自拆卸进行维修 | 发生炸机事件后，现场作业人员应立即报警 | 当电池充放电次数达到≥300次，应对电池外观及电压差加强检查，当出现外观破损、鼓胀、漏液、电压差过大等情况，应停止使用并及时更换，切勿尝试自行修理 |  |  | ABC | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
603 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 输电线路物联网平台接入验收的验收内容包括（）。 | 资料验收 | 硬件配置验收 | 接口标准验收 | 数据验收 |  |  | ABCD | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
604 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 《智能输电线路验收规范》中网络安全验收内容包括（）。 | 程序安全验收 | 主机安全验收 | 应用安全验收 | 数据安全验收 |  |  | BCD | ★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
605 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 智能输电线路验收规范（试行）——智能安全子系统功能验收内容主要包括( )验收，但不局限于以上部分。 | 技术资料完整性 | 智能安全硬件配置 | 智能安全后台系统 | 智能安全实现效果 |  |  | ABD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
606 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 《多旋翼无人机巡检平台检测项目及方法》动力电池性能检测项目中哪项为验收检验选做试验项目（ ）。 | 外观 | 电气连接与绝缘 | 放电容量 | 安全 |  |  | BCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
607 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统通用部分》多旋翼无人机巡检系统检测项目，特殊环境适应性能包括（ ）；可选做验收检验项目（由项目单位决定试验方案） | 高低温存储试验 | 高低温工作试验 | 低温环境飞行性能 | 高海拔环境飞行性能 | 高海拔、低温综合环境飞行性能 |  | CDE | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
608 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用RTK模式进行数据采集时，遥控器需（）。 | 连接WiFi热点 | 插入网卡套件 | 接入自定义网络账号 | 连接D-RTK移动站 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
609 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列（）机巡作业必须使用RTK飞行模式进行。 | 自主精细化巡视 | 线路通道巡视 | 线路交叉跨越距离测量 | 新建线路验收建模 |  |  | AD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
610 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列（）机巡作业可以使用GPS飞行模式进行。 | 自主精细化巡视 | 线路通道巡视 | 线路交叉跨越距离测量 | 手动精细化巡视 |  |  | BCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
611 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | H20T双光镜头，其负载视角可根据需求切换为（）。 | 广角视角 | 变焦视角 | 红外视角 | FPV视角 |  |  | ABC | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
612 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用点云处理软件LiPowerline进行点云数据分析导入las数据后会弹出电力线模块参数设置对话框，需要对（）进行设置。 | 工作目录 | 点云坐标系 | 类别和检测参数 | 检测线路电压等级 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
613 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline完成杆塔标记后即可导出杆塔台账，其主要信息包含杆号、杆塔类型和（）。 | 杆塔经纬度 | 距离小号侧档距 | 塔顶高程 | 塔高 |  |  | AB | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
614 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline要进行点云分类上色前应先完成（）。 | 标记杆塔 | 切档 | 危险点分析 | 导出杆塔台账 |  |  | AB | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
615 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 点云数据分析内容包括（）。 | 检测当前工况下安全距离不足的情况 | 根据需要开展输电线路多工况模拟，检测安全距离不足的情况 | 根据需要利用点云数据开展三维建模 |  |  |  | ABC | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
616 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline中平移拖动点云模型的操作方法是（）。 | 按住鼠标左键 | 按住鼠标右键 | 按住鼠标滚轮 | 滑动鼠标滚轮 |  |  | BC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
617 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 在红外热分析工具3.0添加完成待处理红外相片后，可展示所添加的文件夹并支持多级显示，此时（）。 | 左键单击文件夹，右侧文件显示区域将显示该文件夹内所有JPG格式的照片 | 右键点击目录文件夹可以进行删除、刷新和打开文件夹操作 | 删除文件夹时会有弹窗提示是否同时删除本地文件夹 | 删除文件夹时仅能从本工具中删除文件夹，无法删除本地文件夹 |  |  | ABD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
618 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 红外热分析工具3.0显示红外照片时，调色盘功能主要是（）。 | 可以使用不同的伪彩色显示红外照片 | 更易于通过不同的色阶选择进行人眼观察温差 | 调整背景颜色 | 调整色变区间 |  |  | AB | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
619 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下属于一般缺陷的有哪些（ ） | 瓷绝缘子存在裂纹、电蚀痕迹 | 观察到局部、间隙性放电现象 | 绝缘子电晕放电异常 | 双串绝缘子受力不均衡 |  |  | ABD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
620 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下属于一般但不属于紧急缺陷的是（ ) | 基础地表区域形成洼地，有积水趋势且排水不畅 | 护坡、挡土墙、排水沟、围堰等设施损坏或开裂，造成大量水土流失，基础稳定受到明显影响 | 基础附件有险石，且可能造成塌方而损伤基础或铁塔 | 锁紧销（开口销、弹簧销等）变形 |  |  | CD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
621 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 图像识别主要包括（）。 | 人脸识别 | 设备状态识别 | 作业区域识别 | 行为识别 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
622 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检技术导则(试行）主要考虑以下那几个方面（）。 | 现场作业满足实际巡检需求 | 满足电力作业安全性要求 | 规范作业流程，便于巡检数据的整理和应用 | 掌握无人机飞行技术 |  |  | ABC | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
623 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 技术支持系统业务数据可分为（）。 | 巡检类数据 | 基础信息类数据 | 系统运行类数据 | 技术类数据 |  |  | ABC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
624 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检系统应具备自检功能,自检项目应至少包括（）。 | 飞行控制模块 | 电池电压 | 电机 | 遥控遥测信号 |  |  | ABCD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
625 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检平台中的飞行功能检测项目包括（）。 | 自检功能 | 飞行基本功能 | 巡检能力 | 通信性能 | 安全策略功能 |  | ABCDE | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
626 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用DJI Terra对L1激光雷达采集的点云数据建模时，选择点云密度高、中、低，分别表示（）点云密度。 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.0625 |  |  | ACD | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
627 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 进行精细化航线设计时，每基杆塔原则上应设置（）作为塔间行进辅助。 | 转向点 | 入塔点 | 出塔点 | 悬停点 |  |  | BC | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
628 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 在仅进行线路通道建模，分析线路安全距离的情况下，可使用（）飞行模式。 | 姿态 | GPS | RTK | 手动 |  |  | BC | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
629 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列说法正确的是（ ） | 不要在潮湿、高温的环境下使用或放置遥控器 | 避免让遥控器受到强烈的震动或从高处跌落 | 遥控器在使用或者存放过程中，尽量不要“弹杆” | 使用前应检查遥控器的各个接口处是否有异物或者接触不良的情况 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
630 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列说法正确的是（）。 | 使用前应检查无人机电机轴承是否有磨损 | 使用前应检查无人机电机轴承是否有异常震动 | 电机壳是否变形 | 固定的螺钉是否稳固 |  |  | ABCD | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
631 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下属于重大缺陷的有()? | 基础钢筋外露 | 地脚螺栓缺帽、松动 | 地脚螺栓螺母整套以小替大 | 基础立柱出现大面积裂纹或裂纹长度达到40cm及以上，裂纹深度达到10mm及以上 |  |  | BCD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
632 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下属于重大缺陷的有() | 杆塔或拉线基础周围的土石受到了酸、碱、盐及其他有害化学物品的侵蚀 | 基础附件有险石，且可能造成塌方而损伤基础或铁塔 | 某一基杆塔的接地线全部被盗或断开 | 观察到持续、明显火花放电现象 |  |  | CD | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
633 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的地面显示设备应采用高亮屏，在强光下能清晰显示。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
634 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的飞行记录、巡检数据、缺陷应及时整理，并录入电网管理平台系统，缺陷处理应按照《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》、《南方电网公司输电设备缺陷定级标准（2022版）》执行（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
635 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统一般由多旋翼无人机飞行器、测控通信设备、任务载荷和地面站组成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
636 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 当多旋翼无人机悬停巡检时，应顺风悬停。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
637 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 当⻜⾏器指南针校准失败时，应重新校准指南针处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
638 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 对无人机姿态和位置进行调整时，巡检人员无需注意线路周围的障碍物。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
639 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 数字输电线路是指通过建立数字档案、构建三维模型、配置智能装备、依托数字化信息交互平台及系统，具备设备信息数字化全量管控、设备状态远程实时感知、设备问题智能分析、设备巡检自动执行并反馈的输电线路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
640 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 电池能量槽上的颜色区间以及预计剩余飞行时间信息，将根据飞行器的飞行高度以及返航点距离动态调整。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
641 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 带有地下钢筋的建筑区域可以进行指南针校准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
642 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 目前DJI产品在飞行器与遥控器断开通讯行为后(多机模式下设置，将影响全部飞行器)即失控后有返航、降落、悬停三种行为可选。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
643 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 保持油门持续爬升，电机功率会增加。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
644 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 起飞前，应清除GPS上方以及每个起落架的天线位置影响信号的物体(如带导电介质的贴纸）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
645 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 接线盒接线螺钉存在松动、烧伤情况可不用理会，正常使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
646 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 在潮湿、高温的环境下使用或放置遥控器，容易造成遥控器内部元件损坏或加速老化。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
647 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 遥控器受到强烈的震动或从高处跌落，会影响其内部构件的精度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
648 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 长期存放电池时应放在密封袋中或密封的防爆箱内，环境温度10~25℃，且无干燥、无腐蚀性气体。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
649 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 运输电池的过程中，每个电池最好都单独套上自封袋并置于防爆箱内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
650 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 在潮湿天气中飞行后，除了简单的拭擦外，还要做好干燥除湿的保养。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
651 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 刚作业完的无人机电池可以直接充电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
652 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 插头应有保护罩，避免短路。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
653 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 电池出现鼓包漏液等现象不影响正常使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
654 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 调试过程中按照是否需要安装螺旋桨，可分为无桨调试和有桨调试。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
655 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 飞行测试时，可以通过飞行状态检验飞行器是否正常。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
656 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 起飞前检查发现电机轴有明显的弯曲可以继续起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
657 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 起飞前应用手转动螺旋桨查看旋转有干涉，不能野蛮起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
658 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智能输电线路验收规范（试行）——软件应用可以不使用B/S架构，界面应美观、响应快，可通过PC和移动终端进行访问。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
659 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智能输电线路验收规范（试行）——试点型指存在实际应用场景需求，且具备一定技术支撑，仍需进一步完善改进并通过实际应用检验，该类载体装置建议结合需求开展相关技术应用研究。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
660 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智能输电线路验收规范（试行）——智能化设备具备自感自测功能，具备实时监测功能，可自动传输数据信息、运行信息到相关后台，可将自检结果自动传输到后台，辅助开展巡视工作。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
661 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智能输电线路验收规范（试行）——作业数据实时综合管理，智能操作管理系统，可实时查看无人机、机器人、视频监控等智能装备作业状态，实时将作业数据传回至作业管理系统。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
662 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 起飞前应检查飞行器的重心位置是否正确。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
663 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 螺旋桨、电机、中间连接件可以不同心、垂直。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
664 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 连接电机的三根线变换任意两根线，电机会发生反转。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
665 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 自主飞行时，油门应该处于中立位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
666 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 四轴飞行器相邻的桨旋转方向不同，是为了抵消反扭距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
667 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 无人机配电系统包含电池、电调。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
668 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | L1激光雷达可在黑夜情况下进行点云数据采集。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
669 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用智图进行可见光建模时，不设相控点即可进行正常建模。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
670 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用智图进行可见光建模时，必须设置相控点方可进行正常建模。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
671 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 采集绝对精度的位置数据时，RTK功能显示已连接即可。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
672 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 采集绝对精度的位置数据时，RTK功能显示已连接，数据未使用时，但仍可作为基准坐标使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
673 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用智图对可见光照片进行点云建模，需要购买其专业版账户服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
674 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用智图对激光雷达数据点云建模，需要购买其专业版账户服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
675 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline完成杆塔标记及切档后可直接进行点云分类上色操作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
676 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline中使用2D剖面进行点云分类上色时，无法进行3D旋转。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
677 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline中使用2D剖面进行点云分类上色时，也能进行3D旋转。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
678 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智图软件可以同时建立多份重建任务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
679 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智图软件进行模型重建任务时，若有多个重建任务可以同时进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
680 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 智图软件进行模型重建任务时，若有多个重建任务时需要依次进行重建。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
681 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用H20T、御2行业进阶版、M30T等负载或飞行器进行拍摄的红外相片可使用红外热分析工具3.0进行红外测温分析。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
682 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 在红外热分析工具3.0主界面点击“添加”按键，选中本地文件夹，可将所有设备拍摄的红外相片一次性加载到软件中。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
683 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 进行精细化航线设计时，每基杆塔入塔点及出塔点原则上应设置在同侧。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
684 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 接续金具、跳线联板温度90～130℃；高于相邻导线温度15～50℃；相对温差80%～90% ，且温升大于15℃为重大缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
685 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 钢铁基体发生严重腐蚀，表面出现大面积黄锈或黑褐锈，且伴随黄锈、黑褐锈联结成片，且腐蚀表面出现分层、起壳、穿孔等现象，并危及线路安全运行为一般缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
686 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 悬垂绝缘子串顺线路方向的偏斜角（除设计要求的预偏外）大于10°，或其最大偏移大于350mm ，或绝缘横担端部偏移大于120mm为重大缺陷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
687 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 驾驶员应当能够随时控制无人机。对于使用自主模式的无人机，无人机驾驶员无需随时操控。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
688 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用多轴飞行器作业时在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
689 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 内网机巡云盘输电自动巡视分塔完成后，可以点击右侧指定照片名称，也可以自定义。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
690 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 内网机巡云盘输电自动巡视分塔完成后，可以点击右侧指定照片名称，不可以自定义。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
691 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 内网机巡云盘使用手动分塔上传图像时，需把照片按照杆塔文件夹进行分类才能上传，上传时不能只选择某一个杆塔，要选择线路层的文件夹上传才能成功。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
692 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 内网机巡云盘上传倾斜影像照片时将每架次巡检数据依次上传。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
693 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 内网机巡云盘上传倾斜影像照片时将所有照片放在同一文件夹上传。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 李修锦 | 2025.7.29
694 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 根据机翼的设计特点，其产生的升力来自于机翼下表面的负压和上表面的正压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
695 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 根据机翼的设计特点，其产生的升力来自于机翼下表面的正压和上表面的负压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
696 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 空气密度正比于压力，反比于绝对温度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
697 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 空气上下对流激烈不属于平流层的特点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
698 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 空气中飞机的移动会产生和它的运动方向相反的阻力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
699 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多轴飞行器中的全球定位系统（GPS）天线应尽量安装在侧方水平方向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
700 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多轴飞行器重心过高于或过低于桨平面会显著影响电力消耗。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
701 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多轴飞行时地面人员手里拿的“控”指的是导航飞控系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
702 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 多轴飞行时地面人员手里拿的“控”指的是飞控计算机。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 李修锦 | 2025.7.29
703 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 机翼上反角主要用来增强飞机的横侧稳定性其原理为，飞机倾斜后，会向倾斜的一方侧滑，致使有上反角的飞机左右翼迎角不同（倾斜一侧迎角大于另一侧），产生的升力也就不同，于是形成恢复力矩。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
704 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 机翼升力系数仅与翼剖面形状有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
705 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 机载电子设备一般分为两大类其中一类是保证飞行器飞行安全的各种电子设备，这类机载电子设备通常通称为任务管理系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
706 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 中级作业员 | 判断题 | 激光雷达的工作，在晴朗的天气里衰减较小，传播距离较远，而在大雨、浓烟、浓雾等坏天气里，衰减急剧加大，传播距离大受影响。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 李修锦 | 2025.7.29
707 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机飞行员操纵升降舵时，飞行器将绕（）。 | 横轴运动 | 纵轴运动 | 立轴运动 |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
708 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞机转弯时，坡度有继续增大的倾向，原因是（）。 | 转弯外侧阻力比内侧的大 | 转弯外侧升力比内侧的大 | 大转弯外侧阻力比内侧的小 |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
709 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 转弯时，为保持高度和空速，应（）。 | 增大迎角和油门 | 增大迎角、减小拉 | 力减小迎角、增大拉力 |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
710 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 可能需要处置的紧急情况不包括（）。 | 飞控系统故障 | 上行通讯链路故障 | 控制站显示系统故障 |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
711 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 可能需要执行的应急程序不包括（）。 | 动力装置重启操作 | 备份系统切换操作 | 导航系统重启操作 |  |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
712 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 拍摄的可见光高清视频、红外影像、紫外影像应清晰连贯，对焦准确，巡检人员能够分辨出（）。 | 销钉级缺陷或故障点 | 照片所属杆塔 | 拍摄地点 |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
713 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 《多旋翼无人机巡检技术导则》多旋翼无人机巡检一般情况下飞行速度宜保持在（）。 | 2m/s-4m/s | 4m/s-8m/s | 3m/s-6m/s | 5m/s-10m/s |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
714 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用多轴飞行器航拍时，以下那种方法可以改善画面的“水波纹”现象（）。 | 提高飞行速度 | 改善云台和电机的减震性能 | 改用姿态模式飞行 |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
715 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）通过增加左边旋翼螺旋桨转速，使拉力增大，相应减小右边旋翼螺旋桨转速，使拉力减小，同时保持其它两个旋翼螺旋桨转速不变。 | 垂直飞行控制 | 横滚控制 | 俯仰控制 |  |  |  | B | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
716 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）与横滚控制较为相似，在保持左右两个旋翼螺旋桨转速不变的情况下，减少前面旋翼螺旋桨的转速，并相应增加前面旋翼螺旋桨的转速，使得前后的前后倾斜，使旋翼拉力产生与横滚控制中水平方向正交的水平分量，使机体向前运动。 | 垂直飞行控制 | 横滚控制 | 俯仰控制 |  |  |  | C | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
717 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 精细化巡检时，拍摄220kV线路绝缘子串时满屏的最佳距离是（）。 | 1.5米 | 2.0米 | 3.5米 | 3.0米 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
718 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞行器立即坠落，此时飞行器应该是断桨或者电机故障停止运转，在找到飞行器时，应第一时间（ ），确保不会发生二次事故后，立即切断动力电源。 | 拿起飞行器 | 观察电池 | 离开现场 |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
719 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列哪项是飞行器作业前检查的内容。（ ） | 检查机架是否倾斜，挂载电池后飞行器重心是否仍在正中心，如果有偏移应调整电池位置，使重心回归飞行器中心 | 检查桨是否正确安装，顺时针桨对应顺时针电机，逆时针桨对应逆时针电机 | 以上都是 |  |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
720 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞机器撞机后，不一定坠落，翻滚后，会仍然自动起飞，此时飞行器的指南针，（ ）可能混乱，在GPS模式下，飞机可能不受控制，左右飘忽不定，飞控调整到姿态模式或者手动模式，人工干预飞行器飞行状态，尽可能将飞行器拉回地面，或者飞向草丛中。 | IMU模块 | 电源模块 | 飞控 |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
721 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | GNSS定位基本原理是（）。 | 交叉定位原理 | 两点定位原理 | 三球定位原理 | 多边定位原理 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
722 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在仅进行线路通道建模，分析线路安全距离的情况下，（）飞行模式作业效率较高。 | 姿态 | GPS | RTK | 手动 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
723 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在使用L1激光雷达进行通道采集时，若采集数据中不包含可见光图片，则会造成（）。 | 建模失败 | 建模效率低 | 建模精度低 | 建模无法上色 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
724 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | M300打开RTK功能时，若执行航线任务的过程中，RTK出现断连情况，则无人机会（）。 | 自动返航 | 失控继续执行 | 悬停 | 降落 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
725 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 智图解算激光雷达数据后，生成的点云数据默认存储在（）目录下。 | terra_pnts | terra_las | Lidars | Lidata |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
726 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | L1采集的原始点云数据保存在microSD卡内（）目录下。 | DCIM | CAMER | LAS | PHOTOS |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
727 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用M300无人机搭载L1激光雷达作业，L1作为图传主视角时，遥控器中会出现辅助视角，其视角的名称在遥控器画面上显示为（），该视角由机身自带镜头提供。 | L1 | L2 | FPV | RTK |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
728 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 编辑激光雷达通道航线的航点动作时，结束航点动作应包含（）。 | 无人机航向 | 云台俯仰角 | 激光点云开始录制 | 激光点云结束录制 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
729 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用智图进行激光点云建立点云模型时，应在重建任务内选择（）模块。 | 可见光 | 多光谱 | 激光雷达点云 | 三维建模 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
730 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用智图进行可见光照片建立实景模型时，应在重建任务内选择（）模块。 | 可见光 | 多光谱 | 激光雷达点云 | 三维建模 |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
731 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | IMU单元检查校准时，应（）。 | 放在水平面上 | 与水平面呈30度 | 与水平面呈45度 | 与水平面呈60度 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
732 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 经验表明无人机每飞行（）小时或者更少就需要某种类型的预防性维护，至少每（）小时进行较小的维护。 | 20，50 | 25,40 | 30,60 |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
733 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机作业过程中每片电池电压最好不能低于（）V。 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
734 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 电池长时间不用，不要一直存放，存放（）个月尽量冲放电一次。 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 6个月 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
735 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 多轴螺旋桨长254毫米，换算成英寸是（）。 | 5英寸 | 6英寸 | 8英寸 | 10英寸 |  |  | D | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
736 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 16000mAh的电池 以0.5C充电的电流为（）。 | 6A | 7A | 8A | 9A |  |  | C | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
737 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 冬季起飞后保持飞机悬停一分钟左右，让电池（）,降低电池内阻。 | 快速放电，尽快开始飞行 | 利用内部发热，让自身充分预热 | 减缓放电，避免气温低损坏电池 |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
738 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在低温环境(-10°C至5°C)下使用电池，电池容量将（）从而导致飞行时间（），推荐电池在满电时起飞，使用前请充满电并对电池（）。 | 增加，增加，保温 | 减少，减少，降温 | 减少，减少，保温 |  |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
739 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline若需要导出的杆塔台账包含塔顶高程、塔高，则需要（）。 | 对杆塔进行分类上色 | 对点云进行切档 | 对危险点进行分析 | 同步生成隐患报告 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
740 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 激光扫描通道应至少覆盖输电线路杆塔单侧塔高（）范围。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
741 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在智图中通过单点测算点云任意位置显示的点坐标为（）。 | 大地坐标 | 平面坐标 | 二维坐标 | 三维坐标 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
742 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline快速定位任意一基杆塔、任意一档线、任意一处隐患点的操作方法是（）。 | 右键-定位 | 右键-寻找 | 选中目标双击鼠标左键 | 选中目标双击滚轮中键 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
743 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline进行切档时会有一设置切档参数的弹窗，其中通道宽度表示（）。 | 采集过程中扫描的通道宽度 | 解算后点云模型的通道宽度 | 切档后杆塔中心至边侧的通道宽度 | 切档后杆塔左右两边的通道间距 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
744 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline进行切档时会有一设置切档参数的弹窗，其中延伸长度表示（）。 | 切档后杆塔中心至边侧的垂直距离 | 切档后杆塔左右两边的延伸距离 | 每档线大小号侧的延伸距离 | 杆塔大小号侧的延伸距离 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
745 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline点云分类阶段，在通道情况明朗的情况下宜使用（）。 | 2D剖面进行分类 | 3D剖面进行分类 | 垂直视角进行分类 | 前后视角进行分类 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
746 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云处理软件LiPowerline点云分类阶段，在两侧树木高于导线的情况下宜使用（）。 | 2D剖面进行分类 | 3D剖面进行分类 | 垂直视角进行分类 | 前后视角进行分类 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
747 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 进行自主精细化飞行时，现场主要以（）初步确定巡检杆塔数。 | 续航情况 | 作业量情况 | 信号 | 杆塔类型 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
748 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用激光雷达扫描线路时，线路下方存在一片水域，建模时会发生（）。 | 建模无法上色 | 水域区噪点零散繁多 | 水域区一片漆黑 | 水区域水面类似地面 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
749 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 点云数据处理过程中采用坐标系为（） | WGS84/UTM | GNSS2000 | CORS | GPS |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
750 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在航线执行过程中全程禁止（），即机头不转的情况下向后飞行，该操作会导致IMU记录数据失准倒是点云成果精度极差。所有飞行操作应尽量避免原地转向和剧烈的转向及升降，该操作可能会导致IMU超限，影响数据质量 | 倒退 | 正飞 | 沿航向飞行 | 升降 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
751 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 如果关闭“航线作业失控后退出执行“开关后如果关闭此开关,无人机失控后将(） | 按失控行为选择的模式进行返航 | 继续执行航线 | 返航 | 悬停 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
752 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | POS是指(Position and Orientation System)机载定位定向系统，是基于() 和()的可直接测定影像外方位元素。 | 全球定位系统(GNSS)、导航系统(GNSS) | 导航系统(GNSS)惯性测董装置(IMU) | 全球定位系统(GNSS) 、惯性测量装置(IMU) | 移动测量系统(MMS) 、惯性测量装置(IMU) |  |  | C | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
753 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机在水面低空飞行时，以下哪项功能可能无法正常工作: () | 定位 | 下视定位系统 | 电调系统 | 动力系统 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
754 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 场景高差较大，建议()重叠率以保证建模效果 | 减少 | 不改变 | 增大 | 默认 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
755 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下时间段对于激光扫描作业比较有利的是() | 清晨 | 日落 | 上午10点到下午2点之间 | 凌晨 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
756 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机禅思L1镜头表面容易被灰尘覆盖，以下相关的清理办法中，正确的是() | 使用随身纸巾擦拭 | 使用气瓶吹净后再用镜头布擦拭 | 使用手指擦拭 | 使用较硬的毛刷清理 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
757 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 一般情况下影像数据重叠率要求航向() %， 旁向()% | 60, 30 | 50,40 | 30, 13 | 40, 20 |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
758 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 速度采集模式下，设定的设备速度阀值为5m/s,当设备飞行速度( )情况下，设备停止采集激光雷达和相机数据。 | 设备飞行速度持续小于5m/s达10秒 | 设备飞行速度持续小于5m/s达5秒 | 设备飞行速度持续小于5m/s达15秒 | 设备飞行速度持续小于5m/s达20秒 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
759 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列物体中反射率最低的是 | 绝缘胶皮覆盖的配网线路 | 锈蚀的铁塔 | 崭新的500kV导线 | 透明的绝缘子 |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
760 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机机载激光雷达的数据精度与哪一个选项无关 | 组合导航接收到的卫星信号强度 | 飞行高度 | 飞行方向 |  |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
761 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列关于RTK技术描述错误的是? | RTK的全称是Real - time kinematic (实时动态) | RTK只能通过网络进行差分定位 | 移动RTK需要架设地面基站才能实现精准定位 | RTK是一种载波相位差分技术 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
762 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列关于KML文件的描述错误的是? | KML是国际地理信息系统标准图层文件 | KML是基于XML语法格式描述地理空间数据 | KML只能对杆塔线路坐标进行描述，无法定义一个区城范围 | KML文件可以用谷歌地球打开 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
763 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列关于NCS84坐标系的描述正确的是? | WCS84坐标系又被称为1984年世界大地坐标系统 | NC84坐标系为中国官方使用的地图坐标系 | WCS84坐标系的原点在美国 | NGS84标系的Y轴与Z轴、X轴垂直构成左手坐标系 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
764 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列关于UTM投影坐标系的描述错误的是? | UTM投影全称为“通用横轴墨卡托投影” | UTM投影是美国为了全球战争需要创建的 | 自动驾驶的点云数据坐标均采用UTM投影坐标系 | UTM投影坐标系等于WCGS84坐标系 |  |  | D | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
765 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列那一项不是无人机外业人员的基本必要条件? | 具备必要的电气、机械、气象、航线规划相关知识 | 具各必要的安全生产知识 | 具备驾驶机动车前往作业现场的能力 | 学会紧急救护的方法，具备应急处置的能力 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
766 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 下列关于数据安全的描述正确的是? | 为了尽快结束工作，任务完成后，内存卡从飞机中取出后直接装在裤包里带走 | 数据拷贝到办公电脑并确认归档后，内存卡可以随意放置在桌子上 | 作业中途有事走开，将作业设备暂时放在附近小商店让老板代为看管 | 作业数据操作人员必须遵守公司保密协议及相关操作规定 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
767 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 解算点云数据在飞行轨迹扫描到线路的两个端头分别点击，两个轨迹必须（），软件将仅对选中的轨迹所对应的点云数据进行解算 | 相匹配 | 重叠 | 相连 | 对称 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
768 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下不是无人机航测的优点是？ | 学习成本高 | 拍摄精度高 | 成本低 | 定位精度高 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
769 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 航测外业数据采集的工作为（ ） | 规划任务航线 | 布置地面像控点 | 通过无人机采集测区多视角照片及空间数据 | 控制无人机飞行 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
770 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在摄影测量技术中计算机对导入的照片进行匹配时，是通过照片中的( )，( )一般为照片中的角点、边缘等( ) 差异较大的点。 | 像素点灰度值 | 像素点形状 | 特征点灰度值 | 特征点形状 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
771 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 航测内业数据处理的工作为( ) | 空中三角测量 | 照片匹配与矫正 | 生成稠密点云 | 将采集回来的数据重建为模型 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
772 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在摄影测量技术中计算机对拥有同一特征点的（ ）张以上照片进行三角测量，获得特征点空间数据。 | 五 | 六 | 三 | 四 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
773 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图可在已建模型上，测量出目标对象的( )、( )、 ( )、 ( ) 等关键数据，为进步分析决策提供数据支持。 | 材质 距离 面积 体积 | 坐标 密度 面积 体积 | 坐标 距离 面积 体积 | 材质 密度 面积 体积 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
774 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图在地图上设定一系列航点即可自动生成航线，支持为每个航点单独设置丰富的航点动作，同时可调整航点的飞行高度、飞行速度、 ( )、( ) 等参数。 | 飞控参数云 台俯仰角度 | 拍摄参数云 台俯仰角度 | 飞行航向 拍摄参数 | 飞行航向 云台俯仰角度 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
775 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图是一款提供 ( )、( )、 ( )、 ( ) 等航线规划功能，二维正射影像与三维模型重建功能的PC应用软件。 | 航点飞行 建图航拍 倾斜摄影 环绕航线 | 航点飞行 建图航拍 倾斜摄影 带状航线 | 虚拟围栏 建图航拍 倾斜摄影 环绕航线 | 虚拟围栏 建图航拍 倾斜摄影 带状航线 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
776 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在大疆智图二维重建中重建 场景地形有起伏需要采用( )重建场景 | 多光谱 | 农田 | 城市 | 都可以 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
777 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图在二维地图重建中， 选择重建清晰度"中” 为原始分辨率的( ) | 五分之一 | 三分之一 | 二分之一 | 四分之一 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
778 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 地面地形起伏较大会影响（）导致重建失败 | 照片曝光 | 相机对焦 | 图像经度 | 重叠率 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
779 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 中国通常采用（）投影 | 通用墨卡尔投影 | 高斯克吕格投影 | 等差分纬线多圆锥投影 | 墨卡托投影 |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
780 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下对三维重建流程描述正确的是？ | 数据导入 数据矫正 特征点匹配 生成稠密点云 三角构网 初步模型 纹理映射 | 数据导入 特征点匹配 数据矫正 生成稠密点云 三角构网 纹理映射 初步模型 | 数据导入特征点匹配 数据矫正生成稠密点云 三角构网 初步模型 纹理映射 | 数据导入 数据矫正 特征点匹配 生成稠密点云 三角构网 纹理映射 初步模型 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
781 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | WGS84:WorldGeodeticSystem1984,是为()全球定位系统使用而建立的坐标系统 | GPS | 北斗 | 伽利略 | 格洛纳斯 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
782 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 比例尺1:500,代表地图上1米表示实际() | 500米 | 50厘米 | 20米 | 5米 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
783 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图中新建任务中的航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、带状航线的区别说明不正确的是? () | 航点飞行:适用于规划一条航线,让飞机沿着该航线进行拍照或录像 | 建图航拍:适用于对一片区域进行下视影像采集,再进行二维重建 | 倾斜摄影:适用于多相机多角度对一片区域进行影像采集,再进行三维重建 | 带状航线:适用于对带状区域(如河道、铁路等)进行下视影像采集,进行三维重建 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
784 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 当返航过程中遇到指南针干扰过强,无人机也会进入()，飞机将无法实现自动返 航。 | P模式 | A模式 | F模式 | T模式 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
785 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用机巡智测（本地版）进行分档切塔时，点击任务后的任务设置按钮，可选择的分析方式是（）。 | 点云本体分类 | 圆柱体分类 | 设备类别分类 | 本体分类或圆柱体分类 |  |  | D | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
786 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用机巡智测（本地版）进行分档切塔时，点击任务后的任务设置按钮，主网任务默认（），配网任务默认（）。 | 点云本体分类；点云本体分类 | 圆柱体分类；圆柱体分类 | 点云本体分类；圆柱体分类 | 圆柱体分类；点云本体分类 |  |  | C | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
787 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘上传倾斜影像照片后，解算方法应选择（）。 | 可见光 | 实景 | 点云 | 模型 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
788 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘根据输、配电类型，在线路列表中选中需要上传点云的线路后，新建上传任务，可（）。 | 上传las文件 | 上传激光雷达数据文件进行解算 | 上传基站文件 | 上传b3dm模型文件 |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
789 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘自动巡视精细化照片、通道照片、红外照片任务上传后（已归档）推送至（）。 | 图像识别系统 | 可见光点云解算系统 | 航线规划系统 | 树障系统 |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
790 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘自动巡视倾斜影像推送至（）。 | 图像识别系统 | 可见光点云解算系统 | 航线规划系统 | 树障系统 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
791 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘自动巡视kml推送至（）。 | 图像识别系统 | 可见光点云解算系统 | 航线规划系统 | 树障系统 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
792 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘倾斜建模系统中，点击“任务导出”可以选择若干进行导出，若没有勾选则（）。 | 导出所有巡检任务明细信息 | 导出所有建模任务明细信息 | 提示选择巡检任务 | 提示选择建模任务 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
793 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 内网机巡云盘团体统计中现场飞行主要按照时间范围、组织层级选对应的局、所查询展示（）。 | 飞行架次 | 精细化覆盖率 | 飞行时长 | 飞行公里数 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
794 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 场景高差较大,建议()重叠率以保证建模效果 | 减少 | 不改变 | 增大 | 默认 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
795 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机镜头表面容易被灰尘覆盖，以下相关的清理办法中,正确的是() | 使用随身纸巾擦拭 | 使用气瓶吹净后再用镜头布擦拭 | 使用手指擦拭 | 使用较硬的毛刷清理 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
796 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 是飞控系统里容易受到外界干扰的模块之一，在电线塔、桥梁、工地等有大量金属或者电磁场干扰的地方,容易出现方向判断错乱，影响飞行。() | 电源管理模块 | 电子调速器 | 电池 | 电子指南针 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
797 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 如果关闭“航线作业失控后退出执行”开关后,无人机失控后将()。 | 按失控行为选择的模式进行返航 | 继续执行航线 | 返航 | 悬停 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
798 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 大疆智图需要至少()条主航线上的连续()张照片才可以进行建图。() | 三六 | 三七 | 二六 | 两七 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
799 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 接续金具部件发热：热点温度＞130℃，属于（）缺陷。 | 其他 | 一般 | 重大 | 紧急 |  |  | D | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
800 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 导线挂有异物，但不影响线路安全运行属于（）缺陷。 | 其他 | 一般 | 重大 | 紧急 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
801 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下接续金具缺陷属于紧急缺陷的是（）。 | 金具出现轻微变形 | 铝管或钢管存在裂纹 | 金具出现严重变形、磨损及裂纹，或经抽检机械强度低于额定机械强度 | 接续金具探伤发现金具内严重烧伤、断股或压接不实 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
802 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机精益巡视，发现压接管有明显弯曲，校核按《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》规定:接续管及耐张管压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于（）。 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
803 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机精益巡视检查发现导地线断股现象，根据《南方电网公司输电设备缺陷定级标准》（运行分册 2020版）规定:关于钢芯铝绞线说法属于重大缺陷的是（）。 | 导线受损，但未造成断股 | 导线在同一处损伤导致强度损失未超过总拉断力的5%，且截面积损伤未超过总导电部分截面积的7% | 导线在同一处损伤导致强度损失在总拉断力的5%-17%，且截面积损伤在总导电部分截面积的7%-25% | 导线在同一处损伤导致强度损失在总拉断力的17%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的25%以上 |  |  | C | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
804 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 空域是航空器运行的环境，也是宝贵的国家资源。国务院、中央军委十分重视我国民用航空交通管制的建 设工作，目前正在推进空域管理改革，预计划分三类空域，为______。 | 管制空域、监视空域和报告空域 | 管制空域、非管制空域和报告空域 | 管制空域、非管制空域和特殊空域 | 管制空域和监视空域 |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
805 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在完成巡视无人化目标的前提下，以（）为导向，推荐在硬件配置上采用多源多形式配合与校正，在巡视结果上满足双重或多重校核，保证智能巡视的正确可靠。 | 智慧生产 | 现场需求 | 提质增效 | 智慧运行 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
806 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机精细化巡视速度宜保持在（）。 | 1-2m/s | 2-4m/s | 4-8m/s | 8-10m/s |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
807 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机走廊巡检飞行速度宜保持在（）。 | 1-2m/s | 2-4m/s | 4-8m/s | 8-10m/s |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
808 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 空域管理的具体办法由（）指定。 | 民用航空局 | 中央军事委员会 | 国务院 | 国务院和中央军事委员会 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
809 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 民用航空器必须具有民航局颁发的（）方可飞行。 | 适航证 | 经营许可证 | 机场使用许可证 | 生产许可证 |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
810 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 民用无人航空器驾驶员合格证由（）颁发。 | 民航局 | AOPA | 地区管理局 | 民航局下属司 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
811 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 民用无人航空器驾驶员执照由（）颁发。 | 民航局 | AOPA | 地区管理局 | 民航局下属司 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
812 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 对于无人机操作员新学者，不宜开展（）培训。 | 基础知识 | 基础操作 | 航线规划 |  |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
813 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 关于“民用航空器国籍”正确的是（）。 | 民用航空器可以不进行国籍登记而投入运行 | 民用航空器只能具有一国国籍 | 自外国租赁的民用航空器不能申请我国国籍 |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
814 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无识别标志的航空器因特殊情况需要飞行的（）。 | 必须经相关管制单位批准 | 必须经中国人民解放军空军批准 | 必须经中国民用航空总局空中交通管理局批准 |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
815 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 机场的起落航线通常为（）航线，起落航线的飞行高度，通常为（）。 | 左，300米至600米 | 右，300米至500米 | 左，300米至500米 |  |  |  | C | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
816 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 隔离空域是指专门分配给（）系统运行的空域，通过限制其它航空器的进入以规避碰撞风险。 | 无人机 | 客机 | 直升机 |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
817 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 超出机场区域在飞行管制分区内的，由（）批准。 | 附近机场 | 负责该分区飞行管制的部门 | 当地派出所 |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
818 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行中，数传上行链路故障中断，该（）。 | 检查上行链路设备恢复通信 | 继续飞行、会自动连接 | 暂停飞行、尝试重新连接、点击一键返航 |  |  |  | A | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
819 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞行器在P模式下，当飞行速度小于（）时，前后视觉系统均有效；而当飞行速度大于（）时，仅朝向飞行器前进方向的视觉系统工作，请谨慎飞行。 | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
820 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞行器自动下降过程中（）推（）使飞行器悬停，操控飞行器转移到更合适的地方再落。 | 不可以、上升杆 | 可以上升杆 | 可以、左右杆 | 不可以、左右杆 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
821 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 起飞时或飞行过程中，GNSS信号首次达到（）格及以上时，将记录飞行器当前位置为返航点，记录成功后，飞行器状态指示灯将快速闪烁若干次。 | — | 二 | 三 | 四 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
822 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 为了保证飞行器和遥控器之间的正常连接，排除各种影响飞行器和遥控器图传信号的因素，我们一般需要从以下哪些方面进行检查（）。 | 飞机和遥控器中间不能有障碍物阻挡 | 遥控器天线的平行面需要指向飞机 | 建议飞机和遥控器距离不要太远 | 所有选项全部需要检查 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
823 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 进行导线及耐张绝缘子串巡检时（）。 | 云台应平视被测物体 | 与物体垂直高度5米以上 | 遇到磁场干扰时远离设备 | 以上3项都不对 |  |  | C | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
824 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 小内转角巡检应该注意的是（）。 | 风速5级可以巡检 | 3米处调整好机头 | 进入到退出过程中不可调整航向 | 遇到磁罗盘错误时应继续前进尽快完成拍摄 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
825 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 5.输电线路智能装备验收知识 | KS-24-05 | 《智能输电线路验收规范（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机参与线路验收时，不需要注意的是（）。 | 巡检顺序 | 电磁干扰 | 细化程度 | 施工遗留物 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
826 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 进行无人机远红外测温时，下列选项正确的是（）。 | 应选择中午测量 | 测温方式与可见光相同 | 摄像背景有地面为家 | 云台应仰视测温 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
827 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 飞行器长时间不使用或距离上次起飞点距离较远的情况下(50km),需进行()校准。 | IMU | 指南针 | 视觉传感器 | 遥控器 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
828 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用三维激光雷达扫描全过程中，无人机不得（） | 正飞 | 倒飞 | 协调转弯 | 旋转 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
829 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 无人机在水面低空飞行时，以下哪项功能可能无法正常工作（）。 | 定位 | 下视定位系统 | 电调系统 | 动力系统 |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
830 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下哪种区域可以进行指南针校准() | 磁矿 | 停车场 | 带有地下钢筋的建筑区域 | 草地 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
831 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 以下说法不正确的是（）。 | 禁止将电池放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。电池理想的保存温度为22°c~28°c | 禁止将电池与眼镜、手表、金属项链、发夹或者其他金属物体一起贮存或运输 | 超过10天不使用电池，请将电池放电至40% ~ 65%电量存放，可延长电池的使用寿命 | 将电池彻底放完电后长时间存储 |  |  | D | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
832 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用机巡云巢系统进行日常巡视时，航线文件上传或同步成功后，在（ ）里面，设置固化航线。 | 航线管理 | 网格点管理 | 航线中心 | 任务中心 |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
833 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 机巢系统起飞、降落高度用的是（ ）。 | 海拔高度 | 绝对高度 | 相对高度 | 实际高度 |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
834 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 机巢系统会计算出机巢位置的高程与此架次航线里面最高航点高程的高差，起飞、降落高度会默认高过此高差（ ）。 | 10米 | 15米 | 20米 | 30米 |  |  | C | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
835 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 在机巡云巢系统发现机巢设备离线，先根据设备离线时 间进行排查，若同一时间离线基本判定为（ ）。 | 网关不正常 | 物联设备离线 | 网线松动 | 网络策略不通 |  |  | D | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
836 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 单选题 | 机巢的安装应选择风沙小的地点安装机场，飞行器起降时阵风不大于（ ）且气流平稳，以保证机场和飞行器正常作业。 | 10m/s | 9m/s | 8m/s | 5m/s |  |  | C | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
837 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行中，数传上行链路故障中断，可以继续飞行、会自动连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
838 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 空域管理的具体办法由国务院指定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
839 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 民用无人航空器驾驶员合格证由民航局颁发。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
840 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 飞行器在长期使用后，如果提示IMU校准，我们可以不根据飞行软件上的提示进行相关操作，并不影响飞行的精准度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
841 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统应具备的安全保护功能包括：自检、一键返航、通信中断后自动返航、电池电压告警值预设和异常报警功能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
842 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统性能检测要求的出厂试验由供货方开展，第三方试验由供货方或具备相应试验项目资质的机构开展。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
843 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机作业时可以超视距作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
844 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检作业时应保持无人机匀速、平稳飞行，必要时可在导线间等穿梭飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
845 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统配备的可见光摄像机应具备遥控变焦功能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
846 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 飞机电动动力系统主要由动力电机、动力电源和调速系统组成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
847 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机起飞前卫星数在10颗及以上为优。卫星信号格数4格以上为优。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
848 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 多旋翼无人机如果在返航过程中，无线信号恢复正常，用户可以通过遥控器控制飞行速度和高度，且可短按遥控器智能返航按键以取消返航。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
849 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 作业过程中操作人员应注意无人机放飞距离和高度，必要时可超视距作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
850 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 对飞机飞行安全性影响最大的阵风是上下垂直于飞行方向的阵风。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
851 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 智能操作异常处理要求操作工程中，作业监管人员48h在现场监管，应急处置人员随时待命。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
852 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 北斗高精度位置服务可实现mm级位置监测，实时监测基础位移，可实现杆塔基础故障预警及基础附近地质灾害隐患预警。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
853 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 高海拔地区作业是选择三叶桨进行飞行作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
854 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 高转速电机一定是高KV值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
855 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 系统通电之后，应检查云台电机运转是否正常。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
856 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 遥控器在使用或者存放过程中，应尽量不要“弹杆”。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
857 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 过放会损伤电池，缩短使用寿命。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
858 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 电池应尽量避免满电保存。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
859 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 连接电机与飞机机臂的电机连接座是飞机重要的承力部件，若检查发现二者有损坏或裂痕，可以正常使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
860 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机螺旋桨的旋转不共面，无人机可以正常起飞。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
861 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 刚作业完的无人机电池应放置一段时间，带电池温度降低稳定后在充电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
862 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 过充电或过放电会影响电池寿命。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
863 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 长期存放电池时，最好能放在密封袋中，环境温度应控制在10°-25°。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
864 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 环境温度高于40°或低于0°，不应对电池充电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
865 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 充电时环境温度范围可以为0-45℃。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
866 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 放电时环境温度范围可以为-20℃-﹢60℃。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
867 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无桨调试首次通电测试时应检查有无出现短路或断路现象。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
868 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 选择螺旋桨，应匹配机架的重量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
869 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 电子罗盘指向应与飞行器机头指向一致。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
870 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机上电时，应先插电源负极，后插上电源正极，拆除时相反。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
871 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 连接电机的三根线是以交流方式给无刷电机供电的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
872 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 电调是通过改变电压来控制电机转速的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
873 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 电池放在机体上面，飞行更灵活。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
874 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 为了防止电磁干扰，GPS天线应高出机体并远离金属。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
875 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 对于交叉跨越段进行建模数据采集时，若交叉跨越高差过大，正常拍摄高度无法完整采集到下层数据时应下降高度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
876 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 对于交叉跨越段进行建模数据采集时，若交叉跨越高差过大，正常拍摄高度无法完整采集到下层数据时应对下交跨区段进行手动补拍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
877 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用L1激光雷达进行点云数据采集前，必须进行惯导标定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
878 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用L1激光雷达进行点云数据采集前，宜进行惯导标定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
879 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 编辑激光雷达通道航线的航点动作时，若需采集真彩色的点云，第一航点必须要添加开始间隔拍照动作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
880 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用激光雷达进行数据采集后，还应对其进行PPK后解算，才能用于规划精细化航线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
881 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用L1激光雷达对某线路通道进行手动飞行采集点云数据时，L1镜头角度调整至-70°后，不宜在采集过程中调整云台视角。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
882 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 一般情况下，在遥控器内编辑通道航线时，飞行器偏航角模式无需做调整，有特殊需求除外。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
883 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 关于点云处理软件LiPowerline的工程配置里类别和检测参数的文件一般由厂家打包在其软件安装包内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
884 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 关于点云处理软件LiPowerline的工程配置里类别和检测参数的文件可由该软件专业版自行新建。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
885 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline完成杆塔标记及切档后不可直接进行点云分类上色操作，需移除原Lidata文件并重新导入切档后的各档Lidata文件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
886 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 点云处理软件LiPowerline完成杆塔标记及切档后可直接进行点云分类上色操作，但无法正常检测危险点及生成隐患报告。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
887 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 点云数据处理过程中纠偏坐标为大地坐标 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
888 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 点云数据分类可以自定义增加设置分类项目 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
889 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 架设基站并记录基站数据中，若多个架次采集的数据应拼接在一起，则要将基站固定到同一位置不动 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
890 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 巡检作业结束后，应按照三维激光雷达巡检系统要求进行数据下载工作，包括基准站数据、激光雷达数据、影像数据、GPS和IMU数据 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
891 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 激光雷达可以探测到最大测距内的所有物体 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
892 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 激光雷达可以探测到水面下的物体 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
893 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 激光雷达可以在夜晚正常工作 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
894 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 激光雷达和可见光采集电力通道数据时，唯一的区 别在于激光雷达可以以在夜间采集 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
895 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 机载激光雷达飞行过程中不应该做大幅度机动 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
896 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 飞行器在飞行过程中突遇降雨,此时应该迅速原地下降 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
897 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 航测数据采集时必须根据地形调整重叠和飞行高度,尽可能让相机与地形/物体上保持相同高度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
898 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 巡视方面，在输电线路三维模型中对大风天气、高温天气、架空导线覆冰、电缆分布、线行下方吊车、高空作业车等大型作业机具的场景自动预演，预演内容包含高温或者覆冰导致导线弧垂变化、台风路径、导线风偏、电缆分布、接头位置及吊车进场起吊作业，提前发现导线运行中存在的安全隐患。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
899 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 智能巡视是利用大数据分析及人工智能技术集中管控终端、自动判别推送异常结果、追溯巡视过程、获取历史巡视情况等，最终实现现场无人化的智能巡视目标。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
900 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 试点型指存在实际应用场景需求，且具备一定技术支撑，仍需进一步完善改进并通过实际应用检验，该类载体装置建议结合需求开展相关技术应用研究。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
901 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 智能安全需从硬件支撑和软件支持两方面的配置开展相应的建设工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
902 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 智能安全未能采用成熟有效的智能技术替代和辅助的环节继续保留传统安全管控方式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
903 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 机场标高指着陆区平均海拔的标高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
904 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 在一个划定的管制空域内，由军航和民航的各一个空中交通管制单位负责该空域内的航空器的空中交通管制。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
905 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 民用航空适航管理是对发动机、螺旋桨和航空器上的设备进行管理 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
906 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 任何单位或者个人未取得生产许可证，均不得生产民用航空器。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
907 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 三维建模和数据建模应根据具体应用需求进行不同程度的信息融合。比如，自动驾驶航线规划仅需高尺寸精度和高位置精度的模型数据即可，不一定需要在线监测、调度运行数据的数据建模。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
908 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 异常事件触发方式：获取生产指挥中心（如机巡作业管理系统）发出的异常事件告警信息，将异常事件涉及的设备设施在输电线路三维模型中突出显示，输电线路运行人员可快速定位异常事件的发生位置并获取详细信息，开展快速处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
909 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 在作业过程中遇到雷、雨、雪、大雾、大风等恶劣天气应及时终止作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
910 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机作业的作业人员无需从事过输电线路运维、施工等相关专业工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
911 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 空中交通管制单位应为飞行中的民用航空器提供的飞行情报服务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
912 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 民用航空器的适航管理由中央军委负责。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
913 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国民用航空法》中，航空人员是指从事民用航空活动的空勤人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
914 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 巡检作业前，选择起降场地平坦、空旷、无遮挡，边宽不应小于2倍轴距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
915 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 作业应在良好天气下进行，根据各型号多旋翼无人机抗风能力和气象数据决定是否开展作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
916 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 只要满足中国民航局对无人机驾驶员作业资质的要求即可开展电力巡检作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
917 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机作业的作业人员不需应具备无人机维护保养常识及技能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
918 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机作业前应收集巡检线路的走向、杆塔GPS信息、运行参数、缺陷记录、地形地貌、气象条件、交叉跨越以及线路周边的环境情况等资料内容。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
919 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机作业前应根据作业需求适配任务载荷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
920 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 无人机巡视的作业一般情况下多旋翼无人机巡线飞行速度宜保持在5~10m/s。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
921 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 空域管理的具体办法由中央军事委员会指定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
922 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 民用航空器必须具有民航局颁发的适航证方可飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
923 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 《中国民用航空法》 中， 飞行人员是指机组人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
924 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 民用无人航空器驾驶员执照由AOPA 颁发。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
925 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用非RTK无人机采集的数据建成的模型，点云数据精度满足不了要求，不能进行测量观察。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
926 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用非RTK无人机采集的数据建成的模型，点云数据精度满足不了要求，但相对精度可以进行树障等净空测量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
927 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 在遇特殊情况时，民用航空器机长，为保障民用航空器及人员的安全，按照相关操作规程自行进行正确处置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
928 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用机巢执行任务之前，不必查看一下机巢周围环境。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
929 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 机巢系统起飞、降落高度用的是相对高度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
930 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用机巡云巢系统，在起飞之前建议先去作业监控界面检查机巢、无人机状态（电池电量、RTK状态）等是否满足起飞要求。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
931 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用机巡云巢系统，巡检完成后在巡检结果-缺陷隐患管理界面复核照片，但不能生成缺陷报告。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
932 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 机巡云巢系统“数据仓库-网格点管理”里面可以新增网格点，固定机巢的网关安装好后，网格点坐标数据需手动在机巡云巢系统中添加。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
933 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 地面站功能应具备显示飞行器飞行状态信息功能，显示信息应至少包括（）。 | 高度 | 经度 | 纬度 | 电池电量 | 飞行轨迹 | 飞行速度 | ABCDEF | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
934 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 电动多旋翼无人机调试内容包括（）。 | 飞行控制器调试 | 遥控器和接收机调试 | 动力系统调试 |  |  |  | ABC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
935 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机起降场地，应满足以下要求（）。 | 起降场地平坦坚硬、无砂石 | 面积不小于 5m×5m | 远离信号干扰源 | 靠近杆塔 500m 以内 |  |  | AC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
936 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 3.多旋翼无人机标准化作业知识 | KS-24-03 | 1.架空输电线路多旋翼无人机作业基本规范要求 2.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检作业前应提前收集待巡检线路的资料内容包括（）。 | 线路走向、交叉跨越情况 | 杆塔 GPS 坐标 | 缺陷历史记录 | 线路周边的气象与环境情况 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
937 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》明确了中国AOPA负责民用无人机驾驶员资质管理的范围是： | 在视距内运行的除微型以外的无人机 | 在隔离空域内超视距运行的无人机 | 在融合空域运行的微型无人机 | 在融合空域运行的轻型无人机 |  |  | ABCD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
938 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 从事飞行的民用航空器需要携带的文件是（）。 | 飞行人员相应的执照或合格证 | 民用航空器适航证书 | 飞行记录本 |  |  |  | AB | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
939 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 飞行申请的内容包括哪些？（）。 | 任务性质 | 航空器型别 | 飞行范围 | 起止时间 | 飞行高度 | 飞行条件 | ABCDEF | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
940 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 公民、法人或者其他组织未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可活动的，行政机关应当作出的正确处理是：（）。 | 依法采取措施予以制止 | 依法给予行政处罚 | 依法采取措施予以制止并给予行政处罚 | 构成犯罪的，交司法机关追究刑事责任 |  |  | CD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
941 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 外观质量检查分别对无人机平台和地面站的外观质量进行（）等检查 | 外观结构 | 外壳材料 | 连接紧固性 |  |  |  | ABC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
942 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 维护保养人员应按维护保养手册要求按时开展（）等工作。 | 日常维护 | 零件维修更换 | 大修保养 | 试验 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
943 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.轻小型无人机运行规定 2.《无人机系统基础知识》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 卫星导航系统能为全球提供全天候、全天时的（）信息 | 位置 | 速度 | 时间 |  |  |  | ABC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
944 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 为保障多旋翼无人机的飞行安全，飞行前需注意的环境条件有（）。 | 环视起飞场地四周至高点是否干扰预定航线，避开电线，信号塔 | 避免在桥梁，发电站，信号塔等磁场干扰大的地方起降 | 避免在电线杆、树、人群等危险区域附近飞行 | 确定飞行目的地环境是否满足安全作业的必备条件，障碍物之间的距离满足安全距离 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
945 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 基于巡视目的的技术载体组合配置方案中，对于杆塔的外观巡视，推荐技术载体组合采用（）技术手段。 | 红外 | 可见光 | X光探伤 | 传感器 |  |  | BD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
946 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 任务载荷根据应用模式和工作方式分为（）。 | 光电吊舱 | 云台 | 激光雷达 | 红外设备 |  |  | ABC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
947 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 输电机巡业务具体业务分工主要包括（） | 机巡计划管理 | 机巡作业管理 | 业务推进管理 | 专业辅助管理 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
948 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检系统由( )组成。 | 多旋翼无人机飞行器 | 测控通信设备 | 任务载荷 | 地面站 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
949 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 可见光拍照功能要求有（）。 | 应具备对巡视目标区域进行可见光高清真彩色拍照功能 | 应支持遥控、自动拍照 | 应具备视频全向、实时传输功能 | 应具备自动对焦功能 |  |  | ABD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
950 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 可见光拍照性能指标要求有（）。 | 有效像素≥1600 万 | 有效像素≥1800 万 | 在距离 10m 处可见光图片可清晰分辨销钉级目标（可清晰识别长度 10mm 的销钉） | 在距离8m 处可见光图片可清晰分辨销钉级目标（可清晰识别长度 10mm 的销钉） |  |  | AC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
951 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 无人机操作员的工作职责有（）。 | 制定巡检计划及方案 | 无人机的现场维护保养 | 无人机飞行操控 | 无人机载荷操控 |  |  | BC | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
952 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检作业巡检总结包括（）。 | 整理多旋翼无人机系统巡检作业相关资料，统计分析巡检数据 | 按照相关规定将巡检数据录入直升机/无人机电力作业技术支持系统 | 填写飞行情况表 | 缺陷管理按照 Q/CSG210015-2014 执行 |  |  | ABD | ★★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
953 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 图传模块由（）组成。 | 图像发射器 | 图像接受器 | 图像叠加器 | 云台 |  |  | ABC | ★★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
954 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 智能输电线路应支撑可靠性提升。积极采用直升机、无人机、机器人等手段，推广应用（）等新技术，实现输电线路精细化巡视。 | 自动驾驶 | 集群作业 | 红外检测 | 激光雷达扫描 | 倾斜摄影 | AI智能识别 | ABCDE | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
955 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 智能架空输电线路智慧运行场景中，树障风险隐患应配置（）智能装备。 | 激光雷达 | 在线监测 | 倾斜摄影 | 北斗高精度定位 |  |  | AC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
956 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 2.架空输电线路机巡标准知识 | KS-24-02 | 1.架空输电线路机巡作业基本标准 2.《多旋翼无人机巡检技术导则（试行）》 3.机巡安全工作导则》 4.《架空输电线路巡检用小型多旋翼无人机系统通用技术条件》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 《多旋翼无人机巡检技术导则》下列属于输电线路多旋翼无人机系统巡检对通道及保护区巡检内容的是（）。 | 保护区有无种植树木、竹子等高杆植物 | 有无新建线路、公路、铁路、石油管道等交叉穿越 | 防振锤有无锈蚀、变形、移位、脱落、偏斜、破损；阻尼线是否移位、损伤、脱落 | 有无污源 |  |  | ABD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
957 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 在无人机调试操作中，外观机械部分检查是无人机调试的首要环节，上电前应先检查机械部分相关零部件的外观。主要包括（）。 | 检查螺旋桨是否完好 | 检查螺旋桨旋向和位置是否正确 | 检查电机安装是否紧固 | 用手转动电机查看电机旋转是否有卡涩现象 |  |  | ABCD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
958 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 检查遥控器时应检查项包括（）。 | 操控模式 | 信号连接情况 | 电量是否充足 | 各键位是否复位 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
959 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 影响维护保养的因素有（）。 | 运行类型 | 机龄 | 气候条件 | 无人机结构 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
960 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列情况中无人机不能正常使用的是（）。 | 金属接触点氧化严重 | 无人机机身有灰尘 | 云台快拆部分松动 | 风扇有噪音 |  |  | ACD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
961 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline导出杆塔台账的方法有（）。 | 在点云实时工况右侧成果分析下拉菜单列表内点击杆塔台账 | 在标记杆塔界面右侧的杆塔列表内右键点击导出杆塔台账 | 在标记杆塔界面右侧的杆塔列表内上方铁塔图标下拉菜单点击提取杆塔点 | 在标记杆塔界面右侧的杆塔列表内上方铁塔图标的下拉菜单点击杆塔台账 |  |  | AD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
962 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline完成点云分类后应依次进行（）操作，方可获得分析报告。 | 添加数据 | 危险点/交跨检测 | 生成图像 | 生成报告 |  |  | BCD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
963 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 自动驾驶模式有（）、（）和（）3种模式 | 通道巡检 | 树障巡检 | 精细化巡检 | 故障巡检 |  |  | ABC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
964 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 点云数据文件以每一档为单位，一个文件，文件命名格式“（）-（）.las”。其中点云分类采用点云数据标记记录于点云二进制文件中。 | 线路名称（小号侧） | 杆塔编号（小号侧） | 杆塔编号（大号侧） | 线路名称（大号侧） |  |  | BC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
965 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 大疆禅思L1 点云数据处理需要获取厘米级定位精度数据才能解算，可选择连接网络 RTK 并确保作业时RTK全程（） （固定解），或采用 （） 作业模式，架设 D-RTK2 基站并进行后处理。 | FIX | GNSS | GPS | WGS84 |  |  | AB | ★★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
966 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 大疆智图可在已建模型上，测量出目标对象的()、()、()、()等关键数据，为进一步分析决策提供数据支持。 | 坐标 | 距离 | 面积 | 体积 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
967 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 激光扫描头不能（）（包括两个传感器对射光线），以免高强度激光（）接收传感。 | 直射 | 强激光直射 | 损坏 | 过载 |  |  | BC | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
968 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 点云数据处理中重采样包括（） | 最小点间距 | 采样率 | Octree |  |  |  | ABC | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
969 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 上传点云至机巡云盘，对点云进行树障隐患分析需将点云推送至（），并打开（）。 | 树障系统 | 航线规划系统 | 机巡智测（本地） | 机巡智测（网页） |  |  | AC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
970 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 上传点云至机巡云盘，对点云进行精细化航线规划需将点云推送至（），并打开（）。 | 树障系统 | 航线规划系统 | 机巡智航 | 机巡智图 |  |  | BC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
971 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 大疆智图需要至少（ ）条主航线上的连续（ ）张照片才可以进行建图。 | 两 | 七 | 三 | 六 |  |  | AD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
972 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 飞行器两侧的TOF红外测距仅在()及()情况下生效,请务必谨慎飞行。 | 新手模式 | P模式 | A模式 | 三脚架模式 |  |  | AD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
973 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 大疆智图倾斜摄影可根据选定目标区域自动规划处( ) 组航线: ( ) 正射航线和( ) 不同朝向的倾斜航线。 | 5 | 1 | 4 | 3 |  |  | ABC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
974 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | L1激光雷达探测距离参数为（）。 | 450 m (反射率 80%，0 klx) | 190 m (反射率 10%，100 klx) | 450 m (反射率 10%，100 klx) | 190 m (反射率 80%，0 klx) |  |  | AB | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
975 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用杆塔台账信息制作通道航线时，至少需要知道（）信息。 | 杆塔经纬度 | 杆塔高度 | 塔顶高度 | 上交跨信息 |  |  | ACD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
976 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 获取线路点云模型的常见方式有（）。 | 激光雷达扫描解算 | 可见光相片解算 | 可见光录像解算 | 超声波探测解算 |  |  | AB | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
977 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 关于旁向重叠度与航向重叠度对同一固定区域的蛇形航线路径的影响，正确的是（）。 | 航向重叠度越大，航线间隔越小 | 航向重叠度越大，飞行速度越慢 | 旁向重叠度越大，航线间隔越小 | 旁向重叠度越小，飞行时间越短 |  |  | BCD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
978 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用可见光相片建模时，同一固定区域使用相同重叠率拍摄的蛇形航线，影响作业时间的参数是（）。 | 航向重叠度 | 旁向重叠度 | GSD值 | 拍照间隔 |  |  | ABC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
979 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用激光雷达进行扫描建模时，（）等重建效果会相对较差。 | 玻璃 | 树木 | 水面 | 房屋 |  |  | AC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
980 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用可见光相片建模时，（）等重建效果会相对较差。 | 导线与背景颜色相近 | 图片拍摄光线暗淡 | 阴天 | 雾天 |  |  | ABD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
981 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 6.多旋翼无人机自动巡检知识 | KS-24-06 | 1.《无人机自主巡检技术规范》 2.《架空线路无人机自动巡检技术导则 》 3.《电网设备无人机自动巡检技术导则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 进行自主精细化航线规划前，应获得（）。 | 绝对位置精度下的点云数据 | 相对位置精度下的点云数据 | 点云数据应具备厘米级位置精度 | 点云数据应具备毫米级位置精度 |  |  | AC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
982 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列哪些方法可以获得塔顶坐标。 | 可见光采集的塔顶坐标照片信息导出 | 大疆智图重建点云模型后标记导出 | 数字绿土点云处理软件导出杆塔台账 | 奥维互动地图杆塔坐标导出 |  |  | ABC | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
983 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 编辑激光雷达通道航线的航点动作时，第一航点动作应包含（）。 | 无人机航向 | 云台俯仰角 | 激光点云开始录制 | 激光点云结束录制 |  |  | BC | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
984 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 编辑激光雷达通道航线的航点动作时，若需采集真彩色的点云，可执行的操作有（）。 | 在第一航点下添加开始间隔拍照动作 | 在最后航点下添加开始间隔拍照动作 | 在云台设置开启真彩上色功能 | 在第一航点下添加真彩上色动作 |  |  | AC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
985 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列可用于规划通道航线的软件有（）。 | 大疆智图 | WPM航迹大师 | LSV图新地球 | 奥维互动地图 |  |  | ABCD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
986 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 4.多旋翼可见光无人机知识 | KS-24-04 | 《多旋翼高精度定位可见光无人机技术规范书》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列用于规划通道航线的软件中，具备执行航线时自动启动点云录制功能的有（）。 | 大疆智图 | WPM航迹大师 | LSV图新地球 | 奥维互动地图 |  |  | AB | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
987 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 点云处理软件LiPowerline的工程配置对话框（）栏里可对检测类别进行勾选。 | 设置 | 电力线模块参数设置 | 净空检测 | 交叉跨越分析 |  |  | CD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
988 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 内网机巡云盘自动巡视点云推送至（）。 | 图像识别系统 | 可见光点云解算系统 | 航线规划系统 | 树障系统 |  |  | CD | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
989 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 内网机巡云盘团体统计中图片上传主要按照时间范围、组织层级选对应的局、所查询展示（）。 | 上传图片数 | 杆塔个数 | 上传图片数/杆塔数 | 完成率 |  |  | ABC | ★ | 唐光华 | 2025.7.29
990 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 智能巡视是指通过覆盖站到站输电线路搭载不同载体的智能终端，自动识别（）信息。 | 设备外观 | 缺陷 | 内外部异常 | 检测设备状态 |  |  | ABCD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
991 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 智能输电线路验收规范（试行）——资料验收主要包括检查厂家与设计资料的完整性，核对安装调试资料是否符合要求，测试、检查数据符合规程及运行要求，核对（ ）齐全，资料验收检查表见附录A。 | 设计施工图纸（含设计变更）齐全 | 图纸资料与现场实际一致 | 设备出厂检验试验合格证 | 设备信息资料 |  |  | ABC | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
992 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 根据应用需求分析得出，信息建模的建设对象包含输电线路生产业务涉及到的相关设备设施及大型作业机具，具体分为（）3类。 | 设备类对象 | 交叉跨越物对象 | 外破施工类对象 | 其它类对象 |  |  | ABD | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
993 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 7.三维激光扫描工作知识 | KS-24-07 | 1.三维激光扫描技术要求 2.《架空输电线路机巡标准》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 在输电线路三维模型中，对输电设备运行情况开展大风、高温、覆冰等异常天气、线行下方大型机具作业、线路大负荷运行、电缆检修等各类场景的模拟预演，通过（）动态计算潜在隐患的（），提前发现导线运行中存在的（）。 | 安全距离检测技术 | 安全距离 | 安全措施要求 | 安全隐患 |  |  | ABD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
994 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 在中国境内飞行的航空器必须遵守统一的飞行规则，该飞行规则由（）制定。 | 中央军委 | 中国空军 | 国务院 | 民航局 |  |  | AC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
995 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 1.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2.《中华人民共和国飞行基本规则》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 依法取得中国国籍的民用航空器应当标明规定的（）。 | 公司标志 | 登记标志 | 机型标志 | 国籍标志 |  |  | BD | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
996 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.民用微轻小型无人机驾驶航空器运行识别概念及要求 2.《航空器飞行控制原理》 3.《大疆无人机操作手册》 4.《民用无人机驾驶员理论培训教材》 5.《无人机驾驶员航空知识概论》 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 无桨调试首次通电测试时，检查项包括（）。 | 飞行控制器 | 电调 | 电动机 | 接收机 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
997 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 机巢的安装应尽量远离强电磁波干扰场地，如（ ）等，务必保持 200 m 以上距离。 | 雷达站、 | 微波站、 | 手机通信基站、 | 无人机干扰设备 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
998 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 固定机场前，需综合考虑如下因素： | 风速计模块的相机朝向应尽量避开阳光直射，否则逆光将影响观看效果且影响使用寿命。 | 机场舱盖开盖方向无障碍物阻挡。 | 确保机场附近 5 米内没有与停机坪形状或视觉识别标识相似的浅色物体，如白色矩形、白 色三角形的物体，H 字样的图案。 | 同一个地点安装多台机场，两两距离应至少大于 5 米。推荐 10 米以上。 | 接地线长度为 0.5 米，请确保接地体与机场距离小于 0.5 米。 |  | ABCDE | ★★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
999 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 判断题 | 请勿将机场安装在有易燃物场地，如易堆积杂物场地、杨柳絮、竹林、藤蔓等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
1000 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 机巡云巢系统“数据仓库-数据管家”里面主要是主网、配网线路的（ ）等数据。 | 可见光照片 | 红外照片 | 点云 | 通道照片 |  |  | ABC | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
1001 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 机巡云巢系统日常巡视里面有固化航线可以选择，特殊巡视里面要单独选择（ ）来飞行。 | 杆塔 | 航线 | 起降点 | 设置参数 |  |  | ABCD | ★★★ | 唐光华 | 2025.7.29
1002 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 9.无人机机巢使用知识 | KS-24-09 | 无人机机巢使用知识 |  | 输电智能运维班 | 高级作业员 | 多选题 | 机巡云巢系统深度融合地理信息、气象数据等多源数据，实现机巢资源的动态整合与全局优化，支撑多旋翼无人机巡检作业的全流程自动化闭环，涵盖（ ）等核心功能。 | 巡检任务智能派发 | 航线一键部署 | 实时视频流回传 | 巡检影像智能归档 | AI 缺陷识别 |  | ABCDE | ★★ | 唐光华 | 2025.7.29
1003 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在（ ）。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 | 境外存储 | 外部存储器储存 | 第三方存储 | 境内存储 |  |  | D | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1004 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，国家实行网络安全（ ）保护制度。 | 等级 | 分层 | 结构 | 行政级别 |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1005 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置（ ）安全风险，在发生危害网络安全的事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并按照规定向有关主管部门报告。 | 系统漏洞 | 网络攻击 | 网络侵入 | 计算机病毒 |  |  | ABCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1006 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循（ ）的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 | 公平 | 正当 | 合法 | 必要 |  |  | BCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1007 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者不得（ ）其收集的个人信息，未经被收集者同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 | 泄露 | 使用 | 毁损 | 篡改 |  |  | ACD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1008 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 存储、处理涉及国家秘密信息的网络的运行安全保护，除应当遵守《中华人民共和国网络安全法》外，还应当遵守保密法律、行政法规的规定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1009 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益的活动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1010 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《中华人民共和国数据安全法》数据安全审查制度的审查范围和审查重点是（ ）。 | 数据处理活动是否安全有效 | 数据处理活动是否影响国家安全 | 数据处理活动是否影响用户安全 | 数据处理活动是否影响企业安全 |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1011 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《中华人民共和国数据安全法》经十三届全国人大常委会第二十九次会议通过并正式发布，于( )起施行。 | 44348 | 44409 | 44440 | 44470 |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1012 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 根据《中华人民共和国数据安全法》规定，国家建立集中统一、高效权威的数据安全风险（ ）机制。 | 发现 | 评估 | 报告 | 信息共享 | 监测预警 |  | BCDE | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1013 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《中华人民共和国数据安全法》规定了中介机构的数据保护义务，具体包括（）。 | 要求数据提供方说明数据来源 | 审核交易双方的身份 | 留存审核记录 | 留存交易双方身份信息 | 留存交易记录 |  | ABCE | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1014 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 数据安全是事关国家安全和经济社会发展的重大问题。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1015 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1016 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，公司网络安全按照“谁主管、谁负责”“（）”原则，省、地、县三级逐级负责。 | 分级管理 | 属地管理 | 统一管理 | 集中管理 |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1017 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，按照（）原则，业务部门对职责范围内的网络安全工作履行管理和监督责任。 | “谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责” | “谁建设谁负责、谁运行谁负责” | “谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责，管业务必须管安全” | “谁使用谁负责，管业务必须管安全” |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1018 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，各单位应当持续做好网络安全技术管控（附录D），实行网络安全（），未通过管控审查的系统不得投运，确保系统建设与网络安全“同步规划、同步建设、同步使用”。。 | “大多数通过” | “一票否决” | “业务部门审批” | “单位负责人审批” |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1019 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，各单位应当做好个人信息、电力用户信息保护，防止()。 | 过度采集 | 非授权访问 | 非法使用 | 信息泄露 |  |  | ABCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1020 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各业务管理部门、各分子公司在数据使用的过程中应当加强风险监测；在数据的查询、下载和展示前，对敏感数据应进行数据（）； | 删除 | 加密处理 | 脱敏处理 | 清洗，防止出现脏数据。 |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1021 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，数据开放是数据交换的一种场景，是指公司采用信息技术手段向（）等外部用户提供数据的行为。 | 政府部门 | 外部企业 | 外部组织和个人 | 业务部门 |  |  | ABC | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1022 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，在涉及客户数据对外提供、公开过程中，获得客户同意，或进行脱敏处理，确保脱敏处理后的数据不会被复原且不会追溯到客户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1023 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各级单位应当在物理存储介质退运时，通过物理损毁、消磁等方式实现物理存储介质的有效销毁，并对销毁后的物理存储介质进行登记、审批、交接。可重复利用介质，可用于其它应用存储数据。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1024 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各级业务管理部门、各分子公司在中华人民共和国境内采集和生成的各类数据须在境内存储。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1025 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 2.业技融合 | KS-2 | 2.数据资产管理 | KS-2-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）是指通过组织相关活动，对数据活动相关方在数据管理工作中所承担的权责进行划分及认定的过程。 | 数据安全 | 数据服务 | 数据认责 | 数据共享 |  |  | C | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1026 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 云南电网公司规程规范 | KS-7-02 | 《云南电网有限责任公司数据资产管理办法》（2023年） | KS-2-02-02 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）是指数据反映业务真实情况，且满足应用要求的程度。数据质量主要通过数据的准确性、完整性、及时性、一致性、规范性五个方面来衡量。 | 业务数据 | 主数据 | 元数据 | 数据质量 |  |  | D | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1027 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 南方电网公司规程规范 | KS-7-01 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 多选题 | 在《中国南方电网有限责任公司数据资产管理办法》中，将数据共享分为（ ）三类。 | 对外共享 | 无条件共享 | 有条件共享 | 不可共享 |  |  | BCD | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1028 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 南方电网公司规程规范 | KS-7-01 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 多选题 | 公司数字化管理部门应当组织定义数据管理活动中各参与方的具体角色，包括以下哪三项？（ ） | 数据管控方 | 数据应用方 | 业务归口方 | 数据录入方 |  |  | ACD | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，小王有东西遗留在作业现场，以下说法正确的是。（） | 只要工作负责人未向许可人终结前，他可以直接去现场取回 | 他需经过专责监护人的同意后才可返回现场 | 他须经工作负责人同意后才能返回现场 | 他需经过工作票签发人和工作负责人的同意后才能返回现场 |  |  | C | ★★
2 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，若需增加工作任务，以下变更手续正确的是()。 | 如果无需变更安全措施，由工作负责人征得工作票签发人同意后，履行变更手续 | 如果需变更安全措施，须由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意后，履行变更手续，并签名确认 | 如果需变更安全措施，由工作负责人征得工作票许可人同意后，履行变更手续 | 如果无需变更安全措施，由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意后，履行变更手续 |  |  | D | ★★
3 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，带电作业人员应经专门培训且()，本单位书面批准后，方可参加相应的作业。 | 经过安全培训 | 考试合格取得资格 | 工作满三年 | 工作满一年 |  |  | B | ★
4 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用过程中，紧线器受力后应至少保留()有效丝杆长度。 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |  |  | C | ★★★
5 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业应在良好天气下进行，风力大于()级时，一般不宜进行带电作业。 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | B | ★
6 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 | KS-15-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业的绝缘材料要求吸水性（ ） | 一般 | 低 | 较高 | 很高 |  |  | B | ★★
7 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在等电位作业过程中，人体的电位与带电体的电位（） | 高于带电体的电位 | 相等 | 低于带电体的电位 | 以上都不对 |  |  | B | ★★
8 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 安全带的试验周期是（ ） | l年l次 | 0.5年1次 | 1.5年l次 | 2年1次 |  |  | A | ★
9 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟（ ）次左右，每次接压和放松的时间相等 | 60 | 70 | 80 | 100 |  |  | D | ★
10 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 经常发生的触电形式是（ ）触电给人造成的危险最大 | 单相 | 相间 | 跨步电压 | 接触电压 |  |  | B | ★
11 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在起吊、牵引过程中，物件的下方和受力绳索（ ）,严禁有人逗留和通过 | 周围 | 上下方 | 内角侧 | 以上全选 |  |  | D | ★
12 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力线路工作人员因故间断电气现场工作连续（ ）以上者，应重新学习《电力安全工作规程》，并经考试合格后，方能恢复工作 | 一个月 | 三个月 | 6个月 | 一年 |  |  | C | ★
13 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 触电者触及断落在地上的带电高压导线，如尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施前，不得接近距断线接地点（ ）的范围 | 3m以内 | 5m以内 | 8m以内 | 12m以上 |  |  | C | ★
14 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 任何人发现有违反安全规程的情况，（ ），经纠正后才能恢复作业 | 应立即报告工作负责人 | 应立即制止 | 应立即报告领导 | 应睁只眼闭只眼 |  |  | B | ★
15 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 最危险触电伤害是（ ） | 电击 | 电烙印 | 皮肤金属化 | 灼伤 |  |  | A | ★
16 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 下列风险值属于高风险的是（ ） | 400≤风险值 | 200≤风险值＜400 | 70≤风险值＜200 | 20≤风险值＜70 |  |  | B | ★★
17 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 已退出运行的设备而附近有强电场存在时，其绝缘体上的金属部件，必须先行（），才能徒手触及。 | 静止 | 接地 | 解除绳索 | 放置防水帆布 |  |  | B
18 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 绝缘绳索（）在地面上或水中拖放，并严防与杆塔摩擦，受潮的绝缘绳索（）在带电作业中使用。 | 严禁；特殊情况下可以 | 不得；严禁 | 不得；不应 | 允许；严禁 |  |  | B
19 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《GB 26859—2011 电力安全工作规程》（电力线路部分）规定，装设接地线、个人保安线时，应先装（ ），后装（ ）。 | 导线端、接地端 | 接地端、导线端 | 线夹、接地端 | 以上多不对 |  |  | B
20 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《GB 26859—2011 电力安全工作规程》（电力线路部分）规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（ ） | 随车工具 | 应急物资 | 急救箱 | 防护用具 |  |  | C
21 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 因故需暂时中断作业时，所装设的临时接地线（）。 | 保留不动 | 全部拆除 | 待后更换 | 以上都不对 |  |  | A
22 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列（）的连接方式称为保护接地。 | 将电气设备金属外壳与接地装置相连 | 将电气设备金属外壳与中性线相连 | 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连 | 以上都不对 |  |  | A
23 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应（ ）后方可使用。 | 不应，及时处理并经试验合格 | 可以，及时处理并经试验合格 | 不应，及时处理 | 可以，及时处理 |  |  | A
24 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 当灭火人员发现有毒烟气时，应戴上()。 | 绝缘手套 | 防毒面具 | 绝缘鞋 | 以上均不正确 |  |  | B
25 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下哪项是工作班成员的安全职责。（） | 确认工作的重要性 | 评估工作的安全性 | 执行现场安全工作要求 | 审核工作的可操作性 |  |  | C
26 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 通过滑轮及卷筒的钢丝绳()有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守相关规定。 | 宜 | 必须 | 不得 | 可以 |  |  | C
27 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 遇有电气设备着火时，应()。 | 立即将有关设备的电源切断，然后进行救火 | 直接救火 | 立即离开 | 立即报告领导 |  |  | A
28 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持（ ）的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 安全第一、预防为主 | 预防为主、综合治理 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 |  |  | C | ★★
29 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故（），与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 应急救援预案 | 现场处置方案 | 防范措施 | 防控手册 |  |  | A | ★★
30 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 | 30 | 50 | 100 | 200 |  |  | C | ★
31 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()。 | 限速牌 | 限高牌 | 横幅 | 安全警示标志 |  |  | D | ★
32 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故()制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 调查处理 | 缺陷处理 | 隐患处理 | 隐患排查治理 |  |  | D | ★
33 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位的()应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 法人代表 | 安全生产管理人员 | 主要负责人 | 分管负责人 |  |  | B | ★★
34 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订()，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 合同 | 分包协议 | 安全生产管理协议 | 责任书 |  |  | C | ★
35 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳()。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 劳务费 | 住宿费 | 伙食费 | 保险费 |  |  | D | ★
36 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即()，接到报告的人员应当及时予以处理。 | 不予理会 | 向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告 | 告知工友注意安全后继续作业 | 自己想办法排除隐患 |  |  | B | ★
37 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）》，（）依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | 督查大队 | 工会 | 安全监管部 | 安全生产委员会 |  |  | B | ★
38 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-12 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（）。 | 劳动防护用品 | 安全工器具 | 绝缘工器具 | 绝缘服 |  |  | A | ★
39 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 | KSe-1-05-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,因（）给用户或者第三人造成损害的，电力企业承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 其他用户 | 电力运行事故 |  |  | D | ★★
40 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 | KSe-1-05-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的，由（）以上地方人民政府责令限期改正；逾期不改正的，强制清除障碍。 | 乡镇级 | 县级 | 地市级 | 省级 |  |  | B | ★
41 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 | KSe-1-05-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 两倍 | 三倍 | 五倍 | 十倍 |  |  | C | ★
42 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《消防法》第21条规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 经过培训并经考试合格 | 持证上岗 | 以上均可 |  |  | C | ★
43 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受（ ），如实提供与火灾有关的情况。 | 新闻采访 | 事故调查 | 应急救援 |  |  |  | B | ★
44 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者（ ）的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。 | 批准 | 审核不合格 | 违规 |  |  |  | B | ★
45 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并严格遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 持证上岗 | 具有相应学历 |  |  |  | B | ★
46 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的（ ）性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 | 防火 | 抗震 | 承重 |  |  |  | A | ★
47 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，（ ）应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。 | 建设单位 | 设计单位 | 业主单位 |  |  |  | A | ★
48 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 所有公民 | 企事业单位 | 任何单位和个人 |  |  |  | C | ★
49 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，（ ）；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 暂时使用 | 停止使用 | 禁止投入使用 |  |  |  | C | ★
50 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（ ）安全规定。 | 消防 | 电力 | 交通 | 建筑 |  |  | A | ★
51 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。 | 重点单位、个人 | 任何单位 | 任何单位、个人 |  |  |  | C | ★
52 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-11 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合（ ）标准和管理规定。 | 建设安装 | 安装技术 | 消防技术 |  |  |  | C | ★
53 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 | KSe-1-07-01 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业、危及电力设施安全的，应由（）责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 | 电力管理部门 | 行政部门 | 司法部门 | 当地公安部门 |  |  | A | ★
54 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 | KSe-1-07-02 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 单选题 | 破坏电力设备、危害公共安全构成犯罪的，依法（）。 | 警告 | 行政处罚 | 按治安管理处罚条例处罚 | 追究其刑事责任 |  |  | D | ★★
55 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发生后事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 半小时 | 1小时 | 2小时 | 4小时 |  |  | B | ★★
56 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-02 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV2回以上杆塔垮塌属于（ ）。 | 一级电力设备事件 | 二级电力设备事件 | 三级电力设备事件 | 四级电力设备事件 |  |  | B | ★
57 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-03 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，电力事故事件分为电力（）事故事件、电力（）事故事件、电力（）事故事件。 | 人身,设备,安全 | 人身,设备,电网 | 生产，安全，人身 | 生产，人身，设备 |  |  | A | ★
58 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各级（）是本单位事故事件的归口管理部门，负责牵头组织事故事件的内部调查和提出问责意见，负责协调、配合事故事件的外部调查和处理；负责事故事件的信息管理；组织制定、审定和落实职责范围内的事故事件预防整改措施；负责监督事故预防整改措施的落实。 | 安全生产委员会 | 安全监管部门 | 事故事件调查部门 | 综合及人力资源部 |  |  | B | ★
59 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-05 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故事件发生后，（）应根据事故事件等级、影响、后果等情况，及时在本单位内发布事故事件信息，敲响警钟，引起警觉，并根据实际情况采取相应临时措施。 | 事发单位 | 生产经营单位 | 政府机关 | 直属供电局 |  |  | A | ★
60 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-06 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力生产安全事故类型划分为电力人身事故、电力设备事故、（）。 | 电力电网事故 | 电力生产事故 | 电力安全事故 | 电力系统事故 |  |  | C | ★★
61 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-07 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 加强安全监督管理，严格按“（）”的原则开展事故事件调查，严肃责任追究和问责。 | 四不放过 | 两票三制 | 反三违 | 从严处置 |  |  | A | ★★★
62 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 发生电力事故事件，公司各级单位应严格按“四不放过”（事故事件原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）原则，秉承实事求是、唯真唯实、公平公正、（）的态度，依照事故事件等级组织内部调查，按照尽职照单免责、失职严肃问责，分级实施对责任单位和责任人员的问责。通过总结经验教训，研究发生规律，采取预防措施，防止和减少电力事故事件。 | 相信科学 | 尊重科学 | 公事公办 | 作风严谨 |  |  | B | ★★
63 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-09 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 事故事件调查处理主要包括以下程序：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，（），开展宣传教育等。 | 发文通报 | 处罚相关责任人员 | 落实责任追究 | 解除劳动合同 |  |  | C | ★
64 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 | KSe-1-08-10 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪一个不属于事故事件调查原则（）。 | 事故事件原因未查清不放过 | 责任人员未处理不放过 | 整改措施未制定不放过 | 有关人员未受到教育不放过 |  |  | C | ★
65 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KB-3-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 有功功率、无功功率、视在功率之间正确的关系是（）。 | P=Scosφ | S=Pcosφ | P=S/ cosφ | P=Ssinφ |  |  | A | ★
66 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 | KB-5-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 钢芯铝绞线在同一处损伤，导线强度损失不超过总拉断力的5%，且截面积损伤不超过总到点部分截面积的7%，应采用（ ）。 | 砂纸磨光 | 缠绕补修 | 补修管补修 | 切断重接 |  |  | B | ★★★
67 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KS-13-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 由雷电引起的过电压称为（） | 内部过电压 | 工频过电压 | 大气过电压 | 谐振过电压 |  |  | C | ★
68 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在中性点直接接地系统中，在发生单相接地时，非故障相对地电压将（） | 不变 | 降低3倍 | 升高2倍 | 升高3倍 |  |  | A | ★★★
69 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 工频过电压对带电作业的主要危害是造成（） | 绝缘工具老化 | 绝缘工具击穿 | 安全距离减少 | 绝缘工具发热 |  |  | A | ★★★★
70 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 | KS-22-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 线路故障时，为限制故障的扩大，要求继电保护装置应具有（）. | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性 |  |  | B | ★★
71 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； | KB-2-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 杆件的受力特点是：作用与杆端外力的合力作用线与杆件的轴线重合;其变形特点时：沿轴线方向伸长或缩短。杆件的这种变形形式称为（）. | 拉伸或压缩 | 剪切或挤压 | 扭转 | 弯曲 |  |  | A | ★★★★
72 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KB-3-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 电路主要由电源、（ ）、导线和开关四部分组成。 | 电器 | 电机 | 负载 | 负荷 |  |  | C | ★
73 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KB-3-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 当交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I定为交流电流的( ) | 最大值 | 有效值 | 最小值 | 瞬时值 |  |  | B | ★★
74 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 | KB-8-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 并联电路中的总电流等于( ) | 各支路电阻电流的和 | 各支路电阻电流的积 | 各支路电阻电流的倒数和 | 各支路电阻电流的倒数和 |  |  | A | ★
75 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； | KB-2-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 大小相等、方向相反的两个平行力作用在构件上，其力的作用线相距很近的受力方式，称为（ ） | 挤压 | 剪切 | 弯曲 | 扭转 |  |  | B | ★★★
76 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第三节 绝缘子污秽放电 | KS-21-10-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 新装的绝缘子绝缘电阻应大于（） | 300MΩ | 400 MΩ | 500 MΩ | 600 MΩ |  |  | C | ★★★★
77 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第三节 绝缘子污秽放电 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | XP—7型绝缘子的泄漏距离不小于（）mm。 | 200 | 280 | 320 | 400 |  |  | B | ★★★★★
78 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 电力线路无论是空载、负载还是故障时，线路断路器()。 | 均应可靠动作 | 空载时无要求 | 负载时无要求 | 故障时不一定动作 |  |  | A | ★★★★
79 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第三节 绝缘子污秽放电 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在()。 | 绝缘子的胶合剂内部 | 绝缘子内部 | 绝缘子的连接部位 | 绝缘子表面 |  |  | D | ★★
80 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 3.绝缘子污秽放电 | KB-6-03 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第三节 绝缘子污秽放电 | KB-6-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《DL_T_557-2005高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验---定义、试验方法和判据》4.7.2 在施加电压高于规定值并随后发生击穿，应增加( )只绝缘子重新试验。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | ★★★
81 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国交流电的周期是（ ） | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  | B | ★
82 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 两只阻值为R的电阻串联后，其阻值为（ ） | 2R | R/2 | R | R/4 |  |  | A | ★
83 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在电路中，电压、电流和电阻三者之间的关系为（ ） | I=R/U | R=I/U | R=IU | I=U/R |  |  | D | ★
84 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，这个电位差被称为（ ） | 电位 | 电压 | 电源 | 电流 |  |  | B | ★
85 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 有段电阻为8Ω的导线，把它均匀截四段，每段电阻为（ ） | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 32Ω |  |  | A | ★
86 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在并联电路中，各支路中相等的是（ ） | 电压 | 电功 | 电流 | 电阻 |  |  | A | ★
87 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电流就是电荷的（ ）运动 | 无规则 | 有规则 | 迅速地 | 慢慢地 |  |  | B | ★
88 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电路主要由电源、（ ）、导线和开关四部分组成 | 电器 | 电机 | 负载 | 负荷 |  |  | C | ★
89 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 交流电的电流（ ） | 大小随时间作周期性变化，方向不变； | 大小不变，方向随时间作周期性变化 | 大小和方向随时间作周期性变化 | 大小和方向都不随时间作周期性变化 |  |  | C | ★
90 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 35～500kV的电压，都是指三相三线制的（ ） | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  | B | ★
91 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 金属导体的电阻与（ ） | 导体长度无关 | 导体截面积无关 | 外加电压无关 | 与电阻率无关 |  |  | C | ★
92 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 破坏荷重为7t的直角挂板的表示符号是（ ） | ZB-7 | Z-7 | ZH-7 | Q-7 |  |  | B | ★
93 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中，则阻值较大的电阻（ ） | 发热量较大 | 发热量较小 | 没有明显差别 | 不能确定 |  |  | A | ★
94 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压绝缘子在干燥、淋雨、雷电冲击条件下承受的冲击和操作过电压称为（ ） | 绝缘子的绝缘性能 | 耐电性能 | 绝缘子的电气性能 | 绝缘子的机械性能 |  |  | C | ★
95 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 大气过电压是电力系统以外的（ ）活动引起的 | 操作 | 雷电 | 大风 | 覆冰 |  |  | B | ★
96 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.线路施工资料“杆位明细表” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ） | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  |  | A | ★
97 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.线路施工资料“杆位明细表” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在一个耐张段内，各档的（ ）相等 | 水平应力 | 垂直应力 | 悬挂点应力 | 杆塔承受应力 |  |  | A | ★
98 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 重力的作用点叫物体的（ ） | 重心 | 中心 | 支点 | 矩心 |  |  | A | ★
99 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 构件抵抗外力破坏的能力，叫做构件的（ ） | 刚度 | 硬度 | 强度 | 挠度 |  |  | C | ★
100 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 大小相等、方向相反的两个平行力作用在构件上，其力的作用线相距很近的受力方式，称为（ ） | 挤压 | 剪切 | 弯曲 | 扭转 |  |  | B | ★
101 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 表示破坏荷重为7t的悬式防污瓷绝缘子的型号为（ ） | XWP-7 | XP-7 | XP-7C | WP-7 |  |  | A | ★
102 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 下列金具为接续金具的是（ ） | 球头挂环 | 导线接续管 | 联板 | 延长环 |  |  | B | ★
103 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 杆塔所承受的导线质量为（ ） | 两相邻杆塔间的导线质量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的导线质量之和 | 相邻两档距中两弧垂最低点之间的导线质量之和 | 两相邻档距导线质量之和的1/2 |  |  | C | ★
104 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 破坏荷重为10t的直角挂板的表示符号是（ ） | Q-10 | Z-10 | ZB-10 | ZH-10 |  |  | B | ★
105 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在使用滑轮组起吊相同重物时，在采用的工作绳数相同的情况下，绳索的牵引端从定滑轮绕出比从动滑轮绕出所需的牵引力（ ） | 大 | 小 | 相同 | 视情况，有可能大也有可能小 |  |  | A | ★
106 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管、压接管、并沟线夹均属于（ ） | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 | 拉线金具 |  |  | C | ★
107 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 均压环属于（ ） | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 | 拉线金具 |  |  | B | ★
108 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 并沟线夹、压接管、补修管均属于（ ） | 线夹金具 | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 |  |  | D | ★
109 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 1.线路施工资料“平断面图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在线路平、断面图上常用的代表符号N表示（ ） | 直线杆 | 转角杆 | 换位杆 | 耐张杆 |  |  | D | ★
110 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路进出变电站的杆塔称为（ ） | 转角塔 | 耐张塔 | 终端塔 | 直线塔 |  |  | C | ★
111 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 1.气体放电原理 | KB-6-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第一节 气体放电原理 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力线路采用架空地线作避雷线，目的是为了减少（ ） | 导线受直击雷的次数 | 导线受感应雷的次数 | 反击过电压 | 导线受绕击雷的次数 |  |  | A | ★
112 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 串联电路中有R1=2Ω，R2=4Ω，R3=1Ω三个电阻，当电源电压为14V时，电路中的电流为（ ） | 6A | 4A | 3A | 2A |  |  | D | ★
113 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 当温度降低而弧垂减小时，导线应力（ ） | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大；可能减小 |  |  | A | ★★
114 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在输电线路中输送功率一定时,其电压越高时（ ） | 电流越小和线损越大 | 电流越大和线损载大 | 电流越小和线损越小 | 电流越大和线损越小 |  |  | C | ★★
115 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | LGJ-150导线应选用的悬垂线夹型号为（ ） | XGU-1 | XGU-2 | XGU-3 | XGU-4 |  |  | C | ★★
116 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | LGJ-240导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为（ ） | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NLD-4 |  |  | D | ★★
117 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | LGJ-240导线应选用的悬垂线夹型号为（ ） | XGU-1 | XGU-2 | XGU-3 | XGU-4 |  |  | D | ★★
118 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | LGJ-150导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为（ ） | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NLD-4 |  |  | C | ★★
119 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 内部过电压是（ ）突变引起的 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电场 |  |  | B | ★★
120 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 同一气象条件下，一个耐张段内导线的水平应力（ ） | 悬挂点最大 | 弧垂点最大 | 高悬挂点最大 | 一样大 |  |  | D | ★★
121 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 防振锤的理想安装位置是（ ） | 靠近线夹处 | 波节点 | 最大波腹处 | 最大波腹与最小波腹之间 |  |  | D | ★★
122 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 防振锤、间隔棒等属于金具类中的（ ） | 保护金具 | 连接金具 | 拉线金具 | 接续金具 |  |  | A | ★★
123 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第二节 输电方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 附件安装应在（ ）后方可进行 | 杆塔全部校正、弧垂复测合格 | 杆塔全部校正 | 弧垂复测合格 | 施工验收 |  |  | A | ★★
124 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 对称三相电源三角形连接时,线电压是（ ） | 相电压 | 3倍相电压 | 2倍相电压 | 根号3倍相电压 |  |  | A | ★★
125 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 对称三相电源三角形连接时,线电流是（ ） | 相电流 | 3倍相电流 | 2倍相电流 | 根号3倍相电流 |  |  | D | ★★
126 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 工频过电压对带电作业的主要危害是造成（ ） | 绝缘工具热老化 | 绝缘工具击穿 | 安全距离减少 | 绝缘工具发热 |  |  | A | ★★
127 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 若电网中性点是经消弧线圈接地的，在发生单相接地故障时，非故障相对地电压将（ ） | 略有升高 | 升高2倍 | 降低3倍 | 升高3倍 |  |  | D | ★★
128 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 如果负载电流超前电压90°，这个负载是（ ） | 电阻 | 电容 | 电感 | 电阻、电感串连 |  |  | B | ★★
129 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 如果负载中电流滞后于电压30°,这个负载是（ ） | 电容 | 电阻 | 电感与电阻串连 | 电感 |  |  | C | ★★
130 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 将以下4个标有相同电压但功率不同的灯泡，串连起来接在电路中，最亮的应该是（ ） | 15W | 60W | 40W | 25W |  |  | A | ★★
131 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 护线条、预绞丝的主要作用是加强导线在悬挂点的强度，提高（ ） | 抗拉性能 | 抗振性能 | 护线线夹 | 线夹握力 |  |  | B | ★★★
132 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 下面属于外部过电压的是（ ） | 工频过电压 | 谐振过电压 | 雷电过电压 | 操作过电压 |  |  | C | ★★★
133 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业中只考虑正常运行条件下的（ ）、暂时过电压(包括工频电压升高)与操作过电压的作用 | 最高电压 | 正常电压 | 工频电压 | 瞬时电压 |  |  | C | ★★★
134 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 操作过电压由系统内的（ ）、切除故障操作或因故障所造成的过电压 | 正常操作 | 短路故障 | 甩负荷 | 短路接地 |  |  | A | ★★★
135 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 基尔霍夫电压定律是指（ ） | 沿任一闭和回路各电动势之和大于各电阻压降之和 | 沿任一闭和回路各电动势之和小于各电阻压降之和 | 沿任一闭和回路各电动势之和等于各电阻压降之和 | 沿任一闭和回路各电阻压降之和为零 |  |  | C | ★★★
136 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 国家标准中规定的用来衡量电气设备绝缘水平的操作过电压标准波形参数是（ ） | 500/5000μs | 250/2500μs | 2500/25000μs | 50/500μs |  |  | B | ★★★
137 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 操作过电压的大小，一般是用系统最高运行（ ）的倍数表示的 | 线电压峰值 | 相电压峰值 | 线电压 | 相电压 |  |  | B | ★★★
138 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 内过电压的大小，一般是用系统最高运行（ ）的倍数表示的 | 线电压 | 相电压 | 平均电压 | 峰值电压 |  |  | B | ★★★
139 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 操作过电压的特点是幅值较高、（ ）、衰减快 | 持续时间长 | 持续时间短 | 瞬时 | 频率高 |  |  | B | ★★★
140 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业时取消了自动重合闸的，以线路（ ）和振荡解列过电压为操作过电压主要类型 | 重合闸 | 短路 | 工频 | 非对称故障分闸 |  |  | D | ★★★
141 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业通过电流的设备，要求设备有（ ）电阻 | 较高 | 一般 | 较低 | 不要求 |  |  | C | ★
142 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在间接作业中，从绝缘工具流过的泄漏电流（ ）通过人体入地 | 全部 | 部分 | 少部分 | 大部分 |  |  | A | ★
143 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在带电作业过程中，即使穿上屏蔽服，还有可能出现的情况（ ） | 电风 | 麻电 | 鞋底烧穿 | 触电 |  |  | B | ★
144 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 为防止带电作业的静电对作业人员的危害，作业人员在杆塔上进行地电位作业时应穿（ ） | 布鞋 | 橡胶鞋 | 导电鞋 | 皮鞋 |  |  | C | ★
145 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业使用的固体绝缘材料，必须具有良好的（ ） | 加工性能 | 可塑性 | 耐热性 | 耐腐蚀性 |  |  | A | ★
146 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（ ）或绝缘物上 | 地上 | 不防潮的帆布 | 防潮的帆布 | 以上都可以 |  |  | C | ★
147 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 欧姆定律阐明了电路中（）。 | 电压和电流是正比关系 | 电流与电阻的反比关系 | 电压、电流和电阻三者之间的关系 | 电阻与电压的正比关系 |  |  | C
148 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国交流电的周期是（）。 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  | B
149 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在电路中，电压、电流和电阻三者之间的关系为（）。 | I = R / U | R = I / U | R = IU | I = U / R |  |  | D
150 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电线路导线的垂直距离可用 （）测量。 | 绝缘绳 | 皮尺 | 钢尺 | 线尺 |  |  | A
151 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流（）HZ频率,俗称“工频”。 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |  | B
152 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( )和用电的整体,叫做电力系统。 | 发电、输电、配电 | 发电、输电、变电 | 变电、输电、配电 | 发电、输电、用电 |  |  | A
153 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | （ ）的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。 | 接续金属 | 支持金具 | 连接金具 | 支撑金具 |  |  | A
154 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 隔离开关作用之一是( )。 | 隔离电场 | 隔离电流 | 隔离电源 | 隔离电压 |  |  | C
155 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电对人体的伤害,主要来自( ) | 电压 | 电流 | 电磁场 | 电伤 |  |  | B
156 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流( ) | 相等 | 越大 | 越小 | 不确定 |  |  | B
157 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。 | 电伤、电烙印 | 触电、电击 | 电伤、电击 | 触电、电伤 |  |  | C
158 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在纯电感交流电路中，电路的（）。 | 有功功率大于零 | 有功功率等于零 | 有功功率小于零 | 以上都不对 |  |  | B
159 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在导体材料及长度确定后，如导体截面超小，则导体的电阻值（）。 | 越小 | 不变 | 越大 | 以上都不对 |  |  | C
160 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在110kV及以上的电力系统，一般采用中性点直接接地的运行方式，以（）。 | 保障人身设备安全 | 保障人身安全 | 降低设备的绝缘水平 | 以上都不对 |  |  | C
161 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 由于倒闸操作而引起的过电压，称之为（）过电压。 | 操作 | 换相 | 设备 | 以上都不对 |  |  | A
162 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 架空导线对大地、人穿绝缘鞋站在地面上，都相当于一个（ ）元件 | 电容 | 电阻 | 电感 | 电压 |  |  | A
163 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路熔断器的熔丝熔化过程时间长短与（ ） | 电压高低有关 | 安装地点有关 | 环境温度有关 | 电流大小有关 |  |  | D
164 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 间隔棒为()。 | 防护金具 | 固定金具 | 连接金具 | 接续金具 |  |  | A
165 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 锲形线夹属于()金具。 | 防护金具 | 拉线金具 | 连接金具 | 接续金具 |  |  | B
166 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 碗头是一种()金具。 | 防护金具 | 拉线金具 | 连接金具 | 接续金具 |  |  | C
167 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 2.电晕放电原理及危害 | KB-6-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第二节 电晕放电原理及危害 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 最小电气安全距离应满足放电概率小于（ ）的判据。 | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 | 1.0×10-3 | 1.0×10-2 |  |  | A
168 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 35~500KV的电压,都是指三相三线制的( ) | 相电压 | 线间电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  | B
169 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业通过电流的设备，要求设备有（ ）电阻 | 较高 | 一般 | 较低 | 不要求 |  |  | C
170 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 确定220、500KV电压等级带电作业安全距离时起控制作用的时（）. | 操作公电压 | 大气过电压 | 工频过电压 | 分布电压 |  |  | A
171 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第二节 输电方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 我国220kV电力系统采用的是()运行方式。 | 直接接地 | 不接地 | 经消弧线圈接地 | 都有 |  |  | A
172 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 座椅（吊篮）四周必须用四根吊拉绳索稳固悬吊，固定吊拉绳索的长度，应准确计算或实际丈量，务求等电位电工进入电场后头部不超过导线侧（）绝缘子。 | 第一片 | 第二片 | 第三片 | 第四片 |  |  | A | ★★
173 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位电工沿绝缘子串移动时，手与脚的位置必须经常保持对应一致，且短接的绝缘子片数不得超过（）。 | 两片 | 三片 | 四片 | 五片 |  |  | B | ★
174 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 更换整串绝缘子时，当一端操作前，必须通知另一端得到许可后才能进行，且各自的活动范围，不许超过（）绝缘子。 | 一片 | 两片 | 三片 | 四片 |  |  | B | ★
175 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 | KS-27-12-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 工作负责人（或监护人）应具有（）年以上的500kV及以上电压等级直流输电线路带电作业实际工作经验，熟悉设备状况，具有一定组织能力和事故处理能力。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B | ★★★
176 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | ±500kV直流输电线路塔上地电位作业人员与带电体的最小电气安全距离不得小于（）m （作业中还需考虑人体占位间 隙不小于0.5m）。 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |  |  | B | ★★
177 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | ±500kV直流输电线路等电位作业人员进入或退出高电位过程中，作业人员与带电体和接地体之间的最小组合间隙不得小于（）m （作业中还需考虑人体占位间隙不小于0.5m）。 | 3.4 | 3.6 | 3. 8 | 3.9 |  |  | C | ★★
178 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位作业人员在电位转移前，应得到（）的许可。 | 工作监护人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 |  |  | B | ★
179 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在海拔高度1000m及以下进行±800kV带电作业时，塔上地电位作业人员与带电体间的最小安全距离为（）m。 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | B | ★★★
180 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在海拔高度1000m及以下开展的带电作业中，±800kV直流输电线路带电作业绝缘工具最小有效绝缘长度为（）。 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | B | ★★★
181 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | ±800kV直流输电线路带电作业时，等电位作业人员距离高压导线约（）m时可进行点位转移。 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | C | ★★
182 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 停电检修时，作业线路与其他高压带电线路交叉或邻近，由于停电线路上可能产生较高的感应电压，作业人员应穿戴屏蔽服，并按（ ）进行检修作业。 | 带电作业方式 | 停电作业方式 | 临近带电体作业方式 | 第二种票作业方式 |  |  | A | ★
183 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，进行（）时，一般宜先进行外观检查，再进行机械试验，最后进行电气试验。 | 科学试验 | 型式试验 | 预防性试验 | 破环性试验 |  |  | C | ★★
184 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，进行试验时，试品应干燥、清沽，试品温度达到环境温度后方可进行试验，户外试验应在良好的天气进行，且空气相对湿度一般不高于（）%。 | 70 | 75 | 80 | 90 |  |  | C | ★
185 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，额定电压500kV绝缘操作杆的电气性能操作冲击耐压（）kV。 | 1050 | 1150 | 1505 | 1605 |  |  | A | ★★★
186 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，绝缘承力工具、绝缘绳索在35kV、220kV、500kV电压等级下的最小有效绝缘长度是()m。 | 0.6、1.8、3.7 | 0.9、2.1、3.7 | 0.6、2.1、3.7 | 0.9、1.0、4.0 |  |  | A | ★★
187 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 13.电力金具通用技术条件 | KS-26-12 | 《电力金具通用技术条件》 GB/T 2314-2008 | KS-26-12-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 《GBT 12167-2006 带电作业用铝合金紧线卡线器》，紧线卡线器型号及规格LJKe400，其中400代表什么？ | 型号系列编号 | 紧线卡线器 | 表示夹持的导线标称截面（或横面范围） | 技术参数 |  |  | C | ★★
188 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在220kV 线路上进行等电位作业时，等电位电工对相邻导线的距离必须大于（）m。 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 |  |  | A | ★★
189 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在220kV 线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于（）片。 | 5 | 9 | 16 | 20 |  |  | B | ★★
190 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在500kV线路等电位电工沿耐张串进入强电场时，组合间隙不得小于（) m。 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |  |  | B | ★★
191 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在220KV线路上进行等电位带电作业，等电位电工转移点位时，人体与带电体的最小安全距离为()m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | C | ★★
192 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位带电作业时穿戴的手套，在规定的测试方法下其电阻() | 不小于10欧姆 | 不大于10欧姆 | 不小于15欧姆 | 不大于15欧姆 |  |  | D | ★★
193 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业屏蔽服的衣料电阻在专用标准电极下测试应不大于（）. | 200mΩ | 400mΩ | 600mΩ | 800mΩ |  |  | D | ★★★★★
194 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压（），时间为1min，一无击穿、闪络及过热为合格。 | 80kV | 75kV | 150kV | 100kV |  |  | B | ★★★
195 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 挂绝缘软梯的等电位工作，所挂的导、地线截面不应小于（） | LGJ-120 GJ-35 | LGJ-150 GJ-35 | LGJ-120 GJ-50 | LGJ-150 GJ-50 |  |  | C | ★★★★
196 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路验收知识 | KS-17 | 4.缺陷验收 | KS-17-04 | 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 | KS-17-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 导线接头的机械强度不应低于原导线机械强度的（） | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |  |  | D | ★★★★
197 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 220kV带电水冲洗喷嘴（直径4～7mm）与带电体之间的水柱长度为（）m。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | B | ★★
198 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,220kV要求大于（）m。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | D | ★★
199 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 500kV电压等级绝缘操作杆的有效长度不小于（）m。 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 |  |  | B | ★★
200 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 220kV电压等级绝缘操作绳的有效长度不小于（）m。 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |  |  | A | ★
201 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时，钢芯铝绞线的截面不得小于()平方毫米。 | 95 | 120 | 150 | 70 |  |  | B | ★★
202 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位法作业方式为()。 | 接地体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→人体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→带电体 |  |  | D | ★
203 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业的绝缘工具机械试验的周期为（ ）一次 | 半年 | 1年 | 2年 | 4年 |  |  | B | ★
204 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《电力安全工作规程》规定的带电作业部分安全距离适用于海拔（ ）m以下，超过这一高度，应进行校正 | 1000 | 500 | 1500 | 200 |  |  | A | ★
205 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在220kV带电杆塔上工作时的安全距离为（ ）米 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C | ★
206 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在110kV线路上进行地电位作业时，人体与带电体间的安全距离不得小于（ ）m | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |  |  | A | ★
207 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在500kV带电杆塔上工作时的安全距离为（ ）m | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | D | ★
208 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 脚扣静负荷试验周期为（ ） | 半年 | 一年 | 一年半 | 两年 |  |  | B | ★
209 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作人员在500kV带电线路上工作，人员、工具及材料与设备带电部分保持（ ）安全距离 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | C | ★
210 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在110kV线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于（ ）片 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |  | C | ★
211 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在220kV带电设备上采用中间电位法作业时，人体与带电体、接地体之间的组合的安全距离最小为（ ）m | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.1 |  |  | D | ★
212 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业绝缘工具应定期进行预防性试验，电气试验周期为（ ） | 一年一次 | 一年二次 | 两年一次 | 两年三次 |  |  | A | ★
213 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 安全工器具应进行国家规定的（ ）和使用中的周期性试验 | 科技试验、出厂试验 | 型式试验、出厂试验 | 外观检验、出厂试验 | 外观检验、型式试验 |  |  | B | ★
214 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在330kV线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于（ ）片 | 5 | 9 | 16 | 20 |  |  | C | ★
215 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 35kV电压等级带电作业时，绝缘操作杆和绝缘绳索的最小有效绝缘长度是（ ） | 0.9m和0.6m | 0.7m和0.4m | 1.0m和0.7m | 1.1m和0.8m |  |  | A | ★
216 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 送电线路绝缘子的测试周期是（ ） | 半年1次 | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 |  |  | C | ★
217 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在550kV带电设备上采用中间点位法作业时人体与带电体、接地体之间的组合的安全距离最小为（ ）m | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 4.5 |  |  | C | ★
218 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV线路作业人员沿绝缘子串进入强电场钱，良好绝缘子的最少片数为（ ）片 | 12 | 11 | 10 | 9 |  |  | A | ★
219 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 500kV线路作业人员沿绝缘子串进入强电场前，良好绝缘子的最少片数为（ ）片 | 19 | 22 | 26 | 29 |  |  | C | ★★
220 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行等电位作业时，等电位作业人员在进行电位转移时，人体裸露部分与带电体的最小距离应大于（ ）m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | D | ★★
221 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上带电更换绝缘子时，应保证作业中良好绝缘子片数不少于（ ）片 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | C | ★★
222 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘绳索最小有效绝缘长度为（ ） | 1.0m | 1.3m | 1.8m | 2.1m |  |  | C | ★★
223 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（ ） | 0.7m | 1.0m | 1.3m | 2.1m |  |  | D | ★★
224 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员对邻相导线的最小距离为（ ） | 2.5m | 2.3m | 2.1m | 2.0m |  |  | A | ★★
225 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于（ ） | 0.7m | 0.8m | 1.2m | 2.1m |  |  | D | ★★
226 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上使用火花间隙检测一串有28片绝缘子的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片，应立即停止检测 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | D | ★★
227 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 进行地电位带电作业时，人身与35kV、110kV、220kV、500kV线路带电体间的安全距离不得小于（ ）米 | 0.6、1.0、2.0、3.4 | 0.6、1.0、1.8、3.4 | 0.4、1.0、1.8、3.9 | 0.4、1.0、3.4、3.9 |  |  | B | ★★
228 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，110kV、220kV、500kV线路良好绝缘子片数不得少（ ）片 | 3、5、22 | 5、9、23 | 6、9、22 | 5、8、23 |  |  | B | ★★
229 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘绳索作传递绳用安全系数不得小于（ ） | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  | A | ★★
230 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘绳索作人身保安绳的安全系数不得小干（ ） | 1.5 | 2 | 3 | 5 |  |  | D | ★★
231 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在500kV线路上进行地电位带电作业时，人身与带电体之间的安全距离不得小于（ ）m | 2 | 3 | 3.4 | 3.5 |  |  | C | ★★
232 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业绝缘工具的预防性机械试验周期时（ ） | 1年1次 | 0.5年1次 | 1.5年1次 | 2年1次 |  |  | A | ★★
233 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 绝缘工具电气试验应定期进行，其预防性试验与检查性试验周期为（ ） | 预防性试验每年1次，检查性试验每年2次 | 预防性试验每年2次，检查性试验每年2次 | 预防性试验每年1次，检查性试验每年1次，两次试验间隔半年 | 预防性试验每年2次，检查性试验每年2次，两次试验间隔半年 |  |  | C | ★★★
234 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在海拔600m的500kV线路上进行地电位带电作业时，人身与带电体之间的安全距离不得小于（ ）m | 2 | 3 | 3.2 | 3.4 |  |  | D | ★★★
235 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验（ ），检查性试验每年一次，两次试验间隔半年 | 半年一次 | 每年二次 | 每年一次 | 两年一次 |  |  | C | ★★★
236 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，金属工具机械试验周期为（ ） | 半年一次 | 每年二次 | 每年一次 | 两年一次 |  |  | D | ★★★
237 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在开展特高压带电作业时，若安全距离不能满足要求，可采用加装（ ）的作业方式进行作业 | 组合间隙 | 安全间隙 | 放电间隙 | 保护间隙 |  |  | D | ★★★
238 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与500kV、±500kV、±800kV带电体的最小安全距离必须（ ）的基础上增加1m，并设专人监护 | 5；7.8；11.1 | 5；7.8；9.3 | 6；7.8；11.1 | 6；7.8；9.3 |  |  | C | ★★★
239 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 施工机具应定期试验，主要起重工具试验标准应符合《南网安规》表21的规定：滑车的额定载荷的倍率是（ ）持荷时间10min、试验周期为每年一次 | ＜1.25 | ≥1.25 | ＞3 | ≥5 |  |  | B | ★★★
240 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 海拔1000m～2000m，在±800kV直流输电线路上带电作业，塔上地电位作业人员与带电体的最小安全距离为（ ） | 6.8m | 6.9m | 7.2m | 7.3m |  |  | D | ★★★
241 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 一、导线 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 加强型钢芯铝绞线是采用符号（ ）表示的 | LGJJ | LGJQ | LGJZ | LGJ |  |  | A | ★
242 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 按杆塔的用途分类,特殊杆塔包括（ ） | 跨越、换位、分支杆塔 | 耐张、转角、终端杆塔 | 耐张、换位、终端杆塔 | 跨越、换位、转角杆塔 |  |  | A | ★
243 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在表示杆塔用途分类的代号中，符号J表示的是（ ） | 三角形杆塔 | 酒杯型杆塔 | 直线转角杆塔 | 转角杆塔 |  |  | D | ★
244 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 一、导线 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 表示标称截面为240mm²的钢芯铝绞线的型号为（ ） | LGJQ-240 | LGJJ-240 | LGJ-240 | HLJ-240 |  |  | C | ★★
245 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 四、线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 送电线路铝并沟线夹的检查规定为（ ） | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 | 4年1次 |  |  | A | ★★
246 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘子在运行中，不但长期承受工作电压的作用，而且还要受到操作和雷电等过电压的作用，这就要求绝缘子不但要有良好的电气性能，而且要求其有足够的（ ） | 硬度 | 机械强度 | 耐雷水平 | 耐压水平 |  |  | B | ★★
247 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 二、避雷线 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | LGJ—400/50型导线与其相配合的架空地线的规格为（ ） | GJ—25型 | GJ—35型 | GJ—50型 | GJ—70型 |  |  | C | ★★
248 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在铁塔塔图上，主材上“后103”铁表示的时（ ） | c腿第一段的3号主铁 | b腿第三段的1号主铁 | b腿第一段的3号主铁 | c腿第三段的1号主铁 |  |  | A | ★★★
249 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 接续管或补修管与悬垂线夹和隔离棒的距离分别不小于（ ） | 5m，2.5m | 10m，2.5m | 10m，0.5m | 5m，0.5m |  |  | D | ★★★
250 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业时人体感知的电场强度是（ ） | 2.0kV/cm | 2.4kV/cm | 2.6kV/cm | 3.5kV/cm |  |  | B | ★
251 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 当风力大于（ ）时，不应进行带电作业 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  | C | ★
252 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 中间电位法进行线路带电作业时，人体对带电体的空气间隙为S1，对接地体的空气间隙为S2，其组合间隙为（ ） | S1或S2 | S1＋S2 | S1-S2 | S1xS2 |  |  | B | ★
253 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国规定带电业人员穿整套屏蔽服后，在最高使用电压情况下，人体外露部位表面场强，不得大于（ ）kV/m | 240 | 40 | 170 | 500 |  |  | A | ★
254 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 保证带电作业人员和设备安全的关键（ ） | 带电作业的安全距离 | 带电作业工具 | 带电作业人员技能 | 带电作业气候条件 |  |  | A | ★
255 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 决定带电作业安全主要因素是（ ） | 空气的绝缘水平 | 带电作业可能出现的过电压水平 | 带电作业必须的安全裕度 | 以上三种因素 |  |  | D | ★
256 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 500kV线路沿绝缘子串进入强电场时，进入电场的方法是（ ） | 跨二短三 | 跨三短二 | 跨三短四 | 跨四短三 |  |  | A | ★
257 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在等电位作业过程中，人体的电位与带电体的电位（ ） | 高于带电体的电位 | 相等 | 低于带电体的电位 | 不一定 |  |  | B | ★
258 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用火花间隙法检测零值绝缘子为（ ） | 地电位作业 | 中间电位作业 | 等电位作业 | 全绝缘作业 |  |  | A | ★
259 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业工具在现场使用前应（ ） | 做外观检查，使用5000V绝缘电阻表进行绝缘电阻测试 | 做外观检查，不做其他电气测试 | 做外观检查，按规定电压等级进行工频耐压试验 | 对工具进行电器和机械综合试验后才可使用 |  |  | A | ★
260 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业按作业人员所处电位可分类为（ ） | 直接作业和徒手作业 | 等电位作业、地电位作业、中间电位作业 | 直接作业和间接作业 | 等电位作业和全绝缘作业 |  |  | B | ★
261 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用的带电作业工具均应试验合格并在（ ） | 有效期内 | 有效期外 | 无效期内 | 无效期外 |  |  | A | ★
262 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 保证安全的组织措施中，工作流程：①工作转移、②工作票组织、③、工作票启用、④、工作监护、⑤、工作许可，以下排序符合要求的是（ ） | ⑤②③④① | ③②⑤④① | ⑤②③④① | ②③⑤④① |  |  | D | ★
263 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业工具应（ ）、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录 | 统一领用 | 统一使用 | 统一编号 | 统一报废 |  |  | C | ★
264 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用屏蔽服（ ），应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于20Ω | 前 | 中 | 后 |  |  |  | A | ★
265 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在带电作业中，只有把流经人体的电流严格控制在（ ）mA以下，才能保证人不受触电伤害 | 2 | 1.5 | l | 2.5 |  |  | C | ★
266 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 地电位作业法作业方式为（ ） | 接地体--人体--绝缘体--带电体 | 接地体--绝缘体--人体--带电体 | 接地体--绝缘体--人体--绝缘体--带电体 | 接地体--绝缘体--人体--绝缘体--绝缘体--带电体 |  |  | A | ★
267 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下带电作业方法为间接作业法的是（ ） | 全绝缘作业法 | 等电位作业法 | 地电位作业法 | 分相接地作业法 |  |  | C | ★
268 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 等电位作业法属于（ ） | 直接作业法 | 间接作业法 | 临近作业法 | 全绝缘作业法 |  |  | A | ★
269 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下带电作业方法为直接作业法的是（ ） | 地电位作业 | 等电位作业 | 中间电位作业 | 带电水冲洗 |  |  | B | ★
270 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 地电位工作人员在工作过程中可能会有刺痛感的原因是（ ）的作用 | 电磁感应 | 泄露电流 | 静电感应 | 海拔大于1000m |  |  | C | ★
271 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于（ ） | 8m | 10m | 12m | 15m |  |  | D | ★
272 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与悬垂线夹的距离不应小于（ ） | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  | D | ★
273 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 补修管与间隔棒的距离不应小于（ ） | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  | A | ★
274 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 中间电位作业法作业的方式为（ ） | 接地体—人体—绝缘体—带电体 | 接地体—绝缘体—人体—绝缘体—带电体 | 接地体—人体—带电体 | 接地体—绝缘体—人体—带电体 |  |  | B | ★
275 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 钢芯铝绞线在档中连接时，允许（ ）的导线进行连接 | 不同规格 | 不同金属 | 同规格不同厂家 | 不同绞制方式 |  |  | C | ★
276 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 4.DLT 1126-2017同塔多回线路带电作业技术导则 | KS-26-04 | 《同塔多回线路带电作业技术导则》DL/T 1126-2017 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在同杆塔架设的多回线路上，（ ）作业时，不得进行放、撤导线和地线的工作 | 下层线路停电，上层线路无电 | 下层线路停电，上层线路停电 | 下层线路带电，上层线路停电 | 下层线路带电，上层线路无电 |  |  | C | ★
277 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在同一直线档中，每根导线上只允许有（ ） | 一个连接管三个补修管 | 两个连接管四个补修管 | 一个连接管两个补修管 | 两个连接管三个补修管 |  |  | A | ★
278 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在海拔（ ）以上的带电作业，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等 | 900m | 600m | 1000m | 800m |  |  | C | ★
279 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业应在良好天气下进行如遇雷电、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业湿度大于（ ）时，不宜进行带电作业 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |  |  | D | ★
280 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在（ ）及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业，应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施 | 110kV | 220kV | 330kV | 500kV |  |  | D | ★
281 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在±500kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴（ ）等防离子流措施 | 全套工作服 | 全棉工作服 | 全套屏蔽服 | 静电感应防护服 |  |  | C | ★
282 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 绝缘架空地线应视为带电体，若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安地线将其可靠接地或采用（ ）方式进行 | 地电位 | 等电位 | 中间电位 | 任意 |  |  | B | ★
283 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 进行拆除绝缘子串工作时，位于导线侧的作业人员，当安全带的主绳长度足够时，应同时将主绳和后备保护绳挂在（ ）上 | 杆塔金具 | 杆塔横担 | 杆塔瓷瓶 | 导地线 |  |  | B | ★
284 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，110kV球一球电极距离为（ ） | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |  |  | C | ★
285 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业时气温应不低于（ ） | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -25℃ |  |  | D | ★
286 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV及以上电压等级间接带电作业与等电位作业比较，相对工效（ ） | 一般 | 很高 | 较高 | 较低 |  |  | D | ★
287 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路运行中，当发现铝绞线在同一处损伤的截面积占总面积的（ ）时，应采用补修管补修 | 5％～15% | 5％～15% | 5％～17% | 7%～15％ |  |  | C | ★
288 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 等电位带电作业时穿戴的手套，在规定的测试方法下其电阻（ ） | 不小于10Ω | 不大于10Ω | 不小于15Ω | 不大于15Ω |  |  | D | ★
289 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国规定屏蔽服的屏蔽效率不应小于（ ）dB | 70 | 40 | 45 | 50 |  |  | B | ★
290 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业工作票破损不能继续使用时，（ ） | 继续开展作业 | 电话通知工作票签发人后继续开展作业 | 应补填新的工作票，并重新履行签发许可手续 | 工作负责人组织现场人员讨论后继续开展作业 |  |  | C | ★
291 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知（ ） | 被监护人员 | 部分工作班成员 | 全体工作班成员 | 专责监护人 |  |  | C | ★
292 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的（ ），可填用一张电力线路带电作业工作票 | 停电作业 | 带电作业 | 部分停电作业 | 抢修作业 |  |  | B | ★
293 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在绝缘工具耐压试验中，（ ）及以上电压等级的试验必须整段进行 | 35kV | 110kV | 220kV | 所有 |  |  | D | ★
294 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 镀锌钢绞线在同一处损伤截面积的5％以下时，应采用（ ） | 砂纸磨光 | 缠绕补休 | 补修管补修 | 切断重接 |  |  | B | ★
295 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 与LGJ－240型导线相配合的避雷线型号为（ ） | GJ-25 | GJ-35 | GJ-50 | GJ-70 |  |  | C | ★
296 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线接续管弯曲度不应大于（ ） | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  | B | ★
297 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 线路运行中，当发现铝绞线在同一处损伤的截面积占总面积的（ ）时，应采取补修管补修 | 5%～15% | 7%～17% | 5%～17% | 7%～15% |  |  | C | ★
298 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失、截面积损伤占导线截面积符合（ ）时，应采用补修管补修 | 5%~17%、5%~17% | 5%~17%、5%~25% | 5%~17%、7%~25% | 7%~15%、7%~25% |  |  | C | ★
299 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | II型屏蔽服的熔断电流大于（ ）A | 40 | 5 | 30 | 15 |  |  | C | ★
300 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | I型屏蔽服的熔断电流应大于（ ）A | 40 | 5 | 30 | 15 |  |  | B | ★
301 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | II型屏蔽服的屏蔽效率应大于（ ）Db | 70 | 40 | 30 | 60 |  |  | B | ★
302 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 不属于带电作业辅助工作的为（ ） | 绞磨、绞车牵引工具的操作 | 等电位吊篮吊梯的安装 | 不良绝缘子复测 | 等电位直接更换绝缘子 |  |  | D | ★★
303 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 采用沿绝缘子串进入电场等电位作业时，只有在（ ）及以上电压等级线路才能采用 | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |  |  | C | ★★
304 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在连续档挂软梯进行带电作业时，铜绞线截面积不得小于（ ）mm2 | 50 | 70 | 95 | 120 |  |  | B | ★★
305 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车在110kV线路上进行带电作业时，绝缘臂下节金属部分对带电体距离不应少于（ ）m | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 |  |  | A | ★★
306 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业中，通常将危险率限制到（ ）以下，以此为依据选择带电作业安全间隙 | 10-5 | 10-6 | 10-4 | 1.15B10-3 |  |  | A | ★★
307 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 为确保整套屏蔽服的电阻不大于规定值，分别测量上衣及裤子任意两个最远端之间的电阻均不得大于（ ）Ω | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  | A | ★★
308 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用于500kV及以下电压等级交流输电线路的屏蔽服，其衣料的屏蔽效率不得小于（ ） | 28dB | 38dB | 40dB | 42dB |  |  | C | ★★
309 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用于500kV及以下电压等级交流输电线路的静电防护服，其衣料的屏蔽效率不得小于（ ） | 28dB | 30dB | 36dB | 40dB |  |  | A | ★★
310 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线断股、损伤进行缠绕处理时，缠绕长度以超过断股或损伤点以外各（ ）mm为宜 | 5～10 | 10～15 | 15～20 | 20～30 |  |  | D | ★★
311 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或监护人可根据情况，临时（ ）工作 | 停止 | 安排 | 改变 | 撤销 |  |  | A | ★★
312 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 关于带电作业监护，下列陈述错误的是（ ） | 带电作业必须设专人监护 | 监护人可以直接操作 | 监护的范围根据工作需要不可以超过一个作业点 | 监护人应由具有带电作业实际经验的人员担任 |  |  | B | ★★
313 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业中，其安全性常以带电作业的（ ）来进行衡量 | 危险率和带电作业的事故率 | 危险率 | 事故率 | 工作量 |  |  | A | ★★
314 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 若钢芯铝绞线断股损伤截面超过铝股总面积的25％时，处理应采用（ ） | 不做处理 | 缠绕法 | 修补法 | 切断重接法 |  |  | D | ★★
315 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线在同一损伤处需要补修时，补修管的中心应位于损伤最严重处，需补修的范围应位于管内两端各（ ）mm处 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |  | C | ★★
316 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业用绝缘滑车，其破坏应力不得小于（ ）倍的额定负荷 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |  |  | C | ★★
317 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业中，绝缘工具现场绝缘电阻测试，其测试棒的电极宽度和极间距离为（ ）mm | 2 | 25 | 20 | 30 |  |  | C | ★★
318 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 新研制的带电作业用绝缘工具要经过（ ），并全部符合要求，就可投入所用 | 电气性能试验 | 机械性能试验 | 型式试验 | 领导检查 |  |  | C | ★★
319 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 当空气湿度大于（ ）时，对绝缘工具影响较大，一般不宜进行带电作业 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | C | ★★
320 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 作业前应召开现场工前会，由工作负责人（监护人）对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人（监护人）对分组人员进行（ ） | 谈心 | 技能培训 | 安全交代 | 安抚 |  |  | C | ★★
321 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下哪些工作无需选用紧急抢修工作票（ ） | 紧急缺陷处理 | 需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 灾后抢修工作 | 超过12小时的紧急抢修作业 |  |  | D | ★★
322 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业可共用同一张（ ） | 带电作业工作票 | 线路一种工作票 | 线路二种工作票 | 变电一种工作票 |  |  | A | ★★
323 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（ ）联系并履行有关许可手续工作结束后应及时汇报 | 工作班成员 | 设备运维单位或值班调度员 | 设备部 | 分管领导 |  |  | B | ★★
324 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 对于需要停用线路重合闸装置或再启动功能的（ ）工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作，工作结束后应及时与工作许可人联系，恢复重合闸装置或再启动功能 | 第一种 | 第二种 | 紧急抢修 | 书面形式布置和记录 |  |  | B | ★★
325 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 若一张工作票设多个分组工作，（ ）即为该分组的监护人 | 总工作负责人 | 分组工作许可人 | 工作签发人 | 分组工作负责人 |  |  | D | ★★
326 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在±500kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴全套屏蔽服等防（ ）措施 | 导流 | 导电 | 静电流 | 离子流 |  |  | D | ★★
327 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电体各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按（ ）直流电压等级控制 | 35kV | ±50kV | 500kV | ±500kV |  |  | B | ★★
328 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托（ ）进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准 | 有资质的试验研究机构 | 总调 | 厂家 | 设备部 |  |  | A | ★★
329 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于（ ）操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮 | 500Ω | 500MΩ | 700MΩ | 700Ω |  |  | C | ★★
330 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下需选用带电作业工作票的是（ ） | 人员作业时与邻近带电设备距离大于表2规定距离 | 人员作业时与邻近带电设备小于表1规定的作业安全距离 | 高压设备带电作业 | 人员作业时与邻近35kV带电线路的距离大于0.5m小于1.0m，且采取有效绝缘隔离措施的作业 |  |  | C | ★★
331 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 抢修工作预计8h内无法完成，但可以在12h内完成的，需选用什么工作票（ ） | 线路第二种工作票 | 紧急抢修工作票 | 经地本部门负责人批准后可使用书面形式布置和记录 | 线路第一种工作票 |  |  | B | ★★
332 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具的机械试验标准：静荷重试验：（ ）额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格，动荷重试验：（ ）额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格 | 1.0倍、1.0倍 | 1.2倍、1.2倍 | 1.2倍、1.0倍 | 1.0倍、1.2倍 |  |  | C | ★★
333 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 等电位电工穿好屏蔽服装后，外面不得再穿其他服装，必要时里面应穿（ ） | 阻燃内衣 | 衬衣 | 纯棉内衣 | 背心 |  |  | A | ★★
334 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 确定220kV、500kV电压等级带电作业安全距离时起控制作用的是（ ） | 操作过电压 | 大气过电压 | 工颇过电压 | 分布电压 |  |  | A | ★★
335 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV线路等电位作业断接引线时，若被断接设备电容电流超过（ ）时，必须采取有效的消弧措施，且被断接设备的最大电容电流不宜超过（ ） | 0.005A，3A | 0.003A，5A | 0.003A，3A | 0.005A，5A |  |  | D | ★★
336 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具型式试验中机械静负荷试验标准为（ ），无变形、无损伤 | 1.5倍额定负荷3次 | 2.5倍额定负荷3次 | 1.5倍额定负荷5min | 2.5倍额定负荷5min |  |  | D | ★★
337 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具型式试验中机械动负荷试验标准为（ ），要求机构动作灵活、无卡住现象 | 1.5倍额定负荷3次 | 2.5倍额定负荷3次 | 1.5倍额定负荷5min | 2.5倍额定负荷5min |  |  | A | ★★
338 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具预防性试验中机械静负荷试验标准为（ ），无变形．无损伤 | 1.2倍额定负荷3次 | 1.0倍额定负荷3次 | 1.2倍额定负荷1min | 1.2倍额定负荷5min |  |  | C | ★★
339 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具预防性试验中机械动负荷试验标准为（ ），要求机构动作灵活、无卡住现象 | 1.2倍额定负荷3次 | 1.0倍额定负荷3次 | 1.2倍额定负荷1min | 1.2倍额定负荷5min |  |  | B | ★★
340 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘子卡具的静态试验荷重为其额定荷重的（ ）倍 | 1.5 | 2 | 1.2 | 3 |  |  | C | ★★
341 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，吊钩、丝绳钩的试验荷重为绝缘子串重的（ ）倍 | 1.5 | 2 | 1.2 | 3 |  |  | C | ★★
342 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘托瓶架、钩的试验荷重时其绝缘子串中的（ ）倍 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  | B | ★★★
343 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘转臂梯、平梯的试验荷重为人体重量的（ ）倍 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | D | ★★★
344 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 在220kV及以上线路进行带电作业的安全距离主要取决于（ ） | 直击雷过电压 | 内过电压 | 感应雷过电压 | 电压谐波分量 |  |  | B | ★★★
345 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业工具机械试验，在工作负荷状态承担人员操作荷载时，静荷重试验：（ ）倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | C | ★★★
346 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业所要求的绝缘水平是指工作位置所需的、为减少绝缘击穿危险而提出的一个可接受的（ ）的统计冲击耐受电压 | 低水平 | 较高的 | 较低的 | 一般的 |  |  | A | ★★★
347 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业工具库房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作室内的相对湿度应不大于（ ）硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区，温度宜控制在（ ）之间；配电带电作业用绝缘屏蔽用具、绝缘防护用具的存放区，温度宜控制在（ ）之间；金属工具的存放不作要求 | 60%、5℃～40℃、10℃～21℃ | 55%、5℃～40℃、10℃～21℃ | 60%、10℃～21℃、5℃～40℃ | 60%、5℃～40℃、15℃～25℃ |  |  | A | ★★★
348 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 500kV线路带电作业时使用的绝缘传递绳，做580kV3min工频耐压预防性试验时绝缘绳试验长度为（ ） | 3.7m | 3.2m | 1.8m | 3.4m |  |  | A | ★★★
349 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 对交流330kV-750kV绝缘工具，应进行工频耐压和操作冲击耐压试验，对防潮型硬质绝缘工具，在型式试验中还应进行淋雨状态下的（ ）试验 | 泄露电流 | 直流泄漏电流 | 交流泄漏电流 | 工频电压 |  |  | C | ★★★
350 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位人员采用沿平梯骑马式平滑移至梯头并进出等电位时，每次移动距离以（ ）为宜 | 40cm | 50cm | 30cm | 20cm |  |  | C | ★★★
351 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 等电位人员从地面沿绝缘软梯攀登进入等电位，攀登至离带电体约（ ）m左右，应暂停取得工作负责人同意后，方可迅速进入电位 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  | D | ★★★
352 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 对交流330kV-750kV防潮型硬质绝缘工具，在型式试验中需进行淋雨状态下的泄漏电流试验，在规定的试验电压和时间下，通过整件工具的泄漏电流应不大于（ ） | 1mA | 0.1mA | 0.5mA | 5mA |  |  | C | ★★★
353 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 对于紧凑型线路的带电作业最小电气安全距离应已满足放电概率小于（ ）为判据 | 1.0B10-5 | 1.0B10-6 | 1.0B10-4 | 1.0B10-3 |  |  | A | ★★★
354 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 8.500KV交流紧凑型输电线路带电作业技术导则 | KS-26-07 | 《500kV交流紧凑型输电线路带电作业技术导则》 DL/T 400-2019 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 500kV紧凑型线路保护间隙距离设定值为（ ） | 1.1m～1.5m | 1.2m～1.6m | 1.2m～1.5m | 1.0m～1.6m |  |  | B | ★★★
355 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 电位转移棒是用来减少放电电弧对人体的影响及避免（ ）对屏蔽服装可能造成的损伤 | 过电流 | 瞬时电流 | 脉冲电流 | 短路电流 |  |  | C | ★★★
356 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业用屏蔽服衣料应具有一定的耐电火花能力，衣料经过耐电火花试验2min后，炭化破坏面积不得大于（ ） | 200mm2 | 300mm2 | 250mm2 | 350mm2 |  |  | B | ★★★
357 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业用屏蔽服每路分流连接线的截面积应不小于（ ） | 1mm2 | 2mm2 | 5mm2 | 1cm2 |  |  | A | ★★★
358 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 全国通用的带电作业工具，应按照（ ）气象组合条件设计 | -25℃气温，10m/s风速 | -15℃气温，10m/s风速 | -20℃气温，15m/s风速 | -5℃气温，10m/s风速 |  |  | A | ★★★
359 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 对于南方地区，带电作业工具房除湿机可按（ ）选配 | （1.3～2.0）L/10mm2 | （1.4～2.0）L/10mm3 | （1.5～2.0）L/10mm2 | （1.3～2.0）L/10mm3 |  |  | D | ★★★
360 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 单选题 | 带电作业库房加热设备距工器具表面距离应不少于（ ） | 30cm～40cm | 20cm～40cm | 20cm～50cm | 30cm～50cm |  |  | D | ★★★
361 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 500kV交流线路进行地电位作业时，地电位作业人员与带电体的最小电气安全距离为（）m。 | 3.4 | 3.7 | 5 | 6 |  |  | A
362 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 500kV交流线路进行等电位作业时，等电位作业人员与相邻导线的最小电气安全距离不得小于（）m。 | 3.9 | 4 | 5 | 6 |  |  | C
363 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 500kV交流线路在中间电位作业位置时,其与带电体和接地体之间的各组合间隙不得小于（）m。 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 |  |  | C
364 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在500kV交流线路进行等电位作业，等电位人员电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）m。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | B
365 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 保护间隙安装前间隙距离应大于2.5m，安装就绪后通过绝缘工具将电极间隙距离调至保护间隙的设定值（）m。 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |  |  | C
366 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 屏蔽服装在使用前应进行外观检査，当发现破损和毛刺状时应进行整套衣服（）测量，符合要求后才能使用。 | 电压 | 电流 | 电容 | 电阻 |  |  | D
367 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 保护间隙的保护范围约为()km。 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.5 |  |  | C
368 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 加装保护的带电作业，保护间隙安装在检修相的（）之间。 | 相-相 | 相-地 | 地-地 | 以上均可 |  |  | B
369 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | （）必须穿全套屏蔽服装（包括帽、衣、裤、于套、袜或导电鞋），且各部连接可靠，才能进入电场。 | 地面电工 | 等电位电工 | 工作负责人 | 机动绞磨手 |  |  | B
370 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | ±500kV直流输电线路带电作时，等电位作业人员沿耐张绝缘子串移动时，一般采用跨（）短（）法，手与脚的位置必须保持对应一致。 | 二；三 | 二；四 | 三；三 | 三；四 |  |  | A
371 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《DLT 779 -2021带电作业用绝缘绳索类工具》，邻近带电导体附近，禁止使用金属梯子； 搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由（）人搬运，并与带电部分保 持足够的安全距离。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | B
372 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，屏蔽服装的电阻要求：整套屏蔽服装电阻值不大于（）Ω。 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | C
373 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，屏蔽服装的电阻要求：上衣电阻值不大于（）Ω。 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | B
374 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，屏蔽服装的电阻要求：导电鞋电阻值不大于（）Ω。 | 400 | 450 | 500 | 550 |  |  | C
375 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《MHT+1064.4-2017直升机电力作业安全规程 第4部分：带电作业》，在相对湿度大于（）%的天气条件下，不宜进行带电作业，若需进行带电作业，应采用具有防潮性能的绝缘工具。 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  | B
376 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《MHT+1064.4-2017直升机电力作业安全规程 第4部分：带电作业》，在海拔高度（）m以上地区作业时，应根据海拔高度进行修正。 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |  |  | C
377 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 安全带的试验周期是（）。 | l 年l 次 | 0.5 年1 次 | 1.5 年l 次 | 2 年1 次 |  |  | A
378 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 当风力大于（）时，不应进行带电作业。 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 6 级 |  |  | C
379 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业的绝缘材料要求吸水性（）。 | 一般 | 低 | 较高 | 很高 |  |  | B
380 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业的绝缘工具机械试验的周期为（）一次。 | 半年 | 1 年 | 2 年 | 4 年 |  |  | B
381 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 正常情况直线杆塔仅承受（ ） | 导线绝缘子覆冰等重量和风力 | 导线顺线路方向的张力 | 导线绝缘子覆冰等重量和风力 | 纵向荷载 |  |  | A
382 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 依据《DL/T 966—2005 送电线路带电作业技术导则》规定，工作负责人（或安全监护人）应具有（ ）年以上的带电作业实际工作经验的人承担。 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  | B
383 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电水冲洗用水的电阻率不应低于___×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |  | B
384 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业工具库房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应不大于()%。硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区，温度宜控制在5℃～40℃之间。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  | D
385 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 等电位作业一般在( ) kV、正负125kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。 | 10 | 35 | 66 | 110 |  |  | C
386 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 构件抵抗外力破坏的能力，叫做构件的（） | 刚度 | 硬度 | 强度 | 挠度 |  |  | C
387 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 构件受外力作用后，内部产生的单位面积上的内力，称为（ ） | 应力 | 压力 | 压强 | 张力 |  |  | A
388 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 导线的破坏应力除以安全系数叫导线的（ ） | 水平应力 | 最大使用应力 | 最大水平应力 | 平均运行应力 |  |  | B
389 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 带电作业时人体感知的电场强度是（ ） | 2.0kV/cm | 2.4kV/cm | 2.6kV/cm | 3.5kV/cm |  |  | B
390 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 当风力大于（ ）时，不应进行带电作业 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  | C
391 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在220kV线路上进行地电位作业时，人体与带电体间的安全距离不得小于（）m | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |  |  | D
392 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 二、避雷线 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 避雷线（）股钢绞线，如果断2股及以上时，必须切断重接。 | 12 | 10 | 7 | 5 |  |  | C
393 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 二、避雷线 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 钢绞线的允许温度一般为（）。 | 90度 | 100度 | 110度 | 125度 |  |  | D
394 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 导引绳，牵引绳的安全系数不得小于() | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  | C
395 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 用于人力起重的钢丝绳安全系数为（）。 | 3.5 | 4.5 | 5~6 | 10 |  |  | B
396 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 在500KV线路上进行绝缘子串带电作业时，良好绝缘子片数不得小于()片。 | 16 | 20 | 23 | 25 |  |  | C
397 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 耐张杆塔用符号()表示。 | Z | J | N | K |  |  | C
398 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 单选题 | 《DL/T 415-2009带电作业用火花间隙检测装置》6.2 输电线路采用火花间隙法检测绝缘子作业前校核火花间隙距离，220kV球与球之间电极距离为（ ）mm。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | D
399 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，电气试验时，500kV绝缘操作杆的交流耐压试验电极间距离( )m | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4 |  |  | B
400 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，500kV交流线路应检测绝缘子，良好绝缘子片数不得少于（）片。 | 22 | 23 | 25 | 28 |  |  | B
401 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业时所需的工（器）具和材料必须用（）传递，邻近带电体的滑车和吊点绳索套均应用绝缘材料制成。 | 绝缘无头绳索圈 | 绝缘绳 | 无极绳 | 蚕丝绳 |  |  | A
402 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 以上、下循环交换方式传递较重的工器具时，新、旧重物均应系以（），防止被传物品相互 碰撞及误碰处于工作状态的承力工（器）具。 | 无极绳 | 控制绳索 | 蚕丝绳 | 锦纶绳 |  |  | B
403 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用作主绝缘的绝缘滑车组应釆用绝缘绳索，作控制绳索用的绝缘绳索，其安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |  |  | A
404 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用作主绝缘的绝缘滑车组应采用绝缘绳索，作主承力绳索用的绝缘绳索，其安全系数为（）。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | B
405 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用作主绝缘的绝缘滑车组应采用绝缘绳索，作设备保护绳用的绝缘绳索，其安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |  |  | C
406 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 用作主绝缘的绝缘滑车组应采用绝缘绳索，作人身保安绳索用的绝缘绳索，其安全系数为（）。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | C
407 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用绝缘滑车组人力提升重物或牵引导地线，尾绳上的人均荷载不宜超过（）N。 | 250 | 350 | 390 | 460 |  |  | C
408 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 新绝缘滑车组或更换新绳索后的滑车组，其绝缘绳索应按（）倍使用荷载加载，拉出初伸长量，以保证在使用中的伸长量尽可能减少。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | C
409 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 使用过程中，绝缘滑车组的绳索不得绞在一起，固定在有尖角、突棱（如角钢）物体上的尾绳, 绳索与尖角间应（），以防损伤绝缘绳索。 | 加柔软的垫物（如毛巾） | 加 金属物件 | 加木头 | 加钢丝绳 |  |  | A
410 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线卡具的夹嘴直径应与（）相适应，严禁代用。 | 导线型号 | 导线外径 | 卡具型号 | 导线材质 |  |  | B
411 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 等电位电工必须穿全套（）（包括帽、衣、裤、手套、袜或导电鞋），且各部连接可靠，才能进入电场。 | 屏蔽服装 | 静电服装 | 劳保服 | 雨衣 |  |  | A
412 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 等电位电工站在挂梯、竖梯上转移电位前，应在梯上系好安全带，在得到（）许可后才能进行。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | B
413 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 平梯组装后，其前端应有吊拉绳索。吊拉绳索与平梯的夹角应大于30° ，如梯长大于（）时， 梯身中间应增设吊拉绳索。 | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m |  |  | B
414 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电水冲洗应遵守（）顺序。 | 先冲上层，后冲下层，从上风侧开始自上而下的冲洗 | 先冲下层，从上风侧开始自下而上的冲洗 | 先冲下层，后冲上层，从下风侧开始自下而上的冲洗 | 先冲上层，后冲下层，从下风侧开始自上而下的冲洗 |  |  | C
415 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 屏蔽服装应无破损和孔洞，各部分应连接完好，屏蔽服装衣裤最远端点之间的电阻值均不大于（）。 | 10Ω | 15Ω | 20Ω | 25Ω |  |  | C
416 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其电气试验周期为：预防性试验每年一次，检查性试验（），两次试验间隔为半年。 | 半年一次 | 每年一次 | 每年二次 | 两年一次 |  |  | B
417 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业中，设备（）的现场，无头绳索圈的下端应用地锚固定。 | 间距大；传递通道狭窄 | 间距小；传递通道狭窄 | 间距小；传递通道宽 | 间距大；传递通道宽 |  |  | B
418 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 收紧导、地线均会引起（），特别是孤立档（包括构架间母线）更为严重。 | 发热 | 断股 | 过牵引 | 过负荷 |  |  | C
419 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘工具在使用前，应用兆欧表（2500V-5000V）进行分段检测，每（）cm测量电极间的绝缘电阻 值应不低于（）MΩ。 | 2；500 | 2；700 | 3；500 | 3；700 |  |  | B
420 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 等电位和中间电位作业人员应穿戴合格的全套屏蔽服装，屏蔽服装内还应穿（）。 | 棉衣 | 蚕丝衣 | 静电服 | 阻燃内衣 |  |  | D
421 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | ±500kV直流输电线路带电作业绝缘工具有效绝缘长度不得小于（）m。 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |  |  | B
422 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘架空地线视为带电体，作业人员应对其保持（）m以上的距离。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | B
423 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 等电位作业人员沿绝缘子串移动时，手与脚的位置必须保持对应一致，且短接的绝缘子不得超过（）片。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | B
424 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 全套带电作业用屏蔽服在使用前，应进行外观检查和整套屏蔽服电阻测量，屏蔽服装衣裤最远两端之间的电阻值不大于（）Ω。 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  | B
425 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，整套服装的屏蔽效率试验:特高压整套屏蔽服装的屏蔽效率不得小于（）dB。 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |  | C
426 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，整套服装的屏蔽效率试验:屏蔽面罩的屏蔽效率不小于（）dB。 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  | B
427 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，交流 220kV 及以下电压等级的带电作业工具、装置和设备，采用（ ）分钟交流耐压试验。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | A
428 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，交流 330kV及以上电压等级的带电作业工具、装置和设备，采用（ ）分钟交流耐压试验和操作冲击耐压试验。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | C
429 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，在进行静拉力试验时，人身、导线绝缘保险绳的抗拉性能应在（ ）kN下持续 5min 无损伤、无断裂。 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |  |  | D
430 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，在进行静拉力试验时，人身、导线绝缘保险绳的抗拉性能应在4.4kN下持续 ( )min 无损伤、无断裂。 | 1 | 3 | 5 | 10 |  |  | C
431 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 工作终结除了工作票的终结以外，还包括（）的终结。 | 班后会 | 调度检修申请单 | 工前会 | 许可人措施 |  |  | B
432 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 分组工作时，分组工作负责人（监护人）宜具备（）资格。 | 工作签发人 | 工作负责人 | 工作会签人 | 工作许可人 |  |  | B
433 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 工作票的总人数包括（）及工作班所有人员。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 部门现场管理人员 | 值班负责人 |  |  | A
434 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分），带电作业工作票计划工作时间：填写计划的工作时间，年按4位填写，月、日、时（按24小时制填写）、分均按（）位填写，不足两位数的时间在前面加0（工作票中其他时间的填写均按此要求执行，若填写时间涉及到跨年且票面中无年份填写项，则默认为跨年）。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | A
435 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 施工机具应有专用库房存放，库房要经常保持()、通风。 | 干净 | 干燥 | 明亮 | 整洁 |  |  | B
436 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 9.高海拔地区输电线路带电作业技术导则 | KS-26-08 | 《高海拔地区输电线路带电作业技术导则》DL/T 1634-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLIT 1634-2016 高海拔地区输电线路带电作业技术导则》中规定，等电位作业和中间电位作业人员均须穿带电作业用（ ）和（ ） | 静电服、工作鞋 | 屏蔽服、导电鞋 | 绝缘服、绝缘鞋 | 屏蔽服、绝缘鞋 |  |  | B
437 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 9.高海拔地区输电线路带电作业技术导则 | KS-26-08 | 《高海拔地区输电线路带电作业技术导则》DL/T 1634-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLIT 1634-2016 高海拔地区输电线路带电作业技术导则》中规定，（ ）、单点接地的架空地线应视为带电体。 | 整体绝缘 | 分段绝缘 | 多点绝缘 | 放电间隙 |  |  | B
438 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 9.高海拔地区输电线路带电作业技术导则 | KS-26-08 | 《高海拔地区输电线路带电作业技术导则》DL/T 1634-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLIT 1634-2016 高海拔地区输电线路带电作业技术导则》中规定，海拔 3000m 以上地区开展作业时，高处作业人员连续作业时间不宜超过（ ） 。 | 1h | 2h | 2.5h | 3h |  |  | B
439 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 9.高海拔地区输电线路带电作业技术导则 | KS-26-08 | 《高海拔地区输电线路带电作业技术导则》DL/T 1634-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLIT 1634-2016 高海拔地区输电线路带电作业技术导则》中规定，330kV～750kV 可采用沿耐张绝缘于串（ ）方式进出等电位。 | 跨一短二 | 跨二短三 | 跨三短三 | 跨三短四 |  |  | B
440 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 9.高海拔地区输电线路带电作业技术导则 | KS-26-08 | 《高海拔地区输电线路带电作业技术导则》DL/T 1634-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLIT 1634-2016 高海拔地区输电线路带电作业技术导则》中规定，等电位作业人员在进出等电位和电位转移时必须有（ ）。 | 双安全带 | 电位转移棒 | 工具包 | 后备保护 |  |  | D
441 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 装设接地线、个人保安线时，应先装（ ），后装（ ）。 | 导线端、接地端 | 接地端、导线端 | 线夹、接地端 | 以上都不对 |  |  | B
442 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 500kV线路带电作业中，绝缘绳最小有效长度为() m。 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.7 |  |  | D
443 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 二、避雷线 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 线路杆塔避雷线为双根时，其保护角度为（）。 | 30° | 40° | 50° | 不宜大于20° |  |  | D
444 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线的破坏应力除以安全系数叫导线的（）。 | 水平应力 | 最大使用应力 | 最大水平应力 | 平均运行应力 |  |  | B
445 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在500kV 线路上进行等电位作业时，等电位电工对邻相导线的距离必须大于（) m 。 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  |  | B
446 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业工具使用前应根据( )校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 工作负荷 | 额定负荷 | 绝缘强度 | 最高负荷 |  |  | A
447 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘材料的厚度越大,击穿电压() | 越低 | 一般 | 越高 | 与材料厚度无关 |  |  | C
448 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在带电作业中,只有把流经人体的电流严格控制在()m以下,才能保证人不受触电伤害 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2.5 |  |  | C
449 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 在绝缘工具耐压试验中，（）及以上电压等级的试验必须整段进行。 | 35kV | 66 kV | 220 kV | 330kV |  |  | D
450 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 13.电力金具通用技术条件 | KS-26-12 | 《电力金具通用技术条件》 GB/T 2314-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 螺栓式耐张线夹的握着力要求不小于导线计算拉断力的（） | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | D
451 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是（） | 最高气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 最低气温 |  |  | A
452 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电，沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间，介质所处电场越均匀，沿面放电电压（） | 越高 | 越低 | 越小 | 为零 |  |  | A
453 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 一、导线 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 铝包带缠绕应紧密，绕向与外层铝股绞向一致，出口不超过 （），端头回夹于线夹内压住 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | B
454 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 输电线路带电作业沿绝缘子串进入强电场属于（ ）。 | 地电位作业法 | 中间电位作业法 | 等电位作业法 | 全绝缘作业法 |  |  | B
455 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 输电线路带电作业工具的有效绝缘长度是指( )。 | 工具的全长 | 绝缘工具握手标志至带电体之间的距离 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的长度 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的距离并扣除中间金属接头长度 |  |  | D
456 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV要求大于（）m。 | 1 | 2 | 3 | 2.5 |  |  | B
457 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 带电作业时人身与带电体间的安全距离,110kV电压等级应不小于（）m。 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1,5 |  |  | B
458 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，电气试验时，110kV绝缘操作杆的交流耐压试验电极间距离( )m | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |  |  | A
459 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 13.电力金具通用技术条件 | KS-26-12 | 《电力金具通用技术条件》 GB/T 2314-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 接续金具的作用是用于()的接续和修补。 | 导线和绝缘子 | 绝缘子与绝缘子 | 避雷线和导线 | 绝缘子与杆塔 |  |  | C
460 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持()状态。 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  | C
461 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 220kV以下的送电线路的一个耐张段的长度一般采用()。 | 1～2km | 3～5km | 7～10km | 10～12km |  |  | B
462 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的()。 | 水平应力 | 最大许用应力 | 平均运行应力 | 防线应力 |  |  | B
463 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车在海拔 1000m 及以下地区，电压等级35kV的绝缘臂的最小有效绝缘长度应大于（）米。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |  | B
464 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车在海拔 1000m 及以下地区，电压等级110kV的绝缘臂的最小有效绝缘长度应大于（）米。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |  | C
465 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车在海拔 1000m 及以下地区，电压等级220kV的绝缘臂的最小有效绝缘长度应大于（）米。 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |  | D
466 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘斗臂车在海拔 1000m 及以下地区，电压等级500kV的绝缘臂的最小有效绝缘长度应大于（）米。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | B
467 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | （）kV及以上输电线路带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监测装置。 | 10 | 35 | 110 | 220 |  |  | C
468 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 垂直冲洗角度是水柱与（）的夹角。 | 绝缘子 | 横担 | 地面 | 垂直面 |  |  | C
469 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 定型工具的型号名称为JH，则其代表的是（）。 | 操作杆 | 测试杆 | 绝缘滑车 | 紧线器 |  |  | C
470 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 定型工具的型号名称为CZG，则其代表的是（）。 | 操作杆 | 测试杆 | 绝缘滑车 | 紧线器 |  |  | A
471 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 定型工具的型号名称为CSG，则其代表的是（）。 | 操作杆 | 测试杆 | 绝缘滑车 | 紧线器 |  |  | B
472 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 单选题 | 《DL_T_975—2005带电作业用防机械刺穿手套》7.4.2.1对手套进行交流验证试验时，交流电压应从较低值开始，以约（）V/s的恒定速度逐渐升压，直至升至规定的验证电压值或发生击穿，试验后以相同的速度降压。施压时间从达到规定值的瞬间开始计算。 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |  |  | C
473 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法 2.云南电网有限责任公司“1+8+1+1”作业风险管控业务指导书 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 在特殊或紧急条件下，若必须在恶劣气候下进行带电抢修时，工作负责人应针对现场气候和工作 条件，组织全体作业人员充分讨论，制定可靠的（），经本单位总工程师批准后方可进行。夜间抢修作业应有足够的（）。 | 安全措施 | 技术措施 | 作业人员 | 照明设施 |  |  | AD | ★★
474 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，工作票按设备调度、运维权限办理许可手续。涉及线路的许可工作，应按照“（）”的原则。 | 谁调度；谁许可 | 谁许可；谁调度 | 谁运行；谁许可 | 谁许可；谁调度 |  |  | AC | ★★
475 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，王某在工作时未佩戴安全帽，以下哪些人员有权制止他的违章行为（）。 | 刚参加工作的新员工 | 工作班成员 | 专责监护人 | 新加入的施工作业人员 |  |  | ABCD | ★★★
476 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用保护间隙时，下列说法正确的有（ ）。 | 悬挂保护间隙前，应与调度联系停用重合闸 | 悬挂保护间隙应线将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好 | 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后应派专人看守 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 |  |  | ABCD | ★★★
477 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 在带电作业过程中如遇设备突然停电，为保证安全，下列说法中正确的是()。 | 作业人员应视设备仍然带电 | 工作负责人应尽快与调度联系 | 调度未与工作负责人取得联系前不得强送电 | 向本单位主管生产领导汇报 |  |  | ABC | ★★
478 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《DL/T 415-2009带电作业用火花间隙检测装置》4.3 火花间隙装置一般分为那些类型（）。 | 普通型 | 特殊型 | 简单型 | 带蜂鸣器型 |  |  | AD | ★★★
479 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，运用中的电气设备是指( )的电气设备 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 或一经操作即带有电压 | 带有高压直流 |  |  | ABC | ★
480 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，带电作业工具在使用上应注意( ) | 统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 建立试验、检修、使用记录 |  |  | ABCD | ★
481 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业人员应接受相应的( )，经考试合格上岗 | 安全生产教育 | 岗位技能培训 | 财务知识教育 | 驾驶技能培训 |  |  | AB | ★
482 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压配电线路包括( )及辅助配件、设施等 | 杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类 | 柱上、台式配电变压器类 | 跌落式开关、柱上断路器类 | 配电自动化、计量等电气量抽取装置类 |  |  | ABCD | ★
483 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，( )，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作 | 新员工 | 实习人员 | 临时作业人员 | 参观人员 |  |  | ABC | ★
484 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，双重名称是指设备的( ) | 名称 | 编号 | 电压等级 | 位置名称 |  |  | AB | ★
485 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，作业现场的( )等应符合国家、行业标准及公司规定，在作业前应确认合格、齐备 | 安全设施 | 施工机具 | 安全工器具 | 劳动防护用品 |  |  | ABCD | ★
486 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期( ) | 检查 | 补充 | 更换 | 报废 |  |  | ABC | ★
487 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，( )环境下进行高处作业时，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长 | 低温 | 高温 | 潮湿 | 干燥 |  |  | AB | ★
488 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《紧急救护法》中规定，紧急救护的基本原则是( ) | 在现场采取积极措施，保护伤员生命 | 减轻伤情，减少痛苦 | 根据伤情需要，迅速与医疗急救中心（医疗部门）联系救治 | 立即进行口对口的人工呼吸 |  |  | ABC | ★
489 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在发生人员触电事故时，当发现触电伤员的呼吸和心跳均停止时，应立即采取心肺复苏法的基本措施包括( ) | 通畅气道 | 口对口（鼻）人工呼吸 | 胸外按压 | 包扎 |  |  | ABC | ★
490 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 高压触电可采用( )方法之一使触电者脱离电源 | 立即通知有关供电单位或用户停电 | 戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器 | 抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源 | 戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，上前将触电者拉开，脱离电源 |  |  | ABC | ★
491 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法正确进行就地抢救，即采用下面支持生命的三项基本措施( ) | 脱离电源 | 就地平放 | 畅通气道 | 口对口（鼻）人工呼吸 | 胸外按压（人工循环） | 严密观察 | CDE | ★
492 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《紧急救护法》中规定，急救成功的关键是( ) | 动作快 | 操作正确 | 脱离电源 | 心肺复苏法 |  |  | AB | ★
493 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在( )的物件上 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 |  |  | ABC | ★
494 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 带电作业应设专责监护人监护人不应直接操作，其监护的范 围不应超过( )个作业点复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设( ) | 1个 | 2个 | 工作班人员 | 监护人 |  |  | AD | ★
495 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 带电作业有下列情况之一者( )应停用重合闸，并不得强送电 | 作业班长认为需要停用重合闸的作业 | 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业 |  |  | BCD | ★
496 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列说法正确的有( ) | 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况 | 在瓷横担线路上严禁挂梯作业 | 在转动横担的线路上挂梯应将横担固定 | 等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火 |  |  | ABCD | ★
497 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 防静电感应的对策有哪些( ) | 在220kV塔上作业的地电位电工应穿导电鞋;在330kV-500kV塔上作业的地电位电工应穿全 套高压静电防护服或屏蔽服 | 已退出运行的设备而附近有强电场存在时，其绝缘体上的金属部件，必须先行接地，才能徒手触 及 | 在330kV-500kV输电线路下方或变电所内放置的汽车或体积较大的金属作业机具，必须先行接 地才能徒手触及 | 绝缘架空地线应视为带电体，作业人员应对其保持足够的安全距离或用带接地线的绝缘棒先行接 地后，才能触及 |  |  | ABCD | ★★
498 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工(器)具的传递有哪些要求( ) | 带电作业时所需的工(器)具和材料必须用绝缘无头绳索圈传递，邻近带电体的滑车和吊点绳索 套均应用绝缘材料制成 | 无头绳索圈与带电体应保持足够的距离。距离尺寸视传递物品中金属部件尺寸加上不同电压等级 对地(或相间)安全距离而定 | 传给等电位电工而又不能盘卷的金属导线(如跨接线、预绞丝等)，可用传递绳索将其平行于地 面悬吊传递，并用控制绳索控制其活动方向和对带电体的距离 |  |  |  | ABC | ★★
499 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有()、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 发黏 | 裂纹 | 破口 | 气泡 | 发脆 |  | ABCDE
500 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全工器具的外观检查主要检查内容包括：()。 | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 | ABCDE | ABCDE
501 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全带和保护绳应分挂在杆塔()的牢固构件上，后备保护绳()对接使用。 | 相同部位 | 不同部位 | 应该 | 不应 |  |  | BD
502 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 大风天气巡线，为保证人员安全，巡视人员（ ）。 | 应沿线路上风侧前进 | 为观察清楚，应沿线路垂直下方前进 | 可以处理简单的缺陷 | 应始终认为线路带电 |  |  | AD
503 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 杆塔上作业，作业人员应禁止（ ）。 | 攀登杆基未完全牢固的新立杆塔 | 携带轻便器材上、下杆塔 | 利用绳索、拉线上、下杆塔 | 顺杆下滑 |  |  | ABCD
504 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业工具应()，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好 | 接地良好 | 连接牢固 | 转动灵活 |  |  | ACD
505 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业工具使用前应根据()校核()，并满足规定的()。 | 工作负荷 | 机械强度 | 绝缘强度 | 安全系数 |  |  | ABD
506 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托（）的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经（）负责人批准。 | 有资质 | 有能力 | 使用单位 | 上级单位 | 试验研究单位 |  | AC
507 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 各类安全工器具应经过国家规定的()试验、()试验和使用中的()试验，并做好记录。 | 型式 | 出厂 | 周期性 | 破坏性 |  |  | ABC
508 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-43 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的()。 | 工艺 | 技术 | 材料 | 设备 |  |  | AD | ★
509 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-44 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的()，提高()，增强事故预防和()。 | 企业管理知识 | 安全生产知识 | 安全生产技能 | 应急处理能力 |  |  | BCD | ★
510 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-45 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全生产工作应当（），坚持安全发展，坚持（）的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 以人为本 | 安全第一 | 预防为主 | 综合治理 |  |  | ABCD | ★★
511 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-46 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。 | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时投入生产和使用 |  |  | ABD | ★
512 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-47 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位应当安排用于配备()、进行()的经费。 | 劳动防护用品 | 工器具 | 安全生产培训 | 施工 |  |  | AC | ★
513 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-48 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其()，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产()、()。 | 安全技术特性 | 知识考试 | 教育 | 培训 |  |  | ACD | ★
514 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-49 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 关于职业道德与人的自身发展的正确说法是（）。 | 职业道德是事业成功的保证 | 职业道德是人格的一面镜子 | 职业道德是人类社会发展的基本条件 | 职业道德是人全面发展最重要的条件 |  |  | ABD | ★
515 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-50 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于职业道德与职工关系的正确说法是（）。 | 职业道德是职工事业成功的重要条件 | 企业不把职业道德素质状况作为录用员工与否的重要条件 | 职业道德不利于跳槽、升迁 | 职业道德有利于职工人格的升华 |  |  | AD | ★★
516 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-51 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 所谓职业道德，是指从事一定职业的人，必须遵循与所从事的职业活动相适应的、符合职业特性所要求的（）的总和。 | 道德准则 | 道德情操 | 道德品质 | 礼仪规范 |  |  | ABC | ★★★
517 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-52 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 多选题 | 职业规范包括（）。 | 岗位责任 | 操作规则 | 规章制度 | 领导要求 |  |  | ABC | ★★
518 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 | KSe-1-05-08 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，电力运行事故由下列（）造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 第三人的过错 | 电力企业资产设备故障 |  |  | ABC | ★★★
519 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-12 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 火灾扑灭后，公安消防机构有权根据需要（ ），（ ）、（ ），核定火灾损失，（ ）。 | 封闭火灾现场 | 负责调查 | 认定火灾原因 | 查明火灾事故责任 |  |  | ABCD | ★★★
520 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 | KSe-1-06-13 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。 | 安全第一 | 预防为主 | 防消结合 | 减少火灾 |  |  | BC | ★
521 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 | KSe-1-07-03 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力设施的保护，实行电力管理部门、（ ）、（ ）和（ ）相结合的原则。 | 电力企业 | 电力职工 | 人民群众 | 公安部门 |  |  | ACD | ★★
522 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 | KSe-1-07-04 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力管理部门对电力设施的保护负责（ ）。 | 监督 | 检查 | 指导 | 协调 |  |  | ABCD | ★★
523 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 操作过电压的特点是( )。 | 幅值较高 | 幅值较小 | 持续时间短 | 衰减快 |  |  | ACD | ★★★★
524 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 引起线路操作过电压的原因通常有（ ）。 | 线路合闸与重合闸 | 故障与切除故障 | 开断容性电流和开断较小或中等的感性电流 | 负载突变 |  |  | ABCD | ★★★★★
525 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 大气过电压可分为（ ）。 | 直击雷过电压 | 内部过电压 | 感应雷过电压 | 外部过电压 |  |  | AC | ★★
526 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 影响空气绝缘击穿电压大小的因素有()。 | 极性 | 湿度 | 温度 | 气压 |  |  | ABCD | ★★★★★
527 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在交流线路带电作业中，当采用绝缘杆作业时流过人体的电流包括（）。 | 阻性电流 | 容性电流 | 直流电流 | 雷电冲击电流 |  |  | AB
528 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 任何一个电路，是由( )三个基本部分组成 | 电源 | 负载 | 导线 | 控制器件 |  |  | ABC | ★
529 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中，电阻、( )间基本关系的定律 | 电感 | 电势 | 电压 | 电流 |  |  | BD | ★
530 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 电流形成的内因是导体内部存在大量的自由电荷，下面属于自由电荷的是( ) | 电子 | 自由电子 | 离子 | 原子核 |  |  | BC | ★
531 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于电阻串联电路，以下哪些说法是正确的是( ) | 各电阻上的电流相等 | 总电流等于各支路电流之和 | 总电压等于各电阻上电压之和 | 总电阻等于各电阻之和 |  |  | ACD | ★
532 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | RLC串联的正弦交流电路中，当XL=XC时，电路发生谐振，谐振特性有( ) | 电容上电压与电感上电压大小相等，方向相反 | 电路中电流最大 | 电路中阻抗最小 | 电路中无功功率为0 |  |  | ABCD | ★
533 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 由( )、电力用户的用电设备，连接而成的整体，称为电力系统 | 发电厂的发电机 | 送电线路 | 变电所设备 | 配电网络 |  |  | ABCD | ★
534 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力线路是电力网的主要组成部分，其作用是( )电能 | 变换 | 输送 | 消耗 | 分配 |  |  | BD | ★
535 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 正弦交流电的三要素是( )、初相位 | 频率 | 大小 | 幅值 | 波形 |  |  | AC | ★
536 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下属于连接金具的有( ) | 球头挂环 | 钳压管 | 碗头挂板 | UB板 |  |  | ACD | ★
537 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 防护金具主要有，间隔棒、防振环、( ) | 防振锤 | 重锤 | 护线条 | 预绞丝护线条 |  |  | ABCD | ★
538 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在耐张杆塔上悬挂耐张绝缘子串通常多选用( ) | Ｕ形挂环 | 直角挂板 | Ｕ形螺丝 | Ｕ形挂扳 |  |  | AB | ★
539 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘子串与横担的固定可分别选用( ) | Ｕ型螺丝 | 直角挂板 | 球头挂环 | 平行挂板 |  |  | AB | ★
540 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 机械防护金具有防止导线和避雷线振动的，悬重锤、( )等 | 防振锤 | 护线条 | 间隔棒 | 失谐摆 |  |  | ABCD | ★
541 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 内部过电压包括( ) | 操作过电压 | 暂时过电压 | 雷电过电压 | 工作电压 |  |  | AB | ★
542 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 衡量供电电能质量的标准主要是( ) | 供电可靠性 | 电压 | 频率 | 波形 |  |  | BCD | ★
543 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 正弦交流电的三要素是( ) | 幅值 | 初始值 | 频率 | 初相角 |  |  | ACD | ★
544 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 对电力系统的基本要求是( ) | 保证供电的可靠性 | 保证供电的良好质量 | 保证电力系统运行的经济性 | 最大限度地满足用户的用电需要 |  |  | ABCD | ★
545 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于电阻串联电路，以下哪些说法是正确的( ) | 各电阻上的电流相等； | 总电流等于各支路电流之和； | 总电压等于各电阻上电压之和； | 总电阻等于各电阻之和 |  |  | ACD | ★
546 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 两个力大小分别为10N和20N，则它们的合力大小可能是( ) | 10N | 15N | 25N | 32N |  |  | ABC | ★
547 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 螺线管的磁场方向可用右手螺旋定则确定，该定则的内容包括( ) | 用右手握住螺线管 | 大拇指指示的就是螺线管产生的磁场方向 | 其余四指指示的是磁力线方向 | 四指指示螺线管中的电流方向 |  |  | ABD | ★
548 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据荷载在杆塔上的作用方向，可分为( )几种 | 垂直荷载 | 横向水平荷载 | 纵向水平荷载 | 附加荷载 |  |  | ABC | ★
549 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 内过电压的种类很多，按其产生的原因，可分为( )等 | 切合空载线路过电压 | 切合空载变压器过电压 | 电弧接地过电压 | 谐振过电压 |  |  | ABCD | ★
550 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 线路金具种类主要有( ) | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 |  |  | ABCD | ★
551 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下哪些属于保护金具( ) | 防振锤 | 护线条 | 悬垂线夹 | 并沟线夹 |  |  | AB | ★
552 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 中性点直接接地方式的优点是( ) | 系统内过电压小20％ | 与同电压线路比较可减少绝缘子数量，减小塔头尺寸 | 接地的继电保护动作可靠 | 单相接地电流大 |  |  | ABC | ★★
553 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 直线杆在正常运行时主要承受的荷载有水平荷载、垂直荷载；耐张杆在正常运行时主要的荷载有( ) | 水平荷载 | 垂直荷载 | 横向荷载 | 纵向荷载 |  |  | ABD | ★★★
554 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 送电线路承受的水平荷载包括:( ) | 杆塔本身重量 | 导线、避雷线及杆身的风压 | 转角杆塔的角度荷载 | 覆冰重量 |  |  | BC | ★★★
555 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在带电作业过程中，需要考虑作业人员承受的电压包括（）。 | 正常工作电压 | 大气过电压 | 操作过电压 | 暂时过电压 |  |  | ACD
556 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 采用沿绝缘子串进入电场需满足哪些条件？ | 单间隙满足要求 | 组合间隙满足要求 | 经人体短接后的良好绝缘子片数满足要求 | 损坏的绝缘子超过规定片数 |  |  | BC | ★★★★
557 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 | KS-15-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《DLT 779 -2021带电作业用绝缘绳索类工具》,带电作业用绝缘绳索工具主要由绝缘绳索材料制成、用于带电作业的绳索工具，包括（）。 | 消弧绳 | 绝缘绳套 | 绝缘保险绳 | 绝缘测距绳 | 铜丝股绳 |  | ABCD | ★★
558 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《DLT876-2004带电作业绝缘配合导则》，在带电作业中，安全性常以带电作业的（）与带电作业的（）来进行衡量。 | 危险率 | 可靠率 | 先进率 | 事故率 |  |  | AD | ★★★★★
559 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路图纸审查知识 | KS-2 | 1. 新建、扩建、技改修理线路图纸审查 | KS-2-01 | GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范 110kV～750kV架空输电线路设计规范 附件1：南方电网公司反事故措施（2024版） 附件1-1：云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版） | KS-2-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 导线线径的设计依据有（ ）等。 | 导线材料 | 导线结构 | 导线载流截面积 | 导线长度 |  |  | ABC | ★★★
560 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下属于带电作业工具的机械试验内容的是( )。 | 静荷重试验 | 动荷重试验 | 操作冲击试验 | 耐压试验 |  |  | AB | ★
561 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列说法正确的有( )。 | 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与值班调度员联系 | 需要停用重合闸的作业，应由调度值班员履行许可手续 | 带电作业结束后应及时向值班调度员汇报 | 带电作业应设专责监护人，监护人可以适时进行辅助操作 |  |  | ABC | ★★★
562 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《DL/T 1007-2006架空输电线路带电安装导则及作业工具设备》5.3.10.2 带电作业飞车一般不采用（）型的，且滑轮不得采用（）。 | 动力 | 无动力 | 非绝缘衬垫 | 绝缘衬垫 |  |  | AD | ★★★★
563 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 《DLT974-2018带电作业用工具库房》8.2 带电作业工具库房管理系统包括哪些内容（）。 | 库房信息管理 | 工具出入信息管理 | 工具借用管理 | 工具试验管理 | 综合查询 |  | ABCDE | ★★
564 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全距离是由()等因素决定的。 | 绝缘水平 | 带电作业时过电压水平 | 必要的安全裕度 | 气象条件 |  |  | ABC
565 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 按作业人员采用的绝缘工具来划分作业方式有()。 | 绝缘杆作业法 | 绝缘绳作业法 | 绝缘手套作业法 | 绝缘钳作业法 |  |  | AC
566 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘遮蔽工具有()。 | 绝缘隔板 | 软质绝缘毯 | 导线遮蔽罩 | 绝缘子遮蔽罩 |  |  | ABCD
567 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘硬梯具的类别有（）等。 | 平梯 | 挂梯 | 直立独轩梯 | 升降梯 | 人字梯 |  | ABCDE
568 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《DL_T_975—2005带电作业用防机械刺穿手套》7.1防机械刺穿手套试验类型包括（）、（）、（）。 | 验收试验 | 型式试验 | 抽样试验 | 例行试验 |  |  | BCD
569 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，电力线路是指在电力系统内用于输配电的( )和附件组成的设施 | 杆塔 | 导线 | 架空地线 | 绝缘材料 |  |  | ABD | ★
570 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下关于带电作业工作中停用重合闸的规定哪些是正确的( ) | 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业 | 严禁约时停用或恢复重合闸 |  |  | ABCD | ★
571 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 要做到带电作业时人体没有电击的危险，而且作业人员没有不舒服的感觉，要求( ) | 流经人体的电流不超过10mA | 人体体表局部场强不超过240kV/m | 流经人体的电流不超过1mA（1000μA） | 保持足够的安全距离 |  |  | BCD | ★
572 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 带电作业应在良好天气下进行如遇雷电、雪、雹、雨、雾等，不 应进行带电作业风力大于( )级，或湿度大于( )时，不宜进行带电作业 | 4级 | 5级 | 0.75 | 0.8 |  |  | BD | ★
573 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员应每年接受( )次本规程的考试；间断现场工作连续( )个月以上者，应重新学习本规程并考试外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应接受本规程的考试考试合格后方能参加工作 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  | AD | ★
574 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全带使用要求( ) | 坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的 后背、后腰或前胸 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器 |  |  | ABC | ★
575 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全帽使用前，应检查( )等附件完好无损使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落 | 帽壳 | 帽箍 | 顶衬 | 下颌带 |  |  | ABCD | ★
576 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 等电位作业人员应穿着( )，外面穿着全套( )，各部分应连接良好 | 内衣 | 阻燃内衣 | 高压静电防护服 | 屏蔽服 |  |  | BD | ★
577 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 220kV、500kV转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离分别为( ) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  |  | BC | ★★
578 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 220kV、500kV等电位作业人员对邻相导线的最小距离分别为( ) | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 |  |  | AC | ★★
579 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 220kV、500kV带电作业中良好绝缘子最少片数分别为( ) | 5 | 9 | 16 | 23 |  |  | BD | ★★
580 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 220kV、500kV绝缘操作杆有效绝缘长度分别为( ) | 1.8 | 2.1 | 3.7 | 4 |  |  | BD | ★★
581 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 110kV、220kV带电作业时人身与带电体间的安全距离分别为( ) | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 |  |  | AD | ★★
582 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 挂软梯的等电位工作，所挂导地线截面应不小于的截面( ) | 钢芯铝绞线和铝合金绞线为120mm2 | 钢芯铝绞线和铝合金绞线为150mm2 | 钢绞线为50mm2 | 钢绞线为70mm2 |  |  | AC | ★★★
583 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 在220kV导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距不得小于( )m；带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离不得小于( )m | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |  |  | BD | ★★★
584 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘子按材料可分为：( ) | 瓷质绝缘子 | 钢化玻璃绝缘子 | 复合绝缘子 | 悬式绝缘子 |  |  | ABC | ★
585 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空输电线路绝缘子的作用是( ) | 支持导线 | 同金具组合将导线固定在杆塔上 | 使导线与杆塔可靠绝缘 | 防止导线振动 |  |  | ABC | ★
586 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 杆塔按照作用可分为跨越杆塔、换位杆塔( ) | 直线杆塔 | 耐张杆塔 | 转角杆塔 | 终端杆塔 |  |  | ABCD | ★
587 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘子按其形式可分为( ) | 针式绝缘子 | 碟式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 陶瓷横担绝缘子 |  |  | ABCD | ★
588 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 二、避雷线 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于避雷线的作用的叙述正确的是( ) | 减少雷电直接击于导线的机会 | 避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压 | 避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压 | 在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用 |  |  | ABCD | ★
589 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 杆塔外形尺寸的基本要求有：( ) | 应满足导线对地面及交叉跨越物的距离要求 | 导线相间距离及对杆塔构件接地电阻的要求 | 满足在档距中央，导线与避雷线接近距离的要求 | 满足防雷保护角的要求 |  |  | ACD | ★
590 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 保证电力线路工作安全的技术措施主要有( ) | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 使用个人保安线 | 悬挂标示牌和装设遮拦（围栏） |  | ABCDE | ★
591 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下关于杆塔呼称高度叙述不正确的是( ) | 导线中轴线至地面的垂直距离 | 杆塔最下层横担的下弦至地面的垂直距离 | 杆塔最高点至地面的垂直距离 | 杆塔高度和埋深之和 |  |  | ACD | ★
592 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空输电线路一般由( )等构成 | 导线、绝缘子、金具 | 杆塔及基础 | 避雷线 | 接地装置 |  |  | ABCD | ★
593 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 常用线路杆型包括下面那些？( ) | 直线杆 | 耐张杆 | 转角杆 | 分支杆 | 终端杆 |  | ABCDE | ★
594 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 一、导线 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 导线弧垂的大小与( )等有关 | 档距 | 导线的重量 | 空气温度 | 导线张力 |  |  | ABCD | ★
595 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空输电线路主要由( )、接地装置、导线、避雷线、金具等构成 | 杆塔 | 基础 | 绝缘子 | 拉线 |  |  | ABCD | ★
596 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 安装绝缘子前，( )，应视为不合格，不予安装 | 应用1000兆欧表进行绝缘测量 | 应用2500兆欧表进行绝缘测量 | 若绝缘电阻小于500MΩ | 若绝缘电阻小于700MΩ |  |  | BD | ★★
597 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 防止绝缘子污闪的技术措施主要有( ) | 做好绝缘子的定期清扫 | 定期测试和及时更换不良绝缘子 | 提高绝缘水平以增加泄漏距离 | 采用防污绝缘子 |  |  | ABCD | ★★
598 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下哪些因素会影响空气间隙的绝缘强度和耐压水平( ) | 气压 | 空气的湿度 | 电极形状 | 电极间距离 | 海拔高度 | 空气性质 | ABCDEF | ★★
599 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 影响架空导线风振动的因素有( ) | 风速、风向 | 档距 | 导线的直径和应力 | 悬点高度 | 地形、地物 |  | ABCDE | ★★
600 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 影响绝缘子串电压分布的因素有( ) | 温度 | 湿度 | 电压种类 | 电晕 | 绝缘子串结构 | 染污状态 | BCDEF | ★★
601 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 悬式绝缘子串的组装形式有( ) | 单串悬垂 | 双串悬垂 | 多串悬垂 | V型悬垂 | U型悬垂 |  | ABD | ★★
602 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 架空线路常见的机械故障有：( ) | 倒杆 | 雷击 | 断股 | 断线 |  |  | AD | ★★
603 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 更换直线绝缘子描述正确的是( ) | 更换直线绝缘子工具的机械强度，应根据导线垂直荷载加上风力荷载选择。当工作荷载在4900N 及以下时，可采用绝缘滑车组;4900N以上者宜采用吊杆 | 不允许下落导线的杆塔，可采用绝缘支杆或绝缘拉绳将导线向有利扩展有效净空距离的一侧移动， 以满足直接取送绝缘子的需要距离 | 采用单滑车组或单吊杆更换直线绝缘子，应加保护绳索 | 一串绝缘子的重量超过人力一次取送能力时，可分节进行。 |  |  | BCD | ★★
604 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 更换耐张绝缘子描述正确的是( ) | 换耐张绝缘子工具的机械强度，应根据导线张力选择。当工作荷载(单只)超过9800N时， 应采用轴承丝杆或液压紧线器与紧线拉杆配合收紧导线 | 更换110kV耐张绝缘子应采用地电位作业法进行;更换220kV-500kV整串耐张绝缘子，宜以等电 位作业法为主、与地电位作业法配合进行 | 塔上电工在安装110kV及以下整体式托瓶架时，要注意与跳线的距离 |  |  |  | ABC | ★★
605 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 采用螺栓连接构件时，其技术规定如下( ) | 螺杆应与构件面垂直，螺杆头平面与构件不应有空隙 | 螺母拧紧后，螺杆露出螺母长度：对单螺母不应小于两个螺距，对双螺母可与螺杆相平 | 必须加垫者，每端不宜超过一个垫片 | 必须加垫者，每端不宜超过两个垫片 |  |  | ABD | ★★★
606 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下哪些是引起导线弧垂变化的原因：( ) | 导线的初伸长 | 耐张杆位移或变形 | 导线重量过大 | 拉线松动，横担扭转、杆塔倾斜 | 自然气候影响 |  | ABDE | ★★★
607 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 杆塔螺栓的穿入方向有以下规定：( ) | 水平方向由内向外穿 | 水平方向由外向内穿 | 垂直方向由下向上穿 | 垂直方向由上向下穿 |  |  | AC | ★
608 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 现场可对绝缘工具进行检测的仪器有( ) | 2500V绝缘摇表 | 高压绝缘测试仪 | 表面潮湿测量仪 | 5000V绝缘兆欧表 |  |  | ABCD | ★
609 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 带电作业开始前所做的检测项目主要有( ) | 安全距离检测 | 绝缘子检测 | 跨域距离及对地距离测量 | 绝缘电阻测量 |  |  | ABCD | ★
610 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 不应使用( )的带电作业工具发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 |  |  | ABCD | ★
611 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 进行带电作业时，防止人身触电的措施有( ) | 作业所使用绝缘工器具、个人防护器具必须保证试验合格期内，使用工具前，应仔细检查其是否损坏、变形、失灵 | 带电作业人员应穿戴绝缘防护用具 | ，作业人员严禁同时接触不同电位，严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路 | 传递工具、材料应使用绝缘绳 |  |  | ABCD | ★
612 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 带电作业用绝缘杆主要组成成分一般包括( ) | 玻璃纤维 | 环氧树脂 | 偶联剂 | 阻燃剂 |  |  | ABC | ★
613 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘绳索按编织工艺来分可分为( ) | 编织绝缘绳索 | 高强度绝缘绳索 | 绞制绝缘绳索 | 套织绝缘绳索 |  |  | ACD | ★
614 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全距离不足的补救措施有( ) | 绝缘隔离 | 绝缘遮蔽 | 绝缘屏蔽 | 保护间隙 |  |  | ABD | ★
615 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在带电作业过程中如遇设备突然停电，为保证安全，下列说法中不正确的是( ) | 应视设备已停电 | 工作负责人应尽快与调度联系 | 调度未与工作负责人取得联系前不得强送电 | 向本单位主管生产领导汇报 |  |  | AD | ★
616 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘工具耐受电压试验合格标准有( ) | 无闪络 | 无电晕 | 无击穿 | 无明显发热 |  |  | ACD | ★
617 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘工具机械试验合格标准有( ) | 无变形 | 无损伤 | 无卡住 | 机构动作灵活 |  |  | ABCD | ★
618 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用( ) | 导电鞋 | 专用短接线 | 接地线 | 屏蔽服 |  |  | BD | ★
619 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 输电线路带电作业中，按带电作业人员电位与带电体、接地体的关系可把带电作业方式分为( ) | 等电位作业 | 中间电位作业 | 分相作业 | 地电位作业 | 间接作业 | 直接作业 | ABD | ★
620 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 等电位作业一般在( )及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行，若需要在( )电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的隔离措施，( )及以下电压等级的电力线路和电气设备不得进行等电位作业 | 110KV | 66KV | 35KV | 10KV |  |  | BCD | ★
621 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，为保证安全，以下哪些说法是正确的( ) | 作业人员应视设备仍然带电 | 工作负责人应尽快与调度联系 | 调度末与工作负责人取得联系前不得强送电 | 向本单位主管生产领导汇报 |  |  | ABC | ★
622 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下哪些是带电作业工具库房应满足的要求( ) | 通风良好 | 清洁干燥 | 相对湿度在50%～70% | 相对湿度在20%～50% | 室内温度略高于室外，且不宜低于0℃ |  | ABCE | ★
623 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 对带电作业工具的基本要求是( ) | 绝缘性能好 | 机械强度高 | 易于加工 | 重量轻 |  |  | ABCD | ★
624 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 现场勘察制度规定，根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制( )，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后执行 | 组织措施 | 技术措施 | 安全措施 | 现场作业指导书 | 现场作业安全评估报告书 |  | ABC | ★
625 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘工具耐压试验将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验每( )mm耐压( )kV，时间为( )min，应无闪络、无击穿、无发热 | 300mm | 200mm | 75kV | 100kV | 1min | 3min | ACE | ★
626 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 现场勘察应查看的内容，主要包括( ) | 现场施工作业需要停电的范围 | 保留的带电部位 | 作业现场的条件、环境及其它危险点 | 天气情况 |  |  | ABC | ★
627 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 进行带电作业的现场勘查时应了解( )、地形情况等 | 杆塔型式 | 设备间距 | 交叉跨域情况 | 缺陷部位及严重程度 |  |  | ABCD | ★
628 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在使用带电清扫机械进行前，应确认( ) | 清扫机械工况完好 | 绝缘部件不变形、脏污和损伤 | 毛刷转向正确 | 清扫机械已可靠接地 |  |  | ABCD | ★★
629 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 更换以下哪些电压等级交流输电线路的耐张绝缘子串宜采用以等电位作业为主、地电位作业配合的方式进行( ) | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |  |  | BCD | ★★
630 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 《送电线路带电作业技术导则》中规定，在海拔1000m以下地区，500kV交流输电线路保护间隙的设定值为( )m，安装前间隙距离应大于( )m | 1 | 1.3 | 2.5 | 3.1 |  |  | BC | ★★
631 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 根据导地线损伤程度的不同，对导地线处理损伤的方法有( ) | 打磨 | 单丝缠绕 | 用预绞丝补修条处理 | 用补修管处理 | 割断重接 |  | ABCDE | ★★
632 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在220kV及以上线路上沿绝缘子串进行作业时，必须同时满足下列条件：( ) | 扣除人体短接的绝缘子及零值绝缘子后，良好绝缘子片数应满足规程规定要求 | 应采用可靠安全措施 | 能满足负荷电流要求 | 防止大挥手、大摆动以及前仰等动作 |  |  | ABD | ★★
633 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 通常情况下，绝缘滑车组法更换直线串绝缘子主要使用工具有( ) | 横担卡具l副 | 绝缘滑车组1套 | 通用小工具若干 | 绝缘传递绳1条 | 导线保护绳l副 | 绝缘操作杆1根 | BCDEF | ★★
634 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业绝缘工具存放库房应具备( )条件 | 通风良好 | 密封性能好 | 紫外线照射 | 清洁干燥 |  |  | ABD | ★★
635 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 以下工作可共用同一张带电作业工作票( ) | 在同一厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业 | 不同厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业 | 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业 | 在不同电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业 |  |  | AC | ★★
636 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在海拔1000m以上的带电作业，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的( )等 | 有效绝缘长度 | 绝缘子片数 | 绝缘遮蔽 | 绝缘包裹 |  |  | ABCD | ★★
637 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 专责监护人应具有相应且足够的工作经验，熟悉并掌握本规程，能及时发现( )的异常 | 技术水平 | 作业人员身体 | 安全意识 | 精神状况 |  |  | BD | ★★
638 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的( )，制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施 | 危险性 | 复杂性 | 困难程度 | 特殊性 |  |  | ABC | ★★
639 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作票签发人安全职责有( ) | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足 |  |  |  | ABC | ★★
640 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作票会签人安全职责有( ) | 审核工作必要性和安全性 | 审核工作票所列安全措施是否正确完备 | 审核外单位工作人员资格是否具备 |  |  |  | ABC | ★★
641 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作负责人（监护人）安全职责有( ) | 亲自并正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 |  | ABCDE | ★★
642 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用( )或穿( )方可直接进行操作 | 专用短接线 | 接地线 | 绝缘服 | 屏蔽服 |  |  | AD | ★★
643 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 检测绝缘子描述正确的是( ) | 可采用火花间隙检测仪、分布电压检测仪、良好绝缘子报警仪等进行检测 | 使用火花间隙装置检测绝缘子时，两探针应轻轻接触绝缘子两端金属部件，不得用力过猛，以免 测量间隙变形，造成误差。如发现零值，应复测2^-3次，以保证判断准确 | 使用结构较复杂的检测装置应注意运输和使用中不得磕碰，且传动部分如齿轮、轴承除保持清洁 干净外，还须定期涂上润滑油 |  |  |  | BC | ★★
644 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 送电线路带电作业技术导则DL/T966一2005适用于海拔( )m及以下地区( )kV送电线路的带电检修和维护作业 | 500m | 1000m | 35kV-500kV | 110kV-500kV |  |  | BD | ★★
645 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作许可可采用以下命令方式( ) | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 |  |  | ABCD | ★★
646 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电水冲洗一般应在良好天气进行风力大于( )级，气温低 于( )℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行 | 4 | 5 | -3 | 0 |  |  | AD | ★★
647 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用火花间隙法检测零值绝缘子不属于( ) | 地电位作业 | 中间电位作业 | 等电位作业 | 全绝缘作业法 |  |  | BCD | ★★
648 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 对线路铁塔要求不允许有( )的情况发生 | 缺件 | 变形 | 腐蚀 | 严重锈蚀 |  |  | ABD | ★★
649 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 工作票签发人和工作负责人，对有( )的工作，应增设专人监护 | 触电危险 | 带电作业 | 施工复杂容易发生事故 | 停电作业 |  |  | AC | ★★
650 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时，应组织有经验的人员到现场查勘根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断，并确定( ) | 工作人数 | 作业方法 | 所需工具 | 应采取的措施 |  |  | BCD | ★★
651 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 采用等电位作业法带电更换220kV耐张整串绝缘子所需工具正确的有( ) | 大刀卡 | 手扳葫芦 | 托瓶架 | 绝缘平梯 | 软梯架 | 绝缘拉板 | ACDEF | ★★
652 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 采用等电位作业法带电更换500kV耐张单片绝缘子所需工具正确的有( ) | 闭式卡 | 液压丝杆 | 伸缩式操作杆 | 绝缘拉板 |  |  | ABC | ★★
653 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用屏蔽服前，应用量程为( )Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于( )Ω | 0.1Ω～20Ω | 0.1Ω～50Ω | 15 | 20 |  |  | BD | ★★
654 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业工具的机械试验标准( ) | 静荷重试验：2.5倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及 损伤者为合格。 | 静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及 损伤者为合格。 | 动荷重试验：1.5倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻 便、无卡住现象为合格 | 动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻 便、无卡住现象为合格 |  |  | BD | ★★
655 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电清扫作业人员应站在( )位置作业，应戴( )、护目镜 | 上风侧 | 下风侧 | 口罩 |  |  |  | AC | ★★
656 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 应在工作前一日送达许可部门的工作票有（ ） | 第一种工作票 | 带电作业工作票 | 低压配电网工作票 |  |  |  | ABC | ★★
657 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温 度( )、相对湿度不大于( )%的环境中 | −15℃～40℃ | 5℃～40℃ | 60 | 80 |  |  | AD | ★★
658 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 绝缘架空地线（包括OPGW、ADSS光缆）应视为( )在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于( )m，若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安地线将其可靠接地或采用等电位方式进行 | 接地体 | 带电体 | 0.4 | 1 |  |  | BC | ★★
659 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列作业项目属于带电作业范畴的是( ) | 测量运行中的氧化锌避雷器电流 | 测量运行中电压互感器的空载电流 | 检测运行中的线路绝缘子 | 测量杆塔接地电阻 |  |  | ABC | ★★
660 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 送电线路工程在竣工验收检查合格后应进行如下电气试验：( ) | 测定线路绝缘电阻 | 核对线路相位 | 测定线路参数和高频特性 | 电压由零升至额定电压 | 以额定电压对线路冲击合闸3次 | 带负荷运行24小时 | ABCDEF | ★★
661 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 确定带电作业安全距离的步骤：( ) | 首先应计算出系统可能出现的最大大气过电压幅值和最大内过电压幅值 | 保证在可能出现最大过电压的情况下，不致引起设备绝缘闪络或空气间隙出现放电 | 然后计算出相应的危险距离 | 并对两种危险距离进行比较，取其最大值，再增加20%的安全裕度 |  |  | ACD | ★★
662 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业用防机械刺穿手套试验类型包括( ) | 型式试验 | 抽样试验 | 例行试验 | 耐压试验 |  |  | ABC | ★★
663 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在等电位作业中，以下哪种情况应经验算合格，并经厂（局）主管生产领导（总工程师）批准后才能进行( ) | 在孤立档距的导、地线上的作业 | 在有断股的导、地线上的作业 | 在有锈蚀的地线上的作业 | 在其它型号导、地线上的作业 |  |  | ABCD | ★★
664 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列实验项目属于带电作业的是( ) | 测量运行中的氧化锌避雷器电流 | 测量电压互感器的空载电流 | 测量运行中的线路绝缘子 | 测量杆塔接地电阻 |  |  | AC | ★★
665 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 绝缘绳索使用时，其作作设备保护绳索用时( )安全系数，作作人身保护绳索用时( )安全系数 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | BD | ★★
666 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 110kV、220kV当喷嘴直径选用4-8mm时，以水柱为主绝缘的水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度分别不应小于( ) | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | BC | ★★
667 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 500kV线路保护间隙的设定要求( ) | 500kV线路保护间隙的设定值为1.3m. | 安装前间隙距离应大于2.5m。安装就绪后通过绝缘工具将电极间隙距离调至保护间隙的设定值 1.3m，拆除前先将间隙距离调回至2.5m以上，再按拆除程序拆除 | 500kV线路保护间隙的设定值为1.5m. |  |  |  | AB | ★★
668 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 乘座椅(吊篮)进入，描述正确的是( ) | 座椅(吊篮)适用于220kV-500kV塔高、线距大的直线塔等电位作业 | 座椅(吊篮)四周必须用四根吊拉绳索稳固悬吊。固定吊拉绳索的长度，应准确计算或实际丈 量，务求等电位电工进入电场后头部不超过导线侧第一片绝缘子 | 座椅(吊篮)的升降速度必须用绝缘滑车组严格控制，做到均匀、慢速，不得过快。进入电场 时的多组合间隙必须满足安全要求 |  |  |  | ABC | ★★
669 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 补修导线描述正确的是( ) | 导线断股的截面在规程允许范围内可进行补修 | 补修方法可加预绞丝补强，也可用机械压接补修 管补强 | 当采用机械压接工艺时，等电位作业推荐使用绝缘平台，在上下传递压接设备时，应采取保护措 施，严防高空摔落 |  |  |  | ABC | ★★
670 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 导线损伤达到什么情况时应切断重接( ) | 钢芯铝绞线的钢芯断股 | 在一个补修金具的补修长度范围内的损伤面积对钢芯铝绞线来说超过铝部分总截面积25%，对单金属绞线超过总截面积的17% | 连续损伤虽在允许补修范围内，但其损伤长度已超出一个补修金具所能补修的长度 | 金钩或破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 |  |  | ABCD | ★★★
671 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用飞车进行带电作业时应注意哪些问题( ) | 使用前应检查飞车的刹车装置和保险装置是否处于正常状态 | 架车人员应有安全绳 | 越过障碍物（悬垂线夹，间隔棒等）时，分防止发生撞击 | 行走速度不宜过快，以免刹车困难 |  |  | ABCD | ★★★
672 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 工作负责人根据( )等情况选用办理工作票 | 工作任务 | 工作地点 | 工作时间 | 工作要求的安全措施 |  |  | ABD | ★★★
673 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 线路施工的验收可分为哪三个步骤？( ) | 基础工程验收检查 | 隐蔽工程的验收检查 | 杆塔验收检查 | 中间验收检查 | 竣工验收检查 |  | BDE | ★★★
674 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 带电水冲洗时影响水柱泄漏电流的主要因素有( ) | 被冲洗电气设备的电压 | 水柱的水电阻率 | 水柱的长度 | 水枪喷口直径 |  |  | ABCD | ★★★
675 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 用分流线短接断路器、隔离开关等载流设备，必须遵守下列规定：( ) | 短接前一定要核对相位 | 组装分流线的导线处必须清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠 | 断路器必须处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接 | 分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路 |  |  | ABCD | ★★★
676 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 在带电杆塔上刷油，除鸟窝，紧杆塔螺丝，检查架空地线(不包括绝缘架空地线)，查看金具、瓷瓶工作时，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离以下正确的有：( ) | 10kV及以下为0.7m | 66～110kV为1.5m | 220kV为3m | 500kV为5m |  |  | ABCD | ★★★
677 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 万用表使用时应注意哪些事项( ) | 接线正确 | 测量档位正确 | 使用之前要调零 | 严禁测量带电电阻的阻值 | 使用完毕，应把转换开关旋至交流电压的最高档 |  | ABCDE | ★★★
678 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 水冲洗操作人员，应穿( )等辅助安全措施 | 防水服 | 绝缘靴 | 戴绝缘手套 | 防水安全帽 |  |  | ABCD | ★★★
679 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 110kV、220kV绝缘臂的最小长度( ) | 2 | 2.5 | 3 | 4 |  |  | AC | ★★★
680 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 110kV、220kV使用消弧绳断、接空载线路的最大长度分别为( )km | 20 | 10 | 3 | 1 |  |  | BC | ★★★
681 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下哪些属于绝缘材料电气性能指标( ) | 耐热性 | 介质损耗 | 可塑性 | 表面憎水性 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 | BEF | ★★★
682 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 架空送电线路的导线截面，一般根据经济电流密度选择，大跨越的导线截面一般按允许载流量选择，以( )等条件加以校验 | 机械强度 | 发热 | 电晕 | 电能损耗 | 电压降 |  | ABCE | ★★★
683 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 当采用缠绕处理时，应符合下列规定：( ) | 受损伤处的线股应处理平整 | 应选与导线同金属的单股线为缠绕材料，其直径不应小于2mm | 缠绕中心应位于损伤最严重处，缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于150mm | 缠绕中心应位于损伤最严重处，缠绕应紧密，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于100mm |  |  | ABD | ★★★
684 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 用经纬仪测量弧垂的方法也叫做角度法，根据仪器摆放的位置不同可分为( ) | 档端法 | 档内法 | 档外法 | 档侧法 |  |  | ABCD | ★★★
685 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 高架绝缘斗臂车使用前应认真检查，并在预定位置空斗试操作一次，确认( )工作正常，操作灵活，制动装置可靠，方可使用 | 液压传动 | 回转 | 升降 | 伸缩系统 |  |  | ABCD | ★★★
686 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 保护间隙的安装要求有( ) | 悬挂保护间隙前，应与调度联系，停用重合闸 | 保护间隙应安装在工作点的相邻杆塔上。保护间隙的保护范围约为1.7km | 安装程序是先将保护间隙接地端可靠接地，再将另一端挂在检修相的导线上，并使其接触良好。 | 安装保护间隙的人员应穿戴全套屏蔽服装 |  |  | ABCD | ★★★
687 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 水冲洗工具根据喷嘴口径，分为大、中、小型水冲洗三类，其中小水冲洗工具又分( )型和( )型两种 | 长水柱短水枪 | 短水柱长水枪 | 长水柱长水枪 | 短水柱短水枪 |  |  | AB | ★★★
688 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 带电作业工具库房应按照GB/T18037的规定配有通风、干燥、除湿设施库房内应备有温度、湿度和控制装置，库房最高气温不超过400C烘烤装置与绝缘工具表面保持( )cm距离库房内的相对湿度不大于( ) | 50cm-180cm | 50cm-100cm | 60 | 80 |  |  | BC | ★★★
689 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 绝缘杆件的存放设施应设计成垂直吊放的排列架，每个杆件相距( )cm，每排相距( )cm | 10cm-15cm | 10cm-20cm | 50cm | 60cm |  |  | AC | ★★★
690 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 绝缘硬梯、托瓶架的存放设施应设计成能水平摆放的多层式构架，每层间隔( )cm，最低层离开地面不小于( )cm | 25cm-30cm | 25cm-40cm | 50cm | 60cm |  |  | AC | ★★★
691 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 10.架空输电线路导地线补修导则 | KS-26-09 | 《架空输电线路导地线补修导则 》DL/T 1069-2016 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 有下列情况之一时定为严重损伤达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，用接续管将导线重新连接( ) | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5% | 截面积损伤超过导电部分截面积的12.5% | 损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围 | 钢芯有断股 | 金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 |  | ABCDE | ★★★
692 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 螺栓的穿入方向应符合下列规定：( ) | 对立体结构：水平方向由外向内。垂直方向由上向下 | 对立体结构：水平方向由内向外。垂直方向由下向上 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由内向外，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由下向上 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由外向内，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由外向内，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由下向上 |  |  | BC | ★★★
693 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 多选题 | 沿平梯(包括转动平梯)进入,描述正确的是( ) | 平梯均以塔身为依托且基本垂直带电体组装，等电位电工只能沿梯骑马式移至梯头进入电场， 但每次移动距离不能过长 | 平梯组装后，其前端应有吊拉绳索。吊拉绳索与平梯的夹角应大于30°。如梯长大于2.5m时，梯身中间应增设吊拉绳索。必要时，梯头两侧可增设控制绳索，以增加梯身的稳固性 | 如因设备限制，沿平梯通道进入电场的安全距离(包括组合间隙)不能满足DL409的要求时，推荐采用转动平梯进入 | 转动平梯一般平行于导线组装，等电位电工移动至前端坐稳，地面电工利用梯间控制绳索将梯 身旋转至带电体附近并将其稳固后，等电位电工方可进入电场 |  |  | ABCD | ★★★
694 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 根据使用范围不同，屏蔽服装分为（）型。 | I | II | Ⅲ | Ⅳ |  |  | AB
695 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于500kV线路保护间隙的设定，下列说法正确的是（）。 | 500kV线路保护间隙的设定值为1.3m | 安装前间隙距离应大于2.5m。安装就绪后通过绝缘工具将电极间隙距离调至保护间隙的设定值 1.3m,拆除前先将间隙距离调回至2.5m以上，再按拆除程序拆除 | 500kV线路保护间隙的设定值为1.6m | 安装前间隙距离应大于2.5m。安装就绪后通过绝缘工具将电极间隙距离调至保护间隙的设定值1.6m,拆除前先将间隙距离调回至2.5m以上，再按拆除程序拆除 |  |  | AB
696 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《DLT 779 -2021带电作业用绝缘绳索类工具》，消弧绳由（）两部分组成。 | 绝缘绳索部分 | 铜丝股绳 | 消弧绳 | 绝缘测距绳 |  |  | AB
697 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，绝缘操作杆的电气性能应符合表2 的规定，试验中（）为合格。 | 无击穿 | 无损伤 | 无闪络 | 无过热 |  |  | ACD
698 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，上横担进行工作前，应检查()联结是否牢固和()情况，检查时()应系在主杆或牢固的构件上。 | 横担 | 腐蚀 | 安全带 | 吊绳 |  |  | ABC
699 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 《QCSG 510001-2015中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，交流 35kV 及以上电压等级使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守以下规定()。 | 检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确 | 针式绝缘子及少于 3 片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测 | 检测35kV 及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数不满足规定时，采取保护措施后继续检测 | 检测应在干燥天气进行 |  |  | ABD
700 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 高处作业时，梯子的支柱应能承受（ ）的总重量。 | 所携带的工具 | 材料 | 设备 | 作业人员 |  |  | ABD
701 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 多选题 | 绝缘材料在电场中，产生热损耗的原因有（ ）。 | 极化 | 泄漏电流 | 电晕 | 局部放电 |  |  | ABD
702 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 对不同型式的杆塔，以装拆方便为条件，保护间隙可（），也可成一定角度（）。 | 竖直安装 | 水平安装 | 垂直安装 | 倾斜安装 |  |  | BCD
703 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业中小型工（器）具和材料（金属扎线应盘成体积小的线盘）应（）传递；尺寸较长的金属件，应将其多点固定于（）作定向传递。 | 装入工具袋内 | 绑扎 | 无头绳索圈上 | 塔材上 |  |  | AC
704 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电水冲洗工具的水枪宜用（）的绝缘材料制成。 | 吸水性小 | 吸水性大 | 憎水性好 | 吸附性好 |  |  | AC
705 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 防潮型绝缘绳索适用于（）的各种气候条件下作业。 | 无雨雪 | 雨雪 | 无持续浓雾 | 浓雾 |  |  | AC
706 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验。每300mm耐压75kV，时间为1min，以（）为合格。 | 无闪络 | 无击穿 | 无发热 | 无变形 |  |  | ABC
707 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 在运输过程中，绝缘工具应装在（）内，以防受潮和损伤。 | 专用工具袋 | 工具箱 | 专用工具车 | 车后备箱内 |  |  | ABC
708 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 电位转移时动作应（）。 | 缓慢 | 平稳 | 准确 | 快速 |  |  | BCD
709 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，屏蔽服外观及尺寸检查:整套屏蔽服装，包括（）和（）均应完好无损，无明显孔洞，无毛刺扎于状缺陷。 | 土衣 | 裤子 | 鞋子 | 袜子 | 帽子 |  | ABCDE
710 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电作业工具的()每年一次，()每年一次，两次试验间隔()。 | 检查周期 | 预防性试验 | 检查性试验 | 半年 | 1年 |  | BCD
711 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 用于带电水冲洗作业的水枪宜用（）的绝缘材料制成。 | 吸水性大 | 吸水性小 | 憎水性好 | 憎水性差 |  |  | BC
712 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 常用来衡量绝缘材料的机械性能指标有( )。 | 硬度 | 弹性模量 | 抗拉强度 | 介质损耗 |  |  | ABC
713 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 导线弧垂的大小与( )等有关。 | 电压 | 导线的重量 | 空气温度 | 导线张力 | 档距 |  | BCDE
714 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 绝缘电阻表又称()。 | 欧姆表 | 兆欧表 | 绝缘摇表 | 接地摇表 |  |  | BC
715 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 上杆塔前应检查()是否牢固。 | 根部 | 基础 | 拉线 | 横担 |  |  | ABC
716 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 最小作业距离是工作人员（）的任何部位或手持的（）与帯电或接地的不同电位的任何部分之间的最小空气距离。 | 身体 | 手、脚 | 导电工具 | 绝缘工具 |  |  | AC
717 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 输电线路(I型)带电作业工具专用车适合于存放输电线路(包括变电站)带电作业所使用的绝缘工具（）、金属工具（）和（）个人防护用具。 | 绝缘工具 | 金属工具 | 个人防护用具 | 测量工具 |  |  | ABC
718 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 混合型带电作业工具专用车适合于存放输电带电作业所使用的（）、（）和（），以及配电带电作业所使用的绝缘工具，绝缘遮蔽用具和个人防护用具。 | 绝缘工具 | 金属工具 | 个人防护用具 | 测量工具 |  |  | ABC
719 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 线路的运行工作应贯彻（）、（）、（）的方针，执行DL/T409有关规定。运行维护单位应全面做好线路的巡视、检测、维修和管理工作，应积极采用先进技术和实行科学管理，不断总结经验、积累资料、掌握规律，保证线路安全运行。 | 安全第一 | 以人为本 | 预防为主 | 综合治理 |  |  | ACD
720 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电水冲洗前，应有效调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应(). | 断电 | 断水 | 失压 | 减压 |  |  | BC
721 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电断、接空载线路，应遵守以下规定：带电接引线时（ ）的导线及带电断引线时（ ）的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及。 | 未接通相 | 已接通相 | 未断开相 | 已断开相 |  |  | AD
722 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，电气试验时，35kV绝缘操作杆的交流耐压及时间分别为（ ）kV、（ ）分钟，试验中无击穿、无闪络、无过热为合格。 | 70 | 95 | 1 | 3 |  |  | BC
723 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，电气试验时，110kV绝缘操作杆的交流耐压及时间分别为（ ）kV、（ ）分钟，试验中无击穿、无闪络、无过热为合格。 | 110 | 220 | 1 | 3 |  |  | BC
724 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 多选题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，电气试验时，220kV绝缘操作杆的交流耐压及时间分别为（ ）kV、（ ）分钟，试验中无击穿、无闪络、无过热为合格。 | 220 | 440 | 1 | 3 |  |  | BC
725 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 利用整体式托瓶架作轨道拖动整串绝缘子至横担侧更换时，应设法避免擦伤托瓶架。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
726 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 闭式卡具两半圆的弧度与绝缘子钢帽外形不应吻合，以免在受力过程中出现较大的应力集中。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
727 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 所有双翼式卡具应与相应的联结金具规格一致，且应配有后备保护装置（如封闭螺栓或插销），以防脱落。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
728 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 横担卡具与塔材规格必须相适应，且组装应牢固。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
729 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 沿绝缘子串进入电场的方法适用于沿双串耐张绝缘子串进入强电场或在其上更换单片绝缘子作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
730 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 更换220kV—500kV整串耐张绝缘子，宜以等电位作法为主，与地电位作业法配合进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
731 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 以等电位作业法为主与地电位作业法配合更换220kV—5OOkV整串耐张绝缘子时，等电位电工与塔上电工可以在同一串绝缘子两端同时操作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
732 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 更换耐张单片绝缘子作业，当收紧丝杆时，丝杆两边受力应均衡。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
733 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 当利用整体式托瓶架直接向地面传递整串绝缘子时，必须有防止绝缘子串从托瓶架内滚出的措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
734 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘工器具在运输和保养中应防止受潮、淋雨、暴晒等，内包装年输袋可采用塑料袋，外包装运输袋可采用帆布袋或专用皮（帆布）箱。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
735 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在更换直线绝缘子串或移动导线的作业中，当采用双吊线装置时，应有防止导线脱落的后备保护措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
736 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 若需对±500kV直流输电带电线路架空地线开展检修作业,应对作业点承受集中荷载后的安全距离和机械强度进行校核。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
737 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 上下循环交换传递较重的工器具时，应系好控制绳，防止被传递物品相互碰撞及误碰处于工作状态的承力工器具。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
738 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 使用绝缘工具时，应避免绝缘工具受潮和表面损伤、脏污，未处于使用状态的绝缘工具应放置在清洁、干燥的垫子上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
739 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 等电位作业人员在电位转移时动作应平稳、准确、快捷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
740 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工器具在运输过程中，绝缘工具应装在带电作业车或专用工具袋、工具箱内，以防受潮和损伤。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
741 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 工具材料的安全系数越大，越安全合理。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
742 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 拆装悬垂线夹工作时，绝缘子串与导线脱离前，应认真检查提线工具的受力情况。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
743 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-27-11-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在停电线路上进行检修作业必须填写第二种工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
744 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
745 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 风力在一定程度上影响绝缘子水冲洗的效果和安全 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
746 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-15-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 等电位操作人员在接触或脱离导线瞬间，有电容电流通过人体。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
747 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工具一律使用绝缘绳或绝缘杆传递，滑车及滑车绳套也应是绝缘的 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
748 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工具分为绝缘工器具和金属工器具两类 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
749 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业应在良好天气下进行 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
750 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 保护绳是在杆塔上起吊导线时的后备保护工具 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
751 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在工作现场，带电作业工具一定要摆放在防潮的苫布上 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
752 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 无论采取什么方法进行带电作业，都要保持安全距离 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
753 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 托瓶架是用绝缘材料制成的 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
754 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业时，制定的保证安全的措施中应包含作业中所使用的全部工器具的名称和数量 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
755 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 清洗后并进过一定处理方法处理的绝缘绳，仍可用于带电作业 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
756 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落的保护措施 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
757 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 严禁在有断股的地线上进行带电作业 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
758 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 直立式绝缘竖梯的竖立或放倒，应设保护绳索控制，防止突然倾倒。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
759 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 使用挂梯前，应按DL409要求核对导、地线截面，必要时还应验算其强度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
760 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业过程中若遇天气突然变化，有可能危及人身或设备安全时，应立即停止工作，在保证人身安全的情况下，尽快恢复设备正常状况，或采取其它措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
761 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 《DLT779-2021带电作业用绝缘绳索类工具》，绝缘保险绳的卸扣、吊钩、保险钩等应有防止脱钩的保险装置，保险应可靠，操作应灵活， | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
762 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行带电水冲洗前，应检测绝缘子串中是否存在零值绝缘子。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
763 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘绳索的有效长度就是指绳索的全部长度 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
764 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 等电位作业时要戴好绝缘手套 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
765 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业必须设专人监护，监护人在确保安全的情况下，可以帮助塔上电工传递工具。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
766 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员在验电和采取适当安全措施后可简化作业步骤。工作负责人应尽快与调度联系，值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
767 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 对带电作业安全有影响的气象条件因素有气温、风、雨、雪及雷电等。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
768 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 任何带电作业，都必须停用重合闸。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
769 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 作业人员发生高压触电时，可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
770 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电水冲洗前，应检测绝缘子串是否有零值绝缘子。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
771 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
772 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在带电作业过程中,如发现设备突然停电，仍按有电看待。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
773 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应设置围栏，派专人监护，严禁非工作人员入内。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
774 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电水冲洗一般应在良好天气时进行，风力大于4级，气温低于零下3℃，雨天、雪天、雾天及雷电天气不宜进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
775 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存时，应该用口对口人工呼吸法进行抢救。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
776 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
777 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不得参与作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
778 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 复杂或高杆塔作业必要时应增设塔上监护人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
779 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 运行检修人员必须掌握紧急救护法，首先学会触电急救和人工呼吸法。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
780 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 进行高空作业或进入高空作业区下方工作必须戴安全帽。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
781 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 中性点非有效接地系统中，有可能引起相间短路的带电作业，应停用重合闸。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
782 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 2.DL/T 692-2018《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业时，工作负责人认为需要停用重合闸，调度就应停用重合闸。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
783 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 保密安全知识 | KSe-1 | 公司保密知识 | KSe-1-01 | 《网络安全防护知识》王彬筌、孙暄、冯勇、韩校、蒋亚坤、刘畅 | KSe-1-01-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 平时工作中的废弃文件应该拿到废品回收站处理，以免造成浪费 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
784 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 网络安全知识 | KSe-1 | 网络安全防护知识 | KSe-1-02 | 《公司保密知识》杨茂林 | KSe-1-02-01 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 下班后应关掉电脑拔除Ukey | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
785 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-19 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
786 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-20 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产资质;不具备安全生产条件的，可以从事生产经营活动。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
787 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-21 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当教育、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
788 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-22 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，则无权向本单位提出赔偿要求。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
789 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-23 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
790 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-24 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
791 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-25 | 线路运维检修班 | 初级作业员 | 判断题 | 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；但无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
792 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-26 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
793 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-27 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
794 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-28 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，可以从事小范围生产经营活动。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
795 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-29 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
796 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-30 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
797 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-31 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
798 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-32 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
799 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-33 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，工会有权依法对安全生产工作进行监督。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
800 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-35 | 线路运维检修班 | 高级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
801 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-36 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作主要负责。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
802 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-37 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
803 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-38 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用不属于成本支出。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
804 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-39 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
805 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-40 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位可以因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
806 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-41 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故，对有失职、渎职行为的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门追究行政责任。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
807 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 | KSe-1-04-42 | 线路运维检修班 | 中级作业员 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
808 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘子串所承受的拉力与每片绝缘子所承受的拉力不相同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
809 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 | KB-7-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 电力系统正常运行时，各相之间是导通的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
810 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 外部过电压是指外部原因造成的过电压，它与气象条件有关，因此又称为大气过电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
811 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 | KB-7-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
812 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 一般地，电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
813 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 | KB-7-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 我国输电线路的电压等级有220（252）kV，500（550）kV等，括号内的数字为设备的最高电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★
814 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KB-3-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 若电流的大小和方向都不随时间变化，此电流就称为直流电流 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
815 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 | KS-15-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 架空送电线路的导线对地、人穿着绝缘鞋站在地面上，都相当于一个电容器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
816 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 | KB-6-04-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 气体绝缘的最大优点是击穿后，外加电场消失，绝缘状态很快恢复 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
817 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 金具表面应热镀锌，或采取其他更好的防腐措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
818 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 几个电阻并联后总电阻值一定小于其中任一个电阻的阻值。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
819 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 当选取电阻R的端电压U和电流I的参考方向为关联参考方向时，欧姆定律的U=IR。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
820 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 正弦量的三要素是最大值、角频率、初相位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
821 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | “220V60W”的灯泡，若接到110V的电源上使用，它的实际功率只有30W。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
822 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | “度”是电能的单位，而不是电功率的单位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
823 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 今有额定电压为220V，额定功率分别为100W和25W的两只灯泡，若它们并联接入电源，100W的灯泡较亮。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
824 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
825 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 物体的重心一定在物体内 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
826 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 《电力金具手册》董吉谔 第一章 总论 第三章 架空电力线路金具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | LGJ-300/30型钢芯铝绞线，其中“300”表示该导线的铝部截面积为300mm2. | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
827 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 若是电流的大小和方向都不随时间变化，此电流称为直流电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
828 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 电流总是从高电位流向低电位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
829 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 若选择不同的零电位点时，电路中各点的电位将发生变化，但电路中任意两点间的电压却不会改变。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
830 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 截面均匀的导线其电阻与导线横截面面积成反比。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
831 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.电路分析 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | R1和R2串联接到6V的直流电源上，R1=2R2，则R1两端的电压为2V。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
832 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 交流电路中，电阻、感抗、容抗的大小都与频率有关。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
833 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 基尔霍夫第一定律反映了电路中任一个节点各支路电流之间的关系。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
834 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 三相电路的瞬时功率之和等于三相电路的有功功率。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
835 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 正弦交流电变化一次所需要的时间T称为周期。在1S内交流电变化的次数f称为频率，它们之间的关系是f=1/T。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
836 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 不均匀电场中的起始放电电压比击穿电压低。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
837 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在交流工频电场中不存在静电感应现象。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
838 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 三相星接负载的线电压等于相电压的1.732倍。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
839 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在一个正弦交流电路中，若电压超前电流90°，则此电路中只有一个电容元件。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
840 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 感抗和容抗的大小均与电源频率有关，而R、L和C均与电源频率无关。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
841 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在电磁感应电路中，有感应电动势必定有感应电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
842 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 感应电流产生的磁场方向总是跟原磁场的方向相反。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
843 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 电抗反映了电感元件和电容元件对正弦交流电的总的阻碍作用，是正数。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
844 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 两个力的合力总是大于它的每一个分力。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
845 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 任何一个合力总会等于分力之和。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
846 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 产生内过电压的根本原因是系统内能量分布发生瞬间突变。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
847 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 架空线的最大使用应力大小为架空线的破坏应力与安全系数之比，其大小与架空线的最大允许应力相同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
848 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘子串所受水平荷重的大小是由水平档距决定的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
849 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 直线杆塔的垂直档距越大，绝缘子串所受的垂直荷重就越大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
850 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在三视图中，以主视图为基准，俯视图在它的正下方，左视图在它的正右方。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
851 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 主视图和俯视图都反映物体的长度，主视图和左视图都反映物体的高度，俯视图和左视图都反映物体的宽度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
852 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 三视图之间的“长对正、高平齐、宽相等”的“三等”规律，对于任何一个物体，无论是整体还是局部，这个投影关系都保持不变。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
853 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 主视图是由前向后投射在正面上得到的视图，俯视图是由上向下投射在水平面上得到的视图，左视图是由左向右投射在侧面上得到的视图。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
854 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 力学基础 | KB-2 | 1.力学基本知识 | KB-2-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 1．力及力的三要素； 2．力偶、力臂和力矩； 3．力的平行四边形法则； |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在同一档距内，架空线最大应力出现在该档高悬点处。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
855 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 几个电阻依次相连，通过每个电阻的电流大小相等，这种连接方法称为电阻的并联。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
856 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第一部分 电工学基本知识 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 串联电阻电路中的总电流等于流过各电阻的电流之和。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
857 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 电力系统中性点谐振接地的接地方式中一般要求脱谐度γ小于零，即所谓的过补偿方式。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
858 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 中性点不接地方式发生单相接地时，其中性点电压升高到相电压，其余两健全相电压升高到原相电压的1.732倍。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
859 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业中，110～220kV中性点直接接地系统统计过电压倍数为3。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
860 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 110kV及以下系统在带电作业中，过电压水平为44kV。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
861 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 大气过电压分为直击雷和感应雷过电压。感应雷过电压对110kV及以下的线路危害较大，足以破坏110kV及以下的输电线路。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
862 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 雷电过电压可分为直击雷过电压和感应雷过电压两种。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
863 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 4.平断面图 | KB-5-04 | 1.线路施工资料“平断面图” |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 平断面图上的塔位标高指的就是杆塔的实际高度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
864 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第一节 电力系统概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 电网额定电压取电网首末端端电压的平均值来确定的，Ue=1/2(U1+U2)。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
865 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
866 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 高电压技术 | KB-6 | 4.电力系统过电压概述 | KB-6-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第三章 高电压技术基础 第四节 电力系统过电压概述 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 暂时过电压由于持续时间较长、能量较大，所以在考虑带电作业绝缘工具、装置和设备泄漏距离时，以此为依据。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
867 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.线路施工资料“塔图” |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 杆塔外形图上所标注的各部位尺寸常用mm为单位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
868 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业时的气象条件会影响带电作业的工效。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
869 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在带电体周围存在电场，在电场中的导体会出现电荷重新分布的现象叫集肤效应。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
870 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 兆欧表在使用前应进行校验，不接被试品，空摇时两只表笔不接触，其值达到无穷大，两只表笔点触时应回零。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
871 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 《电力系统分析基础》主编：李庚银 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业通过电流的设备，要求设备有较高的电阻。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
872 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 4.电力系统中性点的运行方式 | KB-7-04 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二章 电力系统基本知识 第四节 电力系统中性点的运行方式 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在中性点非有效接地系统的电气设备上进行带电作业时，不得将屏蔽服作为单相接地的后备保护。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
873 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.电路基本概念和定律 | KB-8-02 | 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第一章 电工学基础 第一节 电路分析基础 第二节 正弦交流电 第三节 三相交流电 第四节 架空输电线路电学基础 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 输电线路导线截面积越大，线路的电能损耗越大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
874 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘拉、吊杆是更换耐张和直线绝缘子和承力和主绝缘工具。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
875 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 可采用火花间隙检测仪、分布电压检测仪、不良绝缘子报警仪等进行绝缘子检测。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
876 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 | KS-27-12-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工作负责人在工作开始前，应与值班调控人员取得联系后方可开展工作。需要停用自动再启动装置时，可以不履行许可手续。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
877 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，交流耐压试验是指对绝缘施加两次规定值的工频试验电压(有效值)，以检验其绝缘性能是否良好的试验。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
878 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，绝缘服(披肩)外观及尺寸检查:整套绝缘服，包括上衣(披肩)、裤子均应完好无损，无深度划痕和裂缝、无明显孔洞。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
879 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 | KS-15-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘材料的机械强度，一般随温度的升高而升高。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
880 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 进行等电位作业的人员体表场强一般不应超过2.4kv/cm | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
881 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在35KV电压等级线路上进行绝缘子检测时，在同一串绝缘子上发现一片零值绝缘子时，应停止检测工作 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
882 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 事故处理时，可不填写工作票，但应使用事故应急抢修单 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
883 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 吊篮法进入强电场适用于在330KV及以上电压等级的输电线路上带电作业 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
884 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业中操作人员能否熟练地掌握运用工器具，是间接作业法成败的关键 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
885 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 110kV电压等级绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为0.7m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
886 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 500kV电压等级绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为3.7m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
887 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 220kV电压等级等电位作业人员对邻相导线的最小距离为2.5m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
888 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 220kV电压等级等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，带电作业最小组合间隙为2.1m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
889 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 500kV电压等级等电位作业人员电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不小于0.5m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
890 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 | KS-26-01-01 | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | GBT19185-2008交流线路带电作业安全距离计算方法，规定了交流线路带电作业安全距离及组合间隙的计算方法、危险性评估依据，间隙系数，海拨修正系数等。可作为检修的安全距离计算，不可供设计和试验研究中参考使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
891 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 对按常规作业方式不能满足安全距离和组合间隙的紧凑型线路，可采用带保护间隙的作业方式。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
892 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 设备间距小、传递通道狭窄的现场，无头绳索圈的下端应用地锚固定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
893 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 屏蔽服装主要作用是屏蔽电场，故严禁将其作载流体使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
894 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在电位转移过程中，严禁等电位电工用裸露部位进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
895 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 | KS-26-03-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 人字梯应根据其长度增设横撑支撑，以增加刚度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
896 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 《送电线路》孙成宝 主编 第三节 架空送电线路的防污工作 《输电线路运行与维护基础》三峡大学 文中 主编 第二节 绝缘子的污闪故障及预防 《南方电网公司输电线路防污工作导则》2019版 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 提高线路的绝缘水平是提高抗污能力的基本措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
897 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 四、绝缘子机电及外绝缘特性术语 | KS-21-10-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 新安装的绝缘子的绝缘电阻值必须大于300MΩ | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
898 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘工具受潮后应放在远红外烘架上，进行长时间的烘烤后方可使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
899 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 全套屏蔽服的最大电阻平均不应大于30Ω | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
900 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 四、绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘子串中靠近导线侧的绝缘子上的分布电压值最高 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
901 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | KS-26-02-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 使用工具前，应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
902 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 《电力安全工器具检查》主编：熊昌荣、《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》Q/CSG 430040-2014、《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 脚扣使用，应在正式登杆前在杆根处用力试登，判断脚扣是否有变形和损伤。() | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
903 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 工作中绝缘斗臂车车体可以不接地。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
904 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06-01 | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘斗臂车的绝缘部件应保持洁净。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
905 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在连续档距的导、地线上挂梯（或飞车）时，钢芯铝绞线和铝合金绞线截面不得小于70mm2。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
906 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 220kV线路上进行带电作业，绝缘操作杆最小有效绝缘长度不小于1.8米。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
907 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 对同一类型的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
908 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 人与220kV带电体之间的最小安全距离为1.5m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
909 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于25mm2。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
910 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 进行水冲洗绝缘子时，应从横担侧开始。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
911 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在500kV线路上带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业，应保证作业中良好绝缘子片数不少于23片。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
912 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
913 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 沿耐张绝缘子串进出强电场的作业，等电位电工手脚对应一致，通过等电位电工短接绝缘子不许超过4片。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
914 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
915 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业应严格执行工作票制度，工作负责人应认真填写第二种工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
916 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋)，且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
917 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 沿绝缘子串进入强电场时，操作人员所短接绝缘子数不得多于3片。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
918 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 500kV圆弧形保护间隙的距离应按1.1m进行整定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
919 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 安全带不可以悬挂在高处作业时设置的水平安全绳上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
920 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业不得使用非绝缘绳索（如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳）。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
921 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 5.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 6.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 | KS-26-05 | 1.《GB 26859 2011电力安全工作规程 电力线路部分》 2.《DL 409-2023 电力安全工作规程(电力线路部分)》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业金属工具的试验周期为一年一次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
922 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在带电线路杆塔作业前应填写第二种工作票，为此，第一种工作票内的安全措施不适用于第二种工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
923 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | “220kV交流输电线路”中220kV的含义是指该条线路的线电压为220kV。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
924 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 更换直线绝缘子串的作业，当采用单吊线装置时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
925 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 三、绝缘子 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘子串中靠近导线侧的绝缘子上分布电压值最低。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
926 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 当集中荷载作用于耐张段中较大的档距中时导线应力也增加较多。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
927 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 水平档距是指杆塔两侧档导线最低点之间的水平距离。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
928 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 某杆塔的水平档距与垂直档距相等时，垂直档距大小不随气象条件的变化而改变。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
929 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 垂直档距是用来计算导线及避雷线传递给杆塔垂直荷载的档距。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
930 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 计算杆塔的垂直荷载取计算气象条件下的导线综合比载。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
931 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 耐张段代表档距越大，则该耐张段导线最大使用应力出现在最低气温气象条件下。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
932 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在一个耐张段中，总有一档的档距等于代表档的档距。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
933 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 220kV及以下线路中，采用分裂导线既增加输电能力，又防止电晕。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
934 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 架空线路的一般缺陷是指设备有明显损坏、变形，发展下去可能造成故障，但短时内不会影响安全运行的缺陷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
935 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 《35kV-220kV送电线路施工技术》陈昌言 阎善玺 编著 第一章 送电线路基本知识 第三节 送电线路的部件 五.钢筋混凝土电杆 六.铁塔 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 杆塔拉线用于平衡线路运行中出现的不平衡荷载，以提高杆塔的承载能力。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
936 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 全套屏蔽服的最大电阻平均值不应大于30Ω。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
937 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 有风天气不能进行带电水冲洗工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
938 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业适用于220kV及以上电压等级输电线路。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
939 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 只有在满足组合间隙要求的前提下，且地电位作业法和等电位作业法作业困难时，才能用中间电位法作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
940 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 等电位作业人员在接触或脱离导线瞬间，有电容电流通过人体。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
941 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘工具在干燥状态下进行工频耐压试验时，没有泄漏电流流过。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
942 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 确定设备绝缘水平的方法，有惯用法和（简化）统计法两种。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
943 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 等电位操作人员在接触或脱离导线瞬间有电流通过人体内部，此电流大多为泄漏感性电流，对人体危害不大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
944 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，塔上地电位作业人员可直接对其操作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
945 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 穿屏蔽服的目的就是要使流经带电人员身体的电流几乎全部改由屏蔽服流过，因而屏蔽服的作用是导通电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
946 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 等电位作业时要带绝缘手套。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
947 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 由电造成的人体麻电甚至死亡的原因，不在于人体所处电位的高低，而取决于流经人体电流的大小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
948 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业操作人员在使用绝缘工具时，应戴专用手套，不应赤手接触绝缘工具。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
949 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 选择带电作业中使用工具的金属材料时，为保证安全，要求金属材料强度高，但不必考虑质量。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
950 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业不得使用白棕绳。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
951 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 各种类型的铝质绞线，在使用并沟线夹时，应在铝股外缠绕铝包带。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★
952 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 间隔棒应与导线垂直，三相间隔棒对齐，保持在同一垂直面上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
953 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业工具的现场摆放时，要根据工具使用的先后顺序，依次摆放。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
954 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | GB 50233 2014 110～750kV架空送电线路施工及验收规范 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段内连接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
955 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业作业安全距离是空气在最高的过电压幅值下不被击穿的最小距离再加20%的裕度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
956 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 事故处理时，可不填工作票，必须得到调度值班员的许可，并做好安全措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
957 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 对于同一电压等级、同类型的数条线路上的不停电工作，共用一张线路工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
958 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
959 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
960 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，可不办理工作间断，但每次复工前应检查安全措施正确完好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
961 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 初级作业员 | 判断题 | 电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★
962 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 工作许可后，工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和运行方式。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
963 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更两次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
964 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
965 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 《云南电网有限责任公司电气工作票工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025）》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 公司所属设备运维单位认为有必要进行勘察工作的内部工作负责人，应根据工作要求组织现场勘察。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
966 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 外单位在填写工作票前，应由运行单位对外单位进行书面安全技术交底，并在安全技术交底单上由双方签名确认。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
967 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 因为要留出握手部分，因此操作类绝缘工具的最小有效绝缘长度比其它绝缘工具长0.3米。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
968 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在计算带电作业大气过电压的安全距离时，可取空气间隙的冲击绝缘强度(50％放电电压)E=340kV／m来计算。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
969 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 统计法是根据系统过电压与绝缘放电电压的统计分布规律，将绝缘体受到过电压作用时发生的放电概率限制到可以接受的微小程度（数学上一般以10-6表示），以此来选择绝缘的水平。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
970 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电进行绝缘子调换或在绝缘子上作业，作业前都必须对绝缘子进行检测，当发现良好绝缘子片数小于规定数时，此项目不能进行带电作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
971 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在阻波器上等电位作业，大部分电流流过电阻仅几欧姆的屏蔽服，小部分电流流过千余欧姆的人体，可以保证等电位作业的安全。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
972 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 少于4片的悬式绝缘子串，不得用火花间隙法检测零值绝缘子。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
973 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘工具在使用前，应用兆欧表（2500～5000V）进行分段检测，每2mm测量电极间的绝缘电阻值不低于700MΩ。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
974 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 4.现场勘察知识。 | KS-15-04 | 《送电线路带电作业技术导则》有关现场勘察的内容在 6.1.1 章节作业的安全注意事项 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业用绝缘工具的工作条件，一般规定为湿度不大于80％，当湿度大于80％时，可采用防潮性能的绝缘工具。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
975 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 35kV线路带电作业时，若安全距离不满足可以采用绝缘隔离的方法补救，作业过程中，人身可以触及绝缘隔板。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
976 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 保护间隙的接地线应保证在间隙放电时，继电保护动作，在跳闸的短暂时间内接地线不被烧断。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
977 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 保护间隙只有在最大工作电压出现时才动作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
978 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 330kV及以上电压级5min绝缘工频耐压试验，试验电压是按相应系统中限制后的最大内过电压确定的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
979 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 制作带电作业工具的绝缘材料必须是电气性能优良、机械强度高、质量轻、耐高温、吸水性低、耐老化，且易于加工。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
980 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 由于聚丙烯在很宽温度范围下仍具有良好电气性能，耐磨、耐老化，带电作业中常用于做水冲洗的操作杆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
981 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 等电位电工电位转移时应得到工作负责人的许可，是为了提醒工作负责人加强监护，检查等电位电工对地及邻相的距离是否符合规定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
982 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘工具的有效绝缘长度指绝缘工具的长度减去手握部分的长度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
983 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业工具预防性试验（包括电气试验和机械试验）周期为1年。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
984 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业绝缘工具在每次现场使用前应做外观检查，并进行绝缘电阻测试。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
985 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 发现绝缘工具受潮或表面损伤时，因及时处理，并经现场研究讨论后方可使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
986 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在带电作业中，一定要保持作业人员在最大过电压条件下人体与带电体之间不发生放电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
987 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 用兆欧表测量绝缘工器具时，应用不低于2500V的兆欧表进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
988 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 试验证明lm长的各种绝缘绳索，不论其直径大小或新旧如何，只要清洁干燥，其干闪电压值相差无几，而且放电电压随长度大小基本上成正比递增。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
989 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电更换耐张绝缘子时，导线一定会产生过牵引。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
990 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在带电更换直线杆塔双串绝缘子中的一串绝缘子时，使用单吊线装置，可不加装保护措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
991 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业的绝缘配合，是指绝缘工具与电压等级相配合，空气间隙与电压等级相配合。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
992 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在间接作业中，要想消除由于静电感应引起的电击，可行的方法是穿导电鞋。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
993 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘架空地线应视为带电体，在500kV输电线路杆塔上，作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.6m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
994 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在强电场下用绝缘传递绳传递大、长金属物件时，必须先行接地，才能徒手触及。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
995 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 屏蔽服在使用前应进行外观检查，当发现破损和毛刺时，作一般处理后便可是用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★
996 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 地电位法是指人体处于地(零)电位状态下，使用绝缘工具间接接触带电设备的一种作业方法。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
997 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘子在带电情况下进行检测应从靠近导线的第一绝缘子开始直到把这一串绝缘子全部测完。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★
998 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 绝缘工具的的绝缘电阻包括体积电阻和表面电阻。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
999 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 火花间隙又称短路叉，是最常用的一种零值绝缘子检测装置。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1000 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 与绝缘杆长度相等的空气间隙的放电电压比绝缘杆的放电电压要小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1001 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1002 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 《送电线路工人常用技术手册》 第二部分 送电线路的基本知识 二、送电线路专业术语 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用双吊线装置时，可以不采取防止导线脱落的保护措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1003 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 泄漏电流就是指在带电作业过程中，沿着绝缘工具表面流过的电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1004 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 采用绝缘水平梯进入强电场的方法，只适用于220kV以上电压等级的设备上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1005 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 沿耐张绝缘子串进入强电场适用于在220kV及以上电压等级的输电线路上进行带电作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1006 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工具一律使用绝缘绳或绝缘杆传递，滑车及滑车绳套可以不是绝缘的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1007 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 采用地电位法带电作业的操作人员，要穿绝缘靴、戴绝缘手套。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1008 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 在500kV电压等级线路上进行零值绝缘子检测，在同一串绝缘子上发现六片零值绝缘子时，应立即停止检测。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1009 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 安全距离是由绝缘水平、带电作业时过电压水平以及必须的安全裕度三种因素决定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1010 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业绝缘工具耐压试验中，所有电压等级的试验必须整段进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1011 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电短接载流设备前，不需要要核对相位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1012 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 2.带电作业安全技术。 | KS-15-02 | 《带电作业基础知识》第三章 带电作业安全技术 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 针式及少于3片的绝缘悬试绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1013 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业工具机械试验标准中动荷重试验要求：1.5倍允许工作负荷下实际操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1014 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业库房内空气相对湿度不应大于70%，为了保证湿度测量的可靠性，要求在库房的每个房间内安装两个湿度传感器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1015 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 3.带电作业工具。 | KS-15-03 | 《带电作业基础知识》第四章 带电作业工具 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业库房装设除湿设备时除湿量按库房空间大小来选择，对于南方地区可按0.05L/(d·立方米)～0.2L/(d·立方米)选配。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1016 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 带电作业中主要考虑工作电压和内部过电压的作用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1017 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 为了达到更好的防护作用，屏蔽服的电阻应该越大越好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1018 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 同一种塔型不同的进入等电位的作业方式，其U50放电电压，也就是作业的危险率相差很大，所以，我们必须从不同的进入等电位的方法中找出最安全适用的方法。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1019 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 带电作业知识 | KS-15 | 1.带电作业原理、基本方法。 | KS-15-01 | 《带电作业基础知识》第二章 带电作业原理和基本方法 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 等电位作业人员之所以能在带电的导线上工作，是因为他穿了屏蔽服，身上只有电压没有电流（电容电流除外）。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1020 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 组合间隙安全距离的试验主要就是针对小塔窗塔型接近或接触中相导线进行等电位作业最小安全距离的试验。这个安全距离可以可以适用于一切带电作业（如大塔窗、边相）的情况。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★
1021 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | 《GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法》 |  | 输电网带电作业班 | 高级作业员 | 判断题 | 对220-500kV线路带电作业进行绝缘配合时，确定安全距离和绝缘工具的有效长度以大气过电压为主。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★
1022 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 安全距离、交叉跨越距离和对地距离可用带尺寸标志的绝缘测距杆、绝缘测距绳索或接触性的测距仪进行测量。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
1023 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 可用2500V绝缘兆欧表、高压绝缘测试仪或表面潮湿测量仪对绝缘工具的绝缘性能进行检测。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1024 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 传给等电位电工而又不能盘卷的金属导线（如跨接线、预绞丝等），可用传递绳索将其平行于地面悬吊传递，并用控制绳索控制其活动方向和对带电体的距离。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1025 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 当发现滑车组不断伸长，则说明已超过允许用额定荷载，应立即停止使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1026 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 平梯均以塔身为依托且基本垂直带电体组装，等电位电工只能沿梯骑马式移至梯头进入电场，但每次移动距离不能过长。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1027 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘斗臂车在使用过程中，除发动机不得熄火外，还应监视泄漏电流是否增大，绝缘斗是否下降，以便及时处理异常现象。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1028 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 大跨越和档距在1000m以上的大档距线路，导、地线应安装预绞丝护线条。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1029 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》，整套服装的屏蔽效率试验:特高压整套屏蔽服装的屏蔽效率不得小于60dB。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1030 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电作业时传递绳滑车的滑轮，在保证足够的电气间隙时，可使用金属滑轮。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
1031 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 对于受集中荷载作用的耐张段，档数越少，导线应力增加越多，以孤立档的导线应力为最大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1032 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路检修知识 | KS-8 | 1.力学基础计算 | KS-8-01 | 《送电线路工人常用技术手册》 第三部分 有关力学的基本知识 4. 应力、破坏应力、容许应力 5．效率 6．振动系数、不平衡系数 4．应力、破坏应力、容许应力 6．振动系数、不平衡系数 7．钢丝绳容许拉力计算 8．白棕绳（麻绳）容许拉力计算 9．滑轮应用计算 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在耐张段中的大档距内挂飞车，其应力增加较在小档距内增加得多。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1033 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 更换66KV电压等级线路绝缘子串时，可采取等电位法进行 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1034 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 3.送电线路带电作业技术导则 | KS-26-03 | 《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 当确定最小安全距离时,需对环境因素可能产生的影响加以考虑和限制。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1035 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1036 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 7.中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 | KS-26-06 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG1205056.2—2022 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 在绝缘斗臂车工作过程中，绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电动驱动型除外)。接近或离开带电部位时，应由工作斗中人员操作，下部操作人员可以离开操作台。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B
1037 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 14.电力设备带电水冲洗导则 | KS-26-13 | 《电力设备带电水冲洗导则》 GB/T 13395-2008 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 带电水冲洗作业人员必须经专门培训，持证上岗，并经考试合格后才可进行操作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1038 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 2.DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | KS-26-02 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 |  | 输电网带电作业班 | 中级作业员 | 判断题 | 《DLT976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》在进行直流耐压试验时，应采用负极性接线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A
1 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.10 在新建项目500kV线路竣工验收中，验收线路每相采用六分裂导线设计，验收人员在导线上检查时，按规定安全带可挂在（），后备保护绳应挂在整组相（极）导线上。 | 间隔棒 | 一根子导线上 | 防震锤 | 绝缘子 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
2 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.11 在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应 将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由（）在梯子上工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 多人 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
3 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.12 采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取（）。 | 防感应电伤害措施 | 防止导线脱落的后备保护措施 | 防触电措施 | 防倒杆措施 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
4 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.13 在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应（），以防导（地）线坠落时身体被拉伤。 | 将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带 | 将后备保护绳挂在杆塔横担上后再系上导（地）线侧的安全带 | 将挂在杆塔横担上的后备保护绳解开后再系上导（地）线侧的安全带 | 将挂在杆塔横担上的后备保护绳解开后再把安全带系在绝缘子串上 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
5 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.6 测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体（交叉跨越、建筑物、树木、塔材等）的距离时，应使用（），不应使用皮尺、普通绳索、线尺（夹有金属丝者）等非绝缘工具。 | 金属杆尺 | 普通塔尺 | 常用的测量工具 | 测量仪或合格的绝缘测量工具 |  |  | D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
6 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.3 砍剪树木（）专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内（）有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏。 | 应有;不准 | 无需;不准 | 应有;允许 | 无需;允许 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
7 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.77 上树前应检查（）；上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。 | 树木品种 | 树木高度 | 树木弯曲度 | 树根牢固情况 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
8 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.9 砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带应系在（）。具备高空车作业条件的，宜采用高空车进行辅助作业。 | 待砍剪树枝的断口处 | 待砍减树枝断口以上 | 待砍减树枝断口附近 | 待砍减树枝断口以下安全且牢固的位置 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
9 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.2 电气测量工作，至少应（）。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 一人进行 | 多人随机分配进行 | 两人随机分配进行 | 两人进行，一人操作，一人监护 |  |  | D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
10 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.3 张三在测量某500kV带电线路导线对建筑物距离时，张三与高压带电导线的距离不得小于（）。 | 5m | 3.4m | 3.2m | 4m |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
11 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.3 电气测量时，（）不得小于《南网安规》表 1 规定的作业安全距离。 | 测量仪器与杆塔距离 | 人体与高压带电部位的距离 | 测量仪器与接地引下线的距离 | 人体与不带线路部位的距离 |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
12 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应（）。 | 与地绝缘 | 洗刷绝缘油漆 | 接地 | 洗刷导电油漆 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
13 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.1 某500kV同塔双回路线路基建竣工验收时，验收人员对杆塔螺栓进行检查过程中，由于部分杆塔塔材空间距离较大，作业人员转移位置时，将一条安全带的安全绳绕过斜材后回扣在本条安全绳上。按规定，高处作业应（）使用安全带。 | 随意 | 正确 | 按个人习惯 | 按方便 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
14 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.2 攀登杆塔和转移位置时（）。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 不应使用安全带 | 可以将安全带打在活动物体上 | 可暂时失去安全带的保护 | 不应失去安全带的保护 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
15 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.4 高处作业人员（），不应躺在走道板上或安全网内休息；不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。（） | 可坐在平台上休息 | 可骑坐在栏杆上休息 | 不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上 | 不可以扶着栏杆 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
16 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.5 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应（）或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带。（） | 装设绳索 | 装设安全网 | 装设竹杆 | 装设红线 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
17 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.5.1 梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（）的总重量。 | 小型变压器 | 工具和材料 | 作业人员及所携带的工具、材料攀登时 | 材料 |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
18 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.5.2 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（），并在距梯顶（）处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（）左右。 | 40cm、1m、60° | 30cm、1m、60° | 40cm、1.5m、50° | 30cm、1.5m、50° |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
19 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.3.5 保险带、绳使用长度在（）以上的应加缓冲器。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
20 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.4.3不应使用（） 的脚扣。 | 轻微生锈 | 防滑橡皮轻微磨损 | 防滑橡皮磨损严重或松动 | 防滑橡皮无松动 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
21 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级（）。 | 相符 | 不相符 | 一致 | 一样 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
22 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.2 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过（）。 | 护环或手持部分的界限 | 头顶 | 设备 | 围栏 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
23 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.3 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有（）或使用带绝缘子的操作杆。 | 防雨罩 | 防鸟罩 | 接地线 | 防滑装置 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
24 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.9.1 绝缘绳应成卷用（）密封，并置于专用包装内。 | 塑料袋 | 口袋 | 布袋 | 纸袋 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
25 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.9.4 绝缘绳、网应存入在（）的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 干燥、通风 | 湿润、通风 | 干燥、封闭 | 湿润、封闭 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
26 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.3.3 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托（）进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 有资质的试验研究机构 | 总调 | 厂家 | 设备部 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
27 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.1 带电作业工具房进行室内通风时，应在室外的相对湿度小于（）的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 80% | 75% | 85% | 90% |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
28 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.2 带电作业工具库房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应不大于 （）。硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区，温度宜控制在（）之间；配电带电作业用绝缘屏蔽用具、绝缘防护用具的存放区，温度宜控制在 （）之间；金属工具的存放不作要求。 | 60%、 5℃～40℃、10℃～21℃ | 55%、 5℃～40℃、10℃～21℃ | 60%、 10℃～21℃、 5℃～40℃ | 60%、 5℃～40℃、15℃～25℃ |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
29 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.3 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为（）等。 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具 | 硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、检测工具 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
30 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.5 不合格的工具应（），不得摆放在库房内或继续使用。 | 现场维修 | 检查后使用 | 及时上报 | 报废 |  |  | D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
31 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.1 使用的带电作业工具均应试验合格并在（）。 | 有效期内 | 有效期外 | 无效期内 | 无效期外 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
32 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.2 500kV线路带电作业时使用的绝缘传递绳用作等电位人员人身后备保护用时，其安全系数不应小于（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |  |  | D | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
33 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.3.8 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经（）后方可使用。 | 试验合格 | 检查合格 | 领导批准 | 工作负责人认 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
34 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.1.1 施工机具应按出厂说明书、（）和相关标准的规定测试、试运转和使用，（）超负荷使用。 | 铭牌；可 | 铭牌；不应 | 现场使用情况；可 | 现场使用情况；条件受限时可 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
35 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.1.3 施工机具应定期试验，主要起重工具试验标准应符合《南网安规》表21 的规定：滑车的额定载荷的倍率是（）持荷时间10min、试验周期为每年一次。 | ＜1.25 | ≥1.25 | ＞3 | ≥5 |  |  | B | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
36 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.6.1 地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的（）范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 | 1.5m | 1m | 2m | 0.5m |  |  | C | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
37 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.2 起重用链环等部件出现（）、（）或（）时应予报废。 | 裂纹 | 明显变形 | 严重磨损 | 以上都对 |  |  | D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
38 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.3 刹车片（）沾染油脂和石棉。 | 不应 | 可随意 | 可少量 | 最好不要 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
39 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.5 手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向（），不得斜拉硬扳，（）强行超载使用。 | 一致；不得 | 相反；不得 | 相反；可以 | 一致；可以 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
40 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.6 停电更换500kV某直线塔整串绝缘子时，使用了链条葫芦作为承力工具，由于天已黑，需要链条葫芦带负荷过夜，应将手拉链绑扎在（），并采取保险措施。 | 绝缘子上 | 起重链上 | 导线上 | 传递绳上 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
41 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.7 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算（），否则不得悬挂。（）用链条葫芦长时间悬吊重物。 | 确保合格；不禁止 | 确保合格；允许 | 确保合格；禁止 | 确保大多数合格；允许 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
42 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.8 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量（）大于每条链条葫芦的允许起重量。 | 可以 | 短时间可以 | 应不 | 最好不要 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
43 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.9 操作人员严禁站在葫芦（），严禁站在重物上面操作，严禁将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中严禁任何人在重物下行走或停留。 | 旁边 | 外侧 | 内侧 | 正下方 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
44 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.8.1 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆（）、（）或（）等严禁使用。 | 无保险螺丝 | 表面裂纹 | 变形 | 以上都对 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
45 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.8.2 紧线器受力后应至少保留（）有效丝杆长度。 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
46 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.1 钢丝绳应具有符合国家标准的产品检验合格证，并按 GB/T20118—2006 的规定或按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行（）。 | 大电流试验 | 高电压试验 | 电气试验 | 单丝破断力试验 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
47 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.2 停电更换500kV某耐张杆塔整串绝缘子时，使用了直径为10mm的钢丝绳作为主牵引绳并通过机动绞磨进行牵引，主牵引钢丝绳转向时需要设置一个转向滑车，转向滑车的直径应为多大。（） | ≥160mm | ≥120mm | ≥100mm | ≥50mm |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
48 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.4 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，（）正反交叉设置；绳卡间距（）小于钢丝绳直径的 6 倍；绳卡数量应符合表 24 的规定。 | 不得；不应 | 不得；可以 | 可以；不应 | 可以；可以 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
49 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.5 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的（），且不得小于（）。新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。 | 15 倍；300mm | 12倍；300mm | 5 倍；300mm | 10 倍；300mm |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
50 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限6责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.1 通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守以下规定（） | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 11；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 10。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 10；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 8。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 8；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 5。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 7；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 2。 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
51 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.1 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸 3%～5%时不得使用。卸扣的缺陷（）。 | 不允许补焊 | 可以补焊 | 最好不要补焊 | 条件受限时可以补焊 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
52 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.2 卸扣（）横向受力。 | 不应 | 可以 | 最好不要 | 偶儿可以 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
53 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.3 线路检修，使用卸扣进行传递工器具或提吊材料时，卸扣的销轴不应扣在（）。 | 牢固的绳套内 | 活动的绳套或索具内 | 牢固的索具内 | 牢固的绳套或索具内 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
54 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.4 卸扣不应处于吊件的（）。 | 两端 | 固定的施工孔上 | 连接处 | 转角处 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
55 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.1 各类纤维绳（含化纤绳）的安全系数不得小于（）。 | 1 | 3 | 5 | 7 |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
56 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.2 合成纤维吊装带、棕绳和化纤维绳使用后的清理存放，下列哪些选项是不正确的？ | 应及时清理存放 | 应存放在清洁、干燥、通风的库房 | 存放时应远离热源 | 可以存放在存有酸性物质的危险品库中 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
57 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.4 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的（）倍。 | 5 | 6 | 10 | 8 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
58 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.1 滑车的缺陷（）。 | 不得焊补 | 可以焊补 | 不得维修 | 可忽略 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
59 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.5 使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有（）的钩口闭锁装置。 | 防止触电 | 防止潮湿 | 防止脱钩 | 防止震动 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
60 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.7 张三在停电更换500kV某杆塔整串绝缘子时，地面使用的转向滑车应拴挂在（）。 | 浮石上 | 树桩上 | 不牢固的结构物上 | 牢固的结构物上 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
61 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.13.1 张三计划使用飞车对架空地线进行补强作业，架空地线为钢绞线，截面积为80mm²，架空地线共7股，现已断掉4股，张三若使用飞车进行架空地线补强作业，应如何处理？（） | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.5 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.0 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于1.5 | 直接使用飞车 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
62 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.2 张三对架空地线进行补强作业，使用飞车行驶中遇有接续管时为了顺利通过，应如何处置？ | 任由飞车滑行 | 控制飞车加速 | 控制飞车减速 | 保持飞车原来速度 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
63 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.3 使用飞车安装间隔棒时，飞车的前后轮应（）。 | 卡死（刹牢） | 滑动 | 平行 | 一致 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
64 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.5 使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与500kV、±500kV、±800kV带电体的最小安全距离必须（）的基础上增加1m，并设专人监护。 | 5；7.8；11.1 | 5；7.8；9.3 | 6；7.8；11.1 | 6；7.8；9.3 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
65 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.14 使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和（）的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。 | 登高资格 | 带电资格 | 特种作业 | 操作方法 |  |  | D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
66 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.1 某供电企业将十几台5T的机动绞磨等施工机具存放于办公楼外的露天草地，半个月后，班组在检修时发现机动绞磨生锈比较严重，已经有多台机动绞磨不能正常使用了。接规定机动绞磨等施工机具应存放于什么地方比较好？（） | 露天草地 | 专用库房 | 露天库房 | 露天平地 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
67 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.2 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无（）；不合格的禁止使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。 | 接地线 | 电源 | 验电器 | 导线 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
68 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.2 使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即（）。 | 离开 | 切断电源 | 保持电源接入 | 检查工具使用情况 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
69 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.1.3 不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等（）手持电动工器具。 | 正常 | 有效 | 可靠 | 故障 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
70 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.1.4 电动工具应（）良好。 | 接地或接零 | 导电 | 保管 | 转动 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
71 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.3.4 张三使用砂轮研磨工具时， 戴好了防护眼镜，火星向下。禁止用砂轮的（）研磨。 | 砂轮外股 | 侧面 | 上面 | 下面 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
72 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.1 不应（）抡大锤，作业时周围不准有人靠近。 | 戴手套或单手 | 戴手套或双手 | 双手 | 徒手 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
73 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.2 张三在整理检修现场时，使用凿子凿坚硬的石头，飞溅的小矿石溅入张三的眼睛，造成眼角受伤，幸好没击中眼珠，否则后果不堪设想。张三使用凿子凿坚硬的石头，为保护眼睛应使用什么防护用具最为合适？（） | 手帕 | 毛巾 | 防护眼镜 | 手套 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
74 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.11.5以下关于纤维绳使用注意事项的描述，正确的是（）。 | 使用中应避免刮磨与热源接触等 | 绑扎固定不得用直接系结的方式 | 使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T 13035—2008的规定进行试验、干燥、隔潮等 | 纤维绳可用在高温作业环境中 |  |  | ABC | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
75 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.1.1在带电设备周围不应使用（）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者） | 绝缘绳 |  |  | ABC | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
76 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.5绝缘工具在储存、运输时不准与（）接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，并撒上滑石粉。 | 酸 | 碱 | 油类 | 化学药品 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
77 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.6.1低温或高温环境下进行高处作业时，应采取（）和（）措施，作业时间不宜过长。 | 保暖 | 防暑降温 | 防蜂 | 防毒蛇 |  |  | AB | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
78 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.3下列哪个是工作负责人的安全责任：（）。 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 |  | ABCDE | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
79 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.5在（）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带。 | 屋顶 | 坝顶 | 陡坡 | 悬崖 |  |  | ABCD | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
80 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.3.10对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（），（），先验近侧、后验远侧。 | 先验低压、后验高压 | 先验高压、后验低压 | 先验下层、后验上层 | 先验上层、后验下层 |  |  | AC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
81 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.1.6凡属下列情况之一，应制订专门的起重作业安全技术措施，并经设备运维单位审批，作业时应有专门技术负责人在场指导：（）。 | 重量达到起重设备额定负荷的80%及以上 | 两台及以上起重设备抬吊同一物件 | 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装 | 爆炸品、危险品必须起吊时 |  |  | BCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
82 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.2.3工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（）、（）和（）。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 防范措施 |  |  | ABC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
83 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.22设备的双重名称分别为设备的（）和（）。 | 警示 | 名称 | 编号 | 标志 |  |  | BC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
84 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.6.2在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
85 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》23.2.2禁止在油漆未干的结构或其他物体上焊接。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
86 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》25.1.1起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
87 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》26.2.4.5安全带的保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
88 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》26.2.9.3绝缘绳不应沾染油污或受潮。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
89 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》27.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于80%的干燥天气进行。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
90 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.2.2.6特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得法定特种作业人员证书，方可从事相应的特种作业。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
91 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.5.3在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
92 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.6.2安全协议应在安全监管机构的监督下，由运行单位与承包商签订。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
93 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.16紧急抢修应使用紧急抢修工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过6h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计6h内无法完成的，应直接使用相关工作票。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
94 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人（监护人），并使用分组工作派工单。分组工作负责人（监护人）可不具备工作负责人资格。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
95 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.1.2填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
96 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.4厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面形式布置和记录不必签发。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
97 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.1调度直接许可时，确认本调度应负责的安全措施已布置完成，不能直接通知工作负责人线路具备开工条件，允许开工。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
98 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.2填用线路第一种工作票的工作，工作负责人应在得到工作许可人的许可后，方可开始工作。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
99 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.5若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应确认配合停电的线路已停电及做好相应措施，并与线路相应的所辖调度办理工作许可手续后，方可开始工作。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
100 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.6.2在工作期间，工作票可以不保留在工作负责人手中，一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
101 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.1.4电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
102 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.1.5使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续次日复工前应与工作许可人联系，办理复工手续。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
103 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.1.1在电气设备上工作时，应有停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的安全措施。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
104 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.1在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
105 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.6雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，不可采用雨雪型验电器验电。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
106 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.12成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于35mm²，并应满足装设地点短路电流的要求。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
107 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.15作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行停电检修作业。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
108 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.1个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前装设，作业结束且人体脱离导线后拆除。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
109 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.2个人保安线应使用有透明护套的多股软铝线，截面积不应小于16mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
110 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.4在110kV及以上线路上工作使用个人保安线时，可在工作相（极）装设单根个人保安线。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
111 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.2室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视。偏僻山区、夜间、事故、恶劣天气巡视必须由两人进行。暑天、大雪天或必要时，应由两人进行。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
112 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K工频耐压试验以无击穿、无闪络及过热为合格。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
113 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波，以无一次击穿、闪络为合格。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
114 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K试品应整根进行试验，不得分段。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
115 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2安全带静负荷试验周期为1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
116 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2脚扣静负荷试验周期为1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
117 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2防坠自锁器静负荷试验周期为2年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
118 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2缓冲器静荷试验周期为2年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
119 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期为5年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
120 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘杆工频耐压试验周期是1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
121 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘靴工频耐压试验周期是1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
122 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘手套工频耐压试验周期是1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
123 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘绳工频耐压试验周期是1年。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
124 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.2.2凿子被锤击部分有伤痕、不平整、沾有油污等，不应使用。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
125 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.1.2.2工作许可手续签名后，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
126 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.3.15林区、牧区施工现场，可以吸烟及使用明火。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
127 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.2.1大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，有歪斜、缺口、凹入及裂纹不应使用。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
128 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.3.4使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
129 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.3.4可以用砂轮的侧面研磨。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
130 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.2.1使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
131 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.6电动工具应做到"一机一闸一保护"，严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
132 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.4电动工具应接地或接零良好。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
133 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.2使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
134 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.1电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
135 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.3.3对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
136 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.12.7滑车不应拴挂在不牢固的结构物上。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
137 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.12.4在受力方向变化较大的场合或在高处使用时，应采用吊环式滑车。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
138 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.10.1当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%～5%时可以使用。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
139 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.8两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
140 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.7悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不得悬挂。能用链条葫芦长时间悬吊重物。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
141 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.6带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
142 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.2起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予报废。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
143 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.1工作票由工作票负责人审核无误后签发。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
144 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.3使用公司工作票到与接入公司电网的用户电气设备上工作时，工作票应由本单位签发，用户单位认可并签名。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
145 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.4工作许可人、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
146 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.6禁止约时停、送电。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
147 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.7在未接到停电许可工作命令前，任何人不得接近带电体。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
148 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.2传真方式送达的工作票许可应待正式工作票到达后履行。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
149 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.4对于无人值班的厂站，在第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话许可的方式。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
150 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.7已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执和按值移交。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
151 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.6.7设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
152 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.3.2填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前不应重新验电、接地。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
153 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.9.8第一种工作票应在工作批准期限前1h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
154 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.1.2在电气设备上工作时，保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行，不需要监护人在场。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
155 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.3直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
156 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.3人体可以碰触未接地的导线。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
157 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.5大风时，巡线应沿线路底下进行。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
158 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.7巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点6m以内，并迅速报告上级。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
159 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 | KSe-1-03 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》； 2.《电力行业紧急救护技术规范》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》10.4.1线路融冰作业组织模式，应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
160 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《安全生产法》最新修订时间是？ | 2014年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
161 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 安全生产工作的方针是？ | 安全第一、预防为主 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 预防为主、防消结合 | 安全生产、人人有责 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
162 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 安全生产举报电话是？ | 12345 | 12350 | 119 | 110 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
163 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 未建立事故隐患排查治理制度的最高罚款是？ | 5万元 | 10万元 | 20万元 | 50万元 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
164 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 安全生产监督管理部门对检查中发现的事故隐患应当？ | 责令立即排除 | 罚款后限期整改 | 通报批评 | 记录在案 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
165 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 生产经营单位的主要负责人安全生产职责包括？ | 组织制定安全生产规章制度 | 组织安全生产教育培训 | 保证安全生产投入 | 督促检查安全工作 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
166 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 从业人员在安全生产方面的权利包括？ | 获得劳动防护用品 | 拒绝违章指挥 | 了解作业场所危险因素 | 提出安全生产建议 |  |  | ABCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
167 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下属于安全生产违法行为的是？ | 未开展安全培训 | 安全设备未定期检测 | 未建立隐患排查制度 | 未设置危险区域警示标志 |  |  | ABCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
168 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 生产经营单位可以使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
169 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 2.《中华人民共和国安全生产法 》 | KSe-1-04 | 1.中华人民共和国安全生产法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 安全生产责任保险是所有企业都必须投保的强制险。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
170 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中华人民共和国电力法》实施时间是？ | 1995-01-01 | 1996-01-01 | 1995-02-01 | 1996-02-01 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
171 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 用户用电增容收费标准由（ ）制定 | 电力企业 | 国务院物价行政主管部门 | 地方政府 | 用户与电力企业协商 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
172 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（ ）的罚款 | 1倍以下 | 3倍以下 | 5倍以下 | 10倍以下 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
173 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力建设项目应当依法征用土地，并支付（ ） | 土地补偿费 | 安置补助费 | 土地补偿费和安置补助费 | 无需支付 |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
174 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力设施保护区的划定标准由（ ）制定 | 电力企业 | 国务院 | 地方政府 | 电力管理部门 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
175 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力企业职工违反规章制度造成重大事故的，应追究（ ）责任 | 民事 | 行政 | 刑事 | 经济 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
176 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力生产与电网运行应当遵循的原则包括？ | 安全 | 优质 | 经济 | 环保 |  |  | ABCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
177 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力发展规划应当体现（ ）的原则 | 合理利用能源 | 电源与电网配套发展 | 提高经济效益 | 有利于环境保护 |  |  | ABD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
178 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力监督检查人员执行公务时有权采取的措施包括？ | 查阅资料 | 现场检查 | 查封设备 | 罚款 |  |  | AB | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
179 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力企业应当对电力设施（ ）进行检修和维护 | 定期 | 不定期 | 预防性 | 临时性 |  |  | AC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
180 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承担赔偿责任？ | 不可抗力 | 用户自身过错 | 第三人责任 | 电力设备老化 |  |  | ABC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
181 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 电力管理部门依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查时，应当出示证件。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
182 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 3.《中华人民共和国电力法》 | KSe-1-05 | 1.中华人民共和国电力法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在依法划定的电力设施保护区内种植的植物，电力企业可以自行砍伐。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
183 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中华人民共和国消防法》最新修订时间是？ | 2008年 | 2019年 | 2021年 | 2022年 |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
184 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 消防设施、器材的维护保养应当由（ ）负责 | 物业公司 | 专业维保单位 | 使用单位 | 建设单位 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
185 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当（ ） | 立即责令整改 | 通知有关单位自行整改 | 处以罚款 | 通报批评 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
186 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 个人占用消防车通道的，最高可处（ ）罚款 | 100元 | 500元 | 1000元 | 5000元 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
187 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 过失引起火灾尚不构成犯罪的，最高可处（ ）拘留 | 5日 | 10日 | 15日 | 30日 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
188 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 消防安全重点单位除履行一般单位职责外，还应当（ ） | 确定消防安全管理人 | 建立消防档案 | 实行每日防火巡查 | 组织员工上岗前消防安全培训 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
189 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列哪些行为属于消防违法行为（ ） | 损坏消防设施 | 占用疏散通道 | 谎报火警 | 违规使用明火作业 |  |  | ABCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
190 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定（ ） | 使用各种水源 | 截断电力、可燃气体输送 | 划定警戒区 | 实行局部交通管制 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
191 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
192 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 4.《中华人民共和国消防法》 | KSe-1-06 | 1.中华人民共和国消防法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
193 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第九条规定：电力管理部门应在下列地点设置安全标志（）。 | 架空电力线路穿越的人口密集地段 | 架空电力线路穿越的人员活动频繁的地区 | 车辆、机械频繁穿越架空电力线路的地段 | 电力线路上的变压器平台 |  |  | ABCD | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
194 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定：各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离，以下标准数据错误的是（）。 | 35千伏：3.0米 | 66-110千伏：4.0米 | 154-220千伏：6.0米 | 500千伏：8.0米 |  |  | CD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
195 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》第十条规定：电力线路保护区分为（）。 | 架空电力线路 | 电力电缆线路 | 电力设施 | 变电设施 |  |  | AB | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
196 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第六条规定：关于江河电缆保护区的宽度，下列说法正确的是（）。 | 敷设于二级及以上航道时，为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于二级及以上航道时，为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于三级及以下航道时，为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于三级及以下航道时，为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域 |  |  | AC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
197 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十四条规定：超过4米高度的车辆或机械通过架空电力线路时，（）。 | 必须采取安全措施 | 必须绕道而行 | 并经县级以上的电力管理部门批准 | 并经市级以上的电力管理部门批准 |  |  | AC | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
198 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对违反《电力设施保护条例》规定，危害电力设施，拒不改正的，电力管理部门处以10000元以下的罚款。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
199 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 违反《电力设施保护条例》规定，在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。() | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
200 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 5.《电力设施保护条例》 | KSe-1-07 | 1.电力设施保护条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《电力设施保护条例》：“未经有关部门依照国家有关规定批准，任何单位和个人不得收购电力设施器材。”() | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
201 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 6.《电力生产事故调查规程》 | KSe-1-08 | 1.中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各单位应建立与完善电网、设备、作业、环境与职业健康风险的评估与管控机制，按照“谁主管，谁负责”的要求对风险实行“分层、分级、分类、分专业”管控，并按照“年报告、月计划、周调整、日落实”纳入安全生产日常管理工作中，确保（）风险可控在控。 | 电网 | 设备 | 作业 | 安全生产 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
202 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 可能需要处置的紧急情况不包括：（ ） | 飞控系统故障 | 控制站显示系统故障 | 图传丢失 | 上行通讯链路故障 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
203 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机的注册所有者或运营人应对保持无人机有最新的适航证书和（ ）负责。 | 无人机安全飞行 | 无人机注册证书 | 无人机维修 | 无人机报废 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
204 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 民用无人驾驶航空器系统驾驶员合格证申请人必须在民用无人驾驶航空器系统上训练不少于多少小时的飞行训练时间 | 56 | 100 | 44 | 42 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
205 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下面哪个单位领导全国的飞行管制工作 | AOPA | 国务院 | 民航局 | 国务院﹑中央军委空中交通管制委员会 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
206 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机飞行人员在执行飞行任务时，应当随身携带 | 飞行记录本 | 飞机适航证书 | 飞机型号合格证书 | 驾驶员执照或合格证 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
207 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 融合空域是指有其它有人驾驶航空器同时运行的空域 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
208 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 持有驾驶员执照的无人机驾驶员必须持有按中国民用航空规章《民用航空人员体检合格证管理规则》（CCAR-67FS）颁发的有效体检合格证，并且在行使驾驶员执照权利时随身携带该合格证 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
209 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机根据其空机质量分类，包含哪些？ | 微型，≦7kg（100 km/h、3000 米） | 轻型 >7kg,≦116kg | 小型 >116kg,≦5700kg | 大型无人机 >5700kg |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
210 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 7.民用无人驾驶航空器运行安全管理规则 | KSe-1-09 | 1.《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 2.《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂定规定》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 对于完成训练并考试合格人员，在其驾驶员执照上签注哪些信息？ | 无人机品牌 | 无人机型号 | 无人机类型 | 职位，包括机长、副驾驶 |  |  | BCD | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
211 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中国民用航空法》 中， 飞行人员是指（）。 | 在飞行中直接操纵航空器和航空器上航行通信等设备的人 | 机组 | 机长 | 副驾驶 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
212 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 《中国民用航空法》 的颁布目的是（）。 | 为了维护国家的领空主权和民用航空权利 | 保障民用航空活动安全和有序的进行 | 护民用航空活动当事人各方的合法权益 | 促进民用航空事业的发展 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
213 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国民用航空法》中，航空人员是指从事民用航空活动的空勤人员。 | 耐热性: A; 介质损耗: B; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
214 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 《中国民用航空法》 中， 飞行人员是指机组人员。 | 耐热性: A; 介质损耗: B; BEF: B; ★★★: ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
215 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 8.《中华人民共和国民用航空法》 | KSe-1-10 | 中华人民共和国民用航空法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《中华人民共和国民用航空法》自( )起施行 | 1996-01-01 | B 1996年3月1日 | 1997-01-01 | 1998-01-01 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
216 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施时间是？ | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01 |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
217 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 微型无人机（重量＜250克）在适飞空域飞行时，飞行高度不得超过（）米？ | 50 | 100 | 120 | 200 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
218 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机飞行时应当保持与机场跑道（）公里以上的距离？ | 3 | 5 | 10 | 15 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
219 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机飞行时应当避开（）区域？ | 军事禁区 | 政府机关 | 人员密集场所 | 以上都是 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
220 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 违规飞行最高可处以（）罚款？ | 1万元 | 3万元 | 5万元 | 10万元 |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
221 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列哪些无人机需要实名登记？（） | 重量≥250克 | 具备拍摄功能 | 可编程飞行 | 飞行高度超过50米 |  |  | ABC | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
222 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机飞行禁止的行为包括？（） | 携带危险物品 | 投掷物品 | 喷洒液体 | 超视距飞行 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
223 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机飞行前应当检查的内容包括？（） | 气象条件 | 空域限制 | 设备状态 | 飞行计划 |  |  | ABCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
224 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机可以在任何天气条件下飞行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
225 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规、规程规范 | KSe-1 | 9.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 | KSe-1-11 | 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机飞行时应当保持与有人驾驶航空器的安全距离。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
226 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 生产作业现场风险等级分为（ ）、低风险、中风险、高风险、特高风险。 | 可接受的风险 | 不可控风险 | 外部风险 | 内部风险 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
227 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列不属于生产作业现场风险管控级别的是（ ）。 | 班组 | 所队 | 局级 | 专家 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
228 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 按照设备状态评估方法，设备状态等级分为：正常状态、注意状态、异常状态和（ ）。 | 退运状态 | 严重状态 | 报废状态 | 危急状态 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
229 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 各单位应根据现场作业标准、规程，开展作业许可、作业风险管控、作业风险（ ）、作业风险监督。 | 监控 | 观察 | 审核 | 巡察 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
230 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 临时性作业任务应纳入本单位（ ）或日计划管理 | 年计划 | 季度计划 | 月计划 | 周计划 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
231 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 企业应按照下列步骤开展危害辨识与风险评估。 | 确定风险评估的对象 | 进行危害辨识 | 实施风险评估 | 制度风险控制措施 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
232 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.风险辩识 | KSe-2-01 | 1.作业现场基本风险识别和防范方法； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 企业应根据确定的风险控制措施，分配资源，落实责任，并按以下流程实施管控。 | 风险发布与预警 | 风险控制措施执行与反馈 | 紧急情况的应对措施 | 风险管控效果监测与回顾 |  |  | ABCD | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
233 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 输变电生产作业任务分为计划性作业任务和临时性作业任务，全部纳入计划管理，严防体外循环。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
234 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 110kV及以上运行线路导地线的档中接头宜采用预绞式金具作为长期独立运行的接续方式。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
235 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.预控措施 | KSe-2-02 | 1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求； 2.作业现场安全预控措施； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 作业视频管控3个100%是指（ ） | 作业视频100%配置 | 作业视频100%使用 | 作业视频100%录制 | 作业视频100%观察和纠正 |  |  | ABC | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
236 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 计算机的基本组成部分不包括以下哪项？ | 运算器 | 控制器 | 存储器 | 散热器 |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
237 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 1GB等于多少MB？ | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
238 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 以下哪种存储器访问速度最快？ | 硬盘 | 内存 | 缓存 | U盘 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
239 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | Windows系统中复制文件的快捷键是？ | Ctrl+A | Ctrl+C | Ctrl+V | Ctrl+X |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
240 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 二进制数1101对应的十进制数是？ | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
241 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 以下不属于操作系统的是？ | Windows | Linux | macOS | Photoshop |  |  | D | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
242 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | CPU的主频单位是？ | MHz | MB | Mbps | KHz |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
243 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 在Excel中，求平均值的函数是？ | SUM() | AVERAGE() | COUNT() | MAX() |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
244 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 以下哪种文件扩展名表示可执行文件？ | .txt | .exe | .jpg | .mp3 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
245 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 计算机网络中，HTTP协议默认端口号是？ | 21 | 80 | 443 | 3306 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
246 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下属于输入设备的有？ | 键盘 | 鼠标 | 显示器 | 打印机 |  |  | AB | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
247 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 计算机病毒的特点包括？ | 传染性 | 潜伏性 | 破坏性 | 可预见性 |  |  | ABC | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
248 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下属于操作系统功能的是？ | 文件管理 | 内存管理 | 设备管理 | 病毒查杀 |  |  | ABC | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
249 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响计算机运行速度的因素有？ | CPU性能 | 内存容量 | 硬盘类型 | 显示器尺寸 |  |  | ABC | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
250 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下属于应用软件的是？ | Word | Excel | Windows | Photoshop |  |  | ABD | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
251 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | RAM是只读存储器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
252 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 一个字节(Byte)等于8个比特(bit)。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
253 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 防火墙可以完全防止计算机感染病毒。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
254 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | IPv4地址由32位二进制数组成。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
255 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 计算机基础知识 | KB-1 | 零基础学电脑 | KB-1-01 | 1.windows10基本操作 2.word的编辑于制作 3.Excel的编辑与制作 4.PPT的编制与制作 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在Word中，"撤销"操作的快捷键是Ctrl+Z。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
256 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 飞行高度层应当根据（ ）计算 | 标准大气压条件下平均平面 | 实际大气压条件下假定海平面 | 标准大气压条件下假定海平面 | 实际大气压条件下平均海平面 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
257 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 超低空飞行,按照飞行高度区分为 | 距地面或水面50米以下 | 距地面或水面100米以下 | 距地面或水面120米以下 | 距地面或水面5米至100米 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
258 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响小型无人机飞行的关键气象要素包括？ | 风速 | 能见度 | 电池温度 | 云底高度 |  |  | A,B,D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
259 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机禁飞的气象条件有？ | 阵风≥8m/s | 能见度<1km | 雷电预警 | 温度>30℃ |  |  | A,B,C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
260 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 低空风切变对无人机的直接影响包括？ | 飞行高度突变 | 定位信号丢失 | 电池耗电加快 | 摄像头抖动 |  |  | A,C | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
261 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 冬季无人机飞行需特别注意的气象风险是？ | 螺旋桨结冰 | 电池性能下降 | GPS信号减弱 | 云层反光干扰 |  |  | A,B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
262 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列哪些天气现象会导致无人机图传信号衰减？ | 大雨 | 大雾 | 沙尘 | 晴空 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
263 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机气象观测的优势体现在？ | 获取低空数据 | 实时监测变化 | 成本低廉 | 替代气象雷达 |  |  | A,B,C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
264 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 多旋翼无人机抗风能力通常强于固定翼无人机。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
265 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 当气温低于0℃时，锂聚合物电池容量会下降20%以上。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
266 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机在500米高度飞行时不受地面雾层影响。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
267 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 降水天气飞行时，防水型无人机可无视雨强作业。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
268 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机气象传感器测量精度与飞行速度成正比。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
269 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 山谷地形午后易产生上升气流，有利于无人机续航。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
270 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机遭遇6级风（10.8-13.8m/s）时应立即返航。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
271 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 相对湿度>80%时，无人机镜头结雾风险显著增加。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
272 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 沙尘天气会加速无人机电机磨损，但不会影响飞控系统。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
273 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机在高压输电线路附近飞行时，磁场干扰比气象影响更大。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
274 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 夜间飞行时，气温骤降可能导致无人机续航时间缩短30%。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
275 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机气象探测飞行高度应保持在云层下方50米以上。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
276 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 沿海地区无人机作业需特别关注盐雾对电子设备的腐蚀。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
277 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 微型无人机（<250g）可不受任何气象条件限制飞行。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
278 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机地面站系统包括（）飞行操控器等硬件设备及地面测控车辆。 | 飞行控制软件 | 飞机 | 飞行控制硬件 | 飞行控制器 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
279 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 任务载荷分系统由（）和地面显控单元组成。 | 任务设备 | 备用电池 | 充电器 | 测频仪 |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
280 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 大型旋翼无人机巡检系统应能同时搭载多种传感器进行输电线路巡检，应具备( )的可见光、红外设备巡检能力，应能发现销钉级设备缺陷，可进行长距离的巡检工作。 | 超长距离 | 中距离 | 短距离 | 长距离 |  |  | D | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
281 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | （） 指不论无人机处于何种飞行状态，只要工作人员通过地面控制站或遥控手柄上的特定功能键（按钮）启动该功能，无人机应中止当前任务，按预先设定的策略返航。 | 一键返航 | 航向锁定 | 方向锁定 | 一键起飞 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
282 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | （ ）利用地面控制站以增稳或全自主模式控制无人机巡检系统飞行的人员。 | 程控手 | 操控手 | 任务手 | 地面手 |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
283 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | X模式4轴飞行器从悬停转换到前进，哪两个轴需要加速。 | 后方两轴 | 左侧两轴 | 右侧两轴 |  |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
284 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 多轴飞行器悬停转向和以10km/h速度前飞转向中（）。 | 横滚角相同 | 横滚角不同 | 横滚角不确定 |  |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
285 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 多轴飞行器飞行时，使用哪种模式，驾驶员的压力最大（）。 | GPS模式 | 姿态模式 | 手动模式 |  |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
286 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 多轴飞行器GPS定位中，最少达到几颗卫星数，才能够在飞行中保证安全（）。 | 2-3颗 | 4-5颗 | 6-7颗 |  |  |  | C | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
287 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 具有正静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有（）。 | 回到原平衡状态的趋势 | 继续偏离原平衡状态的趋势 | 保持偏离后的平衡状态 |  |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
288 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 具有负静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有（）。 | 回到原平衡状态的趋势 | 继续偏离原平衡状态的趋势 | 保持偏离后的平衡状态的趋势 |  |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
289 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机年度检查，要求（）。 | 至少一年一次 | 两年一次 | 视无人机状态确定 |  |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
290 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机飞行手册中规定的过载表明（）。 | 飞行中允许的最大过载 | 起飞时允许的最大过载 | 着陆时允许的最大过载 |  |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
291 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 飞行控制系统的基本组成包括？ | 传感器 | 舵机 | 飞控计算机 | 驾驶杆 |  |  | A,B,C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
292 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 俯仰运动通过升降舵控制实现。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
293 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 副翼差动偏转可同时控制滚转和偏航。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
294 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 电传操纵系统完全取消了机械备份连杆。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
295 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 方向舵主要用于控制飞机的俯仰角。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
296 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 飞行包线保护是电传系统的核心功能之一。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
297 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 升降舵上偏时飞机会产生低头力矩。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
298 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 自动驾驶仪可以完全替代飞行员完成起降操作。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
299 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 静不稳定飞机必须依赖电传系统才能稳定飞行。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
300 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 襟翼展开会同时增加升力和阻力。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
301 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 马赫配平系统用于补偿跨音速飞行时的俯仰力矩变化。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
302 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 扰流板对称升起时可作为减速板使用。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
303 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 飞行控制系统中的"控制律"是指机械传动比。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
304 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 直接升力控制通过调整发动机推力实现。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
305 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 电传系统的三余度设计指有三套完全独立的控制通道。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
306 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 阵风减缓系统通过主动偏转舵面来抵消气流扰动。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
307 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 飞机横滚运动时会产生反向偏航力矩。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
308 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 机械操纵系统中感觉装置用于模拟空气动力反馈。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
309 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 飞行控制计算机的采样频率应至少高于舵机响应频率10倍。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
310 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 2.航空器飞行控制原理 | KB-3-02 | 1.航空器飞行控制原理 2.航空器基础知识 3.《大疆无人机操作手册》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 所有民航客机都必须设计为静稳定构型。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
311 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 耐张绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串耐张绝缘子串 | 双串耐张绝缘子串 | 多串耐张绝缘子串 | V型耐张绝缘子串 |  |  | ABC | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
312 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 悬式绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串悬垂 | 双串悬垂 | 多串悬垂 | V型悬垂 | U型悬垂 |  | ABD | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
313 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 金具组装配合应良好，安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：（ ） | 表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷 | 线夹转动灵活，与导线接触面符合要求 | 镀锌良好，无锌皮剥落、生锈现象 | 镀锌良好，无锌皮剥落、锈蚀现象 |  |  | ABD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
314 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种金具用于固定悬垂绝缘子串？ | U型挂环 | 球头挂环 | 直角挂板 | 联板 |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
315 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV线路耐张串最常用的金具是？ | NY型耐张线夹 | 模型线夹 | 压缩型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
316 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 均压环主要用于哪个电压等级？ | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV |  |  | D | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
317 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 防止导线振动的典型金具是？ | 防振锤 | 间隔棒 | 悬垂线夹 | 跳线线夹 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
318 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列金具中属于连接金具的是？ | 防鸟刺 | 均压屏蔽环 | Z型挂板 | 重锤片 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
319 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 四分裂导线使用的间隔棒属于哪种类型？ | 刚性间隔棒 | 柔性间隔棒 | 阻尼间隔棒 | 旋转间隔棒 |  |  | C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
320 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 识别金具"QP-7"中的"7"表示？ | 破坏载荷(kN) | 适用导线截面积(mm²) | 电压等级(kV) | 重量(kg) |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
321 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种金具需要配合绝缘子使用？ | 并沟线夹 | 设备线夹 | 碗头挂板 | T型线夹 |  |  | C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
322 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV线路跳线安装常用的金具是？ | 铝包带 | 跳线间隔棒 | 铝制跳线支架 | 刚性跳线装置 |  |  | D | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
323 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 悬垂串金具组合通常包括？ | 悬垂线夹 | 球头挂环 | U型挂环 | 联板 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
324 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 防电晕金具包括？ | 均压环 | 屏蔽环 | 防振锤 | 间隔棒 |  |  | A,B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
325 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 耐张线夹按安装方式分为？ | 液压型 | 螺栓型 | 楔型 | 焊接型 |  |  | A,B,C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
326 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 导线接续金具需满足哪些要求？ | 机械强度达标 | 电阻不大于等长导线 | 表面防腐蚀 | 重量轻 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
327 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 识别金具型号"NY-300/40"中的参数含义是？ | 适用导线型号 | 额定载荷(kN) | 适用导线外径(mm) | 配套螺栓规格 |  |  | A,C | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
328 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 所有电压等级的线路金具都必须采用防电晕设计。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
329 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 间隔棒的主要作用是防止子导线相互鞭击。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
330 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 耐张线夹的握力应不小于导线计算拉断力的95%。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
331 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 金具上的螺栓必须采用防松措施。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
332 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 500kV线路悬垂线夹必须采用双挂点设计。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
333 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 1.金具识别 | KB-5-01 | 1.35kV-500kV线路金具识别 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 铝包带属于保护金具类别。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
334 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔在每段图内所有构件(包括角钢和钢板)采取混合编排，编排的顺序是（ ）。 | 由下向上 | 由左到右 | 先主材后其他构件 | 由正面到侧面 | 断面 |  | ABCDE | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
335 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔结构图内的构件除（ ）外均应编号。 | 联板 | 螺栓 | 脚钉 | 垫圈 |  |  | BCD | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
336 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔图纸中粗实线通常表示？ | 中心线 | 可见轮廓线 | 隐藏轮廓线 | 尺寸线 |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
337 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔型号"ZGU2-21"中的"Z"代表？ | 直线塔 | 转角塔 | 终端塔 | 换位塔 |  |  | A | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
338 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 俯视图中"◄4.5m►"标注表示？ | 横担长度 | 根开尺寸 | 挂点高度 | 基础埋深 |  |  | B | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
339 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔材料表中"Q420"表示？ | 螺栓强度等级 | 钢材屈服强度(MPa) | 混凝土标号 | 镀锌层厚度(μm) |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
340 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 识别下图所示杆塔类型（附图：酒杯型铁塔） | 直线塔 | 耐张塔 | 终端塔 | 跨越塔 |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
341 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 图纸中"▲1.8"符号表示？ | 焊缝高度 | 坡度比 | 混凝土强度 | 螺栓扭矩(N·m) |  |  | B | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
342 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔基础图中"φ1500@2000"表示？ | 基础直径1.5m间距2m | 钢筋直径15mm间距200mm | 地脚螺栓规格 | 混凝土养护天数 |  |  | A | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
343 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔荷载图中"±45°"表示？ | 最大风偏角 | 导线转角 | 地线保护角 | 横担倾斜角 |  |  | A | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
344 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 图纸比例尺1:100表示？ | 图上1cm=实际10cm | 图上1cm=实际1m | 图上1cm=实际10m | 图上1cm=实际100m |  |  | B | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
345 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔总图必须包含的视图有？ | 正立面图 | 侧立面图 | 俯视图 | 基础配筋图 |  |  | A,B,C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
346 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔材料表中需标注的内容包括？ | 钢材规格 | 螺栓数量 | 镀锌要求 | 运输方式 |  |  | A,B,C | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
347 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响杆塔选型的因素有？ | 线路电压等级 | 地形条件 | 气象区划分 | 施工队伍规模 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
348 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔结构图中可能出现的符号有？ | 表示焊接 | 表示螺栓连接 | 表示铰接 | 表示临时支撑 |  |  | A,B,C | ★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
349 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔加工图识读要点包括？ | 核对材料表 | 验证尺寸链 | 检查工艺要求 | 计算工程造价 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
350 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔图纸中尺寸单位未标注时默认为毫米。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★ | 周兴昊 | 2025-07-31
351 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 所有杆塔图纸都必须标注GPS坐标。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 周兴昊 | 2025-07-31
352 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔型号中角度参数代表线路转角度数。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
353 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 图纸中"3×M16"表示3个16mm粗制螺栓。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
354 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 猫头塔的导线挂点呈三角形排列。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
355 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 2.杆（塔）图 | KB-5-02 | 1.识读杆（塔）图 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔加工允许误差应在总图中单独说明。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
356 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 杆位明细表上信息包含了导线比载信息 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
357 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位明细表中"K"列通常表示？ | 杆塔编号 | 档距长度 | 转角角度 | 呼称高 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
358 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 明细表中"ZGU2-21"杆型的"21"表示？ | 设计序号 | 呼称高(m) | 允许转角(°) | 基础埋深(m) |  |  | C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
359 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项不会出现在杆位明细表基础部分？ | 基础型号 | 混凝土方量 | 钢筋规格 | 施工负责人 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
360 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 明细表中"J1"表示？ | 第一种接腿 | 第一种基础 | 第一种绝缘子 | 第一种金具 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
361 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | "△45°"在杆位表中表示？ | 线路转角方向 | 杆塔倾斜角度 | 导线换位点 | 防雷保护角 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
362 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表中"BP-3×400/35"表示？ | 3分裂400mm²导线 | 3根400mm²地线 | 3基400号杆塔 | 3段400m档距 |  |  | A | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
363 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 明细表中"ZK"列通常指？ | 直线塔 | 转角塔 | 终端塔 | 跨越塔 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
364 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表高程数据基准面是？ | 黄海高程 | 吴淞高程 | 假定高程 | 珠峰高程 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
365 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | "N38°22'16"E"在杆位表中表示？ | 杆塔方位角 | 线路走向 | 太阳方位 | 磁偏角 |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
366 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项是耐张段划分依据？ | 杆塔编号 | 累计档距 | 地形高差 | 以上都是 |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
367 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表中"∑L=1580m"表示？ | 单档距离 | 耐张段总长 | 线路总长 | 高差总和 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
368 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | "γ=60°"在杆位表中表示？ | 导线安全系数 | 线路转角角度 | 坡度角 | 风偏角 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
369 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 明细表中"Q420"表示？ | 钢材强度等级 | 混凝土标号 | 螺栓规格 | 镀锌层厚度 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
370 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表与平断面图的对应关系通过什么确定？ | 桩号 | 经纬度 | 杆塔颜色 | 施工单位 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
371 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | "H=36.5m"在杆位表中表示？ | 水平档距 | 垂直档距 | 杆塔高度 | 高程差 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
372 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项不是杆位表必含内容？ | 杆塔结构高度 | 绝缘子型号 | 施工机械型号 | 基础作用力 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
373 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | "α=15°"在杆位表中通常表示？ | 导线悬垂角 | 线路转角度数 | 地形坡度 | 太阳高度角 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
374 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表中"2×JL/G1A-400/35"表示？ | 双分裂导线 | 两根地线 | 两基杆塔 | 两段耐张段 |  |  | A | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
375 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 明细表中"▲1:10"表示？ | 基础坡度 | 地形高差 | 边坡比例 | 铁塔斜率 |  |  | D | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
376 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 杆位表与杆塔结构图的关联字段是？ | 杆型代号 | 施工日期 | 监理单位 | 材料供应商 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
377 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 杆位表必须包含的三大类信息是？ | 杆塔参数 | 导地线参数 | 基础参数 | 施工人员信息 |  |  | A,B,C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
378 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 影响杆位表准确性的关键因素有？ | 测量精度 | 设计变更 | 数据录入 | 打印清晰度 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
379 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 杆位表中可能出现的坐标系统有？ | 北京54 | 西安80 | WGS-84 | 独立坐标系 |  |  | A,B,C,D | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
380 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 下列哪些符号会出现在转角杆位表中？ | △ | → | ★ | ※ |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
381 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 杆位表校核要点包括？ | 档距累加 | 高差匹配 | 耐张段划分 | 材料价格 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
382 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 明细表中"地脚螺栓"部分需标注？ | 规格型号 | 数量 | 埋设深度 | 生产厂家 |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
383 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 杆位表与下列哪些图纸必须一致？ | 平断面图 | 电气接线图 | 杆塔结构图 | 施工进度表 |  |  | A,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
384 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 下列哪些情况需在杆位表中特殊标注？ | 跨越铁路 | 地形陡峭 | 特殊基础 | 施工便利 |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
385 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 杆位表中"绝缘配合"部分包含？ | 绝缘子型号 | 片数配置 | 保护间隙 | 安装日期 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
386 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 识绘图 | KB-5 | 3.杆位明细表 | KB-5-03 | 1.识读杆位明细表 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 数字化杆位表可能新增的字段有？ | 三维坐标 | 无人机航点 | 数字孪生ID | 施工机械编号 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
387 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统的电压波形应是（ ）波形。 | 正弦 | 余弦 | 正切 | 余切 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
388 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现（ ）现象。 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
389 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 我国电力系统交流电的周期是（ ）s。 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
390 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（ ）。 | 线路电压 | 功率因数 | 传输电流 | 传输容量 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
391 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（ ）。 | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
392 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 三循环换位必须沿线路有三处换位点，即需进行一个完整的三循环换位线路有六基换位塔。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
393 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 电网中某点的实际电压与电网额定电压之差是电压损失。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
394 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 距离保护是动作时间随短路点到保护安装地点之间的距离而变化的一种保护。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
395 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路电压一定时，输送功率越大，输送距离越小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
396 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 对电力系统的基本要求包括以下哪些内容？（） | 保证供电的可靠性。 | 保证电压不变 | 保证电能的良好质量。 | 保证电力系统运行的经济性。 |  |  | ACD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
397 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 采用高电压输送电能具有如下优点（ ）。 | 减少线路损耗。 | 提高送电功率。 | 输送距离远。 | 相对提高线路安全性。 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
398 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电网并列操作必须满足以下条件（）。 | 相序、相位一致。 | 频率相同，偏差不得大于0.5Hz。 | 电压相等，调整困难时，500kV电压差不得大于10%，220kV及以下电压差不得大于20%。 | 频率相同，偏差不得大于0.2Hz。 |  |  | ACD | ★ | 高山 | 2025-07-31
399 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 线路施工方案编制 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经（）批准后，方可进行作业和使用。 | 局领导 | 区公司 | 本单位 | 上级部门 |  |  | C | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
400 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 线路施工方案编制 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某500kV线路停电检修，任务比较多，工作涉及面较广，工作负责人在编制工作方案时，应根据现场勘察结果，依据（），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 作业的危险性 | 作业的复杂性 | 作业的困难程度 | 作业的时效性 |  |  | ABC | ★ | 高山 | 2025-07-31
401 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 线路施工方案编制 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（）、（）和（）。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 防范措施 |  |  | ABC | ★ | 高山 | 2025-07-31
402 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路作业文件编制知识 | KS-3 | 1.施工方案编制知识 | KS-3-01 | 线路施工方案编制 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施和技术措施。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
403 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 信息模型功能验收中，信息可视化应包括（）子应用。 | 操作可视化 | 设备设施状态可视化 | 作业可视化 | 巡视可视化 |  |  | BC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
404 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电的核心特征是？ | 设备智能化 | 数据驱动决策 | 全息感知 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
405 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字孪生输电线路的主要功能不包括？ | 实时仿真 | 故障预演 | 设备维修 | 员工考勤 |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
406 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 输电线路在线监测最常用的通信技术是？ | 5G | 北斗短报文 | LoRa | 光纤复合架空地线 |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
407 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项不属于数字输电"三全"体系？ | 全要素数字化 | 全业务协同化 | 全流程自动化 | 全员工信息化 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
408 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 智能巡检机器人主要应用的传感器是？ | 激光雷达 | 红外热像仪 | 可见光摄像头 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
409 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电建设的第一阶段通常是？ | 数据采集 | 平台建设 | 智能应用 | 标准制定 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
410 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 输电杆塔倾斜监测的精度要求是？ | ±0.1° | ±0.5° | ±1° | ±5° |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
411 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项技术最适合导线覆冰监测？ | 视频监控 | 光纤测温 | 微波雷达 | 声纹识别 |  |  | C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
412 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电平台的数据存储周期至少为？ | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
413 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 智能分析绝缘子缺陷主要采用？ | 图像识别 | 射频检测 | 超声波探伤 | 化学分析 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
414 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电建设的关键难点是？ | 数据采集 | 标准统一 | 系统集成 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
415 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 输电通道可视化监控的最小分辨率要求是？ | 480P | 720P | 1080P | 4K |  |  | C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
416 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项不是数字输电的典型应用？ | 无人机巡检 | 数字孪生 | 负荷预测 | 人事管理 |  |  | D | ★ | 高山 | 2025-07-31
417 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 雷电定位系统的定位精度应优于？ | 100m | 500m | 1km | 5km |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
418 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电示范工程的验收标准依据是？ | 企业标准 | 行业标准 | 国家标准 | 国际标准 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
419 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 导线温度监测的采样间隔应不大于？ | 1分钟 | 5分钟 | 10分钟 | 30分钟 |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
420 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电平台与调度系统的数据交互频率是？ | 实时 | 5分钟 | 15分钟 | 1小时 |  |  | A | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
421 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项技术最适合山火监测？ | 卫星遥感 | 无人机巡查 | 视频监控 | 红外测温 |  |  | A | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
422 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 数字输电建设的首要保障是？ | 资金投入 | 网络安全 | 人才培养 | 政策支持 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
423 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 智能诊断系统的准确率应不低于？ | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  | C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
424 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 下面关于《智能输电线路装备技术导则》中通道走廊的说法正确的是（）。 | 应具备对线路通道走廊的实时视频监控能力，监控指挥中心可调取现场画面 | 宜配置激光雷达、倾斜摄影等设备，通过直升机、无人机、智能机器人实现树障隐患检 测和清理 | 可配置输电线路激光清障仪、喷火无人机、电热丝无人机实现输电线路飘挂物清理 | 沿海强风区应安装气象监测装置，采集风速、风向、降雨等气象要素，形成气象监测网络 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
425 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 1.数字输电建设知识 | KS-9-01 | 1.《云南电网公司数字输电线路建设指导意见（2025版）》 2.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 3.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 4.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 新一代智能输电线路建设，需遵循以下几种原则（）。 | 确保人身安全与设备安全 | 保障数据安全与网络安全 | 推广应用成熟度高的智能技术 | 按需推进智能输电线路建设 |  |  | ABCD | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
426 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 内网机巡云盘上传倾斜影像照片后，解算方法应选择（）。 | 可见光 | 实景 | 点云 | 模型 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
427 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 内网机巡云盘根据输、配电类型，在线路列表中选中需要上传点云的线路后，新建上传任务，可（）。 | 上传las文件 | 上传激光雷达数据文件进行解算 | 上传基站文件 | 上传b3dm模型文件 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
428 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 2.数字输电运维知识 | KS-9-02 | 1.《智能输电线路装备技术导则（试行）》 2.《云南电网公司数字输电线路装备技术导则（2025版）》 3.《数字输电线路装备技术导则-南网电网》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 内网机巡云盘自动巡视精细化照片、通道照片、红外照片任务上传后（已归档）推送至（）。 | 图像识别系统 | 可见光点云解算系统 | 航线规划系统 | 树障系统 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
429 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 智能输电线路应集成先进的传感技术、信息技术、控制技术以及新材料、新设备，实现信息实时展示、任务智能规划、状态智能感知、决策智能辅助等功能，达到安全、可靠、绿色、高效运行的目标。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
430 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 多旋翼无人机自动巡检将成为一种常态化运维方式。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
431 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路智能运维 | KS-9 | 3.输电智能运维班建设知识 | KS-9-03 | 1.《云南电网公司数字输电示范所队建设评价标准（试行）》 2.《云南电网公司输电智能运维班建设评价标准（试行）》 3.《云南电网公司输电线路多旋翼无人机标准化作业指南（试行）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | H20T双光镜头，其负载视角可根据需求切换为（）。 | 广角视角 | 变焦视角 | 红外视角 | FPV视角 |  |  | ABC | ★ | 高山 | 2025-07-31
432 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 通过现场作业可视化监督系统对现场（ ）实现可视化管理。 | 作业全过程 | 现场安全 | 作业环境 | 施工资源 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
433 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 监测分析班履行作业视频（ ）主体责任。 | 管控 | 监控 | 监督 | 实施 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
434 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 《云南电网公司现场作业可视化管理业务指导书》中地市局市场营销部负责组织、督促（ ）部门（中心）进行问题整改，跟踪问题整改情况。 | 营销专业 | 供电所 | 配电管理所 | 建设管理中心 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
435 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 《云南电网公司现场作业可视化管理业务指导书》中规划建设管理中心负责监督、指导（ ）按照本业务指导书要求开展工作，监督其对发现问题进行整改，跟踪问题整改情况。 | 输电所 | 承包商 | 修试所 | 供电所 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
436 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 《云南电网公司现场作业可视化管理业务指导书》中直属所队（中心）履行本所队（中心）现场作业（ ），负责监督、指导专业班组按照本业务指导书要求开展现场可视化工作。 | 监控主体责任 | 监督主体责任 | 管控主体责任 | 项目主体责任 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
437 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 《云南电网公司现场作业可视化管理业务指导书》中直属所队（中心）履行负责督促、指导对应承包商按本业务指导书要求开展现场作业（ ）管理，监督其对发现问题进行整改，跟踪问题整改情况。 | 作业 | 视频可视化 | 安全 | 施工 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
438 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 原则上应对（ ）进行录制，若因现场条件限制，确不具备条件全程录制，可由工作负责人自行优化，但录制内容应包含安全措施装拆、班前会、安全技术交底、十个规定动作的执行等关键点。 | 作业全过程 | 作业关键点 | 安全措施 | 验收环节 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
439 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 各级专业所队（中心）是自主开展作业的（ ）。 | 责任主体 | 管理主体 | 履约主体 | 管控主体 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
440 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 各级专业所队（中心）是自主开展作业的管控主体，应按照云南电网公司输、变、配专业生产作业管理相关制度中明确的管控原则和管控要求执行，在制定月度作业计划时作业责任单位应明确（ ），管控人应按照制度明确的管控方式、管控要点和到位标准开展管控。 | 管控人 | 负责人 | 许可人 | 工作班成员 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
441 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 作业前，（ ）应核实可视化终端是否配置到位，数量满足现场实际需求；作业中，除对现场问题进行及时纠正外，还应督促作业人员进行录制，发现录制质量不佳的情况应及时反馈工作负责人，并指导其提升录制质量。 | 管控人 | 工作负责人 | 现场工作负责人 | 工作班成员 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
442 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 现场作业视频抽查回放应发挥“（ ）”作用 | 考核 | 镜子 | 震慑 | 监督 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
443 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 在线监督通过实时视频对现场作业进行监督，验证作业风险管控、（ ）到位及现场作业可视化工作机制运转情况。 | 管控人员 | 工作负责人 | 现场工作负责人 | 工作许可人 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
444 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 营销现场作业视频录制，严格应用“（ ）”，结合现场勘查和评估的情况，按照“一网通办”APP自动识别判定的录入要求、录入环节执行，做到应拍必拍，并保证拍摄质量。 | 周生产计划 | 营销安全一网通办 | 月度生产计划 | 临时作业 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
445 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | （ ）: 从工作许可至工作终结（工作间断），通过实时视频进行监控，需进行全程监控的应全覆盖监控。 | 全程监控 | 节点监控 | 巡查监控 | 临时监控 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
446 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | （ ）：对作业现场班前会、停复电操作、安措布置等关键节点，通过实时视频进行监控，需节点监控的应全覆盖监控。 | 全程监控 | 节点监控 | 巡查监控 | 临时监控 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
447 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | （ ）：对正在开展的作业现场，通过实时视频进行监控，每个现场的监控时间不少于10分钟，需巡查监控的可按需进行监控。 | 全程监控 | 节点监控 | 巡查监控 | 临时监控 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
448 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 现场作业可视化管理中三个责任主体职责是（ ）。 | 管控 | 监控 | 监督 | 评价 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
449 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 可视化终端配置管理，应将其作为现场必备工器具之一，应按照“（ ）、（ ）”的原则开展，确保100%配置到位。 | 满足需求 | 应配必配 | 配置需求 | 基层申请 |  |  | AB | ★★ | 高山 | 2025-07-31
450 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 原则上除巡视类作业外，所有（ ）、（ ）均需进行录制，作业管控主体应按照“该录制必录制”的原则，督促、指导作业人员进行现场录制，确保100%录制。 | 计划作业 | 巡视计划 | 临时作业 | 验收计划 |  |  | AC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
451 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 原则上应对作业全过程进行录制，若因现场条件限制，确不具备条件全程录制，可由工作负责人自行优化，但录制内容应包含（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的执行等关键点。 | 安全措施装拆 | 班前会 | 安全技术交底 | 十个规定动作 |  |  | ABCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
452 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 录制时采取措施提升录制质量，尽量避免出现（ ）（ ）等影响视频拍摄质量的情况。 | 逆光拍摄 | 黑屏 | 障碍物遮挡 | 应录不录 |  |  | AC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
453 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 视频要尽量反应现场（ ）（ ），清晰度应不低于720P。 | 安全措施 | 作业人员行为 | 作业整体情况 | 作业人员脸部画面 |  |  | BC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
454 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 作业前，管控人应核实可视化终端是否配置到位，数量满足现场实际需求：（ ）（ ）（ ）。 | 作业中，除对现场问题进行及时纠正。 | 发现录制质量不佳的情况应及时反馈工作负责人。 | 应督促作业人员进行录制，并指导其提升录制质量。 | 应配置充电宝进行应急。 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
455 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 各单位专业管理部门、专业所队（中心）、专业班组应将管控资源和注意力聚焦到（ ）上，不能用（ ）完全替代现场管控，可将远程实时视频管控作为一项（ ），便于按需实时了解、掌握现场情况。 | 现场管控 | 手机视频录制 | 远程实时视频管控 | 辅助管控手段 |  |  | ACD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
456 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 对于暴露、发现的AB类违章还应按照“（ ）、（ ）、（ ）、（ ）”机制实施整改。 | 一违章 | 一分析 | 一整改 | 一销号 |  |  | ABCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
457 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 可视化终端配置管理，应将其作为现场必备工器具之一，应按照“满足需求、应配必配”的原则开展，根据实际情况，不一定100%配置到位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
458 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 视频终端配置原则所规定数量为最低要求，各单位、专业可根据实际情况按需调整。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
459 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 可视化终端接入现场作业视频监控系统由地市局科技创新与数字化中心负责，使用所队（中心）配合开展接入工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
460 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 可视化终端日常维护管理按照“谁使用，谁负责”的原则，由生产运营监控及配网管理中心部明确专人负责视频终端的充电、维护和台账更新等工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
461 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 《云南电网公司现场作业可视化管理业务指导书》中要求原则上除巡视类作业外，所有计划作业、临时作业均需进行录制，作业管控主体应按照“该录制必录制”的原则，督促、指导作业人员进行现场录制，确保100%录制。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
462 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 原则上应对作业全过程进行录制，若因现场条件限制，确不具备条件全程录制，可由工作负责人自行优化，但录制内容应包含安全措施装拆、班前会、安全技术交底、十个规定动作的执行等关键点。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
463 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 现场作业视频录制原则上不得影响现场作业的有序实施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
464 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 作业视频录制时应选取核实的角度、位置固定4G布控球（工作记录仪），视频要客观、真实反应生产作业现场的实际情况。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
465 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 承包商应对自己开展的作业，履行现场管控主体责任进行管控。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
466 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 承包商可视化管理工作要求应由各单位结合实际情况采取项目管理单位录制、承包商自行购置后接入系统或第三方租用的方式实现。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
467 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 各级运营监控中心需对开展涉网作业的承包商履职情况开展监控，督促其履职到位。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
468 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 各级专业所队（中心）是自主开展作业的管控主体。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
469 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 作业前，管控人应核实可视化终端是否配置到位，数量满足现场实际需求；作业中，除对现场问题进行及时纠正外，还应督促作业人员进行录制，发现录制质量不佳的情况应及时反馈工作负责人，并指导其提升录制质量。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
470 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 各单位专业管理部门、专业所队（中心）、专业班组应将管控资源和注意力聚焦到现场管控上，不能用远程实时视频管控完全替代现场管控，可将远程实时视频管控作为一项辅助管控手段，便于按需实时了解、掌握现场情况。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
471 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 地市级、县（区）级供电单位安监部，每月应对本单位专业管理部门及专业所队（中心）开展“全覆盖”监督。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
472 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 专业管理部门和各级运营监控中心要监督整改责任主体认真履职，做好问题的纠正、整改 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
473 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 4.云南电网有限责任公司现场作业可视化管理业务指导书 | KS-10-01 | 4.现场作业可视化管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 业务保障体系越级发现的违章，应先进行提醒、教育 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
474 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 输电设备缺陷等级分为几级？ | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
475 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种缺陷属于紧急缺陷？ | 绝缘子表面轻微污秽 | 导线断股30% | 杆塔基础轻微下沉 | 金具螺栓缺失1个 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
476 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 一般缺陷的处理时限要求是？ | 立即处理 | 24小时内 | 1周内 | 1个月内 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
477 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 缺陷定级时，"设备停运风险"属于哪类评估指标？ | 安全性指标 | 经济性指标 | 可靠性指标 | 美观性指标 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
478 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 绝缘子零值检测结果超过多少片需定为重大缺陷？ | 1片 | 2片 | 3片 | 5片 |  |  | C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
479 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 缺陷定级需考虑的主要因素包括？ | 设备重要性 | 缺陷发展趋势 | 环境影响 | 处理成本 |  |  | A,B,C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
480 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列哪些情况应升级缺陷等级？ | 雷雨天气 | 重要保供电期间 | 缺陷范围扩大 | 夜间发现缺陷 |  |  | B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
481 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 重大缺陷的特征包括？ | 可能造成设备停运 | 短期内不影响运行 | 需计划性停电处理 | 可带电作业处理 |  |  | A,C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
482 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 所有绝缘子表面污秽都应定为一般缺陷。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
483 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 输电设备缺陷定级标准（运行分册） | KS-10-02 | 《输电设备缺陷定级标准（运行分册）》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 缺陷消除后需在48小时内完成系统闭环。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
484 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 隐患治理"五定"原则不包括？ | 定人员 | 定时间 | 定标准 | 定天气 |  |  | D | ★ | 高山 | 2025-07-31
485 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 重大隐患应上报至哪级单位备案？ | 班组 | 车间 | 地市级单位 | 省级公司 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
486 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 安全检查的"四不两直"是指？ | 不发通知 | 不打招呼 | 不听汇报 | 不要陪同 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
487 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 隐患整改验收应在整改完成后几个工作日内完成？ | 3个 | 5个 | 7个 | 10个 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
488 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪类隐患需立即停工整改？ | 一般隐患 | 较大隐患 | 重大隐患 | 所有隐患 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
489 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 隐患治理"双报告"制度是指？ | 向上级报告 | 向政府报告 | 向员工报告 | 向媒体报告 |  |  | A,B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
490 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 安全检查必须包含的内容有？ | 现场核查 | 资料审查 | 人员访谈 | 设备测温 |  |  | A,B,C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
491 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 隐患闭环管理包括哪些环节？ | 排查发现 | 评估定级 | 整改验收 | 考核奖惩 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
492 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 已完成的隐患整改项目可以不再进行"回头看"检查。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
493 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 标准及规程规范 | KS-10 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 | KS-10-03 | 中国南方电网有限责任公司隐患治理监督和安全检查业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 安全检查发现的问题必须全部在检查现场出具书面整改通知。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
494 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 1.防山火 | KS-13-01 | 1.山火的对线路的影响 2.山火区段辨识及划分 3.防山火措施 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列关于山火高发期输电线路山火风险预报分级正确的是（）。 | 预报无降水、热点密度高，山火风险等级为Ⅳ级（红色） | 预报降水量少、热点密度中，山火风险等级为II级（黄色） | 预报无降水、热点密度低，山火风险等级为II级（黄色） | 预报降水量大、热点密度高，山火风险等级为0级（白色） |  |  | AB | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
495 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 1.防山火 | KS-13-01 | 1.防山火 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列关于预报区域的历史山火高发期描述正确的是（）。 | 为一段连续14天的公历时期 | 为一段连续14天的农历时期 | 预报区域近5年无雨日内，日平均山火热点密度不小于0.5个 | 预报区域近5年内，每30km*30km区域日平均山火发生次数不小于0.2次 |  |  | BCD | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
496 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 送电线路的线路避雷器检测检查为（ ）。 | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
497 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 架空避雷线对导线的保护角变小时，防雷保护的效果（ ）。 | 变好 | 变差 | 无任何明显变化 | 根据地形确定 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
498 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了（ ）。 | 减少内过电压对导线的冲击 | 减少导线受感应雷的次数 | 减少操作过电压对导线的冲击 | 减少导线受直击雷的次数 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
499 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电压等级越高的设备，其耐雷水平（ ）。 | 越高 | 越低 | 保持不变 | 相差不大 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
500 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻，目的是为了（ ）。 | 减少雷电流 | 避免反击闪络 | 减少接地电流 | 避免内过电压 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
501 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路的绝缘配合就是解决杆塔上和档距中各种可能放电途径的绝缘选择和相互配合的问题。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
502 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 不同相间绝缘配合是按正常运行电压及导线振荡情况确定的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
503 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 架空避雷线主要是为防止架空送电线路遭受直击雷而装设。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
504 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 为防止架空送电线路遭直击雷破坏，110kV以上架空线路必须全线装设避雷线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
505 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路防雷保护的重点是云间放电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
506 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 架空线路耐雷水平取决于杆高、接地电阻及避雷线保护角的大小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
507 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对于35kV~110kV无避雷线的线路在靠近变电站的一段进线上必须架设避雷线,其长度一般取4~5km。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
508 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线，保护角在5°以下。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
509 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 2.防雷 | KS-13-02 | 2.防雷 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响线路耐雷水平的因素包括以下哪些？（ ） | 绝缘子串的冲击放电电压 | 耦合系数 | 接地电阻大小 | 避雷线的分流系数 | 杆塔高度 |  | ABCDE | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
510 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 消除导线上的覆冰的方法有（ ）。 | 加热法 | 电流溶解法 | 机械打落发 | 振动法 |  |  | BC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
511 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 覆冰在线监测，装置损坏：覆冰季节监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
512 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 大跨越段应加强对杆塔、基础、导线、地线、拉线、绝缘子、金具及防洪、防冰、防舞、防雷、测振等设施的（），并做好定期分析工作。 | 检测和维修 | 维修 | 检测 | 测试 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
513 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列关于导地线设计冰厚正确的是（）。 | 轻冰区宜按无冰、5mm、10mm设计 | 中冰区宜按15mm、20mm设计 | 重冰区宜按20mm及以上设计 | 大跨越线路的设计冰厚，除无冰区段外，宜较附近一般线路的设计冰厚增加10mm |  |  | ABC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
514 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 10mm及以上冰区且为c级及以上污区的线路，悬垂串宜采用（）等措施防止冰闪。 | V 型 | 八字型 | 大小伞插花 I 型绝 缘子串 | 防覆冰复合绝缘子 |  |  | ABCD | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
515 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 大跨越最大设计冰厚，除无冰区外，宜较附近一般送电线路的最大设计覆冰增加5mm。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 高山 | 2025-07-31
516 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 裸露的融冰连接线应盘卷放置在绝缘架上，用绝缘护套包好，悬空放置，不能与塔材接触。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 高山 | 2025-07-31
517 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 高山 | 2025-07-31
518 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 3.防冰知识 | KS-13-03 | 3.防冰知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 消除导线上的覆冰，一般采取下列方法（）。 | 电流溶解法 | 电压溶解法 | 机械除冰法 | 加温除冰法 |  |  | AC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
519 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量在线路投入运行（）年后测量1次，以后根据巡视结果决定。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
520 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 线路放线后不能腾空过夜时，交叉跨越（）的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离。 | 公路 | 铁路 | 电力线路 | 通信线路 |  |  | ABCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
521 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 张力放线时，通信联系必须畅通，重要的交叉跨越、转角塔的塔位应设专人监护。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
522 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对大跨越档架空线在最高气温气象条件下必须按导线温度为+70℃对交叉跨越点的距离进行校验。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
523 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
524 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 500kV天一线停电检修，停电检修的500kV天一线与另一回500kV天二线带电线路相交叉跨越，经测量，交叉跨越距离为8米，但作业时，工作人员和工器具可能和500kV天二线的距离小于6米，工作负责人申请对500kV天二线停电并要求在交叉处安装一组接地线，并要求工作中应采取防止损伤500kV天二线的措施工作负责人的做法是否正确。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
525 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 35kV线路跨越公路时，导线对地最小垂直距离应为？ | 5.5m | 6.5m | 7.5m | 8.5m |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
526 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV线路跨越铁路时，导线至轨顶的最小垂直距离为？ | 7.5m | 9.5m | 11.5m | 14.0m |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
527 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 输电线路跨越10kV配电线时，最小垂直距离应为？ | 1.0m | 2.0m | 3.0m | 4.0m |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
528 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障高风险区段巡检周期应不超过？ | 15天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
529 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 导线与树木的净空距离不足时，应优先采取？ | 砍伐树木 | 修剪树冠 | 抬高导线 | 降低电压等级 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
530 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 跨越高速公路的输电线路，需设置哪种标识？ | 警示牌 | 反光标志球 | 激光警示器 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
531 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障隐患"红色预警"表示树木与导线距离不足？ | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
532 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 交叉跨越档内导线的安全系数应比常规档距提高？ | 5% | 10% | 15% | 20% |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
533 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机巡检树障时，激光雷达的测距精度应优于？ | ±0.1m | ±0.3m | ±0.5m | ±1.0m |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
534 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 跨越通航河流时，导线至最高洪水位的最小距离为？ | 3.0m | 5.0m | 7.0m | 9.0m |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
535 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障清理后，树桩高度应控制在？ | ≤10cm | ≤30cm | ≤50cm | ≤1m |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
536 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 输电线路跨越房屋时，导线与屋顶最小垂直距离为？ | 2.5m | 3.5m | 4.5m | 5.5m |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
537 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障防控"三早"原则是指？ | 早发现、早报告、早处理 | 早预防、早砍伐、早验收 | 早规划、早施工、早投运 | 早预警、早联动、早应急 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
538 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 交叉跨越档的导线弧垂允许偏差为？ | ±1% | ±2% | ±3% | ±5% |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
539 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障智能监测系统的数据更新频率应不低于？ | 实时 | 每日1次 | 每周1次 | 每月1次 |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
540 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障高风险区段判定依据包括？ | 树种生长速度 | 导线电压等级 | 历史跳闸记录 | 土壤肥力 |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
541 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 交叉跨越验收必测项目包括？ | 垂直距离 | 水平距离 | 导线张力 | 树木高度 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
542 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障防控"四不放过"原则包括？ | 隐患未查清不放过 | 责任未落实不放过 | 措施未到位不放过 | 验收未通过不放过 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
543 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 跨越重要设施时需特殊考虑的因素有？ | 电磁环境影响 | 检修便利性 | 防雷保护 | 景观协调性 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
544 |  | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 4.防交叉跨越 | KS-13 | 4.防交叉跨越 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障清理安全措施包括？ | 停电验电 | 设置围栏 | 专人监护 | 喷洒农药 |  |  | A,B,C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
545 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 35-500kV线路正常巡视周期一般为（ ） | 每周1次 | 每月1次 | 每季度1次 | 每半年1次 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
546 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 导线弧垂测量应在（ ）进行 | 无风天气 | 风速≤5m/s时 | 风速≤3m/s时 | 任何天气条件下 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
547 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 绝缘子盐密测试周期为（ ） | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
548 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 发现导线断股损伤截面超过（ ）时应立即停电处理 | 5% | 10% | 15% | 25% |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
549 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV线路导线对地距离不应小于（ ）米 | 6.5 | 7.5 | 9 | 14 |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
550 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 红外测温时，导线接点温度与环境温差超过（ ）应重点监测 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
551 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 线路巡视中发现的（ ）缺陷应24小时内上报 | 一般 | 重大 | 紧急 | 所有 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
552 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 导线舞动观测应在（ ）天气进行 | 晴天 | 雾天 | 大风 | 雨雪 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
553 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔接地电阻测量应在（ ）季节进行 | 干燥 | 湿润 | 雷电 | 任何 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
554 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 绝缘子零值检测应使用（ ） | 万用表 | 兆欧表 | 红外热像仪 | 紫外成像仪 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
555 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 线路巡视重点检查内容包括（ ） | 导线损伤 | 绝缘子破损 | 杆塔倾斜 | 通道树木生长 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
556 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 属于紧急缺陷的是（ ） | 导线断股 | 绝缘子击穿 | 杆塔严重倾斜 | 金具锈蚀 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
557 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 导线接点过热可能原因包括（ ） | 接触不良 | 负荷过大 | 材质劣化 | 污秽严重 |  |  | ABC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
558 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔基础检查项目包括（ ） | 混凝土开裂 | 回填土下沉 | 保护帽破损 | 螺栓锈蚀 |  |  | ABCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
559 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 绝缘子巡视要点包括（ ） | 表面污秽 | 破损裂纹 | 钢脚锈蚀 | 放电痕迹 |  |  | ABCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
560 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路巡视可不穿戴绝缘鞋和安全帽。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
561 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 发现绝缘子自爆应立即记录并定期更换。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
562 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 导线弧垂在夏季应比设计值偏大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 高山 | 2025-07-31
563 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 500kV线路巡视必须使用望远镜观察绝缘子。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
564 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路巡视知识 | KS-13 | 5.35kV—500kV线路巡视知识 | KS-13-05 | 线路巡视的目的及内容 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路跨越鱼塘时无需设立警示标志。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
565 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与树木的净空距离不应小于（）。 | 4米 | 5米 | 7米 | 8.5米 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
566 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 张三在修剪电力线路通道内树木时，利用高空作业车进行高处作业，刚修好一处，准备修剪另一处，由于另一处距离当前位置仅1000米，张三便没有下作业平台，直接安排高空作业车司机载着自己前往另一处进行作业，根据规定，移动车辆时，作业平台上（）载人。 | 可以 | 不得 | 可以较短距离 | 可以长距离 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
567 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在500kV某线路021#-023#通道林木清理过程中，负责人安排李一、李二（监护人）两人对021#-022#塔通道内树木进行清理，同时告知李一、李二为防止树木倒落在导线上，在工作过程中，可以聘请当地小工设法用绳索将其拉向线路的方向，绳索应绑扎在拟砍断树段重心以下合适位置，以确保倒树距离安全。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
568 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 云南电网2025年树障清理的核心目标是？ | 清理率100% | 树障跳闸率下降30% | 建立智能预警系统 | 完成全部线路通道数字化 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
569 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 35kV线路通道树木与导线最小水平距离应保持？ | 3m | 5m | 7m | 10m |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
570 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 500kV线路通道超高树木的判定标准是？ | 自然生长高度≥8m | 树梢距导线≤6m | 树高≥15m | 树冠直径≥5m |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
571 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 云南重点防控的速生树种是？ | 松树 | 桉树 | 竹子 | 榕树 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
572 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障智能监测系统的主要技术是？ | 卫星遥感 | 无人机激光雷达 | 视频监控+AI | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
573 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障清理的黄金周期是？ | 雨季前 | 旱季 | 树木生长旺季 | 冬季 |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
574 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 2025年计划推广的树障清理技术是？ | 人工砍伐 | 机械修剪 | 化学抑制 | 以上都是 |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
575 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障预警系统的响应时间要求是？ | 实时 | ≤2小时 | ≤12小时 | ≤24小时 |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
576 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 通道清理后树桩高度应控制在？ | ≤10cm | ≤30cm | ≤50cm | ≤1m |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
577 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障隐患档案至少保存？ | 1年 | 3年 | 5年 | 永久 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
578 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机巡检树障的精度要求是？ | ±0.1m | ±0.5m | ±1m | ±2m |  |  | B | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
579 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障风险等级划分不考虑的因素是？ | 树种 | 生长速度 | 土壤类型 | 导线电压等级 |  |  | C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
580 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 化学抑树剂喷洒频次是？ | 每月1次 | 每季度1次 | 每年1次 | 仅首次使用 |  |  | B | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
581 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障纠纷高发区应优先采取？ | 法律诉讼 | 补偿协商 | 生态移植 | 强制清理 |  |  | C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
582 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障防控"三早"原则是？ | 早发现早报告早处理 | 早计划早安排早落实 | 早预防早控制早消除 | 早预警早联动早应急 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
583 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障清理安全距离裕度应不小于？ | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
584 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 高发区树障巡检周期是？ | 半月 | 1月 | 2月 | 季度 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
585 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障信息管理系统需对接的平台是？ | 生产管理系统 | 气象系统 | 政府林业系统 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
586 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 树障砍伐后应喷洒？ | 除草剂 | 生长抑制剂 | 营养液 | 消毒液 |  |  | B | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
587 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 2025年树障可视化监控覆盖率目标是？ | 30% | 50% | 70% | 90% |  |  | C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
588 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障隐患"四色"分级包括？ | 红（危急） | 黄（严重） | 蓝（一般） | 绿（正常） |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
589 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障防控"三方联动"指？ | 电网企业 | 林业部门 | 地方政府 | 村民委员会 |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
590 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障智能识别技术包括？ | 激光测高 | 图像语义分割 | 生长预测模型 | 土壤成分分析 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
591 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 不宜采用化学抑树的区域是？ | 水源保护区 | 基本农田 | 居民区周边 | 经济林区 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
592 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障清理需携带的工器具包括？ | 油锯 | 测距仪 | 绝缘操作杆 | 急救包 |  |  | A,B,C,D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
593 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障档案必含要素有？ | GPS坐标 | 树种 | 最近清理时间 | 责任人 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
594 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响树木生长速度的因素有？ | 土壤湿度 | 光照强度 | 海拔高度 | 导线电场 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
595 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障纠纷处置流程包括？ | 现场取证 | 协商补偿 | 法律诉讼 | 强制清理 |  |  | A,B,C,D | ★★★★ | 高山 | 2025-07-31
596 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障防控数字化应用包括？ | 三维通道建模 | 生长趋势预测 | 智能告警 | 无人机自主清理 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 高山 | 2025-07-31
597 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 1.线路通道林木清理知识 | KS-14-01 | 1.35kV—500kV线路树障防控 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 树障清理验收标准包括？ | 安全距离达标 | 树桩处理规范 | 现场清理干净 | 村民签字确认 |  |  | A,B,C | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
598 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 2.防外力破坏 | KS-14-02 | 1.35kV—500kV线路防外力破坏 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 35kV～110kV线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是（ ）。 | 9.0m | 8.0m | 7.5m | 7.0m |  |  | D | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
599 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 2.防外力破坏 | KS-14-02 | 1.35kV—500kV线路防外力破坏 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 禁止在距线路（ ）米以内区域施工爆破、开山采石。 | 350 | 400 | 450 | 500 |  |  | D | ★ | 高山 | 2025-07-31
600 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03 | 1.线路红外测温基本知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 输电线路上使用红外线热像仪主要是检测（ ）温度。 | 导线 | 绝缘子 | 附件 | 杆塔 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
601 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 3.线路红外测温知识 ； | KS-14-03 | 1.线路红外测温基本知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 工业用红外线热像仪的测温范围一般为-20℃～2000℃。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
602 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04 | 1.鸟对线路的影响 2.鸟害区段辨识及划分 3.防鸟害措施 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 驱鸟器装置损坏，且影响到线路安全运行属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
603 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04 | 1.鸟对线路的影响 2.鸟害区段辨识及划分 3.防鸟害措施 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 鸟类在绝缘子挂点处筑巢，且有异物短接绝缘子串，但不超过绝缘子串总长度的一半，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
604 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路维护知识 | KS-14 | 4.线路防鸟害知识 | KS-14-04 | 1.鸟对线路的影响 2.鸟害区段辨识及划分 3.防鸟害措施 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 由鸟引起的输电线路故障可分为（）。 | 鸟粪类 | 鸟体短接类 | 鸟巢类 | 鸟啄类 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
605 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21-01 | 1.导线的作用 2.导线的型号及种类 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力线路的分裂导线一般每相由（ ）。 | 2～4根导线组成 | 5～7根导线组成 | 7～9根导线组成 | 9～11根导线组成 |  |  | A | ★ | 高山 | 2025-07-31
606 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 标称截面为240平方毫米的普通钢芯铝绞线的表示型号为（ ）。 | LGJQ-240 | LGJJ-240 | LGJ-240 | HLJ-240 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
607 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 表示轻型钢芯铝绞线的符号为（ ）。 | LGJQ | LGJ | GJ | LGJJ |  |  | A | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
608 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 档距中导线对地和各被跨物的绝缘配合按内过、外过两种过电压要求确定的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
609 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 导线的额定截面小于实际截面。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
610 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 架空扩径导线的运行特点是传输功率大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
611 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路的导线截面越大，导线的损耗越大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
612 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 为了计算导线材料在不同温度下的电阻值，我们把温度每升高1℃时，导线电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
613 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 高压输电线路导线截面一般按经济电流密度方法选择。同时必须满足电晕条件要求。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
614 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 导线电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
615 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 导线的电阻与导线温度的关系是温度升高，电阻减少。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
616 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 钢质导线及地线由于腐蚀，其最大设计应力不得大于它的屈服强度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
617 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 架空送电线路的导线应具备以下特征：（ ） | 导电率高 | 耐热性能高 | 机械强度高 | 具有良好的耐振性能 | 耐腐蚀性强 |  | ABCDE | ★ | 高山 | 2025-07-31
618 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响弧垂大小的因素有（ ） | 导线的大小 | 架空线的档距 | 架空线的应力 | 架空线所处的环境气象条件 |  |  | BCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
619 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 线路设计时，送电线路的导线截面，除根据经济电流密度选择外，还要按（ ）等条件进行校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择，并应通过技术经济比较确定。 | 电晕 | 电场 | 无线电干扰 | 通信干扰 |  |  | ACD | ★ | 高山 | 2025-07-31
620 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 选择导、地线应考虑的主要因素是（ ）。 | 节约基建投资 | 运行效益好 | 运行维护检修方便 | 有发展前景 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
621 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 导线截面选择的条件（）。 | 满足发热条件 | 满足电压损失条件 | 满足机械强度条件 | 满足电能损耗和保护条件 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
622 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 1、导线 | KS-21 | 1、导线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 导线、避雷线常用的材料为（ ） | 铜 | 铝 | 钢 | 铝合金 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
623 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 2、架空地线 | KS-21-02 | 2、架空地线 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下面关于避雷线的作用的叙述正确的是（ ） | 减少雷电直接击于导线的机会 | 避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压 | 避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压 | 在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用 | 绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰 |  | ABCDE | ★ | 高山 | 2025-07-31
624 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（ ）状态。 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
625 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载，还要承受导线的（ ）。 | 斜拉力 | 水平荷载 | 吊力 | 上拔力 |  |  | B | ★★ | 高山 | 2025-07-31
626 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在（ ）。 | 绝缘子的胶合剂内部 | 绝缘子内部 | 绝缘子的连接部位 | 绝缘子表面 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
627 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（ ）。 | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
628 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净，再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
629 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 电力线路在同样电压下，经过同样地区，单位爬距越大，则发生闪络的可能性愈小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
630 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 绝缘子表面泄漏电流越大，污闪越严重。而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
631 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 耐张绝缘子串比悬垂绝缘子串易劣化，是因为绝缘子质量问题引起的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
632 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 合成绝缘子所需的爬距比瓷和玻璃绝缘子所需爬距平均少50%。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
633 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 有机复合绝缘子由硅橡胶整体制成，从而构成了一个整体耐压层，所以，其污闪电压是瓷绝缘子的6~7倍。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
634 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 安装绝缘子前，（ ），应视为不合格，不予安装。 | 应用1000兆欧表进行绝缘测量 | 应用2500兆欧表进行绝缘测量。 | 若绝缘电阻小于500MΩ | 若绝缘电阻小于700MΩ |  |  | BD | ★ | 高山 | 2025-07-31
635 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据不同的用途，线路绝缘子可分为（ ）和瓷横担。 | 针式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 棒式绝缘子 | 蝶式绝缘子 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
636 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 3、绝缘子 | KS-21-03 | 3、绝缘子 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 运行中的绝缘子，均不应出现（ ）。 | 裂纹 | 损伤 | 表面过分脏污 | 闪络烧伤 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
637 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫（ ）。 | 碗头挂扳 | 直角挂扳 | 延长环 | 球头 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
638 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 直角挂扳是一种（ ）金具。 | 线夹 | 拉线 | 接续 | 连接 |  |  | D | ★ | 高山 | 2025-07-31
639 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 楔形线夹属于（ ）金具。 | 接续 | 联接 | 拉线 | 保护 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
640 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 防振锤的理想安装位置是（ ）。 | 靠近线夹处 | 最大波腹 | 波节点 | 最大波腹与最小波腹之间 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
641 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 在导线上安装防振锤是为（ ）。 | 增加导线的重量 | 减少导线的振动次数 | 吸收和减弱振动的能量 | 保护导线 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
642 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是（ ）。 | 预防相间短路 | 预防导线混线 | 防止导线发生鞭击 | 防止导线微风振动 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
643 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 最容易引起架空线发生微风振动的风向是垂直线路方向。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
644 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 阻尼线的防振原理相当于多个联合的防振锤。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
645 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路是否采取防振措施与导线运行应力有关。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
646 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 导线最大振动角是评价线夹出口处导线振动弯曲程度的重要参数。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
647 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 330kV及以上送电线路的绝缘子串及金具应考虑均压和防电晕措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
648 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是预防导线混线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
649 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 500kV线路金具与220kV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
650 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 防振锤的型号随波形频率范围的不同而变化，频率越高选用的防振锤越重。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
651 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 阻尼线对低频振动有好的防振效果，比较适合于大截面导线或小跨越档距的防振。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
652 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路所采用的防振装置可以完全消除导线振动。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
653 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在高频情况下，阻尼线比防振锤有更好的防振性能。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
654 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 常用的线路金具有以下几类。 ( ) | 线夹类金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 |  | ABCDE | ★ | 高山 | 2025-07-31
655 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下关于线夹曲率半径的要求叙述正确的是（）。 | 悬垂线夹的曲率半径不得小于被安装导线直径的8～10倍； | 悬垂线夹的曲率半径不得小于被安装导线直径的8～12倍； | 螺栓式耐张线夹的曲率半径不得小于被安装导线的8～10倍； | 螺栓式耐张线夹的曲率半径不得小于被安装导线的8～12倍。 |  |  | AD | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
656 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹具夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带，缠时应符合下列规定：（ ） | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与内层铝股的绞制方向一致 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过10mm，其端头应回夹于线夹内压住 | 所缠铝包带可露出夹口，但不应超过15mm，其端头应回夹于线夹内压住 |  |  | BC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
657 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 4、金具 | KS-21-04 | 4、金具 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 架空线路金具具有以下作用。（ ） | 导线、避雷线的接续、固定及保护。 | 绝缘子的组装、固定及保护。 | 拉线的组装及调整。 | 杆塔的连接和固定 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
658 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 送电线路紧固螺栓的周期为（ ）。 | 两年 | 三年 | 四年 | 五年 |  |  | D | ★★ | 高山 | 2025-07-31
659 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 耐张塔的底宽与塔高之比为（ ）。 | 1／2～1／3 | 1／4～1／5 | 1／6～1／7 | 1／7～1／8 |  |  | B | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
660 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1～5档者，可选其中（ ）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
661 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 在紧线观测弧垂过程中，如现场温度变化超过（ ）时，须调整弧垂观测值。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
662 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标杆或架仪器时，可采用（ ）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  |  | C | ★★ | 高山 | 2025-07-31
663 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 某一弛度观测档，其弛度大于两端铁塔高度，宜采用（ ）观测。 | 平行法 | 等长法 | 异长法 | 角度法 |  |  | A | ★★ | 高山 | 2025-07-31
664 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 为缩小送电线路的走廊宽度，单回路线路宜采用酒杯塔和猫头塔。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
665 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 等径灌注桩基础适用于地下水位较高，基坑开挖过程中易产生流沙现象的塔基处。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
666 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉、或在受外力作用时不发生上拔或变形。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
667 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 重力式基础属于基础第四类回填型式，此种基坑可不夯实，但应分层填实。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
668 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
669 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔的结构和构件的强度、稳定和连接强度，应按承载力极限状态的要求计算。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
670 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 计算杆塔所承受水平荷载时，可以不考虑悬垂绝缘子串的水平荷重。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
671 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 基础形式的选择，有条件时，应优先采用扰动土基础。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
672 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 若基础的埋深在冻结深度以下时，水结冰而产生的体积膨胀力，使基础发生移动而造成事故。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
673 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 重力基础是指杆塔整体的自重力小于上拔力。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
674 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔多层拉线应在监视下逐层对称调紧，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 高山 | 2025-07-31
675 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 拉线紧固后，NUT线夹应留有不大于1/2的螺杆螺纹长度。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
676 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对杆塔倾斜或弯曲进行调整时，应根据需要打临时拉线，杆塔上有人作业不得调整拉线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
677 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 采用临时拉线对紧线杆塔进行补强时，临时拉线应装设在耐张杆塔受力方向的延长线上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
678 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | X型拉线的交叉点空隙越小，说明拉线安装质量越标准。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
679 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 拉线连接采用的楔形线夹尾线，宜露出线夹300~500mm。尾线与本线应采取有效方法扎牢或压牢。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
680 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 测量误差有3种，即系统误差、偶然误差和疏失误差。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
681 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路施工测量使用的经纬仪，其最小读数应不小于1′。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
682 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 用经纬仪视距法校核档距，其误差不应大于设计档距的3%。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
683 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 当以经纬仪正倒镜分中法直接定线时，仪器对中误差不应大于3mm，水平度盘气泡偏离值不应大于1格。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 高山 | 2025-07-31
684 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 常用线路杆型包括下面那些？ ( ) | 直线杆 | 耐张杆 | 转角杆 | 分支杆 | 终端杆 |  | ABCDE | ★★ | 高山 | 2025-07-31
685 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 预应力钢筋混凝土电杆不得有（ ）。 | 大裂缝 | 横向裂缝 | 纵向裂缝 | 小裂纹 |  |  | BC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
686 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 线路设计时，各类杆塔的正常运行情况，应计算下列荷载组合：（ ） | 最大风速、无冰、未断线 | 最大覆冰、相应风速及气温、未断线 | 最低气温、有冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔，不含大跨越直线塔) | 最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔，不含大跨越直线塔) |  |  | ABD | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
687 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 直线杆在正常运行时主要承受的荷载有水平荷载、垂直荷载；耐张杆在正常运行时主要的荷载有（ ）。 | 水平荷载 | 垂直荷载 | 横向荷载 | 纵向荷载 |  |  | ABD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
688 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 采用水平敷设的接地体，应符合下列规定：（ ） | 接地体应平直，无明显弯曲。 | 地沟底面应平整，不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂物。 | 倾斜地形沿水平线敷设。 | 倾斜地形沿等高线敷设。 |  |  | ABD | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
689 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 垂直接地体是指垂直埋入地下的（ ） | 角钢 | 圆钢 | 钢管 | 槽钢 |  |  | ABC | ★★★ | 高山 | 2025-07-31
690 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 弧垂观测档的选择应符合下列规定:（ ） | 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档 | 紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档 | 紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档 | 弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少 |  | ABCDE | ★★ | 高山 | 2025-07-31
691 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 用经纬仪测量弧垂的方法也叫做角度法，根据仪器摆放的位置不同可分为（ ）。 | 档端法 | 档内法 | 档外法 | 档侧法 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
692 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 经纬仪的主要由（ ）几部分组成。 | 基座 | 镜筒 | 脚架 | 垂直度盘 | 水平度盘 |  | ABDE | ★★ | 高山 | 2025-07-31
693 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 5、杆塔 | KS-21-05 | 5、杆塔 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 按经纬仪使用时的操作包括对中、（ ）、精平和读数几个步骤。 | 调整 | 吊锤 | 整平 | 对光 | 瞄准 |  | CDE | ★ | 高山 | 2025-07-31
694 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电杆基础的混凝土标号一般为（）。 | 50～150 | 150～250 | 100～200 | 200～300 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
695 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时，其超深部分应（）。 | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 进行铺石灌浆处理 |  |  | D | ★ | 高山 | 2025-07-31
696 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条规定：关于任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动的说法，正确的是（）。 | 35千伏电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 110千伏电力线路杆塔、拉线周围10米的区域 | 220千伏电力线路杆塔、拉线周围15米的区域 | 500千伏电力线路杆塔、拉线周围20米的区域 |  |  | AB | ★★ | 高山 | 2025-07-31
697 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 基础工程验收应包括下列内容：（）。 | 整基基础尺寸偏差 | 现浇基础断面尺寸 | 回填土情况 | 保护帽浇筑质量 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
698 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
699 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 进行杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作应填写第一种工作票。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
700 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 基础保护帽未浇筑，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
701 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 基础保护帽损坏，但未裸露地脚螺栓，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
702 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 杆塔基础一般有下面几种（）。 | 现浇钢筋混凝土基础 | 预制钢筋混凝土基础 | 金属基础 | 灌桩式基础 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
703 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 铁塔预制基础、拉线预制基础、铁塔金属基础及不带拉线的混凝土电杆基础的基坑回填夯实，必须满足下列要求：（）。 | 对适于夯实的土质，每回填200mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对适于夯实的土质，每回填300mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对不宜夯实的水饱和粘性土，回填时可不夯，但应分层填实，其回填土的密实度亦应达到原状土的80%及以上 | 对其他不宜夯实的大孔性土、砂、淤泥、冻土等，在工期允许的情况下可采取二次回填，但架线时其回填密实程度应符合上述规定。工期短又无法夯实达到规定者，应采取加设临时拉线或其他能使杆塔稳定的措施 |  |  | BCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
704 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于（）平面内。 | 同一水平 | 同一竖直 | 同一直线 | 同一垂直 |  |  | B | ★ | 高山 | 2025-07-31
705 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 基础本体异常，基础保护范围内由于冲刷、坍塌、滑坡、违章作业等原因，基础出现上拔、下沉、位移等现象，根开或垂直位移变化较大，并持续发展，基础稳定受严重影响属于什么缺陷属于什么缺陷等级（）。 | 一般缺陷 | 其他缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★ | 高山 | 2025-07-31
706 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 原状土基础指利用机械（或人工）在天然土（岩）中直接钻（挖）成所需要的基坑，将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。通常指（）。 | 岩石基础 | 锚杆基础 | 掏挖基础 | 挖孔桩 |  |  | ABCD | ★ | 高山 | 2025-07-31
707 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列关于杆塔、基础运行标准说法正确的是（）。 | 装配式基础不应出现锈蚀 | 插入式基础不应出现锈蚀 | 塔腿周围不得堆放腐蚀性、易燃性等物品 | 拉线拉棒锈蚀后直径减少值不应超过1mm |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
708 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下关于现场浇筑基础的规定正确的是（）。 | 混凝土浇筑过程中应严格控制水胶比。每班日或每个基础腿，混凝土坍落度应至少检查2次 | 每班日或每基基础，混凝土配合比材料用量应对照混凝土配合比设计至少检查2次 | 试块应在现场浇筑过程中随机取样制作，并应采用标准养护 | 混凝土下料高度超过2m时，应采用溜槽或串筒下料 |  |  | ABC | ★★ | 高山 | 2025-07-31
709 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等坑深与设计坑深偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：（）。 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+200mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+300mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 当不能以填土或砂、石夯实处理时，其超深部分按设计要求处理，设计无具体要求时按铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+200mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+300mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 |  | BCE | ★★ | 高山 | 2025-07-31
710 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 岩石基础的开挖或钻孔应符合下列规定：（）。 | 开挖或钻孔越深越好 | 应保证岩石构造的整体性不受破坏 | 孔洞中的石粉、浮土及孔壁松散的活石应清除干净 | 软质岩成孔后应立即安装锚筋或地脚螺栓，并浇筑混凝土，以防孔壁风化 |  |  | BCD | ★★ | 高山 | 2025-07-31
711 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护，不得少于7昼夜，当使用其他品种水泥和大体积基础时按有关规定处理。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
712 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在确保对线路设备巡视到位的基础上宜适当增加通道环境巡视次数，根据线路路径特点安排步行巡视或乘车巡视，对通道环境上的各类隐患或危险点安排定点检查。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
713 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔基础坑及拉线基础坑回填，应符合设计要求。一般应分层夯实，每回填400mm厚度夯实一次。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 高山 | 2025-07-31
714 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 杆塔基础附近开挖时，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
715 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 6、基础 | KS-21-06 | 6、基础 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 输电一班在进行某10kV站用电线路检修时，作业人员张三在攀登杆塔前，检查杆根、基础和拉线，发现一根拉线有点松动，张三对杆根进行了培土加固，并打好临时拉线后才进行攀登，因此浪费了很多检修时间，造成当天停电延期了2个小时。请问张三的处理方式是否正确。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
716 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 7、光缆 | KS-21-07 | 7、光缆 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 张力放线机主卷筒槽底直径不应小于光缆直径的（），且不得小于lm。 | 40倍 | 50倍 | 60倍 | 70倍 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
717 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 7、光缆 | KS-21-07 | 7、光缆 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 光缆引下线松动属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
718 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力线路受到轻微的风吹动时，产生周期性的上下振动称为（ ）。 | 微振动 | 小型振动 | 风振动 | 舞动 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
719 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 线路设备缺陷按其严重程度分为（ ）。 | 三大类 | 四大类 | 五大类 | 六大类 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
720 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ） | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
721 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在一天内只要听到雷声就算是一个雷暴日，一个小时内只要听见雷声就算做一个雷暴小时。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
722 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 年雷电日是一年中有雷电的天数。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
723 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 直击雷过电压是由很大的雷电流流过被击物而产生的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
724 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在严寒季节对线路特巡，重点巡查覆冰对线路引起的危害。包括架空线弧垂，杆塔的垂直荷载过大引起变形等现象。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
725 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 引起导线舞动的覆冰应为圆形，且冰层不是过厚、过重、冰层约在5-30mm之间，受风后易于浮起。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
726 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 覆冰的坠落和其他的瞬态脉动会产生静态荷载。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
727 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 当气温在－2~－10℃、风速4~15m/s、相对湿度在90%以上并有过冷却水滴的大雾或遇有毛毛细雨时，导线上往往形成雾凇。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
728 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 直流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比直流走廊要求高。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
729 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路反事故措施是指防污闪、防雷、防高温、防冻、防风、防汛、防外力破坏等措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
730 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 泄漏电流就是指在带电作业过程中，沿着绝缘工具表面流过的电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
731 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路的垂直档距决定杆塔承受风压的档距。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
732 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 8.线路常用技术知识 | KS-21-08 | 8.线路常用技术知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 终勘工作应在初勘工作完成，初步设计定性后进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
733 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪种过电压属于操作过电压？ | 雷击过电压 | 工频过电压 | 断路器分闸过电压 | 静电感应过电压 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
734 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 220kV线路通常采用的避雷器类型是？ | 阀式避雷器 | 金属氧化物避雷器 | 管式避雷器 | 放电间隙 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
735 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 线路防雷保护中，"绝缘配合"是指？ | 绝缘子与金具的匹配 | 设备绝缘强度与过电压的配合 | 导线与地线的配合 | 避雷器与杆塔的配合 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
736 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪项不是限制工频过电压的措施？ | 并联电抗器 | 快速接地开关 | 增加线路长度 | 中性点小电抗 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
737 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 雷电冲击绝缘水平通常用哪个参数表示？ | 工频耐受电压 | 雷电冲击耐受电压 | 操作冲击耐受电压 | 直流耐受电压 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
738 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 输电线路防雷保护措施包括？ | 架设避雷线 | 降低杆塔接地电阻 | 增加绝缘子片数 | 涂刷防锈漆 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
739 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 金属氧化物避雷器(MOA)的优点包括？ | 无续流 | 通流容量大 | 结构简单 | 需要定期更换阀片 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
740 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 影响线路耐雷水平的因素有？ | 杆塔冲击接地电阻 | 线路绝缘强度 | 避雷线保护角 | 导线分裂数 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
741 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 所有电压等级的输电线路都必须全线架设避雷线。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
742 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 9.线路过电压保护知识 | KS-21-09 | 1.送电线路常用技术过电压保护专业术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 操作过电压的持续时间通常比雷电过电压长。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
743 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 下列哪种绝缘子机械强度最高？ | 瓷绝缘子 | 玻璃绝缘子 | 复合绝缘子 | 半导体釉绝缘子 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
744 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 绝缘子污秽等级划分的主要依据是？ | 盐密值(NSDD) | 灰密值(ESDD) | 等值盐密(ESDD) | 表面粗糙度 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
745 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 复合绝缘子硅橡胶外套的主要作用是？ | 承受机械负荷 | 提供外绝缘性能 | 增强导热性能 | 降低制造成本 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
746 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 绝缘子串的电压分布不均匀性主要受哪种因素影响？ | 绝缘子片数 | 均压环配置 | 环境温度 | 导线张力 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
747 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 绝缘子机电破坏试验中，施加的机械负荷为额定值的多少倍？ | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
748 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 影响绝缘子外绝缘性能的因素包括？ | 污秽程度 | 大气压力 | 湿度 | 颜色 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
749 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 复合绝缘子的优点包括？ | 重量轻 | 憎水性强 | 无需零值检测 | 可修复性高 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
750 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 绝缘子检测方法包括？ | 红外测温 | 紫外成像 | 绝缘电阻测试 | 重量测量 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
751 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 所有类型绝缘子都需定期进行零值检测。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
752 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路主要设备知识 | KS-21 | 10.绝缘子机电及外绝缘特性知识 | KS-21-10 | 1.送电线路常用技术绝缘子机电及外绝缘特性术语 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 绝缘子表面憎水性越强，其污闪电压越高。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
753 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 送电线路一般线段的接地电阻测量为（ ）。 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 | 五年一次 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
754 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 使用钳形电流表时，可选择（ ），然后再根据读数逐次换档。 | 最低档次 | 刻度一半处 | 刻度2／3处 | 最高档次 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
755 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 用ZC-8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值（ ）。 | 愈大 | 愈小 | 不变 | 无穷大 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
756 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 接地装置中，两接地体间的平行距离不应小于（ ）m。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
757 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（ ）为宜。 | 1.0～1.5m，0.5～0.8m | 0.8～1.2m，0.5～0.8m | 0.6～1.0m，0.3～0.4m | 0.6～1.0m，0.5～0.6m |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
758 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | ZC-8型仪表有四个端子C1、P1、C2、P2，在测量接地电阻时，需将C1、C2短接作为E端子和接地引下线相连接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
759 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 接地电阻测量仪对探测针的要求是：一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于500Ω、1000Ω。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
760 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 接地电阻越大则线路的耐雷水平越高，从而可以减少雷击故障。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
761 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 以下哪些措施可以降低接地电阻?（ ） | 增加接地极的埋深和数量 | 外引接地线到附近的池塘河流中，装设水下接地网 | 换用电阻率较低的土壤 | 在接地极周围施加降阻剂 |  |  | ABCD | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
762 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定：（ ） | 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍，四面施焊 | 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍，双面施焊 | 圆钢与扁钢连接时，其搭接长度应为圆钢直径的6倍 | 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
763 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 1.接地电阻知识； | KS-23-01 | 1.接地电阻及土壤电阻率知识； |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 接地电阻由以下几部分构成（ ）。 | 接地线电阻 | 接地体电阻 | 接地体与土壤的接触电阻 | 地电阻 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
764 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 2.线路测量知识； | KS-23-02 | 1.线路基本测量、交叉跨越测量、导线对地测量、弧垂测量、杆塔倾斜测量知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 终勘测量时是根据初步设计批准的线路路径方案，在现场进行线路平断面及交叉跨越点的测量。（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
765 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 线路设备的污秽等级共划分为（ ）。 | 三个等级 | 四个等级 | 五个等级 | 六个等级 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
766 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 停电清扫绝缘子表面的污秽不受天气状况限制。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
767 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 送电线路每相绝缘子片数应根据电压等级、海拔、系统接地方式及地区污秽情况进行选择。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
768 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 运行中的绝缘子表面形成的污秽层在干燥时电阻很大，对运行有危险。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
769 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 在Ⅲ类污秽区测得220kV绝缘子等值附盐密度为0.1～0.25mg／cm2，要求其泄漏比距为2.5～3.2cm／kV。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
770 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 绝缘子表面污秽物的等值盐密不得超过0．1mg／cm2。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
771 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 对于0级污秽地区中性点直接接地系统绝缘子的泄漏比距不应小于1.6cm／kV。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
772 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 污秽等级的划分，根据污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
773 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 线路试验知识 | KS-23 | 4.线路防污知识 | KS-23-04 | 1.污秽区辨识 2.污秽区等级划分 3.盐密度检查知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能，为防止污闪事故发生，线路防污工作必须在污闪事故季节来临前完成。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
774 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统通用部分》（ ）由投标方在生产厂家内完成，应有招标方代表参加。 | 出厂试验 | 第三方实验 | C验收试验 | 检测报告 |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
775 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统通用部分》工作温度范围： | -0℃～+55℃ | -10℃～+55℃ | -10℃～+75℃ | -20℃～+55℃ |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
776 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 作业前应确认天气情况，雾、雪、大雨、冰雹、风力大于（ ）米/秒等恶劣天气不宜作业。 | 5m/s | 8m/s | 10m/s | 15m/s |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
777 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 什么是多旋翼无人机巡检（）。 | 以多旋翼无人机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 | 以固定翼无人机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 | 以直升机为平台，搭载可见光、红外等传感器对线路本体及通道进行巡视和检测 |  |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
778 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 当前，无人机快速发展所带来的安全问题，主要集中在（）两个方面。 | 无人机无序飞行 | 无申请跨区域飞行 | 在禁飞区域飞行 | 无人机飞行距离 |  |  | AB | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
779 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 对于备降航空器空中交通管制员飞行指挥员或者航空公司签派员及其代理人应当立即通知备降机场准备接收航空器，同时指示航空器：（）。 | 飞往备降场的航向 | 飞向备降场的飞行高度 | 通知备降场的天气情况 | 飞往备降场的油量 |  |  | ABC | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
780 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | （）等恶劣天气不利于巡检作业的情况时，不应开展无人机巡检作业。 | 雾 | 雪 | 大风 | 大雨 | 冰雹 |  | ABCDE | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
781 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 多旋翼无人机巡检平台中的飞行功能检测项目包括（）。 | 自检功能 | 飞行基本功能 | 巡检能力 | 通信性能 | 安全策略功能 |  | ABCDE | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
782 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统的地面显示设备应采用高亮屏，在强光下能清晰显示。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
783 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 多旋翼无人机巡检系统一般由多旋翼无人机飞行器、测控通信设备、任务载荷和地面站组成。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
784 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机巡检220kV线路时，最小水平安全距离应不小于？ | 3m | 5m | 10m | 15m |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
785 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种天气条件最适合无人机精细化巡检？ | 风速4m/s | 能见度8km | 小雨天气 | 温度35℃ |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
786 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机红外检测时，应选择什么拍摄模式？ | 可见光模式 | 热成像模式 | 激光测距模式 | 多光谱模式 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
787 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 发现绝缘子破损缺陷时，无人机应如何操作？ | 立即降落 | 保持5m距离持续拍摄 | 贴近至1m详细检查 | 切换变焦镜头记录 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
788 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机巡检作业前必须检查的项目是？ | 电池电量 | 云台稳定性 | 避障功能 | 以上都是 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
789 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 杆塔顶部金具检查最适合的无人机飞行角度是？ | 水平0°正对拍摄 | 45°仰角拍摄 | 垂直俯拍 | 环绕360°拍摄 |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
790 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机巡检数据存储的最低要求是？ | 保存7天 | 保存1个月 | 保存3个月 | 保存至下次巡检 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
791 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种缺陷适合用激光雷达检测？ | 绝缘子自爆 | 导线断股 | 通道树障 | 均压环锈蚀 |  |  | C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
792 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 无人机自动巡检航线规划时，安全裕度应设置为？ | 1.2倍设备尺寸 | 1.5倍设备尺寸 | 2倍设备尺寸 | 3倍设备尺寸 |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
793 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机巡检系统必备的子系统包括？ | 飞行平台 | 任务载荷 | 地面站 | 气象站 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
794 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响无人机巡检精度的因素有？ | 定位精度 | 云台稳定性 | 光照条件 | 操作员职称等级 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
795 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机可见光巡检可发现的缺陷包括？ | 绝缘子破损 | 导线异物 | 金具锈蚀 | 内部放电痕迹 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
796 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 巡检作业时需实时监测的飞行参数有？ | 电池电压 | 飞行高度 | 风速 | 摄像头焦距 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
797 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 无人机巡检数据后处理内容包括？ | 图像拼接 | 缺陷标注 | 三维建模 | 电量统计 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
798 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机可穿越带电线路进行双侧巡检。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
799 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 红外检测应在日出后2小时内完成。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
800 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机巡检报告需包含环境温湿度记录。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
801 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 夜间巡检时必须开启无人机探照灯。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
802 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 同基杆塔的精细化巡检时间不应少于15分钟。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
803 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检知识 | KS-24-01 | 1.架空输电线路多旋翼无人机巡检技术要点及规范要求 2.《架空输电线路多旋翼无人机巡检系统技术规范书》 3.《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》 4.《架空电力线路无人机巡检系统配置导则》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机检测到危急缺陷时应立即手动接管操作。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
804 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 避雷器红外测温周期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
805 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 输电线路机巡作业知识 | KS-24 | 8.多旋翼双光无人机知识 | KS-24-08 | 《多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机技术规范书》 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 导地线连接管测温宜在什么情况下开展 | 线路负荷较大时 | 线路负荷较小时 | 无负荷时 | 停电时 |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
806 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 10kV电压等级带电作业最小安全距离是？ | 0.4m | 0.6m | 0.7m | 1.0m |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
807 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 计算最小安全距离时，海拔修正系数适用于超过多少米？ | 800m | 1000m | 1500m | 2000m |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
808 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 下列哪个因素不影响最小安全距离计算？ | 空气湿度 | 作业人员身高 | 系统过电压水平 | 海拔高度 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
809 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 110kV线路带电作业时，最小安全距离对应的过电压倍数是？ | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3.0倍 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
810 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 海拔2000m地区进行10kV带电作业，最小安全距离应增加多少？ | 0% | 5% | 10% | 20% |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
811 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 最小安全距离计算需考虑哪些参数？ | 额定电压 | 过电压倍数 | 海拔修正系数 | 作业工具长度 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
812 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 下列哪些情况必须重新计算安全距离？ | 更换作业人员 | 作业区域海拔变化超过500m | 系统运行方式改变 | 天气由晴转阴 |  |  | B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
813 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 影响空气绝缘强度的因素包括？ | 大气压力 | 空气湿度 | 温度 | 风速 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
814 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 带电作业最小安全距离与作业人员技能等级无关。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
815 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 1.GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 | KS-26-01 | GBT 19185-2008交流线路带电作业最小安全距离的计算方法 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 同一电压等级下，输电线路与配电线路的最小安全距离要求相同。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
816 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 绝缘材料的厚度越大,击穿电压() | 越低 | 一般 | 越高 | 与材料厚度无关 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
817 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 输电线路绝缘子零值检测周期一般为？ | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
818 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线接续管压接后的握力应不小于导线计算拉断力的？ | 80% | 90% | 95% | 100% |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
819 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 接地电阻测量时，电流极与电压极的布置夹角应为？ | 30° | 45° | 60° | 90° |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
820 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 下列哪项不是输电线路红外检测的主要对象？ | 导线接头 | 绝缘子串 | 杆塔螺栓 | 金具 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
821 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 架空地线（OPGW）光纤衰耗测试的允许波动范围是？ | ±0.1dB/km | ±0.2dB/km | ±0.5dB/km | ±1.0dB/km |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
822 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 输电线路盐密测试的采样位置通常在？ | 导线表面 | 绝缘子下表面 | 杆塔横担 | 接地引下线 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
823 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 复合绝缘子憎水性检测推荐方法是？ | 喷水分级法 | 接触角测量法 | 红外成像法 | 紫外检测法 |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
824 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 输电线路故障定位仪的测试误差应不大于？ | 50m | 100m | 200m | 500m |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
825 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 耐张线夹X光检测发现内部裂纹时的处理方式是？ | 继续观察 | 补强处理 | 立即更换 | 涂防锈漆 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
826 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 输电线路检修必做的电气试验包括？ | 绝缘电阻测试 | 接地电阻测试 | 导线拉力试验 | 局部放电测试 |  |  | A,B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
827 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 影响绝缘子污闪电压的因素有？ | 盐密值 | 灰密值 | 空气湿度 | 绝缘子颜色 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
828 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 导线弧垂调整需考虑的因素包括？ | 环境温度 | 风速 | 覆冰厚度 | 施工人员数量 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
829 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 输电线路无人机巡检可检测的缺陷有？ | 绝缘子破损 | 导线断股 | 杆塔倾斜 | 基础混凝土强度 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
830 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 输电设备状态评价依据包括？ | 试验数据 | 运行年限 | 缺陷记录 | 外观检查 |  |  | A,B,C,D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
831 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 所有绝缘子都必须进行逐个零值检测。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
832 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 接地电阻测试应在干燥天气进行。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
833 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 导线接续管压接后需进行X光无损检测。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
834 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 输电线路的盐密测试只需在污秽严重区段开展。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
835 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 复合绝缘子无需进行污秽度测试。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
836 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 11.电力设备检修试验规程 | KS-26-10 | 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 同一耐张段内导地线接续管数量不得超过2个。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
837 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 架空线路常见的机械故障有：( ) | 倒杆 | 雷击 | 断股 | 断线 |  |  | AD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
838 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 导线弧垂的大小与( )等有关。 | 电压 | 导线的重量 | 空气温度 | 导线张力 | 档距 |  | BCDE | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
839 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 线路的运行工作应贯彻（）、（）、（）的方针，执行DL/T409有关规定。运行维护单位应全面做好线路的巡视、检测、维修和管理工作，应积极采用先进技术和实行科学管理，不断总结经验、积累资料、掌握规律，保证线路安全运行。 | 安全第一 | 以人为本 | 预防为主 | 综合治理 |  |  | ACD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
840 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 大跨越和档距在1000m以上的大档距线路，导、地线应安装预绞丝护线条。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
841 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 依据DL/T 741-2019，220kV线路正常巡视周期应不超过？ | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
842 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线弧垂允许偏差标准值为？ | ±2% | ±5% | ±8% | ±10% |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
843 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 输电线路保护区指边导线外侧水平延伸距离？ | 5m | 10m | 15m | 20m |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
844 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 绝缘子盐密测试周期一般为？ | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
845 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 下列哪类缺陷属于危急缺陷？ | 导线断1股 | 绝缘子零值 | 杆塔基础轻微沉降 | 金具螺栓缺失1个 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
846 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路最大设计风速的基准高度是？ | 10m | 15m | 20m | 30m |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
847 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 地线放电间隙距离允许误差为？ | ±5mm | ±10mm | ±15mm | ±20mm |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
848 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线接续管测温周期是？ | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
849 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路特殊巡视不包括哪种情况？ | 台风后 | 政治保电 | 新建线路投运 | 月度计划巡视 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
850 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 110kV线路导线对地最小距离（居民区）是？ | 5.5m | 6.5m | 7.5m | 8.5m |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
851 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | OPGW光缆的纤芯接续衰耗应不大于？ | 0.05dB | 0.1dB | 0.2dB | 0.5dB |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
852 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 杆塔倾斜度允许值为？ | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
853 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 复合绝缘子憎水性检测周期是？ | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
854 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线舞动监测系统的预警风速阈值是？ | 5m/s | 8m/s | 10m/s | 15m/s |  |  | C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
855 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路防雷改造后需重新测试？ | 接地电阻 | 绝缘电阻 | 导线电阻 | 土壤电阻率 |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
856 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 通道树木砍伐后高度应满足？ | 低于导线3m | 低于导线5m | 低于导线8m | 与导线平齐 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
857 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 无人机精细化巡检周期至少？ | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
858 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路故障跳闸后特巡应在？ | 12小时内 | 24小时内 | 48小时内 | 72小时内 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
859 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线损伤截面超过7%时应？ | 加强监测 | 补修处理 | 截断重接 | 更换整档导线 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
860 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路状态评价周期是？ | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
861 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 线路运行"三跨"指？ | 跨铁路 | 跨高速公路 | 跨通航河流 | 跨居民区 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
862 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防雷重点区段包括？ | 山顶 | 水库边 | 矿区 | 平原农田 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
863 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 导线弧垂异常的可能原因有？ | 温度变化 | 覆冰不均 | 外力破坏 | 绝缘子老化 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
864 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 线路特殊区段包括？ | 重污区 | 多雷区 | 大风区 | 施工便利区 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
865 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 绝缘子检测方法有？ | 红外测温 | 紫外成像 | 绝缘电阻测试 | 盐密测试 |  |  | A,B,C,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
866 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防风偏改造措施包括？ | 加装重锤 | 调整绝缘子串长 | 安装联板 | 更换大截面导线 |  |  | A,B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
867 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 线路防外破措施有？ | 安装监控 | 设置警示牌 | 加强巡视 | 降低电压等级 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
868 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 状态检修决策依据包括？ | 试验数据 | 运行年限 | 缺陷记录 | 天气情况 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
869 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 导线接续管过热处理措施有？ | 带电紧固 | 停电更换 | 减负荷运行 | 喷涂降温涂料 |  |  | B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
870 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 12.架空输电线路运行规程 | KS-26-11 | 《架空输电线路运行规程》 DL/T 741-2019 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 数字化线路建设内容含？ | 在线监测 | 无人机巡检 | 数字孪生 | 人工抄表 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
871 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 南方电网反事故措施中，"防止变电站全停"属于第几类措施？ | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
872 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 防止变压器损坏的核心措施是？ | 加强巡视 | 油色谱在线监测 | 定期更换 | 降低负荷 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
873 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 反事故演练至少每（）开展一次？ | 月 | 季度 | 半年 | 年 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
874 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 下列哪项不属于"防止继电保护误动"措施？ | 双重化配置 | 定期校验 | 简化保护逻辑 | 防误操作装置 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
875 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路防山火应急响应应确保（）分钟内出动？ | 15 | 30 | 45 | 60 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
876 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防止恶性误操作必须落实的"五防"包括？ | 防止误分断路器 | 防止误入间隔 | 防止误触设备 | 防止误调度 |  |  | A,B,D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
877 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 反事故措施"三必须"原则是指？ | 必须现场核实 | 必须双人确认 | 必须记录过程 | 必须领导签字 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
878 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防止直流系统故障的措施包括？ | 绝缘监测装置 | 蓄电池容量检测 | 双电源配置 | 增加空调数量 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
879 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 所有反事故措施都需经安监部门批准后实施。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
880 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程规范 | KS-26 | 15.南方电网公司反事故措施 | KS-26-14 | 《南方电网公司反事故措施》2024 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 台风蓝色预警时需停止所有户外作业。 | 正确 | 错误 | - | - |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
881 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 生产技术管理工作评价方案 | KS-27-01 | 生产技术管理工作评价方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 《2021年生产技术管理工作评价报告》分为()个专业板块进行指标分析 | 发变电管理 | 输电管理 | 配网管理 | 资产管理 | 综合管理 | 供电管理 | ABCDE | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
882 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 生产技术管理工作评价方案 | KS-27-01 | 生产技术管理工作评价方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 根据《2021年生产技术管理工作评价报告》变电专业工作过程类指标有（） | 修试管理 | 作业管理 | 设备管理 | 数据质量 | 问题管理 | 可靠性管理 | ABCDE | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
883 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 生产技术管理工作评价方案 | KS-27-01 | 生产技术管理工作评价方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 生产技术管理工作评价报告由（）部门编制 | 生技部 | 营销部 | 基建部 | 各所队（中心） |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
884 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 设备运行方案由（）部门编制 | 生技部 | 营销部 | 基建部 | 各所队（中心） |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
885 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电设备运行方案的核心目标是？ | 降低线损率 | 提升供电可靠性 | 实现数字化转型 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
886 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 2025年云南电网重点推广的输电线路巡检技术是？ | 人工登塔检查 | 多旋翼无人机精细化巡检 | 直升机巡检 | 卫星遥感监测 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
887 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南高海拔地区输电线路防冰闪的主要措施是？ | 增加绝缘子片数 | 采用V型串布置 | 安装防冰闪涂料 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
888 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 2025年云南电网计划将线路故障跳闸率降低多少？ | 5% | 10% | 15% | 20% |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
889 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年计划投运的智能监测装置覆盖率目标是？ | 30% | 50% | 70% | 90% |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
890 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 针对云南多雷区的防雷改造措施不包括？ | 降低杆塔接地电阻 | 安装线路避雷器 | 缩短保护角 | 减少绝缘子片数 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
891 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网计划在2025年实现多少比例线路的数字化建模？ | 30% | 50% | 70% | 100% |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
892 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年重点推广的导线接头监测技术是？ | 红外测温 | 光纤测温 | X光检测 | 超声波探伤 |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
893 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网计划在2025年将山火跳闸次数控制在多少次以内？ | 5次 | 10次 | 15次 | 20次 |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
894 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电线路防风偏改造的重点区域是？ | 滇西北 | 滇东北 | 滇南 | 全省覆盖 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
895 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年计划推广的智能金具是？ | 带传感器的耐张线夹 | 自清洁绝缘子 | 可拆卸间隔棒 | 碳纤维导线 |  |  | A | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
896 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电线路外破防控的主要手段是？ | 人工蹲守 | 视频监控+AI识别 | 增加警示牌 | 提高赔偿标准 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
897 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年计划在多少比例线路上应用数字孪生技术？ | 20% | 30% | 50% | 80% |  |  | B | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
898 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电专业人才培养的重点方向是？ | 无人机操作 | 数字化运维 | 带电作业 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
899 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电线路防鸟害的主要措施是？ | 人工驱鸟 | 安装防鸟刺 | 使用超声波驱鸟器 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
900 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年计划建设的输电智能运维中心数量是？ | 1个 | 3个 | 5个 | 7个 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
901 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年输电线路状态监测数据接入率目标是？ | 60% | 75% | 90% | 100% |  |  | C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
902 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 云南电网2025年计划开展的输电线路专项治理行动是？ | 防雷治理 | 防风偏治理 | 防山火治理 | 以上都是 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
903 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电数字化转型的三大平台是？ | 生产监控平台 | 设备管理平台 | 智能决策平台 | 财务结算平台 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
904 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电线路"三防"重点是指？ | 防雷 | 防风偏 | 防山火 | 防污闪 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
905 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年计划推广的智能巡检模式包括？ | 无人机自主巡检 | 机器人带电检测 | 卫星遥感监测 | 人工望远镜观测 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
906 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电设备状态评价指标包括？ | 设备健康度 | 运行风险值 | 剩余寿命 | 采购价格 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
907 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电专业"四新"技术是指？ | 新技术 | 新设备 | 新材料 | 新工艺 |  |  | A,B,C,D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
908 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年计划建设的输电智能示范区包括？ | 昆明 | 曲靖 | 大理 | 西双版纳 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
909 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电线路防冰灾措施包括？ | 直流融冰 | 机械除冰 | 热力除冰 | 人工敲冰 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
910 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电专业培训的重点对象是？ | 新员工 | 班组长 | 技术骨干 | 后勤人员 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
911 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电线路运维"三化"是指？ | 标准化 | 数字化 | 智能化 | 人工化 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
912 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 年度设备运行方案 | KS-27-02 | 年度设备运行方案 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网2025年输电线路改造重点包括？ | 老旧线路 | 重载线路 | 跨越线路 | 新建线路 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
913 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 重点工作监测分析的首要步骤是？ | 数据收集 | 目标设定 | 结果汇报 | 人员分配 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
914 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年输电专业核心KPI是？ | 故障跳闸率≤0.5次/百公里·年 | 无人机巡检覆盖率≥80% | 数字化建模完成率≥60% | 综合电压合格率≥99.9% |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
915 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年云南电网重点推进的智能运维技术是？ | 无人机自主巡检 | 数字孪生仿真 | 带电作业机器人 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
916 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年计划降低雷击跳闸率的目标是？ | 10% | 15% | 20% | 25% |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
917 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 针对滇西北高海拔地区，2025年重点推广的防冰闪措施是？ | 复合绝缘子涂防冰闪涂料 | 增加绝缘子片数 | 采用V型串布置 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
918 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年输电线路状态检修实施比例目标是？ | 50% | 70% | 90% | 100% |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
919 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年计划建设的输电智能运维中心数量是？ | 1个 | 3个 | 5个 | 7个 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
920 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年山火防控的重点区域是？ | 楚雄 | 大理 | 昭通 | 全省覆盖 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
921 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年计划推广的导线接头智能监测技术是？ | 红外测温 | 光纤测温 | 超声波检测 | 射频识别 |  |  | B | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
922 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年输电数字化转型的首要任务是？ | 全业务数据贯通 | 设备数字孪生建模 | 无人机全自动巡检 | 人工智能决策 |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
923 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年输电专业人才培训的重点方向是？ | 数字化运维技能 | 带电作业技术 | 无人机操作资质 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
924 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年计划推广的新型导线类型是？ | 碳纤维复合芯导线 | 钢芯铝绞线 | 铝合金绞线 | 殷钢导线 |  |  | A | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
925 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年输电线路防外破的主要技术手段是？ | 视频监控+AI识别 | 人工巡视 | 增加警示牌 | 提高赔偿标准 |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
926 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年计划实现多少比例线路的无人机自主巡检？ | 30% | 50% | 70% | 90% |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
927 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年输电设备状态监测数据接入率目标是？ | 60% | 75% | 90% | 100% |  |  | C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
928 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年重点推广的智能金具是？ | 带传感器的耐张线夹 | 自清洁绝缘子 | 可拆卸间隔棒 | 碳纤维地线 |  |  | A | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
929 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年输电线路防风偏改造的重点区域是？ | 滇东北 | 滇西南 | 全省覆盖 | 仅500kV线路 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
930 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年计划开展的专项治理行动是？ | 防雷改造 | 防山火 | 防污闪 | 以上都是 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
931 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年输电线路数字化建模的精度要求是？ | L1级（基础模型） | L2级（部件级） | L3级（高精度） | L4级（物理特性） |  |  | C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
932 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网2025年输电专业"四新"技术不包括？ | 新材料 | 新工艺 | 新员工 | 新设备 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
933 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 2025年计划在多少比例线路上应用数字孪生技术？ | 20% | 30% | 50% | 80% |  |  | B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
934 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南电网2025年输电重点工作"三化"是指？ | 标准化 | 数字化 | 智能化 | 人工化 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
935 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 2025年输电线路"三防"治理重点包括？ | 防雷 | 防风偏 | 防山火 | 防鸟害 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
936 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南电网2025年智能巡检技术包括？ | 无人机激光扫描 | 机器人带电检测 | 卫星遥感 | 人工登塔 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
937 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 2025年输电设备状态评价指标包括？ | 健康指数 | 风险等级 | 剩余寿命 | 采购成本 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
938 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南电网2025年输电数字化转型三大平台是？ | 生产监控平台 | 设备管理平台 | 智能决策平台 | 财务管理系统 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
939 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 2025年输电线路防冰灾技术包括？ | 直流融冰 | 机械除冰 | 热力除冰 | 人工敲冰 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
940 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南电网2025年输电专业培训重点对象是？ | 新员工 | 班组长 | 技术骨干 | 后勤人员 |  |  | A,B,C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
941 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 2025年输电线路改造重点对象是？ | 老旧线路 | 重载线路 | 跨越线路 | 新建线路 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
942 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南电网2025年输电智能示范区包括？ | 昆明 | 曲靖 | 大理 | 西双版纳 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
943 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 重点工作监测分析计划 | KS-27-03 | 年度重点工作监测分析计划 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 2025年输电线路外破防控"三结合"指？ | 人防 | 技防 | 物防 | 法防 |  |  | A,B,D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
944 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 云南电网公司差异化运维策略基于（），结合云南电网（）提及的（），开展差异化设备风险评估工作。 | 年度状态评价结果 | 年度运行方式 | 设备重要度 | 年度作业计划 | 设备健康度 | 年度停电计划 | ABC | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
945 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 线路管控级别，分为（）。 | Ⅰ级管控线路 | Ⅱ级管控线路 | Ⅲ级管控线路 | Ⅳ级管控线路 | Ⅴ级管控线路 | Ⅵ级管控线路 | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
946 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 直流线路、接地极线路及接地极按照（）管控。 | 关键线路 | 重要线路 | 关注线路 | 一般线路 |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
947 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 35kV及以上纯电缆线路为（）管控线路。 | 关键 | 重要 | 关注 | 一般 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
948 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 运行时间超过30年的110kV及以上老旧线路为（）管控线路。 | 关键 | 重要 | 关注 | 一般 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
949 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 运行时间超过30年的35kV及以上老旧线路为（）管控线路。 | 关键 | 重要 | 关注 | 一般 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
950 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 对退运线路、已报废未拆除的线路，按（）线路进行管控。 | 关键 | 重要 | 关注 | 一般 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
951 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 根据云南电网公司2022年输电线路差异化运维策略，Ⅰ、Ⅱ级管控线路日常巡视的总巡视周期为（）。 | 1次/1月 | 1次/3月 | 1次/4月 | 1次/6月 |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
952 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 根据云南电网公司2022年输电线路差异化运维策略，Ⅲ级管控线路日常巡视的总巡视周期为（）。 | 1次/1月 | 1次/3月 | 1次/4月 | 1次/6月 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
953 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 输电线路差异化运维策略 | KS-27-04 | 输电线路差异化运维策略 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 根据云南电网公司2022年输电线路差异化运维策略，Ⅳ级管控线路日常巡视的总巡视周期为（）。 | 1次/1月 | 1次/3月 | 1次/4月 | 1次/6月 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
954 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 云南电网山火高风险期一般为（ ） | 1-3月 | 3-5月 | 10-12月 | 全年 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
955 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火易发区段巡视周期应缩短至（ ） | 每周1次 | 每3天1次 | 每日1次 | 实时监控 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
956 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火预警达到（ ）级时应启动应急响应 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
957 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火发生时导线对火焰的安全距离不应小于（ ） | 3米 | 5米 | 8米 | 10米 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
958 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 红外热像仪检测山火隐患时，环境温度超过（ ）应重点监测 | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |  |  | B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
959 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火易发区通道清理宽度应不少于（ ） | 杆塔高度1倍 | 杆塔高度1.5倍 | 杆塔高度2倍 | 30米 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
960 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 发现山火隐患应（ ）小时内上报 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
961 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火应急响应中应优先保障（ ）线路安全 | 110kV及以上 | 35kV及以上 | 10kV及以上 | 所有线路 |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
962 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火扑救时应保持与带电设备（ ）以上安全距离 | 3米 | 5米 | 8米 | 10米 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
963 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 山火过后应重点检查（ ）设备 | 导线 | 绝缘子 | 杆塔基础 | 以上全部 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
964 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 云南山火防控重点区域包括（ ） | 滇中 | 滇东北 | 滇西 | 滇南 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
965 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 山火隐患巡查手段包括（ ） | 人工巡视 | 无人机巡查 | 视频监控 | 卫星遥感 |  |  | ABCD | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
966 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 山火应急物资应包括（ ） | 灭火器 | 阻燃毯 | 红外测温仪 | 应急照明 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
967 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 山火高风险区段特征包括（ ） | 植被茂密 | 祭祀集中区 | 穿越林区 | 邻近农田 |  |  | ABC | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
968 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 山火过后应检查（ ）内容 | 绝缘子表面碳化 | 导线烧伤 | 金具变形 | 杆塔涂层脱落 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
969 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 山火预警Ⅲ级时应开展24小时值班监控。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
970 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 山火扑救时可使用导电灭火剂。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
971 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 500kV线路山火跳闸后可直接强送电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
972 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 清明节期间应增加山火易发区巡视频次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
973 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 | KS-27-05 | 云南电网有限责任公司输配电线路山火防控业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 山火应急响应解除后无需进行设备特巡。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
974 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 南网防冰工作导则规定的覆冰预警等级分为几级？ | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
975 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 导线设计冰厚增加多少时应启动黄色预警？ | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
976 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 直流融冰时，电流持续时间不应超过多少分钟？ | 30 | 60 | 90 | 120 |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
977 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 观冰哨应优先设置在输电线路的什么位置？ | 背风侧 | 迎风侧 | 低洼处 | 任意位置 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
978 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 覆冰厚度达到设计值的多少时应启动直流融冰？ | 30% | 50% | 70% | 90% |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
979 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防冰重点区段"三跨"包括哪些？ | 跨铁路 | 跨高速公路 | 跨重要输电通道 | 跨河流 |  |  | ABC | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
980 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防冰应急物资必须包含哪些？ | 除冰工具 | 红外测温仪 | 防滑链 | 应急照明 |  |  | ACD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
981 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防冰改造措施包括哪些？ | 增加绝缘子串长 | 使用防冰闪绝缘子 | 提高导线挂点高度 | 加装防振锤 |  |  | ABC | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
982 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 | KS-27-06 | 南方电网公司输电线路防冰工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 冰区线路杆塔螺栓必须采用防松措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
983 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 南网防雷工作导则规定，雷电定位系统监测到（ ）时应发布雷电预警 | 雷电流≥50kA | 雷电流≥100kA | 落雷密度≥5次/km² | 雷电活动持续30分钟 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
984 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 110kV线路杆塔接地电阻合格值应不大于（ ） | 5Ω | 10Ω | 15Ω | 20Ω |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
985 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 线路防雷改造优先采用的措施是（ ） | 降低杆塔接地电阻 | 增加绝缘子片数 | 安装避雷器 | 架设耦合地线 |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
986 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 雷击跳闸率统计周期为（ ） | 月度 | 季度 | 年度 | 三年 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
987 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 单选题 | 雷电定位系统监测到（ ）应启动特巡 | 单次雷电流≥200kA | 单基杆塔年雷击≥3次 | 1km内落雷≥10次 | 以上都是 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
988 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 防雷重点区段包括（ ） | 山顶风口区 | 土壤高阻区 | 历史雷击频繁区 | 邻近通信基站区 |  |  | ABC | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
989 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 降低杆塔接地电阻的方法包括（ ） | 换土处理 | 使用降阻剂 | 增加垂直接地体 | 喷涂防锈漆 |  |  | ABC | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
990 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 多选题 | 线路避雷器安装原则包括（ ） | 易击段优先 | 重要交叉跨越段必装 | 每基杆塔均安装 | 与绝缘子并联安装 |  |  | ABD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
991 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 雷电定位系统数据可作为雷击故障点查找的唯一依据。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
992 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 | KS-27-07 | 南方电网公司输电线路防雷工作导则 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识3级 | 判断题 | 绝缘子串两端均需安装均压环的线路必须同步安装避雷器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
993 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 云南电网规定在线监测装置数据上传频率最低为（ ） | 实时上传 | 每15分钟一次 | 每小时一次 | 每天一次 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
994 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种装置不属于输电线路"三微"监测系统（ ） | 微气象 | 微地形 | 微视频 | 微位移 |  |  | B | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
995 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 监测装置MTBF（平均无故障时间）应不低于（ ） | 5000小时 | 8000小时 | 10000小时 | 12000小时 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
996 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 监测数据异常时，应在（ ）小时内完成现场核查 | 2 | 4 | 8 | 24 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
997 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 云南高海拔区监测装置工作温度范围需达到（ ） | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | -10℃~+50℃ |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
998 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 云南电网要求监测装置必须具备的防护等级包括（ ） | IP65防尘防水 | 防雷击 | 防覆冰 | 防紫外线 |  |  | ABD | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
999 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 在线监测系统主站应实现的功能包括（ ） | 数据越限报警 | 故障诊断 | 设备远程控制 | 报表自动生成 |  |  | ABCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1000 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 下列哪些是云南特殊地形需重点监测的参数（ ） | 导线弧垂 | 杆塔倾斜 | 绝缘子盐密 | 风速风向 |  |  | ABD | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1001 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 微气象监测装置必须与覆冰监测装置同杆安装。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1002 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 | KS-27-08 | 云南电网有限责任公司输电线路在线监测装置及信息系统管理业务指导书 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 监测装置锂电池在海拔3000米以上地区需采用高原专用型号。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1003 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 工作票的签发人同时兼任该项工作的工作负责人，或签发空白工作票属于（ ）违章； | A | B | C | D |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1004 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地 ）布置工作许可人即进行工作许可，属（）违章 | A | B | C | D |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1005 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 现场工作中，工作人员或机具与带电体不能保持规定的安全距离且未采取有效措施，如：在多回线路杆塔进行非带电作业时进入带电侧横担；被砍树木与带电运行的线路安全距离不足且未采取防护措施，如控制树木倾倒方向和采用绝缘隔离等；在带电设备附近进行吊装作业，安全距离不够且未采取有效措施；试验中的高压引线及高压带电部件与周围人员的距离小于规定的安全距离,违章类型（）、扣分对象（）（） | 人员行为 | 工作负责人 | 作业人员 | 管控人 |  |  | ABC | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1006 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 未办理开工/复工报告擅自组织施工，或停工令执行不到位,违章类型（）、扣分对象（） | 人员行为 | 工作负责人 | 作业人员 | 管控人 |  |  | ABC | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1007 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 未按规定办理线路第一、二种工作票、厂站第一、二 、三种工作票、带电作业工作票、紧急抢修工作票、低压配电网工作票、检修申请单、动火工作票或规范性书面记录（包括施工作业票、二次措施单、书面形式布置记录）开展现场作业，属A类违章，（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1008 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 1.现场作业违章扣分通用条款（2024 版） | KS-27-09 | 南方电网安监〔2024〕21号附件2：现场作业违章扣分通用条款（2024 版） |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 工作票未经许可或工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排工作班成员开始作业，属A违章（） | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1009 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 使用的带电作业工具均应试验合格并在（ ） | 有效期内 | 有效期外 | 无效期内 | 无效期外 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1010 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 带电作业工具应（ ）、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录 | 统一领用 | 统一使用 | 统一编号 | 统一报废 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1011 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 在连续档挂软梯进行带电作业时，铜绞线截面积不得小于（ ）mm2 | 50 | 70 | 95 | 120 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1012 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 带电作业用绝缘滑车，其破坏应力不得小于（ ）倍的额定负荷 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1013 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 新研制的带电作业用绝缘工具要经过（ ），并全部符合要求，就可投入所用 | 电气性能试验 | 机械性能试验 | 型式试验 | 领导检查 |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1014 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 2.云南电网有限责任公司输变电带电作业管理业务指导书 | KS-27-10 | 带电作业管理规定要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业可共用同一张（ ） | 带电作业工作票 | 线路一种工作票 | 线路二种工作票 | 变电一种工作票 |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1015 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 工作票填写规范和要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 保证安全的组织措施中，工作流程：①工作转移、②工作票组织、③、工作票启用、④、工作监护、⑤、工作许可，以下排序符合要求的是（ ） | ⑤②③④① | ③②⑤④① | ⑤②③④① | ②③⑤④① |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1016 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 工作票填写规范和要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 带电作业工作票破损不能继续使用时，（ ） | 继续开展作业 | 电话通知工作票签发人后继续开展作业 | 应补填新的工作票，并重新履行签发许可手续 | 工作负责人组织现场人员讨论后继续开展作业 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1017 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 工作票填写规范和要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 以下工作可共用同一张带电作业工作票( ) | 在同一厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业 | 不同厂站内，依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业 | 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业 | 在不同电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业 |  |  | AC | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1018 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 工作票填写规范和要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 应在工作前一日送达许可部门的工作票有（ ） | 第一种工作票 | 带电作业工作票 | 低压配电网工作票 |  |  |  | ABC | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1019 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 3.云南电网有限责任公司电气工作票业务指导书（输电部分） | KS-27-11 | 工作票填写规范和要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 事故处理时，可不填写工作票，但应使用事故应急抢修单 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1020 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 三种人管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 员工（）后，方可参加“三种人”资质认定考试。 | 转正 | 岗评通过 | 上岗 | 取得调度受令资格 |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1021 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 三种人管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 因人员组织机构调整，不需重新认定“三种人”资质。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1022 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 三种人管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 项目管理单位作业前应检查、核实“三种人”“两种人”资质的（）。 | 有效性 | 真实性 | 合理性 | 规范性 |  |  | AB | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1023 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 三种人管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 劳务分包、从事其他商业服务性质的单位及其他非系统内辅助人员（从事地面的、非电气专业、纯体力型简单劳动的人员等）可以参加“两种人”资质认定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1024 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 4.云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书（2025） | KS-27-12 | 三种人管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | “两种人”可以跨单位开展作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1025 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 5.云南电网有限责任公司生产作业计划管理业务指导书 | KS-27-13 | 生产作业计划管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 月度计划工作量应按照不超过班组最大工作量 （）的原则进行管控 | 60% | 70% | 80% | 90% |  |  | C | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1026 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 5.云南电网有限责任公司生产作业计划管理业务指导书 | KS-27-13 | 生产作业计划管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 停电时间存在“过紧、过短、连续多天”等不合理情况的，属于（） | 停电范围不合理 | 停电时间不合理 | 停电任务分布不合理 | 人员安排不合理 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1027 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 5.云南电网有限责任公司生产作业计划管理业务指导书 | KS-27-13 | 生产作业计划管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 某项作业经评估后确定为特高风险，按照分层管控原因，以下哪种方式是正确的？ | 地市级管控 | 县区（级）管控 | 所队级管控 | 禁止开展 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1028 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 5.云南电网有限责任公司生产作业计划管理业务指导书 | KS-27-13 | 生产作业计划管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 单选题 | 某县区局在开展10kV五华线#23杆更换时，现场管控的人员至少由（ ）担任。 | 供电所配网管理员 | 计生部配网管理专责 | 配电运维班班长 | 班组技术、技能专家 |  |  | B | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1029 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 6.云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书 | KS-27-14 | 输电生产作业管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 《云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书》中作业准备管理包括？ | 现场勘查作业文件的选用 | 人员准备 | 物资准备 | 工器具准备 | 作业文件的选用 | 作业文件的编制及审查 | ABCDEF | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1030 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 6.云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书 | KS-27-14 | 输电生产作业管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 《云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书》中作业过程管理包括？ | 安全措施管理 | 作业监护管理 | 现场作业可视化管理 | 作业变化管理 | 生产作业计划执行管理 | 生产作业计划闭环管理 | ABCDE | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1031 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 6.云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书 | KS-27-14 | 输电生产作业管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 判断题 | 工作负责人、专责监护人不得参与具体工作 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1032 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 6.云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书 | KS-27-14 | 输电生产作业管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 根据《云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书》管控层级分为（） | 公司级管控 | 局级管控 | 所队管控 | 班组管控 |  |  | BCD | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1033 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 6.云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书 | KS-27-14 | 输电生产作业管理规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 《云南电网有限责任公司输变电生产作业管理业务指导书》中对输变电生产作业有哪几个管理要点？ | 作业计划管理 | 作业风险评估管理 | 作业准备管理 | 作业过程管理 | 作业总结改进 |  | ABCDE | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1034 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 7.云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书 | KS-27-15 | 现场作业风险管控规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 根据《云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书》，现场作业前应完成（）准备。 | 作业人员 | 作业文件 | 作业物资 | 作业工器具 | 作业计划 | 现场勘察 | ABCD | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1035 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 7.云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书 | KS-27-15 | 现场作业风险管控规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 根据《云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书》，临时作业要纳入周计划或日计划进行审批和管控，不得事后补录计划。 | 日计划 | 周计划 | 月计划 | 年计划 |  |  | AB | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1036 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 行业标准/企业制度文件 | KS-27 | 7.云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书 | KS-27-15 | 现场作业风险管控规定及要求 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识4级 | 多选题 | 根据《云南电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书》，根据评估对象分为（）。 | 区域内作业风险评估 | 区域外风险评估 | 变电作业风险评估 | 输电作业风险评估 | 配网作业风险评估 |  | AB | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1037 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 高压直流输电(HVDC)的主要优点包括？ | 适合远距离输电 | 不存在交流系统的稳定性问题 | 线路造价低 | 可连接不同频率电网 |  |  | A,B,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1038 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 交流输电线路的输电能力受哪些因素限制？ | 电压等级 | 线路电抗 | 系统稳定性 | 绝缘子数量 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1039 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 柔性交流输电系统(FACTS)包含哪些设备？ | 静止无功补偿器(SVC) | 统一潮流控制器(UPFC) | 晶闸管控制串联电容(TCSC) | 普通断路器 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1040 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 特高压输电(≥800kV)的技术挑战包括？ | 电磁环境影响 | 绝缘配合困难 | 设备制造难度大 | 电能质量难以控制 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1041 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电缆输电相比架空线的优势有？ | 不受气象影响 | 节省走廊用地 | 维护成本低 | 传输容量更大 |  |  | A,B | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1042 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响输电线路电晕放电的因素有？ | 导线表面状况 | 大气压力 | 空气湿度 | 线路颜色 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1043 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 直流输电的换流站主要设备包括？ | 换流变压器 | 换流阀 | 交流滤波器 | 继电保护装置 |  |  | A,B,C,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1044 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 分裂导线设计可以改善哪些特性？ | 减少电晕损失 | 降低线路电抗 | 提高散热能力 | 增强机械强度 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1045 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 气体绝缘线路(GIL)适用于哪些场景？ | 城市地下输电 | 水电站出线 | 核电站内部连接 | 农网改造 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1046 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 输电线路的防雷措施包括？ | 架设避雷线 | 降低接地电阻 | 安装线路避雷器 | 增加杆塔高度 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1047 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 智能电网中的先进输电技术包括？ | 动态增容技术 | 广域测量系统(WAMS) | 分布式潮流控制器(DPFC) | 机械式开关 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1048 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 同塔多回输电线路的设计需考虑？ | 电磁耦合影响 | 检修便利性 | 防雷保护 | 景观协调性 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1049 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 直流输电在新能源并网中的优势有？ | 无同步问题 | 有功功率快速控制 | 无功功率独立调节 | 降低并网成本 |  |  | A,B,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1050 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 影响交流线路输送能力的稳定性问题包括？ | 电压稳定性 | 功角稳定性 | 频率稳定性 | 绝缘稳定性 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1051 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 输电线路的绝缘配合需考虑？ | 操作过电压 | 雷电过电压 | 污秽等级 | 导线弧垂 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1052 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 海底电缆输电的特殊要求包括？ | 加强机械防护 | 采用直流输电 | 监测渗水故障 | 增加光纤测温 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1053 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 混合输电线路指？ | 交流与直流同塔架设 | 架空线与电缆混合使用 | 不同电压等级同走廊 | 多回线路并列运行 |  |  | A,B | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1054 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 输电线路状态监测的主要内容有？ | 导线温度 | 绝缘子污秽度 | 杆塔倾斜 | 鸟类活动 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1055 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 多端直流输电系统适用于？ | 海上风电集群送出 | 区域电网异步互联 | 城市配电网供电 | 孤岛供电 |  |  | A,B,D | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1056 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 2.输电方式 | KB-7-02 | 1.输电方式 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 提高交流线路输送能力的技术措施有？ | 串联补偿 | 动态无功补偿 | 提高电压等级 | 增加导线截面积 |  |  | A,B,C,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1057 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统的基本组成部分不包括？ | 发电厂 | 输电线路 | 变电站 | 通信基站 |  |  | D | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1058 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 我国电网的标准频率是？ | 50Hz | 60Hz | 100Hz | 220Hz |  |  | A | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1059 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪项属于配电电压等级？ | 10kV | 220kV | 500kV | 800kV |  |  | A | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1060 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统的“N-1”原则是指？ | 单一故障不影响供电 | 设备冗余率100% | 双电源供电 | 全自动化运行 |  |  | A | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1061 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电能质量的核心指标不包括？ | 电压偏差 | 频率偏差 | 谐波含量 | 发电成本 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1062 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 下列哪种发电方式属于可再生能源？ | 燃煤发电 | 燃气发电 | 光伏发电 | 核电 |  |  | C | ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1063 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统中用于调节峰谷负荷的设施是？ | 变压器 | 断路器 | 抽水蓄能电站 | 避雷器 |  |  | C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1064 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 高压输电的主要优点是？ | 降低线损 | 减少设备投资 | 提高安全性 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1065 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 电力系统调度分为几级？ | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |  |  | D | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1066 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 单选题 | 智能电网的核心技术特征是？ | 信息化 | 自动化 | 互动化 | 以上都是 |  |  | D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1067 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力系统的电压等级分类包括？ | 低压（≤1kV） | 中压（1-35kV） | 高压（110-220kV） | 超高压（≥500kV） |  |  | A,B,C,D | ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1068 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力系统的中性点运行方式有？ | 直接接地 | 经电阻接地 | 经消弧线圈接地 | 不接地 |  |  | A,B,C,D | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1069 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 新能源并网对电力系统的影响包括？ | 频率波动 | 电压波动 | 谐波增加 | 线损降低 |  |  | A,B,C | ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1070 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 电力系统稳定性分为？ | 功角稳定 | 电压稳定 | 频率稳定 | 绝缘稳定 |  |  | A,B,C | ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1071 |  | 基础知识(KB) | 电力系统 | KB-7 | 1.电力系统概述 | KB-7-01 | 1.电力系统概述 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 多选题 | 智能电网的关键技术包括？ | 高级量测体系（AMI） | 柔性交流输电（FACTS） | 分布式能源管理 | 人工巡检 |  |  | A,B,C | ★★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1072 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 多旋翼无人机通过调节电机转速实现姿态控制。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1073 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机飞行高度限制在120米以内是国际通用规定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1074 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机锂电池在低温环境下容量会显著下降。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1075 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机GPS信号丢失时，姿态模式（Atti Mode）下仍可稳定悬停。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1076 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机云台的作用是增稳摄像设备，与飞行控制无关。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1077 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 所有无人机飞行前都必须向空管部门申请审批。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1078 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机避障系统在逆光环境下可靠性会降低。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1079 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机遥控器与飞行器之间通过5G网络通信。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1080 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机螺旋桨的“CW”和“CCW”标识代表旋转方向。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1081 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 飞行器基础知识 | KB-3 | 1.航空气象基础知识 | KB-3-01 | 1.航空气象基础知识 2.无人机系统基础知识 |  | 输电设备状态监测分析班 | 知识5级 | 判断题 | 无人机在海拔3000米以上飞行时，电机功率需额外提升。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★★ | 杜建聪 | 2025-07-31
1082 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在（ ）。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 | 境外存储 | 外部存储器储存 | 第三方存储 | 境内存储 |  |  | D | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1083 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 根据《中华人民共和国网络安全法》的规定，国家实行网络安全（ ）保护制度。 | 等级 | 分层 | 结构 | 行政级别 |  |  | A | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1084 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置（ ）安全风险，在发生危害网络安全的事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并按照规定向有关主管部门报告。 | 系统漏洞 | 网络攻击 | 网络侵入 | 计算机病毒 |  |  | ABCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1085 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循（ ）的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 | 公平 | 正当 | 合法 | 必要 |  |  | BCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1086 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 网络运营者不得（ ）其收集的个人信息，未经被收集者同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 | 泄露 | 使用 | 毁损 | 篡改 |  |  | ACD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1087 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 存储、处理涉及国家秘密信息的网络的运行安全保护，除应当遵守《中华人民共和国网络安全法》外，还应当遵守保密法律、行政法规的规定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1088 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国网络安全法》（2016年） | KSe-1-01-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益的活动。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1089 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《中华人民共和国数据安全法》数据安全审查制度的审查范围和审查重点是（ ）。 | 数据处理活动是否安全有效 | 数据处理活动是否影响国家安全 | 数据处理活动是否影响用户安全 | 数据处理活动是否影响企业安全 |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1090 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《中华人民共和国数据安全法》经十三届全国人大常委会第二十九次会议通过并正式发布，于( )起施行。 | 44348 | 44409 | 44440 | 44470 |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1091 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 根据《中华人民共和国数据安全法》规定，国家建立集中统一、高效权威的数据安全风险（ ）机制。 | 发现 | 评估 | 报告 | 信息共享 | 监测预警 |  | BCDE | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1092 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《中华人民共和国数据安全法》规定了中介机构的数据保护义务，具体包括（）。 | 要求数据提供方说明数据来源 | 审核交易双方的身份 | 留存审核记录 | 留存交易双方身份信息 | 留存交易记录 |  | ABCE | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1093 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 数据安全是事关国家安全和经济社会发展的重大问题。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1094 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 1.网络、数据安全法律法规 | KSe-1-01 | 《中华人民共和国数据安全法》（2021年） | KSe-1-01-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1095 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，公司网络安全按照“谁主管、谁负责”“（）”原则，省、地、县三级逐级负责。 | 分级管理 | 属地管理 | 统一管理 | 集中管理 |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1096 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，按照（）原则，业务部门对职责范围内的网络安全工作履行管理和监督责任。 | “谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责” | “谁建设谁负责、谁运行谁负责” | “谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责，管业务必须管安全” | “谁使用谁负责，管业务必须管安全” |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1097 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，各单位应当持续做好网络安全技术管控（附录D），实行网络安全（），未通过管控审查的系统不得投运，确保系统建设与网络安全“同步规划、同步建设、同步使用”。。 | “大多数通过” | “一票否决” | “业务部门审批” | “单位负责人审批” |  |  | B | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1098 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法》（2023年） | KSe-1-02-01 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《云南电网有限责任公司网络安全管理办法（试行）》规定，各单位应当做好个人信息、电力用户信息保护，防止()。 | 过度采集 | 非授权访问 | 非法使用 | 信息泄露 |  |  | ABCD | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1099 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 单选题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各业务管理部门、各分子公司在数据使用的过程中应当加强风险监测；在数据的查询、下载和展示前，对敏感数据应进行数据（）； | 删除 | 加密处理 | 脱敏处理 | 清洗，防止出现脏数据。 |  |  | C | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1100 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 多选题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，数据开放是数据交换的一种场景，是指公司采用信息技术手段向（）等外部用户提供数据的行为。 | 政府部门 | 外部企业 | 外部组织和个人 | 业务部门 |  |  | ABC | ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1101 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，在涉及客户数据对外提供、公开过程中，获得客户同意，或进行脱敏处理，确保脱敏处理后的数据不会被复原且不会追溯到客户。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1102 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各级单位应当在物理存储介质退运时，通过物理损毁、消磁等方式实现物理存储介质的有效销毁，并对销毁后的物理存储介质进行登记、审批、交接。可重复利用介质，可用于其它应用存储数据。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1103 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 1.网络安全理念 | KSe-1 | 2.网络、数据安全制度标准 | KSe-1-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据安全管理细则》（2024年） | KSe-1-02-02 | 非数字化技能班组 | 初级作业员 | 判断题 | 《南方电网数据安全管理办法》规定，各级业务管理部门、各分子公司在中华人民共和国境内采集和生成的各类数据须在境内存储。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1104 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 2.业技融合 | KS-2 | 2.数据资产管理 | KS-2-02 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）是指通过组织相关活动，对数据活动相关方在数据管理工作中所承担的权责进行划分及认定的过程。 | 数据安全 | 数据服务 | 数据认责 | 数据共享 |  |  | C | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1105 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 云南电网公司规程规范 | KS-7-02 | 《云南电网有限责任公司数据资产管理办法》（2023年） | KS-2-02-02 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 单选题 | （ ）是指数据反映业务真实情况，且满足应用要求的程度。数据质量主要通过数据的准确性、完整性、及时性、一致性、规范性五个方面来衡量。 | 业务数据 | 主数据 | 元数据 | 数据质量 |  |  | D | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1106 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 南方电网公司规程规范 | KS-7-01 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 多选题 | 在《中国南方电网有限责任公司数据资产管理办法》中，将数据共享分为（ ）三类。 | 对外共享 | 无条件共享 | 有条件共享 | 不可共享 |  |  | BCD | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1107 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 技术规程和规范 | KS-7 | 南方电网公司规程规范 | KS-7-01 | 《中国南方电网有限责任公司数据管理办法》（2024年） | KS-2-02-01 | 非数字化技能班组 | 高级作业员 | 多选题 | 公司数字化管理部门应当组织定义数据管理活动中各参与方的具体角色，包括以下哪三项？（ ） | 数据管控方 | 数据应用方 | 业务归口方 | 数据录入方 |  |  | ACD | ★★★ | 刘瑜 | 2025-08-13
1 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 为防止电缆火灾，应采取（）预防措施? | 实施阻燃防护或阻止延燃 | 选用具有难燃性的电缆 | 实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆 | 按A、B、C顺序进行选择 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
2 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在电缆穿过（）处，应用防火堵料密实封堵。 | 竖井 | 墙壁和楼板 | 进入电气盘、柜的孔洞 | 竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
3 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对（）回路的电缆，可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内，或对其施加防火涂料、防火包带。 | 隧道内每一 | 沟道内每一 | 重要 | 直埋敷设的某些 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
4 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对带电设备应灭火，应使用（）灭火器 | 干式灭火器 | 二氧化碳灭火器等灭火 | 泡沫灭火器灭火 | 干式灭火器或二氧化碳灭火器 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
5 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 中华人民共和国电力法于1995年12月28日通过，自()起施行。 | 1996年4月1日 | 1999年4月1日 | 2003年4月1日 | 1996年6月1日 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
6 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 城市电网的建设与改造规划，应当纳入城市总体规划。城市人民政府应当按照规划，安排（）。 | 变电设施用地 | 输电线路走廊 | 电缆通道 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
7 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 目前昆明供电局重点关注的安全生产风险分为九类：（）、设备风险、作业风险、环境与职业健康风险、网络安全风险、公共安全风险、交通风险、消防风险、安保风险 | 电网风险 | 电网平台 | 电网监控 | 电网视频 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
8 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）可能引发特定事件结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 | 风险评估 | 电网风险 | 辨识危害 | 设备风险 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
9 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 为消除或降低风险而采取管理和（）的行为，使风险降低到可接受的范围 | 组织措施 | 技术措施 | 安全措施 | 风险管理 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
10 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业任务，评估昆明供电局安全生产活动中危害所产生的（）等级，为制定全局风险概述提供依据，为基于问题的风险评估提供输入。 | 风险评估 | 设备评估 | 辨识危害 | 风险影响 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
11 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 未按规定办理线路第一、二种工作票、厂站第一、二、 三种工作票、带电作业工作票、紧急抢修工作票、低 压配电网工作票、检修申请单、动火工作票或规范性 书面记录（包括施工作业票、二次措施单、书面形式 布置记录）开展现场作业，扣分对象是（）。 | 工作负责人 | 操作人 | 作业人员 | 监护人 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
12 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 工作票未经许可或工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排工作班成员开始作业。该工作违章类型属于（）。 | 两票文件 | 信息传递 | 机具防护 | 人员行为 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
13 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 违规使用解锁钥匙或采用非常规解锁用具，擅自解除设备的电气闭锁装置或机械闭锁装置。该工作属于（）类违章行为。 | A类 | B类 | C类 | D类 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
14 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 杆塔线路进行机械牵引、展放作业时安排人员登杆作业，或线路杆塔上有人作业时，下方人员进行杆塔拉线的调整、拆除，以突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线，扣分对象是（）。 | 操作人 | 工作负责人 | 料孔 | 领导 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
15 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 开展输电电缆正常巡视时，（）可以有效规避开闭井盖带来的风险。 | 使用前检查拎勾无破损、变形 | 脚不能置于已提起井盖的正下方 | 穿戴劳保鞋 | 以上都是 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
16 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆沟作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用（）以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。 | 12V | 20V | 25V | 30V |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
17 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 有限空间作业应严格执行“先通风、再检测、后作业”的基本要求，正常氧含量为（）。 | 19.5%～23.5% | 18.5%～22.5% | 20.5%～24.5% | 17.5%～21.5% |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
18 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在有限空间外按照的（）顺序进行检测。 | 可燃性气体、有毒有害、气体、氧气 | 可燃性气体、氧气、有毒有害气体 | 有毒有害气体、氧气、可燃性气体 | 氧气、可燃性气体、有毒有害气体 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
19 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定》附录B 作业风险评估流程 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 危害辨识是指识别危害的存在并确定其（）的过程。 | 特点 | 特性 | 特质 | 特色 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
20 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是确保降低工作场所作业风险最有力、最重要的手段与方法。 | 持续的风险评估 | 基于问题的风险评估 | 区域外部风险评估 | 区域内部风险评估 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
21 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 全面评估易造成人员在作业过程中发生（）的人身伤害的风险。 | 触电 | 高坠 | 物体打击 | 以上都是 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
22 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 风险控制是为消除或降低风险而采取的管理和技术措施，使风险降低到（）的范围。 | 最低 | 可接受 | 一定 | 有效 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
23 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国电力系统由发电厂、变电站、输电网、配电网和（）组成。 | 用户 | 农户 | 商场 | 工程 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
24 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 从发电厂到用户的长距离供电系统中，为什么要先升压后降压？（ ）。 | 是供电系统继电保护的需要 | 可以减少供电线路的长度 | 提高电压可使供电技术简化 | 可以减少供电线路的线损，增加输送容量 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
25 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对电力系统的基本要求是（ ）。 | 保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性，减少对环境的不良影响 | 保证对用户的供电可靠性和电能质量 | 保证对用户的供电可靠性，提高系统运行的经济性 | 保证对用户的供电可靠性 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
26 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于（ ）。 | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 | 特级负荷 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
27 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 用于电能远距离输送的线路称为（ ）。 | 配电线路 | 直配线路 | 输电线路 | 输配电线路 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
28 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 我国目前电力系统的最高电压等级是（ ）。 | 交流500kv，直流 | 交流750kv,直流 | 交流500kv，直流 | 交流1000kv,直流 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
29 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力系统经消弧线圈接地时，应采用的补偿方式为（ ）。 | 全补偿 | 欠补偿 | 过补偿 | 欠补偿或全补偿 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
30 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 为减小电缆敷设过程中的牵引阻力,可沿线合理布置（）。 | 固定点 | 支架 | 滑轮 |  |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
31 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 聚乙烯电缆只适用于（）电缆线路。 | 10kV及以下 | 35-110kV | 220kV及以上 |  |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
32 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 三相导线的几何均距越大，则导线的电抗（）。 | 越大 | 越小 | 不变 | 无法确定 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
33 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力系统的频率主要决定于（）。 | 有功功率的平衡 | 无功功率的平衡 | 电压质量 | 电流的大小 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
34 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在同一时间内，电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为（）。 | 负载率 | 网损率 | 供电率 | 厂用电率 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
35 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 三相短路时，非周期分量极小值，只能是在某种情况（）。 | 一相中出现 | 同时在两相中出现 | 三相均不出现 | 只有故障相出现其它相不出现 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
36 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 越靠近电源点负序电压越（）。 | 低 | 高 | 不变 | 无法确定 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
37 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 欧姆定律可变换成R= U/I的形式，因此（）。 | 导体的电阻与其两端所加的电压成正比 | 导体的电阻与流过字的电流成反比 | 导体的电阻与U、I无关 | 导体的电阻与其两端所加的电压成反比 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
38 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 已知某节点A，流入该节点电流为20A，则流出该节点电流为（）。 | 20A | 5A | 0A | 不能确定 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
39 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 叠加原理、欧姆定律分别只适用于（）电路。 | 线性、非线性 | 线性 | 44623 | 3的平方根 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
40 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 两个电阻串联R1、R2时，消耗的功率分别为P1和P2。已知P1/P2=2，则R1/R2与U1/U2的比值分别是（）。 | R1/R2=2, U1/U2=2 | R1/R2=2, U1/U2=1/2 | R1/R2=1/2, U1/U2=2 | R1/R2=1/2, U1/U2=1/2 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
41 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 下列说法正确的是（）。 | 电位随着参考点（零电位点）的选取不同数值而变化 | 电位差随着参考点（零电位点）的选取不同数值而变化 | 电路中两点的电位很高，则其间电压也很大 | 电路上两点的电位很低，则其间电压也很小 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
42 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 一般常见负载在电路中起的作用是（）。 | 连接和控制 | 保护和测量 | 将非电能转换成电能 | 将电能转换成其他形式的能 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
43 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将一个100W的白炽灯泡分别接入220V交流电源上或220V直流电源上，灯泡的亮度( )。 | 前者比后者亮 | 一样亮 | 后者比前者亮 | 不能确定 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
44 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 不是正弦交流电的三种表示方法是（）。 | 解析法 | 曲线法 | 旋转矢量法 | 拉氏变换法 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
45 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 380/220V的三相四线制供电系统，变压器中性点接地电阻为3.4，系统中用电设备均采用接地保护，其中一台电动机熔断器额定电流为80A，当发生一相碰壳时，熔断器将（）。 | 不能熔断 | 立即熔断 | 可能会熔断 | 以上均不对 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
46 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时，在电动机内部产生（）。 | 脉动磁场 | 固定不变磁场 | 旋转磁场 | 交变磁场。 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
47 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 三相四相制电路中若负载不对称，则各相相电压（）。 | 不对称 | 仍对称 | 不一定对称 | 无法判断 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
48 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 照明线路采用三相四线制连接，中线必须（）。 | 安装熔断器 | 取消或断开 | 安装开关，控制其通断 | 安装牢靠，防止中线断开 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
49 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在感性负载的两端并联电容器可以（）。 | 提高负载的功率 | 减小负载的电流 | 提高电路的功率因数 | 减少负载的有功功率 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
50 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 热继电器主要用于三相异步交流电动机的（）保护。 | 过热和过载 | 过流和过载 | 过流和过压 | 过热和过压。 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
51 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 发电的基本原理是电磁感应。发现电磁感应现象的科学家是（）。 | 安培 | 赫兹 | 法拉第 | 麦克斯韦 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
52 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 下列现象中属于电磁感应现象的是（）。 | 磁场对电流产生力的作用 | 变化的磁场使闭合电路中产生电流 | 插在通电螺线管中的软铁棒被磁化 | 电流周围产生磁场 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
53 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 线圈中自感电动势的方向是（）。 | 与原电流方向相 | 与原电流方向相同 | 阻止原磁通的变化 | 加强原磁通的变化 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
54 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 380/220V的三相四线制供电系统，变压器中性点接地电阻为3.4，系统中用电设备均采用接地保护，其中一台电动机熔断器额定电流为80A，当发生一相碰壳时，熔断器将（）。 | 不能熔断 | 立即熔断 | 可能会熔断 | 以上均不对 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
55 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交流电机和变压器等设备，选用硅钢片做铁芯材料，目的是为了（） 。 | 减少涡流 | 减少磁滞损耗 | 减少涡流和磁滞损耗 | 增加设备绝缘牲能 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
56 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 根据楞次定律知感应电流的磁场一定是（）。 | 阻碍引起感应电流的磁通量 | 与引起感应电流的磁场反向 | .阻碍引起感应电流的磁通量的变化 | 与引起感应电流的磁场方向相同 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
57 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 从六氟化硫气体钢瓶引出气体时，必须使用减压阀降压。当瓶内压力降至（）个大气压时，即停止引出气体。 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
58 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 从六氟化硫气体钢瓶引出气体时，应使用（）。 | 减压阀降压 | 阀门 | 气囊 |  |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
59 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对SF6断路器进行补气工作以下说法正确的是（）。 | 进行补气工作时使用一瓶全新的SF6气体进行补气工作 | 工作人员站在下风口进行补气 | 补气2分钟以内可不需要佩戴防毒面具 | 工作人员站在上风口进行补气工作 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
60 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对SF6断路器进行补气工作以下说法正确的是（）。 | 进行补气工作时使用一瓶全新的SF6气体进行补气工作 | 工作人员站在下风口进行补气 | 补气2分钟以内可不需要佩戴防毒面具 | 工作人员站在上风口进行补气工作 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
61 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在DZ10-250／330型的断路器中（）。 | 没有脱扣器 | 只有热脱扣器 | 只有电磁脱扣器 | 既有热脱扣器，又有电磁脱扣器 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
62 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | SF6断路器运行10年或开断额定短路电流（）次即应进行大修一次。 | 5 | 10 | 20 | 30 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
63 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 户外少油断路器三相联动的联杆中心线误差应不大于（）mm。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
64 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 高压隔离开关没有专门的（），所以不能切断负荷电流和短路电流。 | 灭弧结构 | 开关设备 | 绝缘机构 | 操动机构 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
65 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 隔离开关接触后，检查所用塞尺是（） 。 | 0.06mmB10mm | 0.07mmB10mm | 0.05mmB10mm | 0.15mmB10mm |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
66 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | GW-110系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是（） 。 | 减小合闸操作力 | 减小分闸操作力 | 增加合闸操作速度 | 减小分闸操作速度 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
67 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 带接地刀的隔离开关主刀闸与接地刀的操作顺序应为（）。 | 先合主刀闸，后合接地刀 | 先分主刀闸，后分接地刀 | 先分主刀闸，后合接地刀 | 先合主刀闸，后分接地刀 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
68 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 隔离开关完善化后，产品配安装支架的用户越来越多，用户反馈支架晃动主要是（）不够。 | 强度 | 刚度 | 稳定性 |  |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
69 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 隔离开关除采用机械闭锁外还采用电气闭锁,一般通过（）实现电气闭锁 | 电磁锁 | 继电器 | 辅助开关 |  |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
70 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电流互感器的二次回路中，不应装设（）。 | 断路器 | 接地线 | 熔断器 | 避雷器 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
71 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电压互感器的一次绕组的匝数（）二次绕组的匝数。 | 等于 | 大于 | 小于 | 远小于 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
72 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 检定互感器时使用的电源频率是（）Hz。 | 60 | 50 | 400 | 1000 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
73 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力互感器在接续的两次检定中误差的变化不得大于（）的2/3。 | 准确级别 | 最大误差限值 | 基本误差限值 | 实际误差 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
74 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 误差测量装置引起的测量误差应不大于（）基本误差限值的1/10。 | 标准器 | 被检互感器 | 校验仪 | 负荷箱 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
75 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电流负荷箱上应标明外部（）数值。 | 接线电阻 | 分布电容 | 回路阻抗 |  |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
76 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 避雷线可以防止线路遭受（）。 | 直击雷 | 感应雷； | 操作过电压； | 绕击雷 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
77 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | FZ型普通阀式避雷器严重受潮后，绝缘电阻（）。 | 变大 | 不变； | 变化规律并不明显 | 变小 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
78 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 避雷器做泄漏电流试验。数值规定不超过（）。 | l5μA | 5μA | lOμA | l5μA |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
79 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的（ ）。 | 额定电压； | 持续运行电压 | 工频参考电压 | 允许运行电压 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
80 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 为防止变压器中性点出现过电压，应在中性点装设（）。 | 接地开关 | 避雷器 | 电流互感器 | 电压互感器 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
81 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV的电缆进线段，要求在电缆与架空线的连接处装设（）。 | 放电间隙 | 管型避雷器 | 阀型避雷器 | 管型或阀型避雷器 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
82 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 变压器是一种（）的电气设备，它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 | 滚动 | 运动 | 旋转 | 静止 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
83 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 变压器的铁芯是（ ）部分。 | 磁路 | 电路 | 开路 | 短路 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
84 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 变压器的铁芯硅钢片（）。 | 片厚则涡流损耗大，片薄则涡流损耗小 | 片厚则涡流损耗大，片薄则涡流损耗大 | 片厚则涡流损耗小，片薄则涡流损耗小 | 片厚则涡流损耗小，片薄则涡流损耗大 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
85 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 关于电力变压器能否转变直流电的电压，下列说法中正确的是（）。 | 变压器可以转变直流电的电压 | 变压器不能转变直流电的电压 | 变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好 | 以上答案皆不对 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
86 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交流电机和变压器等设备，选用硅钢片做铁芯材料，目的是为了（） 。 | 减少涡流 | 减少磁滞损耗 | 减少涡流和磁滞损耗 | 增加设备绝缘牲能 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
87 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 单台电动机的专用变压器，考虑起动电流的影响，二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的（）选用。 | 1.3倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
88 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 单电源线路停电操作的技术原则按照（）顺序依次操作。 | 拉开负荷侧隔离开关、断开断路器、拉开电源侧隔离开关 | 断开断路器、拉开电源侧隔离开关、拉开负荷侧隔离开关 | 断开断路器、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关 | 断开断路器、拉开负荷侧隔离开关拉开电源侧隔离开关 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
89 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 隔离刀闸可以拉合电容电流不超过（）的空载线路。 | 20（A） | 15（A） | 10（A） | 5（A） |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
90 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 刀闸的主要作用是（）。 | 切断负荷电流 | 检修时造成明显的断开点，使检修设备与电力系统隔离 | 操作方便 | 检修方便 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
91 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 断路器合闸后又跳闸可能是（）。 | 操作电压太低 | 操作把手返回慢 | 操作把手返回太快 | 便于散热 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
92 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 、断路器在送电前，运行人员对断路器进行拉、合闸和重合闸试验一次，以检查断路器的（）。 | 动作时间是否符合标准 | 三相动作是否同期 | 跳、合闸回路是否完好 | 合闸是否完好 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
93 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 变压器绕组和铁芯在运行中会发热，其发热的主要因素是（）。 | 电流 | 电压 | 铁损和铜损 | 电感 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
94 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 隐蔽工程应在施工过程中进行（），并做好签证。 | 中间验收 | 竣工验收 | 质监验收 | 交接验收 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
95 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 验收报告在电缆竣工验收结束后，应由（）进行编写。 | 施工部门 | 设计部门 | 运行部门 | 监理部门 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
96 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交接验收中，在额定电压下对空载线路应进行（）次冲击合闸试验。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
97 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在验收过程中，当所有主要项目均符合验收标准，仅个别次要验收项目未达到验收标准，但不影响设备正常运行时，验收评定成绩应给予（）。 | 优 | 良 | 及格 | 不及格 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
98 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（）时，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 0.5m | 1.5m | 2.0m | 2.5m |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
99 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度（）、相对湿度不大于（）的环境中。 | -15℃～35℃、80% | -15℃～35℃、70% | -15℃～40℃、80% | -15℃～40℃、70% |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
100 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 安全带 | 标标示牌 | 验电器 | 绝缘手套 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
101 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 安全带应采用（）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。攀登杆塔和转移位置时（）安全带的保护。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 高挂低用、可以失去 | 低挂高用、不应失去 | 高挂低用、不应失去 | 高挂高用、可以失去 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
102 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电工仪表根据测量对象的名称可分为（）等。 | 电压表、电流表、功率表、电度表 | 电压表、欧姆表、示波器 | 电流表、电压表、信号发生器 | 功率表、电流表、示波器 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
103 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 测量电压时应将电压表（）电路。 | 串联接入 | 并联接入 | 并联接入或串联接人 | 混联接入 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
104 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用万用表时，把电池装入电池夹内，把两根测试表棒分别插入（）。 | 红的插入< + >插孔，黑的插入< * >插孔内 | 黑的插入< + >插孔，红的插入< * >插孔内 | 红的插入< + >插孔，黑的插入< - >插孔内 | 红的插入< - >插孔，黑的插入< * >插孔内 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
105 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 如画，标出10kV户外交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头结构的编号3名称。 | 密封管 | 单孔防雨裙 | 三孔防雨裙 | 绝缘管 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
106 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交联电缆头焊接地线工艺，是将25mm2的多股软铜线分3股，在每相铜屏蔽上绕( )扎紧后焊牢。 | 1圈 | 2圈 | 3圈 | 4圈 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
107 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆预热的方法可采取提高周围空气温度的方法加热，当温度为5～10℃时，需用72h，温度为25℃时，则需用( )h。 | 12～24； | 18～32 | 24～36 | 32～44 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
108 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 剥切梯步时，半导体屏蔽纸应( )。 | 不剥除 | 全剥除 | 剥至破铅口5mm | 随意剥 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
109 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路竣工图纸和路径图，比例尺一般为（），地下管线密集地段为1:100，管线稀少地段，为1:1000。 | 1:100 | 1:300 | 1:500 | 1:700 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
110 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 图纸的比例2∶1表示图纸上的尺寸是实物尺寸的（）倍。 | 2 | 0.5 | 1 | 4 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
111 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对参照物已发生变化的线路走廊，应由运行班每（）对线路沿布图（包括底图）进行修改。 | 年 | 半年 | 季度 | 月 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
112 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绘图时不可见轮廓线一般用（）表示。 | 粗实线 | 细实线 | 虚线 | 点划线 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
113 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绘图时尺寸线、剖面线一般用（）表示。 | 粗实线 | 细实线 | 虚线 | 点划线 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
114 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绘图时中心线或对称线一般用（）表示。 | 细实线 | 虚线 | 波浪线 | 点划线 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
115 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绘图时图形未画出时的折断界线一般用（）表示。 | 细实线 | 虚线 | 波浪线 | 点划线 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
116 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 基准就是工件上用来确定其他点线面位置的（）。 | 依据 | 中心 | 尺寸 | 中心和尺寸 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
117 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆过路导管应注明（）、孔径和埋深。 | 管材 | 孔距 | 长度 | 位置 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
118 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在（）场所工作时应穿用绝缘鞋。 | 变电站验电、拆装短路接地线时 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时 | 变电运行人员日常工作及设备巡视时 | 雨天操作室外高压设备时 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
119 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 线路定期巡视一般（），也可以根据具体情况适当调整，巡视区段为全线。 | 一个月一次 | 两个月一次 | 三个月一次 | 四个月一次 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
120 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 巡线中有特殊巡视和夜间巡视，当夜间巡视时应在线路（）且没有月光的时间里进行。 | 正常运行时 | 故障时 | 负荷最大时 | 负荷最小时 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
121 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 日常运行管理方面不包括如下哪一资料。（）。 | 电缆线路故障记录。 | 电缆负荷进行记录并分析其年、季负荷分布情况。 | 电缆线路巡视记录。 | 电缆线路设备变动记录。 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
122 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV交联聚乙烯电缆额定负荷时的最高运行温度为（）。 | 50℃ | 70℃ | 90℃ | 110℃ |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
123 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对户外与架空线连接的电缆终端头，应检查终端头是否完整，引出头有无发热现象，套管及支撑绝缘子有无（）。 | 变形 | 变色 | 老化 | 损伤 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
124 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 接地装置应充分利用自然接地体并应校核其（）。 | 短路容量 | 动稳定 | 热稳定 | 通流能力 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
125 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 进入有限空间前应严格遵守先通风、再（）、后作业的原则，对隧洞作业还应做到持续通风、持续（）原则，确保空气质量符合作业安全要求。 | 下井 | 开井 | 检测 | 检查 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
126 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 进入有限空间采用强制通风时，若有限空间仅有1个进出口，必须将通风设备出风口置于作业区域（）进行送风。 | 侧方 | 中间 | 上部 | 底部 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
127 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 若有限空间有2个或2个以上进出口、通风口，必须在临近作业人员处进行送风，（）作业人员处进行排风，且出风口应（）有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间。 | 靠近 | 远离 | 背对 | 临近 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
128 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 进入有限空间检测氧气浓度为何值合格（）。 | 0.184 | 0.169 | 0.215 | 0.253 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
129 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 有限空间长时间作业时至少每隔（）小时检测一次有害气体含量；作业中断超过30分钟必须重新检测。 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
130 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 不应在隧道内、井内、以及封闭场所使用燃油（气）发电机等设备。地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），防止废气进入井内。 | 上方 | 井口 | 上风侧 | 下风侧 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
131 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 沟道或井下等有限空间的温度超过（）℃时，不应进行作业。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
132 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在沟道和井下等有限空间作业时，应在周围设置遮拦和（）。 | 标识牌 | 围网 | 告示牌 | 警示标志 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
133 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆穿越楼板、墙壁或盘柜孔洞以及管道两端时，应用防火堵料封堵。防火封堵材料应密实无气孔，封堵材料厚度不应小于（）mm。 | 300 | 200 | 150 | 100 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
134 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空，当条件允许时，宜埋入河床（海底）（）以下。 | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
135 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 施工作业需占用机动车道时，必须在来车方向前（）的机动车道上设置交通警示牌。 | 10米 | 20米 | 30米 | 50米 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
136 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 单芯电缆金属护套实行交叉互联接地方式时，屏蔽层电压限制器（即护层保护器）一般安装在（）位置。 | 绝缘接头 | 塞止接头 | 直通接头 | 终端 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
137 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力电缆头制作时，接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，150mm2及以上电缆的接地截面不应小于（）mm2。 | 16 | 25 | 10 | 35 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
138 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆中间头对接管压接采用三点式围压方式时，其压制程序是（）。 | 先中间后两边 | 先两边后中间 | 从右向左逐次进行 | 任意进行 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
139 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力电缆搪铅用封铅焊条是铅锡合金，其中纯锡含量为（） | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
140 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆接头故障抢修时不需要使用以下哪种机具（）。 | 电锯 | 压接机 | 直流发生器 | 扳弯机 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
141 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆两芯或三芯之间发生绝缘击穿的故障，称为（）故障。 | 断线 | 闪络 | 接地 | 短路 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
142 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将会产生（ ） | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
143 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | VV43型号电力电缆中4表示（）。 | 外护层为无铠装 | 外护层为钢带铠装 | 外护层为细钢丝铠装 | 外护层为粗钢丝铠装 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
144 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 以下哪种不属于塑料绝缘类电力电缆（）。 | 聚氯乙烯绝缘 | 聚乙烯绝缘 | 硅橡胶绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
145 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 将三芯电缆做成扇形是为了（）。 | 均匀电场 | 缩小外径 | 加强电缆散热 | 节省材料 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
146 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力电缆外护层结构，用裸钢带铠装时，其型号脚注数字用（）表示。 | 2 | 12 | 20 | 30 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
147 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压电力电缆的基本结构分为（）。 | 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、保护层 | 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、铠装层 | 线芯（导体）、绝缘层、防水层、保护层 | 线芯（导体）、绝缘层、缓冲层、保护层 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
148 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将三芯电缆做成扇形是为了（）。 | 均匀电场 | 缩小外径 | 加强电缆散热 | 节省材料 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
149 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 铅护套的弯曲性能比铝护套的（）。 | 强 | 弱 | 相同 | 略同 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
150 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 为满足电缆的柔软行和可曲度要求，电缆一般采用（）。 | 单根导体 | 多根导体 | 多根绞合导体 | 空心导体 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
151 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯电缆，导体应采用圆形单线绞合紧压导体或实心导体，紧压铜铝导体尺寸均相同，标称截面（）及以上铜芯采用分割导体结构。 | 200mm2 | 500mm2 | 800mm2 | 1000mm2 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
152 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压交联电缆构造要求交联工艺必须是全封闭干式交联，内、外半导电体与绝缘层必须采用（）共挤。 | 两层 | 三层 | 四层 | 五层 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
153 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆热缩终端头制作时，剥切安装电缆鼻子的导线长度一般为端子孔深度+（）mm。 | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
154 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 锯钢铠工作是在已剥除外护层后进行的，一般在离破塑口（）处扎绑线或恒力弹簧，在绑线处将钢铠据掉。 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
155 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 安装电缆出线梗的截面积应不小于电缆线芯截面积的（）。 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
156 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆封铅用的焊料铅与锡的配比一般为（）。 | 铅50%，锡50% | 铅60%，锡40% | 铅65%，锡35% | 铅40%，锡60% |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
157 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆接头采用封铅法密封时，加热时间不允许超过（）。 | 10min | 15min | 20min | 25min |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
158 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆的额定电压以U0/U（Um）表示，其中U为电力系统额定线电压，Um为最高工作电压。在220kV及以下系统中，Um=（）U。 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
159 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电气试验中的间隙性击穿故障和封闭性故障都属（）性故障。 | 断线 | 接地 | 闪络 | 混合 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
160 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻，目的是为了（） 。 | 减少雷电流 | 避免反击闪络 | 避免内过电压 | 外力破坏 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
161 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线芯的功能主要是输送电流，线芯的损耗是由（）来决定的。 | 导体截面和电导系数 | 电压高低 | 电阻系数 | 温度系数 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
162 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 当空气中的相对湿度较大时，会使绝缘（）。 | 上升 | 下降 | 略上升 | 不稳定 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
163 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电压等级在（）kV及以上电缆的绝缘厚度，主要是由绝缘材料的击穿强度决定。 | 6 | 10 | 35 | 110 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
164 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时，可采用（）连接。 | 铝管 | 铜管 | 镀锡铜管 | 绑扎丝 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
165 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联电缆的热收缩型终端头制作中，用于改善电场分布的是（）。 | 绝缘管 | 手套 | 应力控制管 | 密封胶 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
166 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在交流电压下，电缆绝缘层中电场分布是按绝缘材料的（）成反比分配的。 | 电阻率 | 电导率 | 介电常数 | 杂质含量 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
167 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对于XLPE绝缘电缆，半导体屏蔽层除了起均匀电场作用外，也可以起（）作用。 | 改善老化 | 改善老化和绝缘性能 | 改善温度和绝缘性能 | 抑制树枝生长和热屏障 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
168 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 单芯电缆绝缘层中最大电场强度位于（）上。 | 线芯中心 | 线芯表面 | 绝缘层 | 外屏蔽层 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
169 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 安装电缆出线梗的截面积应不小于电缆线芯截面积的()。 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
170 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆导线截面积的选择是根据（）进行的。 | 额定电流 | 传输容量 | 短路容量 | 传输容量及短路容量 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
171 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆常用的高分子材料中，（）字母表示交联聚乙烯。 | Y | YJ | YJV | YJVV |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
172 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（）。 | 线路电压 | 功率因数 | 传输电流 | 传输容量 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
173 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪种不属于塑料绝缘类电力电缆（）。 | 聚氯乙烯绝缘 | 聚乙烯绝缘 | 硅橡胶绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
174 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆绝缘有（）、橡塑绝缘和压力电缆绝缘三种类型。 | 油纸绝缘 | 塑料绝缘 | 挤包绝缘 | 复合绝缘 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
175 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则（）。 | 越小 | 越大 | 不确定 | 相等 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
176 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆的基本构造主要由线芯导体、（）和保护层组成。 | 衬垫层 | 填充层 | 绝缘层 | 屏蔽层 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
177 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆外护层结构。用裸钢带铠装时，其型号脚注数字用（）表示。 | 2 | 12 | 20 | 30 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
178 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 铠装主要用以减少（）对电缆的影响。 | 综合力 | 电磁力 | 机械力 | 摩擦力 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
179 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压电力电缆的基本结构分为（）。 | 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、保护层 | 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、铠装层 | 线芯（导体）、绝缘层、防水层、保护层 | 线芯（导体）、绝缘层、缓冲层、保护层 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
180 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绝缘的机械性能高，主要是指其（）。 | 绝缘的机械强度高 | 耐热的性能好 | 耐压高 | 耐受的电场强度高 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
181 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将三芯电缆做成扇形是为了（）。 | 均匀电场 | 缩小外径 | 加强电缆散热 | 节省材料 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
182 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 高压交联电缆构造要求交联工艺必须是全封闭干式交联，内、外半导电体与绝缘层必须采用（）共挤。 | 两层 | 三层 | 四层 | 五层 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
183 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆热缩终端头制作时，剥切安装电缆鼻子的导线长度一般为端子孔深度+（）mm。 | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
184 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 锯钢铠工作是在已剥除外护层后进行的，一般在离破塑口（）处扎绑线或恒力弹簧，在绑线处将钢铠据掉。 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
185 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 安装电缆出线梗的截面积应不小于电缆线芯截面积的（）。 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
186 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是一种将铅锡合金加热涂覆于金属护套与铜套之间，起到密封及提供短路电流通路作用的工艺。 | 硅脂 | 硅油 | 封铅 | 填充胶 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
187 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆封铅用的焊料铅与锡的配比一般为（）。 | 铅50%，锡50% | 铅60%，锡40% | 铅65%，锡35% | 铅40%，锡60% |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
188 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆接头采用封铅法密封时，加热时间不允许超过（）。 | 10min | 15min | 20min | 25min |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
189 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 切断充油电缆时，切断处必须（）邻近两侧的电缆，避免电缆内进气。 | 高于 | 低于 | 平行于 | 略高于 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
190 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 锯钢铠工作是在已剥除外护层后进行的，在离破塑口（）处扎绑线，在绑线处将钢铠据掉。 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
191 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆热缩终端头制作时，剥切安装电缆鼻子的导线长度一般为端子孔深度+（）mm | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
192 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆中间接头井内施工时，应有足够的排水措施以防做电缆接头的过程中遭受（）的可能性。 | 腐蚀 | 受潮 | 电解 | 浊气 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
193 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯电缆的绝缘屏蔽层有（）和不可剥离屏蔽两种，后者需要用特殊工具、溶剂、加热或者同时用上述方法才能除去。 | 半导电屏蔽 | 聚乙烯屏蔽 | 可剥离屏蔽 | 金属屏蔽 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
194 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 制作冷收缩型中间接头时，安装屏蔽铜网过桥线及铜带跨接线，通常采用（）固定。 | 铜环 | 恒力弹簧 | 绝缘胶带 | 防水胶带 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
195 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境温度应作控制，温度宜为（）。 | 0℃～10℃ | 10℃～30℃ | 30℃以上 | 以上均不正确 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
196 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，湿度宜为（）。 | 60%以下 | 70%以下 | 80%以下 | 90%以下 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
197 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 测量导体直流电阻可以检查制造厂的电缆（）是否符合规定尺寸。 | 导体截面 | 绝缘层截面 | 金属屏蔽层截面 | 外护套截面 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
198 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 当三芯电缆具有塑料内衬层或隔离套时，（）和铠装层宜分别引出接地线，且两者之间宜采取绝缘措施。 | 金属屏蔽层 | 绝缘屏蔽 | 内衬层 | 金属护套 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
199 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 绝缘接头是指将电缆的（）、接地金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开的接头。 | 金属套 | 内护套 | 外护套 | 导体 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
200 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直通接头是指金属外壳与接头两边电缆的金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上（）的接头。 | 断开 | 短路 | 连接 | 连续 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
201 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | GIS终端是指安装在气体绝缘金属封闭开关（GIS）设备内部，以（）气体为其外绝缘的电缆终端。 | CO2 | N2 | SF6 | He |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
202 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 外护套100～300mm段打毛，主要是为（）作准备。 | 绝缘 | 屏蔽 | 均匀电场 | 加强密封 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
203 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 采用三点式的点压方法压接电缆线芯，其压制次序为（）。 | 先中间后两边 | 先两边后中间 | 从左至右 | 任意进行 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
204 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 采用封铅法密封电缆接头时，密封焊条应选用（）。 | 锡焊条 | 封焊条 | 铝焊条 | 锌焊条 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
205 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交叉互联箱和接地箱防水等级应达到（）。 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
206 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 人员密集区或有防爆要求的场所(300m范围内），新建或改造电缆户外终端应选用（）电缆终端。 | 瓷套 | GIS | 复合套管 | 绕包 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
207 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 两个交叉互联段间或交叉互联段与单点接地段的接头处应采用（），并两端分别接地。 | 分支接头 | 绝缘接头 | 直通接头 | 转换接头 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
208 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆终端位置的避雷器应采用（）。 | 无间隙避雷器 | 有间隙避雷器 | 站用避雷器 | 线路避雷器 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
209 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 一根电缆管宜穿入（）电力电缆。 | 4根 | 3根 | 两根 | 一根 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
210 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆管的弯曲半径应（）所穿电缆弯曲半径的规定。 | 大于 | 等于 | 符合 | 小于 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
211 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆穿管敷设时,电缆管的内径不应小于电缆外径（）。 | 2倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2.5倍 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
212 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 采用排管敷设电缆，下列不是其优点的是（）。 | 主要优点是占地小 | 能承受大的荷重 | 电缆相互间互不影响 | 比较便宜 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
213 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆在直埋敷设时，敷设在农田中的电缆敷设深度不应小于（）m。 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
214 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直埋充油电缆的深度从地面至电缆外护层应不小于（） | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.0m |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
215 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 机械敷设电缆的速度不宜超过（）。 | 15m/min | 10m/min | 12m/min | 18m/min |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
216 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 塑料绝缘电力电缆最低允许敷设温度为（）℃，否则应采取措施将电缆预热。 | 0 | -7 | -10 | -20 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
217 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 1.输电电缆敷设的基本要求 | KS-19-01 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 保护管埋入地面的深度不应少于（）mm。 | 150 | 700 | 100 | 500 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
218 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 挖掘电缆沟前，应做好防止（）的安全措施。在挖出的土堆起的斜坡上，不得放置工具、材料等杂物。沟边应留有走道。 | 触电 | 行人走过 | 跌伤 | 塌方 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
219 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆敷设入地下壤沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层，且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式称为（）。 | 明敷 | 埋地敷设 | 直埋敷设 | 暗沟敷设 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
220 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 从电缆沟道引至电杆或者敷设的电缆至地面（）高及埋入地下0.25m深的一段需加穿管保护。 | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
221 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV电缆敷设方式种类很多，以下哪种不是？（） | 直埋敷设 | 穿管敷设 | 隧道敷设 | 架空敷设 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
222 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆穿管时，电缆管不能有穿孔、裂缝和显著的凸凹不平，内壁应光滑，管口应做成（），且不能有毛刺和尖锐棱角。 | 正方形 | 三角形 | 喇叭形 | 长方形 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
223 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆隧道施工方法中，工程造价相对最低的是（）。 | 顶管法 | 盾构法 | 明挖法 | 以上均不正确 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
224 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设电缆时作用在电缆上的机械力有牵引力、（）和扭力。 | 侧压力 | 摩擦力 | 热机械力 | 拉力 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
225 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加（）衬垫。 | 绝缘 | 铝合金 | 铅板 | 以上均不正确 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
226 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设时单芯无铠装电缆的最小允许弯曲半径为（）倍电缆外径。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
227 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设时三芯无铠装电缆的最小允许弯曲半径为（）倍电缆外径。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
228 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆排管敷设时，两端管口在电缆穿管后采用（）封堵。 | 无机防火泥 | 混凝土 | 坭土 | 软布料 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
229 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在隧道内66kV及以上的单芯电缆，应按电缆的热伸缩量作（）敷设设计。 | 直线型 | 三角形 | 蛇形 | 环形 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
230 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 同一隧道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低（）排列，分层敷设在电缆支架上。 | 从上向下 | 从左到右 | 从下向上 | 直线型 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
231 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯绝缘无铠装三芯电缆运行时，电缆的弯曲半径不得小于（）的电缆外径的规定值。 | 10倍 | 12倍 | 15倍 | 20倍 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
232 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯绝缘无铠装单芯电缆运行时，电缆的弯曲半径不得小于（）的电缆外径的规定值。 | 10倍 | 12倍 | 15倍 | 20倍 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
233 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 2.输电电缆敷设施工机具 | KS-19-02 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 水平敷设的电缆，当对电缆间距有要求时，一般每隔（）固定电缆。 | 1～5m | 5～10m | 10～15m | 不作要求 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
234 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 直埋电缆在直线段每隔（）处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。 | 50m | 100m | 150m | 200m |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
235 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 隧道内的接地系统应形成环形综合接地网，接地电阻允许最大值不宜大于（）。 | 1Ω | 2Ω | 3Ω | 4Ω |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
236 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 同一通道敷设（）及以上110kV～500kV的电缆时，可采用隧道敷设。 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
237 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆沟、电缆排管、工井、电缆隧道以及其他土建设施的建筑施工图，是电缆技工常见的土建施工图。土建施工图和（）的画法有相似之处。 | 机械制图 | 电气制图 | 工程制图 | 电脑制图 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
238 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 钢丝绳套连接时一般采用（）。 | 焊接 | 压接 | 叉接 | 系扣连接 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
239 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 用机械敷设铜芯电缆时，用牵引头牵引的强度不宜大于允许牵引强度（）kg/mm2。 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
240 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 水平桥型电缆支吊架的相互间距为1m，垂直桥型支吊架的相互距离不得超过（）。 | 2m | 2.2m | 2.4m | 2.6m |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
241 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架应有与电缆沟或建筑物（）的坡度。 | 不同 | 相同 | 水平 | 水平或垂直 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
242 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 厂房内桥架安装时，桥架底部距地面高度不小于（）mm。 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
243 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 为改善电缆金属护套边缘处电场分布所包绕的应力锥，当增绕绝缘半径确定时，应力锥锥面轴向长度越长，沿应力锥表面的轴向场强将（）。 | 越小 | 越大 | 不变 | 不确定 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
244 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆沿沟内敷设时，其最上层横档至沟顶或楼板最小距离为（）mm。 | 300 | 200 | 100 | 50 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
245 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直埋电缆的上、下部应铺以部小于（）mm厚度的软土或沙层，并加盖保护板。 | 55 | 100 | 150 | 200 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
246 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 3.输电电缆敷设方式及施工要求 | KS-19-03 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆水平敷设时，控制电缆支持点间距离应符合设计要求，当设计无规定时，不应大于（）mm。 | 400 | 600 | 800 | 1000 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
247 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV自容式充油电缆额定负荷时的最高运行温度为（）。 | 50℃ | 65℃ | 75℃ | 90℃ |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
248 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 同一层支架上电缆排列配置方式不用符合哪些规定（）。 | 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置 | 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形（三叶型）配置外，对重要的同一回路多根电力电缆不宜迭置 | 除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有35mm空隙 | 500kV电缆必须单独排列 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
249 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设电缆时，下列哪些情况下不采用排管敷设（）。 | 排管敷设一般用在与其他建筑物，公路或铁路相交叉的地方 | 有时也在建筑密集区 | 工厂内采用 | 平整的土地 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
250 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 同一通道的地下电缆数量较多，且位于有腐蚀性液体或经常而地面水流溢的场所，或含有35kV以上高压电缆，或穿越公路、铁道等地段，宜用（）。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 隧道 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
251 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下，与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通信电缆管线共同配置时，可在公用性（）中敷设电缆。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 隧道 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
252 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆敷设在周期性震动的场所，（）措施不能减少电缆承受附加应力或避免金属疲劳断裂。 | 保持敷设时电缆清洁 | 使电缆敷设成波浪状 | 电缆敷设留有伸缩节 | 在支持电缆部位设置有橡胶等弹性材料制成的衬垫 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
253 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 自容式充油电缆电缆油击穿电压应不低于（）kV。 | 90 | 70 | 50 | 30 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
254 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 为防止电缆火灾，应采取（）预防措施? | 实施阻燃防护或阻止延燃 | 选用具有难燃性的电缆 | 实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆 | 按A、B、C顺序进行选择 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
255 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在电缆穿过（）处，应用防火堵料密实封堵。 | 竖井 | 墙壁和楼板 | 进入电气盘、柜的孔洞 | 竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
256 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 当敷设的充油电缆放完后，应从（）开始或从中间向两端使电缆就位，以免造成电缆过长或过短而需重新摆布。 | 两端 | 一端 | 分段同时 | 两端向中间 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
257 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 给充油电缆真空注油的管路长度应尽可能短，管路的内径不宜太小，常用的管路内径为（）左右。 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
258 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电触点压力表装在高端终端头时，低油压报警值整定为（）MP。 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
259 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设充油电缆过程中，沿线路应布置适当人员监护电缆及托辊，撬动电缆时可用（），以免使电缆某点受的力过大而被压扁。 | 钢钎 | 圆管 | 木板 | 方棍 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
260 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 通常在充油电缆线路中间设置（）对电缆进行分段供油，以控制油压。 | 直线接头 | 塞止接头 | 绝缘接头 | 过度接头 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
261 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | XLPE电缆金属屏蔽允许的短路电流与短路时间和（）有关。 | 导体标称面积 | 屏蔽标称面积 | 导体短路电流 | 短路前电缆温度 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
262 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在杂散电流密集的地方安装排流设备时，应使电缆铠装上任何部位的电位不超过周围土壤电位（）V以上。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
263 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 4.输电电缆的支持与固定 | KS-19-04 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用卷扬机其中物品时，起吊时留在卷筒上的钢丝绳不得小于（）圈。 | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
264 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 单臂电桥使用方便，原理简单，但由于存在（），不能用于小电阻的测量。 | 检流计 | 端子电流 | 输入电流 | Rx的连线电阻 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
265 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 充油电缆安装在支架时，支架的水平距离为（）。 | 2m | 1.5m | 1m | 0.5m |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
266 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 单芯电缆金属屏蔽(金属套)单点接地时，为抑制单相接地故障电流形成的磁场对外界的影响和降低金属屏蔽(金属套)上的感应电压，沿电缆线路敷设一根阻抗较低的绝缘导线称为（）。 | 屏蔽线 | 中性线 | 回流线 | 接地线 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
267 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得含有可能影响环境温升持续超（）的供热管路。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
268 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 敷设于铁路，公路下的电缆管的埋设深度，应低于路基或排水沟（）以上。 | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.0m |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
269 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直埋敷设的电力电缆，埋深度不得小于700mm，电缆的上下应各填不少于（）的细沙，并加盖保护板。 | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
270 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆隧道内的温度应满足工艺要求，环境温度宜≤（）。 | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
271 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在坡度大于（）的斜坡隧道内，把电缆直接放在支架上时，应在每个弧顶部位和靠近接头部位用夹具把电缆固定于支架上，以防电缆热伸缩时移位。 | 5﹪ | 10﹪ | 15﹪ | 20﹪ |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
272 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆隧道的人员出入口的门应设为（），并向疏散方向开启。 | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 木门 | 铁门 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
273 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于（）m。 | 300 | 200 | 100 | 50 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
274 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直埋敷设电缆的接头位置宜相互错开，且净距不宜小于（）米。 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
275 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV和220kV电缆与架空线相连宜采用电缆（）方式，（）应设有围墙或围网，场内地面应全部固化；在地质易下沉区域，应采取防止电缆拉伸的措施。 | 竖井 | 终端场 | 隧道 | 夹层 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
276 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 当采用电缆终端塔时，平台高度不应高于（）m，同一回路电缆终端宜布置在同一平台。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
277 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆敷设 | KS-19 | 5.输电电缆及附件的运输与保管 | KS-19-05 | 第三章 电力电缆敷设 第一节 电缆敷设的基本要求 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 每回排管敷设应预留（）排管作为备用管。 | 三根 | 两根 | 一根 | 以上均不正确 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
278 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在预防性试验项目中，判断充油电缆能否投入运行的主要依据是（）是否合格。 | 绝缘电阻 | 泄漏电流 | 交流耐压 | 直流耐压 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
279 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 竣工试验的内容不包括以下哪项（）。 | 检查电缆输电线路两端的相位是否与系统相位一致 | 测量电缆接头接地电阻 | 电缆终端头红外测温 | 测量电缆绝缘电阻 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
280 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆金属护套环流监测一般不大于电缆负荷电流值的（）。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.25 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
281 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在进行电力电缆试验时，在（）应测量绝缘电阻。 | 耐压前 | 耐压后 | 任意时刻 | 耐压前后 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
282 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 测量电缆测试外护层接地电流应在（）时进行。 | 线路带负荷运行 | 线路空载运行 | 线路停电 | 任何时候 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
283 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是检查电缆线路绝缘最简便的方法。 | 测量绝缘电阻 | 测量载流量 | 测量电压 | 测量环流 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
284 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV交联聚乙烯外护层进行预防性耐压试验，是在每相金属屏蔽、金属护套与大地间施加直流电压（），1min。 | 10kV | 15kV | 20kV | 25kV |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
285 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 橡塑绝缘电力电缆外护套绝缘电阻要求：500V绝缘电阻表测试，每千米绝缘电阻值不低于（）MΩ。 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
286 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 橡塑绝缘6/10kV及以上电力电缆主绝缘电阻要求：2500V或5000V绝缘电阻表测试，绝缘电阻值不小于（）MΩ。 | 200 | 500 | 800 | 1000 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
287 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 35kV及以下橡塑电缆预防性试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
288 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV橡塑电缆预防性试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 2.5 | 1.6 | 2 | 1.7 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
289 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 220kV橡塑电缆预防性试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.36 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
290 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 10kV橡塑电缆交接试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
291 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV橡塑电缆交接试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
292 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 220kV橡塑电缆交接试验主绝缘交流耐压值为（）U0。 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
293 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 10kV橡塑电缆交接试验主绝缘交流耐压时长为（）min。 | 40 | 10 | 45 | 15或60 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
294 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV及以上橡塑电缆交接试验主绝缘交流耐压时长为（）min。 | 45 | 15 | 30 | 60 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
295 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆制作终端或接头前，应对电缆进行（）。 | 拉伸 | 弯曲 | 校直 | 以上均不正确 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
296 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 设备缺陷比较重大但设备在短期内仍可继续安全运行的缺陷是（）。 | 一般缺陷 | 危重缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
297 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路设备检修类型有：矫正性检修、定期检修和（）三种。 | 故障抢修 | 状态检修 | 预防性检修 | 缺陷维修 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
298 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 三芯电缆作耐压试验，在一相上加电压时，其余二相应与（）。 | 悬空 | 与金属护层一起接地 | 短接 | 以上都不对 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
299 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 测量大电容量的设备绝缘电阻时，测量完毕后为防止电容电流反充电损坏绝缘电阻表，应（）。 | 先断开绝缘电阻表与设备的连接，再停止绝缘电阻表 | 先停止绝缘电阻表，再断开绝缘电阻表与设备的连接 | 断开绝缘电阻表与设备的连接和停止绝缘电阻表同时操作 | 先对设备进行放电，再进行其他操作 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
300 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 当绝缘良好时，稳定的绝缘值（），吸收过程相对（）。 | 较高；较快 | 较高；较慢 | 较低；较快 | 较低；较慢 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
301 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 护层过电压保护器的绝缘电阻试验，用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻，其值不应小于（）。 | 10MΩ | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
302 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对运行中的金属氧化物避雷器进行带电测试，阻性电流与初始值相比，增加（）倍时应分析原因，加强监测，适当缩短检测周期。 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
303 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对运行中的金属氧化物避雷器进行带电测试，阻性电流与初始值相比，增加（）倍时应停电检查。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
304 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 金属氧化物避雷器0.75U1mA下的泄漏电流不应大于（）。 | 20μA | 25μA | 50μA | 100μA |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
305 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 橡塑绝缘电力电缆大修新作终端后，如不具备交流耐压试验条件，可用（）代替。 | 直流耐压试验 | 局放试验 | 测量绝缘电阻 | 对电缆施加正常系统相对地电压24h |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
306 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在采取了能有效防止人员任意接触金属层的安全措施下，交流单芯电力电缆的金属层上正常感应电势容许值不得大于（）V。 | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
307 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施下，交流单芯电力电缆的金属层上正常感应电势容许值不得大于（）V。 | 36 | 50 | 65 | 75 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
308 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联乙稀绝缘的热阻导数为（）℃·m/W。 | 350 | 300 | 250 | 200 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
309 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 自容式充油电缆应与油箱连接，其目的是使电缆内油压（）。 | 升高 | 降低 | 保持 | 时高时低 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
310 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 有一条110kV电缆线路长400m，采用（）的接地方式比较经济、合理。 | 护套一端接地 | 护套两端接地 | 护套交叉接地 | 随便接地 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
311 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 相同材料但焊法位置不同时，选用的焊接电流也不同，下列焊法中选用电流最小的是（）。 | 平焊 | 横焊 | 立焊 | 仰焊 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
312 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 金属电缆保护管采用焊接连接时，应采用（）。 | 直接焊接 | 短管套接 | 插接 | 无具体要求 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
313 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）是电缆终端和接头中为改善半导电断口电场分布、降低电场强度的措施之一。 | 应力锥 | 梯步 | 反应力锥 | 铅笔头 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
314 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 35kV以上的高压电缆，其线芯连接采用压接法时，推荐使用（）。 | 点压法 | 六角形压接法 | 围压法 | 不确定 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
315 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下选项中，（）不是决定电缆长期允许载流量主要因素。 | 电缆的长期允许工作温度 | 电缆本身的散热性能 | 电缆装置情况及其周围的散热条件 | 电缆长度 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
316 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆线路有中间接头者，其短路时最高允许温度，压接接头为（）℃。 | 100 | 120 | 150 | 200 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
317 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆线路在停电后投运之前，应确认电缆线路状态状况良好，停电超过1周但不满1个月的，应（）。 | 测量外护套电阻 | 进行交流耐压试验 | 进行直流耐压试验 | 测量主绝缘绝缘电阻 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
318 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆线路在停电后投运之前，应确认电缆线路状态状况良好，停电超过1个月但不满1年的，主绝缘交流耐压时间为（）min。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
319 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆线路在停电后投运之前，应确认电缆线路状态状况良好，停电超过1年的，应（）。 | 测量外护套电阻 | 进行主绝缘耐压试验 | 进行直流耐压试验 | 测量主绝缘绝缘电阻 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
320 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 测量三芯交联电缆内衬层绝缘电阻时，电压加在（）。 | 铜屏蔽与导体之间 | 金属护套与导体之间 | 铜屏蔽与金属护套之间 | 金属护套与外护套之间 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
321 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交接验收中，在额定电压下对空载线路应进行（）次冲击合闸试验。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
322 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 从地面下引至地面上的明敷电缆，应在地面以上（）内装保护管。 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2.5m |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
323 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 单芯电缆护套感应电压与电缆导体电流成（）关系。 | 正比 | 反比 | 平方 | 立方 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
324 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV电缆接头井接地电阻不得高于（）Ω。 | 4 | 5 | 10 | 15 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
325 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 例行试验又称（）。 | 出厂试验 | 周期性试验 | 竣工试验 | 验收试验 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
326 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的（）。 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
327 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV及以上的直埋电缆，当其表面温度超过（）时，应采取降低温度或改善回填土的散热性能等措施。 | 10℃ | 30℃ | 50℃ | 70℃ |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
328 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 安装电力电缆支架的水平间距是0.8m，垂直距离是（）。 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
329 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 装配绝缘支柱和底座，应用螺栓将绝缘支柱固定在终端支架和底支架间，在直径相对位置上均匀拧紧螺栓，力矩控制在（）N·m。 | 5～15 | 15～25 | 25～35 | 35～45 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
330 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆的电容是电缆线路中一个重要参考数，它决定电缆线路中（）的大小。 | 负荷电流 | 电容电流 | 泄漏电流 | 允许电流 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
331 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 采用（）能控制和减少电缆敷设中的牵引力。 | 增大电缆弯曲半径 | 牵引和输送设备配套使用 | 加装牵引网套 | 安装联动控制装置 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
332 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 10kV交联乙烯电缆绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一最小厚度测量值应不小于标称值的（）。 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
333 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 采用低压脉冲测量电缆故障，一般要求故障电阻在（）以下。 | 100Ω | 150Ω | 200Ω | 250Ω |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
334 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 3.输电电缆的故障 | KS-20-03 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 110kV交联聚乙烯外护层耐压试验，是在每相金属屏蔽、金属护套与大地间施加直流电压（），1min。 | 10kV | 15kV | 20kV | 25kV |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
335 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆热收缩材料的收缩温度应是（）。 | 100～120℃ | 120～140℃ | l40～160℃ | 160～l80℃ |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
336 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 一般情况牵引力为（）的卷扬机已能满足牵引各种常规电缆的需要。 | 10kN | 30kN | 50kN | 20kN |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
337 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在上下高程差较大、垂直的多根电缆通道敷设电缆的方式是（）。 | 直埋敷设 | 排管敷设 | 竖井敷设 | 隧道敷设 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
338 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 排管敷设时，并列管之间宜有不小于（）的空隙。 | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
339 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 排管通向人井应有不小于（）的倾斜度。 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
340 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆终端和接头的试样，应能通过按标准规定的（）试验。 | 交，直流耐压 | 冲击耐压 | 局部放电 | 交，直流耐压，冲击耐压和局部放电 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
341 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯电缆在（）试验时不但不能有效发现绝缘缺陷，而且会因此造成绝缘的损伤。 | 直流耐压 | 交流耐压 | 音频耐压 | 低频耐压 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
342 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 直流耐压试验一般采用（）极输出。 | 正负极皆可 | 正极 | 负极 | 以上均不正确 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
343 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆预防性试验时的空气相对温度应（）%以下。 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
344 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 220kV避雷器停电预试周期≤（）年。 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
345 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 金属氧化物避雷器底座绝缘电阻要求不小于（）。 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
346 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯绝缘对局部放电非常敏感，放电量（）的局部放电，对它就可能造成伤害。 | >20pC | >30pC | >40pC | >50pC |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
347 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值和流经该对电极的泄漏电流之比即为（）。 | 绝缘电阻 | 吸收比 | 极化指数 | 介质损耗角 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
348 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 1.南网35KV～500KV输电电缆线路运行规程 | KS-25-01 | 《35kV～500kV输电电缆线路运行规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力电缆外护层结构，用裸钢带铠装时，其型号脚注数字用（）表示。 | 2 | 12 | 20 | 30 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
349 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 1.南网35KV～500KV输电电缆线路运行规程 | KS-25-01 | 《35kV～500kV输电电缆线路运行规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电缆中间接头按功能分为三类，以下哪类是不正确的（）。 | 直通接头 | 交叉互联接头 | 终端接头 | 分支接头 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
350 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 1.南网35KV～500KV输电电缆线路运行规程 | KS-25-01 | 《35kV～500kV输电电缆线路运行规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 耐火电缆的主要优点是：（） | 在火焰燃烧条件下保持一定时间的供电 | 抑制火灾 | 火灾过程中降低毒性 |  |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
351 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 地下并列敷设电缆的中间接头盒净距不宜（）。 | 小于0.3m | 大于0.3m | 小于0.5m | 大于0.5m |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
352 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 10kV以下的电力电缆与控制电缆水平排列的最小净距（）。 | 0.1m | 0.15m | 0.2m | 不规定 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
353 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 两边通道有支架的电缆隧道，通道最小为（）。 | 1m | 1.2m | 1.3m | 1.4m |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
354 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 预热电缆可用电流通过电缆线芯导体加热，加热电流不得大于电缆的额定电流，加热后电缆的表面温度可根据各地气候条件决定，但不得低于（）。 | 3.5℃ | 4℃ | 4.5℃ | 5℃ |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
355 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆支架没有（）要求。 | 表面光滑无毛刺 | 适应使用环境的耐久稳固 | 满足所需的承受能力 | 符合工程防火 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
356 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 敷设电缆时，电缆盘应架设牢固平稳，盘边缘与地面的距离不得小于（）mm。 | 30 | 100 | 50 | 80 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
357 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路巡查时对电缆终端不需做的检查是（）。 | 有无渗漏 | 套管是否完整，表面有无放电痕迹 | 红外热像 | 引线和连接点是否有变动或发热现象 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
358 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆穿管时，每根电力电缆应单独穿入一根管内，但（）电缆不得单独穿入钢管内。GB50217-2018电力工程电缆设计标准5.4.1 | 直流单芯 | 交流3芯 | 交流单芯 | 控制 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
359 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 70平方毫米的低压四芯电力电缆的中性线标称截面积为（）。 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
360 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 3.中国南方电网有限责任公司交接验收规程 | KS-25-03 | 《中国南方电网有限责任公司交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍，水泥管、陶土管、石棉水泥管，其内径不应小于（）mm。 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
361 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将会产生（）。 | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
362 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 当高压充油电缆进入有严格防火要求的变电站时，设计要求进站电缆必须采用交联聚乙稀电缆，因此须采用（）将充油电缆和交联聚乙稀电缆进行联接。 | 直线接头 | 绝缘接头 | 塞止接头 | 过渡接头 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
363 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV充油纸绝缘电缆的长期允许工作温度是（）。 | 70℃ | 75℃ | 80℃ | 85℃ |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
364 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV及以上的电缆测试外护层接地电流的周期为（）一次。 | 四个月 | 半年 | 一年 | 三年 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
365 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 利用牵引机械敷设电缆时，严禁站在转弯处的（），以免钢丝绳滑出打伤人。 | 内弯 | 外弯 | 延长线上 | 无规定 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
366 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 地下电缆通过房屋、广场的区段，电缆敷设在规划将作为道路的地段，宜用（）。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 桥架 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
367 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下，可用（）敷设。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 桥架 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
368 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 4.电缆线路施工及验收规范 | KS-25-04 | 《电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 同一通道的地下电缆数量众多，电缆沟不足以容纳时应采用（）。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 隧道 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
369 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过（）℃。 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
370 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在有爆炸危险场所明敷的电缆，露出地坪上需加以保护的电缆，地下电缆与公路、铁道交叉时，应采用（）。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 电缆桥架 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
371 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 交联聚乙烯绝缘铜屏蔽层有可剥离屏蔽和（）两种，后者需要用特殊工具、溶剂、加热或者同时用上述方法才能除去。 | 半导电屏蔽 | 粘结屏蔽 | 聚乙烯屏蔽 | 金属屏蔽 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
372 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 按工作压力，充油电缆可分为低压力、中压力、高压力三种，低压力充油电缆长期工作油压为（）MP。 | 0.3～0.8 | 0.02～0.4 | 1～0.5 | 0.5～0.8 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
373 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 敷设电缆时，接头的搭接预留长度为（）。 | 1m | 2m | 3m | 4m |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
374 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电力电缆搪铅用封铅焊条是铅锡合金，其中纯锡含量为（） | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
375 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV及以上电缆敷设时，转弯处的侧压力不应大于（）。 | 5kN/m | 7kN/m | 9kN/m | 3kN/m |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
376 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆在封焊接地线时，环焊高度为（）mm。 | 20～25 | 10～15 | 15～20 | 25～30 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
377 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆导体连接处的电阻要求小而稳定，包括连接金具在内的一定长度试样的电阻应不大于相同长度电缆导体的电阻。经运行后，连接处电阻与相同长度导体电阻之比值应不大于（）。 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
378 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆在非终端情况下，电场（）。 | 均匀分布，只有径向分量，没有轴向分量 | 均匀分布，只有轴向分量，没有径向分量 | 均匀分布，既有径向分量，又有轴向分量 | 不均匀分布，既有径向分量，又有轴向分量 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
379 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 5.电力工程电缆设计规范 | KS-25-05 | 《电力工程电缆设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 并列运行的变压器，应具备条件之一是各变压器的电压比应相等，运行时允许相差为（）。 | ±2.5% | ±1% | ±5% | ±10% |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
380 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 对电缆接头施工人员为防止出现铅中毒，一般（）一次定期进行身体检查。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
381 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 当我们要知道某个地区内电缆线路的情况时，可查阅（）。 | 电缆线路的走向图 | 电缆网络总图 | 电缆系统接线图 | 其他图 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
382 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 当我们要了解电缆网络在电力系统中供电情况的布局时，可查阅（）。 | 电缆线路的走向图 | 电缆网络总图 | 电缆系统接线图 | 其他图 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
383 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆工井施工中，当可燃性气体测试数据小于（）ＬＥＬ后，才能下井工作。 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
384 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆沟体挖出的土方应及时外运，不得随意堆放。槽边（）m以内不得堆土，并不得堆料和停置机具。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
385 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 垂直敷设的电缆两点的固定点间不应大于（）。 | 1m | 1.5m | 2m | 3m |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
386 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 敷设电缆过程中，电缆盘的下边缘与地面距离不应小于（）。 | 50mm | 80mm | 100mm | 120mm |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
387 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在纸绝缘电缆线芯屏蔽层的外部为绝缘层，它是由许多层纸带以螺旋形式包绕而成，纸带边缘相互间有0.5～3.5mm宽的间隙，这是为了（）不致造成相邻纸带边缘的破裂。 | 使电缆在敷设时 | 使电缆在受到弯曲时 | 使电缆在做头时 | 使电缆在运输时 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
388 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 涡流是一种（）现象。 | 电感效应 | 电流热效应 | 电磁感应 | 电磁效应和电流热效应 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
389 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 非交叉互联独立段电缆铝护套接地方式一般为（）。 | 护套两侧同时接地 | 一侧直接接地另外一侧经保护器接地 | 两侧均经保护器接地 | 一侧直接接地另外一侧不用接地、也不经保护器接地 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
390 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 6.电缆隧道设计规程 | KS-25-06 | 《电缆隧道设计规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 绝缘良好的电缆线路，吸收比应大于（）。 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
391 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 110kV电缆终端头出线应保持固定位置，其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于（）。 | 0.5～0.9m | 0.9～1.0m | 1.0～1.5m | 1.5～2.0m |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
392 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆隧道内要保持干燥，因此应设置适当数量的蓄水坑，一般每隔（）左右设一个蓄水坑，使水及时排出。 | 30m | 50m | 70m | 90m |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
393 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆在保管期间，应每（）检查一次木盘的完整和封端的严密等。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
394 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆腐蚀一般是指电缆金属（）或铝套的腐蚀。 | 线芯导体 | 铅护套 | 钢带 | 接地线 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
395 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在一般情况下，当电缆根数少，且敷设距离较长时，宜采用（）敷设法。 | 直埋 | 隧道 | 电缆沟 | 架空 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
396 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路走向图一般是按（）比例绘制的。 | 1:100 | 1:10 | 1:500 | 1:1000 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
397 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆接头的抗拉强度，一般不得低于电缆强度的（）以抵御可能遭到的机械应力。 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
398 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 在低温下敷设电缆应予先加热，10kV电压等级的电缆加热后其表面温度不能超过（）。 | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
399 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 7.城市输电电缆线路设计技术规定 | KS-25-07 | 《城市输电电缆线路设计技术规定》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线芯导体的连接，其接触电阻不应大于同长度电缆电阻值的（）。 | 1.2倍 | 1.5倍 | 2.2倍 | 2.5倍 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
400 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路上所使用的电缆附件，均应符合国家或部颁的（）并有合格证件。 | 现引技术标准 | 质量标准 | 产品标准 | 安全标准 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
401 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆线路的中间压接头，其短路时的允许温度为（）。 | 120℃ | 130℃ | 140℃ | 150℃ |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
402 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 预制电缆附件主要适用于（）kV及以上的高压电缆和超高压电缆。 | 35 | 66 | 110 | 220 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
403 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 按电缆的入井位置和距离，应根据电缆施工时的（）可按电缆的长度和现场位置而定，一般不宜大于200m。 | 电缆型号 | 允许拉力 | 管道拉力 | 施工便利 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
404 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 敷设电缆时在终端头和中间头附近，应留有（）m的备用长度。 | 0.5～1.5 | 1.0～1.5 | 1.5～2.0 | 2.0～2.5 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
405 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 8.电缆隧道防火设计规范 | KS-25-08 | 《电缆隧道防火设计规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 电缆盘在地面上滚动时，滚动的方向应（）。 | 逆着电缆的缠紧方向 | 顺着电缆的缠紧方向 | 两侧方向均可以 | 不允许滚动 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
406 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 接地电阻值等于接地装置的（）与通过接地体流入大地中电流的比值。 | 对地电压 | 冲击电压 | 对称电压 | 标称电压 |  |  | A | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
407 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 泄漏电流试验是测量电缆在直流电压作用下，流过被试电缆绝缘的（）电流。 | 充电 | 电容 | 持续 | 过压 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
408 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在温度一定的情况下，线路单位长度的电阻决定于（）。 | 材料和对地高度 | 电晕损耗和电压 | 几何均距和半径 | 材料和截面积 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
409 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 混凝土的标号就是混凝土的（）。 | 抗剪强度 | 抗拉强度 | 抗压强度 | 抗震强度 |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
410 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 挤包绝缘是将塑料、橡胶等高分子聚合物，运用（）工艺设备，将其紧密地挤包在导体上，形成均匀的绝缘层结构。 | 混合 | 挤压 | 挤包 | 压缩 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
411 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 9.南网综合管廊（电力部分）建设指导原则 | KS-25-09 | 《南网综合管廊（电力部分）建设指导原则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是（）。 | 贯穿性缺陷 | 整体受潮 | 贯穿性受潮或脏污 | 局部放电 |  |  | D | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
412 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）V及以下的电压称为安全电压。 | 12 | 72 | 45 | 36 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
413 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。 | 做好安全措施 | 做好防护措施 | 持证上岗 | 穿好工作服 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
414 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国确定的安全电压有三种，指的是（）。 | 36V、48V、100V | 24V、36V、48V | 110V、220V、380V | 12V、24V、36V |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
415 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 挖掘电缆沟前，应做好防止（）的安全措施。在挖出的土堆起的斜坡上，不得放置工具、材料等杂物。沟边应留有走道。 | 触电 | 行人走过 | 跌伤 | 塌方 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
416 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 50-60Hz的交流电（）mA、直流电50mA为人体的安全电流。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
417 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 观测钳形电流表时，要特别注意保持头部与（）的安全距离。 | 停电设备 | 带电部分 | 地面 | 测量仪表 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
418 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等，由于绝缘损坏有可能带电，为防止其危及人身和设备的安全而设的接地属于（）。 | 工作接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 防静电接地 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
419 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 设备缺陷比较重大但设备在短期内仍可继续安全运行的缺陷是（）。 | 一般缺陷 | 危重缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
420 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 单选题 | 在采取了能有效防止人员任意接触金属层的安全措施下，交流单芯电力电缆的金属层上正常感应电势容许值不得大于（）V。 | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
421 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 单选题 | 在未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施下，交流单芯电力电缆的金属层上正常感应电势容许值不得大于（）V。 | 36 | 50 | 65 | 75 |  |  | B | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
422 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 单选题 | 进入有限空间前应严格遵守先通风、再（）、后作业的原则，对隧洞作业还应做到持续通风、持续（）原则，确保空气质量符合作业安全要求。 | 下井 | 开井 | 检测 | 检查 |  |  | C | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
423 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 单选题 | 测量大电容量的设备绝缘电阻时，测量完毕后为防止电容电流反充电损坏绝缘电阻表，应（）。 | 先断开绝缘电阻表与设备的连接，再停止绝缘电阻表 | 先停止绝缘电阻表，再断开绝缘电阻表与设备的连接 | 断开绝缘电阻表与设备的连接和停止绝缘电阻表同时操作 | 先对设备进行放电，再进行其他操作 |  |  | A | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
424 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 单选题 | 使用高压试验设备（如试验变压器、西林电桥等）时，外壳必须使用（）的多股软铜线接地。操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 | 不小于2.5mm2 | 不小于4mm2 | 不小于6mm2 | 不小于10mm2 |  |  | B | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
425 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 单选题 | 当绝缘性能逐渐降低达到允许范围之下时，绝缘不能继续承受正常运行电压，这一过程所需的时间称为（）。 | 电缆的短时允许工作时间 | 电缆的长时允许工作时间 | 电缆绝缘的寿命 |  |  |  | C | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
426 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 遇有电气设备着火时，下列做法不正确的是（） | 应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火 | 对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器灭火 | 对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火 | 对注油设备应使用水灭火 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
427 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 在砂轮机上工作时，必须戴（），在钻床上进行钻孔工作时不能带（）。 | 安全帽，手套 | 手套，护目镜 | 护目镜，手套 | 手套，安全帽 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
428 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）穿用绝缘皮、布鞋时，其工作环境应能保持鞋面干燥，穿用任何绝缘鞋、绝缘靴均应避免接触锐器、高温和腐蚀物质，防止绝缘鞋、绝缘靴受到损伤影响电性能。 | 线路验电、拆装短路接地线时 | 变电站验电、拆装短路接地线时 | 作业人员进行焊接、切割与热处理作业时 | 没有特殊防护规定进行紧急修理时 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
429 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 棕绳（麻绳）用于捆绑或在潮湿状态下使用时其允许拉力应按（）计算。霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。 | 允许拉力减半 | 允许拉力 | 允许拉力1/3 | 允许拉力2倍 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
430 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。 | 做好安全措施 | 做好防护措施 | 持证上岗 | 穿好工作服 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
431 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 我国确定的安全电压有三种，指的是（）。 | 36V、48V、100V | 24V、36V、48V | 110V、220V、380V | 12V、24V、36V |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
432 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 遇到带电电气设备着火时，应使用（）进行灭火。 | 泡沫灭火器 | 沙子 | 干粉灭火器 | 水 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
433 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 万能表使用前，应把选择钮旋到（）档上。 | 最低电压 | 最高电压 | 最高电流 | 最低电流 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
434 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 50-60Hz的交流电（）mA、直流电50mA为人体的安全电流。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
435 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 观测钳形电流表时，要特别注意保持头部与（）的安全距离。 | 停电设备 | 带电部分 | 地面 | 测量仪表 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
436 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用电动工具不正确的是。（） | 外壳必须接地或接零 | 用电源软橡胶电缆拖拉电动工具 | 严禁湿手接触电源开关 | 应该装设漏电开关 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
437 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用防毒面具时，空气中氧气浓度不得低于（），不能用于槽、罐等密闭容器环境。 | 0.08 | 0.18 | 0.38 | 以上均不正确 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
438 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 使用梯子时，工作人员必须在距梯顶不少于（）的梯蹬上工作。 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
439 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 以下哪项作业属于特种作业（）。 | 电工作业 | 超重机械（含电梯）作业 | 登高架设作业 | 以上都是 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
440 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将会产生（）。 | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压 |  |  | D | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
441 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作指（）。 | 装设地线 | 拆除地线 | 合地刀 | 拉地刀 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
442 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将设备引线或架空线的跨接线拆断是指（）。 | 拆引线 | 拆除地线 | 合地刀 | 拉地刀 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
443 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 将设备引线或架空线的跨接线接通是指（）。 | 接引线 | 拆除地线 | 合地刀 | 拉地刀 |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
444 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 按经济电流密度选择导体截面时，如无合适规格导体时，导体面积可按经济电流密度计算截面的相邻（）选取。 | 上一档 | 下一档 | 上二档 | 下二档 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
445 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 接地体当采用搭接焊连接时，要求扁钢的搭接长度应为其宽度的（），四面施焊。 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
446 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | （）常用来作为充油电缆附件安装的绝缘材料。 | 四氟乙稀 | 高压电缆纸 | 皱纹纸 | 自粘性乙丙橡胶带 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
447 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 接地装置垂直接地体的间距不宜小于其长度的（）。 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |  |  | B | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
448 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为直径（）。 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |  |  | D | ★★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
449 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 按规程规定，电缆层、电缆沟、隧道工井等电缆线路附属设施的所有金属构件都必须可靠接地，接地电阻应不大于（）Ω。 | 4 | 8 | 10 | 15 |  |  | C | ★★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
450 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 单选题 | 防止电缆线路火灾事故的措施有：选用防火电缆、（）、阻火分隔和封堵。 | 采用阻燃接头保护盒 | 采用防火门、防火墙 | 电缆及接头表面阻燃处理 | 将电缆置于耐火槽中 |  |  | C | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
451 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《消防安全责任制实施办法》，因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位的（）或实际控制人的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。 | 消防安全委员会 | 消防管理部门 | 直接责任人 | 法定代表人 | 主要负责人 |  | CDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
452 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 依据《昆明供电局消防管理业务指导书》，各单位应在生产、经营和办公场所的通道口或醒目位置张贴（）。 | 消防平面布置图 | 安全疏散示意图 | 火灾警示图 | 消防宣传画 | 消防网络图 |  | AB | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
453 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 依据《电力设备典型消防规程》，对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用（）等灭火器灭火。 | 干粉 | 二氧化碳灭火器等灭火 | 泡沫 | 六氟丙烷 | 水基型 |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
454 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 外力破坏隐患指输配电线路因外力破坏因素可能导致电力事故事件发生的不安全状态。按严重程度可分（）等级。 | Ⅰ级重大隐患 | Ⅱ级重大隐患 | 一般隐患 | 以上都是 |  |  | D | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
455 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各（）所形成的两平行线内的区域。 | 0.75m | 0.5m | 0.2m | 1m |  |  | A | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
456 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在依法划定电力设施保护区内哪几类存在物需清除（）。 | 修建建筑物,危及电力设施安全 | 种植植物，危及电力设施安全 | 堆放物品，危及电力设施安全 | 养宠物，危及电力设施安全 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
457 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列说法对的()。 | 危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序，由电力管理部门责令改正，予以警告 | 危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序情节严重，可以中断供电，可以并处十万元如下罚款 | 扰乱供电、用电秩序，由电力管理部门责令改正，予以警告 | 扰乱供电、用电秩序回绝改正，可以中断供电，可以并处十万元如下罚款 |  |  | AC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
458 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 关于减少农业和农村用电指标行为，如下惩罚对的是()。 | 由电力管理部门责令改正 | 导致损失，责令补偿损失 | 补偿金额不少于五万元 | 情节严重，对关于主管人员和直接负责人员予以行政处分 |  |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
459 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 有限空间作业人员安全教育内容包括（）。 | 作业许可证的审批程序 | 作业内容、危害 | 有关职业安全法规、标准、制度 | 紧急情况避险常识与应急急救知识 |  |  | BCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
460 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 有限空间作业主要存在的危害包括有中毒、窒息危害，下列哪些能引起中毒、窒息危害（）。 | 硫化氢 | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 苯、甲苯 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
461 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 有限空间作业时，应尽量利用所有（）、烟门进行自然通风为主，必要时应采取机械强制通风. | 人孔 | 手孔 | 料孔 | 风门 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
462 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 根据现场作业违章扣分条款（2022修订版）规定，以下属于A类违章的有（）。 | 未根据操作要求办理电气操作票或单一操作的书面操作记录 | 违规约时停、送电 | 转移位置时失去安全带的保护 | 工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
463 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在带电设备附近使用金属梯子进行作业,违章类型属于（），违章对象为（）。 | 机具防护 | 人员行为 | 使用人员 | 工作负责人 |  |  | AC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
464 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 未按规定办理（）、（）、（）、（）、低压配电网工作票、检修申请单、动火工作票或规范性书面记录（包括施工作业票、二次措施单、书面形式布置记录）开展现场作业 ，属于A类违章。 | 线路第一、二种工作票 | 厂站第一、二 、三种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
465 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 为防止无关人员进入有限空间作业场所，提醒作业人员引起重视，在有限空间外敞面醒目处，设置（）。 | 警戒区 | 警戒线 | 警示红灯 | 警戒标志 |  |  | ABD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
466 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 有限空间作业时缺氧窒息急救应视情况对窒息者（）等，必要时严重者速交医生处理。 | 搬运到通风良好处 | 输氧 | 进行人工呼吸 | 胸部挤压 |  |  | BC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
467 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 有限空间作业主要存在的危害有（）。 | 中毒危害 | 缺氧危害 | 燃爆危害 | 坠落危害 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
468 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 有限空间作业应采取的安全措施包括（）。 | 进入作业现场前，要详细了解现场情况，对作业现场进行危害识别和评估，并有针对性地准备检测与防护器材 | 进入作业现场后，首先对有限空间进行氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳等气体检测，确认安全后方可进入 | 对作业面可能存在的电、高低温及危害物质进行有效隔离 | 配备监护员和应急救援人员 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
469 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者（）妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。 | 头部 | 两腿根部 | 上体 | 两手 |  |  | BC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
470 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列关于有限空间的表述中正确的是（）。 | 封闭或半封闭 | 进出口较为狭窄有限 | 自然通风不良 | 被设计成固定工作场所 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
471 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 安全帽使用前要进行外观检查，发现有（）情况时，不得使用。 | 帽壳裂纹或损伤，无明显变形 | 帽衬关键组件（帽箍、后箍、托带、帽衬接头、下颏带等）缺损 | 永久性标志模糊不清 | 超出使用有效期 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
472 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全检查的主要内容包括（）。 | 查不可抗力 | 查隐患 | 查思想 | 查管理 | 查整改 |  | BCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
473 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 停电检修时，悬挂的临时接地线不能使用的有（）。 | 铜绞线 | 多股软裸铜导线 | 铝绞线 | 多股软绝缘电线 |  |  | ACD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
474 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列各部分应用导线相互联通并接地（）。 | 电缆终端头和中间接头的铅（铝）包和铠装 | 电缆工井中电缆接头和金属支架 | 电缆上杆处电缆头和避雷针 | 电缆上杆处金属支架 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
475 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 对于电气设备而言，所谓接地电阻是指（）的总和。 | 设备与接地装置之间连接线的电阻 | 设备与接地体之间的连线电阻 | 接地体本身的电阻 | 接地体与土壤间电阻 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
476 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。（）应进行检查。 | 使用前 | 使用后 | 入库 | 出库 |  |  | ACD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
477 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 因（）需延时检修电缆故障，应得到领导的同意。 | 等待停电 | 规划改道 | 排管施工 | 其它不可抗拒的管观因素 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
478 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在以下施工条件下工作人员必须戴安全帽（）。 | 深度超过1.5m的坑下作业 | 土石方爆破 | 坑下混凝土捣固 | 高空作业和进入高空作业区下面的工作 | 起重吊装 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
479 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆沟的盖板开启后，应（）一段时间，经气体检测（）后方可下井沟工作，电缆井内工作时，（）只打开一只井盖。 | 自然通风 | 抽风 | 合格 | 充足 | 禁止 |  | ACE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
480 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，（），（），做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 统一指挥 | 统一监护 | 统一工作 | 统一信号 |  |  | AD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
481 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应（），严禁（）；落钩时应防止吊物局部着地引起（）；吊物未固定好严禁（）。 | 垂直 | 平行 | 偏拉斜吊 | 吊绳偏斜 | 松钩 |  | ACDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
482 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 各类安全工器具应经过国家规定的()试验、()试验和使用中的()试验，并做好记录。 | 型式 | 出厂 | 周期性 | 破坏性 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
483 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下关于安全带的使用方法正确的是（）。 | 安全带、绳使用过程中不应打结 | 安全绳不应用作悬吊绳 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
484 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 施工机具使用前必须进行外观检查，不应使用（）等不合格的机具。 | 变形 | 破损 | 有故障 | 良好的 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
485 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 葫芦在使用前应检查（）应良好，转动装置及刹车装置应可靠，转动灵活正常是否良好。 | 吊钩 | 封口部件 | 链条 | 铭牌 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
486 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 链条葫芦和手扳葫芦的起重用链环等部件出现（）时应予报废。 | 转动卡涩 | 裂纹 | 明显变形 | 严重磨损 |  |  | BCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
487 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 链条葫芦和手扳葫芦使用应满足以下规定（）。 | 刹车片不应沾染油脂和石棉 | 起重链不得打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修 | 手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向一致，不得斜拉硬扳，不得强行超载使用 | 带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施 | 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不得悬挂。禁止用链条葫芦长时间悬吊重物 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
488 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 钢丝绳（套）应定期浸油，有以下情况之一者应报废或截除（）。 | 钢丝绳在一个节距内的断丝根数超过表23规定的数值时 | 绳芯损坏或绳股挤出、断裂 | 笼状畸形、严重扭结或金钩弯折 | 压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径缩小10%（防扭钢丝 绳的3%）时，未发现断丝也应予以报废 | 受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时 |  | ABCDE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
489 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 插接的环绳或绳套下列说法正确的有（）。 | 其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍 | 其插接长度应不小于钢丝绳直径的10倍 | 其插接长度不得小于300mm | 新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验 |  |  | ACD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
490 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 通过滑轮及卷筒的钢丝绳应满足以下规定（）。 | 钢丝绳不得有接头 | 起重滑车，滑轮的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比机械驱动时不应小于11 | 起重滑车，滑轮的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比人力驱动时不应小于10 | 绞磨卷筒槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比不应小于10 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
491 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 关于卸扣的使用，以下说法正确的有（）。 | 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%～5%时不得使用。卸扣的缺陷不允许补焊 | 卸扣不应横向受力 | 销轴不应扣在活动的绳套或索具内 | 卸扣不应处于吊件的转角处 | 不应使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
492 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 合成纤维吊装带的使用，以下哪些是正确的（）？ | 使用前应对吊装进行检查，表面不得有横向、纵向擦破或割口、软环及末端件损坏等。损坏严重者应做报废处理 | 缝合处不允许有缝合线断头，织带散开 | 吊装带不应拖拉、打结使用，有载荷时不应转动货物使吊扭拧 | 吊带不应与尖锐、棱角的货物接触，如无法避免应装设必要的护套 | 不得长时间悬吊货物。吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予定值使用 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
493 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下关于纤维绳使用注意事项的描述，正确的是（）。 | 使用中应避免刮磨与热源接触等。 | 绑扎固定不得用直接系结的方式。 | 使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T13035—2008的规定进行试验、干燥、隔潮等 | 纤维绳可用在高温作业环境中 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
494 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 滑车出现下述哪些情况之一时应报废（）。 | 裂纹 | 轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的25% | 轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的10% | 轮槽不均匀磨损量达3mm | 其他损害钢丝绳的缺陷 |  | ABCDE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
495 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列关于滑车起重描述是正确的是（）。 | 滑车起重量1t时，两滑车滑轮中心间的最小距离不小于700mm | 滑车起重量2t时，两滑车滑轮中心间的最小距离不小于900mm | 滑车起重量10~20t时，两滑车滑轮中心间的最小距离不小1000mm | 滑车起重量35~50t时，两滑车滑轮中心间的最小距离不小于1200mm |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
496 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 不应使用（）等故障手持电动工器具。 | 绝缘损坏 | 电源线护套破裂 | 保护线脱落 | 插头插座裂开 | 有损于安全的机械损伤 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
497 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 下列关于安全带的说法正确的是：（）。 | 坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者左右腰的扣环上 | 安全带、绳使用过程中不应打结，不应将安全绳用作悬吊绳 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器 |  |  | BCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
498 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 在（）或潮湿地方工作用的行灯电压不大于12V。 | 隧道 | 金属容器 | 坎坑 | 沟道内 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
499 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 安全技术交底主要内容包括（）。 | 应注意的安全事项 | 相应的安全操作规程和标准 | 针对危险点的具体预防措施 | 发生事故后应及时向上级报告 | 本工程项目的施工作业特点和危险点 |  | ABCE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
500 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 六氟化硫（SF6）是一种（）的惰性气体，化学性能稳定，有优良的灭弧和绝缘性能。 | 无色 | 无嗅 | 比重比空气小 | 无毒 | 不可燃 |  | ABDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
501 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力系统中的无功电源有（）。 | 并联补偿电容器 | 串联补偿电容器 | 高压输电线路的充电功率 | 静止补偿器 |  |  | ACD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
502 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 经济社会发展对能源供需的影响，下列说法中正确的有（）。 | 经济社会仍处于较快发展阶段，能源需求将持续增长 | 全球经济发展趋向均衡，各地区人均能源需求差距将缩小 | 人口增长差异化显现，对能源需求影响加大 | 全球经济政策向全球化、均衡化和低碳化发展 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
503 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 主变过负荷时要考虑哪些因素（）。 | 环境温度 | 过负荷倍数 | 起始过负荷倍数 | 冷却器运行情况 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
504 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电气设备的二次回路包括（）。 | 测量、监察回路 | 控制、信号回路 | 继电保护和自动装置回路 | 操作电流回路 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
505 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 全球能源观的核心内容是以（）的观点和立场研究和解决能源问题。 | 全球性 | 历史性 | 差异性 | 开放性 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
506 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力系统防雷的措施有（）。 | 避雷器 | 避雷针 | 接地极 | 架空地线 |  |  | ABD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
507 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 影响线损的因素有（）。 | 管制制度不健全 | 运行方式不合理 | 无功补偿配置不合理 | 网络结构不尽合理 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
508 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力系统的设备状态一般分为( )。 | 检修 | 冷备用 | 热备用 | 运行 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
509 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 消除变压器过负荷的措施有( )。 | 调节变压器分接头 | 投入备用变 | 改变运行方式 | 拉闸限电 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
510 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 适用于纯电阻电路功率计算的公式有（)。 | P=UI | P=I2R | P=U2/R | P=W电功/t |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
511 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列设备中，隶属于中间环节的是（）。 | 蓄电池 | 开关 | 熔断器 | 测量仪表 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
512 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 直流输电工程双极系统接线方式有：（）。 | 双极两端中性点接地方式 | 大地回线方式 | 双极金属中线方式 | 金属回线方式 | 双极一端中性点接地方式 |  | ACE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
513 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 按正弦规律变化的交流电的三个要素是（）。 | 最大值 | 角频率 | 初相角 | 有效值 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
514 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 交流电缆线芯的A、B、C相色粉笔为（）。 | 紫 | 黄 | 绿 | 红 |  |  | BCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
515 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 超低频交流有什么优点（）。 | 绝缘损伤少 | 试验设备轻 | 电气性能强 | 测量人员要求低 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
516 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 交流电力电缆线路损耗包括（）。 | 电缆的导体损耗 | 电缆绝缘层的介质损耗 | 电缆金属护套中的损耗 | 电缆铠装层和加强层中的损耗 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
517 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 红外线测温仪的物理概念是（）。 | 接受物体温度的热辐射 | 接受物体辐射 | 各种红外电磁波 | 接受物体温度 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
518 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 感应电流产生的条件有（）。 | 电路是闭合且通的 | 穿过闭合电路的磁通量发生变化。 | 电路通过大量磁通 | 回路中存在较大电流 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
519 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电磁学三大基本定律有（）。 | 库伦定律 | 安培定律 | 法拉第电磁感应定律 | 基尔霍夫定律 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
520 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 楞次定律指出感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化，简而言之就是（）。 | 磁通量变大，产生的电流有让其变小的趋势 | 磁通量变大，产生的电流有让其变大的趋势 | 磁通量变小，产生的电流有让其变大的趋势 | 磁通量变小，产生的电流有让其变小的趋势 |  |  | AC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
521 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 高压油断路器的油起（）作用。 | 灭弧 | 绝缘 | 绝缘 | 防锈 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
522 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 断路器是重要的开关设备，它能断开（）和（），在系统中起（）和（）作用。 | 负荷电流 | 故障电流 | 控制 | 保护 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
523 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力线路在（）情况下，线路断路器均应可靠动作。 | 空载 | 负载 | 故障 |  | ` |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
524 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 带电断、接空载线路，必须遵守下列规定：（）。 | 带电断接空载线路时，必须确认线路的终端开关［断路器(开关)或隔离开关(刀闸)］确已断开，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。 | 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，才可进行带电断、接引线。 | 带电接引时未接通相的导线及带电断引时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后才能触及。 | 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
525 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在带电的电力线路邻近进行工作时，有可能接近带电导线至危险距离以内时，必须做到以下哪些要求（）。 | 断开危及该线路停电作业，且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 | 采取一切措施，预防与带电导线接触或接近至危险距离以内。牵引绳索和拉绳等至带电导线的最小距离应符合相关规定。 | 作业的导、地线必须在工作地点接地。绞车等牵引工具必须接地。 | 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸）。 |  |  | BC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
526 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 隔离开关的主触指与主触头均镀银，镀银后以下()要求合格后方可入库。 | 镀银厚度 | 镀银层附作力 | 镀银层硬度 |  |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
527 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 单相隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序如下（）。 | 三相水平排列者，停电时应先拉开两边相，后拉开中相。送电操作顺序相反。 | 三相水平排列者，停电时应先拉开中相，后拉开边相。送电操作顺序相反。 | 三相垂直排列者，停电时应从上到下拉开各相。送电操作顺序相反。 | 三相垂直排列者，停电时应从下到上拉开各相。送电操作顺序相反。 |  |  | BC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
528 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 根据南方电网《电气工作票技术规范》（线路部分）规定，线路第一种工作票上采取的安全措施填写要求填写需要发电厂、变电站、用户端采取的安全措施（除本线路外，还包括危及该线路停电作业，且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路），包括（）。 | 断开可能来电的所有断路器； | 拉开线路侧隔离开关、母线侧隔离开关和旁路母线侧隔离开关； | 在线路侧接地； | 在线路侧和旁路侧隔离开关操作把手上挂“禁止合闸，线路有人工作”安全标示牌等。 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
529 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 允许使用隔离开关进行下列操作：（）。 | 拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。 | 在系统无故障时，拉开、合上变压器中性点隔离开关。 | 拉开、合上无阻抗的环路电流。 | 用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下，电流在9A以下的负荷电流。超过上述范围时，必须经过计算、试验，并经主管单位总工程师批准。 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
530 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力系统中的互感器起着（）和按（）的作用 | 高压隔离 | 比率进行电流电压变换 | 低压隔离 | 数值进行电流电压变换 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
531 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电压互感器按准确度分为（）级。 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
532 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力互感器可以在环境温度（），相对湿度（）条件下检定。 | -15℃至45℃ | －25℃至55℃ | ≤95% | ≤85% |  |  | AC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
533 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 仪用互感器正确使用应注意（）事项? | 正确接线：电压互感器应遵守“并列”的原则，而电流互感器应遵守“串联”的原则 | 互感器二次绕组一端可靠接地，以防止一次侧的高电压串人二次侧，危及人身和设备安全 | 接在互感器二次侧的负载功率不应超过互感器的额定容量，以减小互感器的误差 | 电流互感器的二次绕组在任何情况下都不允许开路 | 电压互感器的一、二次侧都应有保护短路的熔断器 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
534 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆终端头接地线必须（）穿过零序电流互感器，接地线应采用（）。 | 自上而下 | 自下而上 | 裸导线 | 绝缘导线 |  |  | AD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
535 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 摇表可以用于下列哪些试验项目（）。 | 避雷器试验 | 交叉互联系统试验 | 红外测温 | 故障电缆鉴别 |  |  | ABD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
536 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 架空配电线路避雷器有哪些试验项目？周期为多少？（）。 | 绝缘电阻试验 | 频放电试验 | 1～3年 | 3～5年 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
537 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 金属氧化物避雷器Y10W5-100/248中的100指的是（），248指的是（）。 | 额定电压 | 持续运行电压 | 雷电流5kA下的残压 | 雷电流10kA下的残压 |  |  | AD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
538 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 氧化锌避雷器故障的主要原因有哪些？（）。 | 由于内部受潮引起故障。 | 氧化锌阀片本身老化引起的故障。 | 环境污秽引起避雷器损坏。 | 阀片受潮后或老化后，无间隙易爆炸。 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
539 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 下面关于6～220kV输配电线路防雷设计的叙述哪些是正确的？（）。 | 6～10kV高压配电线路及设备常用氧化锌避雷器做防雷保护。接在调相机母线上的配电线路还应架设不小于150m架空线做保护。 | 35kV线路只在变电站进线架设1～2km的避雷线。也可采用管型避雷器做防雷保护。 | 35kV线路只在变电站进线架设2km的避雷线。 | 110～220kV线路沿全线架设避雷线。同时也可采用相应电压的线路避雷器做防雷保护。 |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
540 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 变压器吊芯时，芯部暴露在空气中的时间：当空气相对湿度小于时，不应超过（）。 | 0.8 | 0.75 | 24h | 16h |  |  | BD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
541 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 变压器并联运行的条件为（）。 | 电压比相同 | 阻抗电压相同 | 接线组别相同 | 频率相同 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
542 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 更换配电变压器跌落熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作，应先将（）拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)时，必须使用绝缘棒，并有专人监护，其他人员不得触及设备。 | 低压断路器。 | 高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)。 | 高压断路器。 | 低压刀闸。 |  |  | BD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
543 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列各类设备中，（）设备要考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应 | 变压器 | 电容器 | 电流互感器 | 电压互感器 | 断路器 |  | ACE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
544 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下属于操作过电压的是（）。 | 切合空载线路过电压 | 切合空载变压器过电压 | 弧光接地过电压 | 谐振过电压 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
545 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电气平面图是按简图形式绘制的，平面图中的设备和线路的安装及敷设可用（）。 | 图形符号 | 文字符号 | 安装代号 | 种类代号 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
546 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 在电气平面图中，电气设备和线路的安装高度可用（）来表示。 | 绝对标高 | 相对标高 | 尺寸标高 | 敷设标高 | 楼层标高 |  | BD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
547 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电气原理图中用于元件的表示（）。 | 集中表示法 | 上下表示法 | 开表示法 | 水平表示法 | 图示表示法 |  | AC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
548 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 高压断路器的文字符号为QF．常用的断路器有（）。 | 油断路器 | 六氟化硫断路器 | 空气断路器 | 真空断路器 | 固体断路器 |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
549 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电气设备之间的连结线可用（）表示。 | 多线法 | 单线法 | 中断法 | 连接法 | 分开法 |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
550 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 在系统发生非对称故障时,故障点的（）最高,向电源侧逐步降低为零。 | 正序电压 | 负序电压 | 零序电压 | 相电压 |  |  | BC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
551 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 10kV纸绝缘电缆直流耐压试验应满足下列哪些条件（）。 | 试验电压值12kV，加压时间5min，不击穿 | 耐压结束时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值 | 三相之间的泄漏电流不平衡系数不应大于2 | 电缆的泄漏电流小于10μA |  |  | BC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
552 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 每根电力电缆应单独穿入一根管内，（ ）电缆可以单独穿入钢管内。 | 直流单芯 | 交流3芯 | 交流单芯 | 控制 |  |  | ABD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
553 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路竣工验收的基本项目包括（）几个方面组成。 | 电缆本体及其附件 | 电缆有关的设施 | 电缆所在之处的照明、通风、排水、防火等措施 | 技术资料文件 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
554 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括（）。 | 单位工程质量的检查 | 工程外观质量的检查 | 分部分项工程内容的抽样检查 | 施工质量保证资料的检查 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
555 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 竣工验收合格即办理移交。移交表示（）。 | 工程所有权的转让 | 合同规定的工程款支付条款有效 | 保修责任的开始 | 发包人工程照管责任的结束和承包人工程照管责任的开始 | 发包人认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结 |  | ABCE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
556 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆工程验收时应进行哪些检查（）？ | 电缆及附件额定电压、型号规格应符合设计要求 | 电缆排列应整齐，无机械损伤，标识牌应装设齐全、正确、清晰 | 电缆通道路径的标志或标桩，应与实际路径相符，并应清晰、牢固 | 电缆终端的相色或极性标识应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好 | 电缆沟内应无杂物、积水，盖板应齐全 | 隧道内应无杂物，消防、监控、暖通、照明、通风、给排水等设施应符合设计要求 | ABCDEF | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
557 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路的原始记录应包括哪些内容（）？ | 电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度 | 电缆终端和接头的型式及安装日期 | 电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号 | 电缆终端和接头安装人员姓名 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
558 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路的施工记录应包括哪些内容（）？ | 隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证 | 电缆敷设记录 | 66kV及以上电缆终端和接头安装关键工艺工序记录 | 质量检验及验收记录 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
559 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 哪些孔洞处需采用防火封堵材料密实封堵（）？ | 在电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处 | 在电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处 | 在电缆进出电缆竖井的出入口处 | 在电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处 | 在电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处 | 排水孔洞处 | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
560 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 防火墙应如何施工（）？ | 防火墙设置应符合设计要求 | 电缆沟内的防火墙底部应留有排水孔洞 | 防火墙上部的盖板表面宜做明显且不易褪色的标记 | 防火墙上的防火门应严密，防火墙两侧长度不小于2m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带 | 防火墙上的防火门应严密，防火墙两侧长度不小于1m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带 |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
561 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路防火阻燃应符合哪些规定（）？ | 耐火或阻燃型电缆应符合设计要求 | 报警和灭火装置设置应符合设计要求 | 已投入运行的电缆孔洞、防火墙，临时拆除后应及时恢复封堵 | 防火重点部位的出人口，防火门或防火卷帘设置应符合设计要求 | 电力电缆中间接头宜采用电缆用阻燃包带或电缆中间接头保护盒封堵 | 防火封堵部位应便于增补或更换电缆，紧贴电缆部位宜采用柔性防火材料 | ABCDEF | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
562 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 防火阻燃材料施工措施应按设计要求和材料使用工艺确定，材料质量与外观应符合哪些规定（）？ | 有机堵料不应氧化、冒油，软硬应适度，应具备一定的柔韧性 | 无机堵料应无结块、杂质 | 防火隔板应平整、厚薄均匀 | 防火包遇水或受潮后不应结块 | 防火涂料应元结块、能搅拌均匀 | 阻火网网孔尺寸应均匀，经纬线粗细应均匀，附着防火复合膨胀料厚度应一致 | ABCDEF | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
563 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 有机防火堵料封堵不应有（）现象。 | 透光 | 漏风 | 龟裂 | 脱落 | 硬化 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
564 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 无机防火堵料封堵不应有（）等缺陷。防火包的堆砌应（），外观应整齐，（）透光。 | 粉化、开裂 | 密实牢固 | 应 | 不应 |  |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
565 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路防火阻燃设施应保证必要的强度，封堵部位应能（），不应发生（）等现象。 | 长期使用 | 短期使用 | 破损 | 散落 | 坍塌 |  | ACDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
566 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘具有相容性，两种材料的（）等物理性能指标应接近。 | 硬度 | 膨胀系数 | 抗张强度 | 断裂伸长率 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
567 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 相邻水下电缆的间距应符合设计要求。当设计无要求时，应符合下列（）规定。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍，引至岸边间距可适当缩小 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的1倍，引至岸边间距可适当缩小 | 在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于1m，不同回路电缆间距不得小于10m | 在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 除上述情况外，应按流速、电缆埋深和埋设控制偏差等因素确定 |  | ADE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
568 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 管道内部应无（），且应无（）。穿电缆时，不得损伤护层，可采用（）的润滑剂（粉）。 | 积水 | 杂物 | 腐蚀性 | 无腐蚀性 |  |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
569 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆导管在敷设电缆前，应（）。电缆敷设到位后应做好电缆（），并应做好（）部分的保护措施。 | 进行疏通 | 清除杂物 | 固定和管口封堵 | 管口与电缆接触 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
570 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆保管期间，应满足（）规定。 | 保管期间电缆盘及包装应完好，标志应齐全，封端应严密 | 当有缺陷时，应及时处理 | 充油电缆应定期检查油压，并做记录，油压不得低于下限值 | 充油电缆应定期检查油压，并做记录，油压不得高于下限值 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
571 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆及附件的运输、保管，应避免强烈的（）情况。 | 振动 | 倾倒 | 受潮 | 腐蚀 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
572 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 劳动防护用品按用途分为以下几种：（）。 | 预防飞来物的安全帽、安全鞋、护目镜和面罩等 | 为防止与高温、锋利、带电等物体接触时受到伤害的各类防护手套、防护鞋等 | 对辐射热进行屏蔽防护的全套防护服 | 对放射性射线进行屏蔽防护的防护镜、防护面具等 | 对作业环境中的粉尘、毒物或噪声进行防护的口罩、面具或耳塞等。 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
573 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 小李在使用安全带、绳过程中不应打结。不应将安全绳用作（）。腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有（），卡环（钩）应具有（）装置，操作应灵活。 | 悬吊绳 | 耐磨性 | 滑动 | 保险 |  |  | ABD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
574 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 兆欧表的作用是（）。 | 测量绝缘电阻 | 提供试验电压 | 直流耐压作用 | 测量短路故障 |  |  | AC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
575 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 使用摇表进行测量前应对（）进行检查。 | 周围环境 | 摇表 | 所测电气设备 | 测量人员要求低 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
576 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 三层共挤是指（）。 | 导体层 | 内衬层 | 内外半导电层 | 绝缘层 |  |  | CD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
577 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆型号按电缆结构的排列一般依照( )为次序。 | 绝缘材料 | 导体材料 | 内护层 | 外护层 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
578 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 常用的交联聚乙烯电缆附件安装带材有（）。 | 半导电带 | 绝缘带 | 防水带 | 皱纹纸 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
579 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 封铅要与电缆金属护套和电缆附件的铜套管紧密连接，封铅致密性，不应有( )。 | 烫伤 | 杂质 | 裂痕 | 气泡 |  |  | BC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
580 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 冷缩附件的主要材料是（）。 | 普通橡胶 | 硅橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
581 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆附件的标准主要有（）层次。 | IEC标准 | 国家标准（GB标准） | 行业标准 | 通用标准 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
582 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆的路径选择，应避免电缆遭受（）危害。 | 机械性外力 | 过热 | 腐蚀 | 接地短路 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
583 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 图纸会审是由（）对施工图纸进行全面而细致的熟悉和审查。 | 审计单位 | 施工单位 | 政府质量监督机构 | 建设单位 | 监理单位 |  | BDE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
584 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 线路巡视的种类为（）。 | 定期巡视 | 特殊性巡视 | 夜间巡视 | 故障性巡视 | 监察性巡视 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
585 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆隧道的消防系统应进行哪些巡视？（）。 | 检查消防电源开关位置正常 | 检查消防控制主机（A、B、C）显示正常，若出现报警应及时报委托的消防维修保养公司 | 检查隧道防火门处于正常开启位置 | 检查隧道的疏散标志正常状态 | 检查隧道配置的手提式灭火器完好、有效；检查消防电话、感温电缆、破玻按钮、警铃、烟感探测器、模块箱外部完好 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
586 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 线路的巡视分为（）。 | 定期巡视 | 特殊巡视 | 夜间巡视 | 故障巡视 | 登杆塔检查 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
587 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力电缆的标志牌与（）的名称一致。 | 电网系统图 | 电缆走向图 | 电缆资料 | 电缆出厂代号 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
588 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆的运行情况是指（）。 | 电缆的温度 | 电缆周围的环境 | 有无过负荷运行 | 电缆的电压 |  |  | ACD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
589 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆应装设标志牌的地方有（）。 | 电缆终端头 | 电缆沟内 | 电缆中间接头处 | 隧道及竖井的两端 |  |  | ACD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
590 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆运行规程中规定，电缆的弯曲半径应不小于下列规定中正确的是（）。 | 纸绝缘单芯电缆(铅包、铠装)15倍电缆外径 | 纸绝缘单芯电缆(铅包、铠装或无铠装)15倍电缆外径 | 交联聚己烯单芯电缆15倍电缆外径 | 交联聚己烯三芯电缆10倍电缆外径 |  |  | ACD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
591 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 开启井盖的风险控制措施有哪些？（）。 | 使用前检查拎勾无破损、变形 | 脚不能置于已提起井盖的正下方 | 穿戴劳保鞋 | 开启、关闭井盖时分腿站立、均匀发力 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
592 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆隧道中的辅助设施有（）。 | 照明 | 鼓风机 | 排水泵 | 防设施 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
593 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆施工前应先查清（），再开挖足够数量的样洞和样沟，查清运行（）及（）。 | 现场 | 图纸 | 电缆位置 | 开挖位置 | 地下管线分布情况 |  | BCE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
594 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在电力电缆的（）工作中，作业环境应满足安全要求。 | 沟槽开挖 | 电缆安装 | 运行 | 检修 | 维护和试验等 |  | ABCDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
595 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在电缆通道内不应使用（）开挖沟槽，硬路面面层破碎可 使用小型机械设备，但应有（），不得（）。若要使用大型机 械设备时，应履行相应的报批手续。 | 大型机械 | 小型机械 | 专人监护 | 深入土层 |  |  | ACD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
596 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 沟槽开挖时，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行 走。在堆置物堆起的（）不应放置工具材料等器物。 | 正常行 走 | 勉强通过 | 斜坡上 | 远离斜坡位置 |  |  | AC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
597 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 挖到电缆保护层后，应由（）在场（）和（），方可 继续进行。 | 有经验的人员 | 任何人员 | 指导 | 监护 |  |  | ACD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
598 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取（）措施。电缆悬吊应每（）吊一道；接头盒悬吊应平放，不得使接头盒受到（）；若电缆接头无保护盒，应做好充分保护措施，方可悬吊。 | 悬吊保护 | 1m～1.5m | 1.5m～2m | 拉力 |  |  | ABD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
599 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 开断电缆前，必须与（）核对是否相符，并使用专用仪器确 定作业对象电缆停电后，用接地的带绝缘柄的（）或（）扎入电 缆芯后方可作业。扶绝缘柄的人必须戴绝缘手套和护目镜并站在（） 上，并采取防灼伤措施。 | 电缆图纸 | 铁钎 | 绝缘钎 | 电缆试扎装置 | 绝缘垫 | 塑料垫 | ABDE | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
600 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 开启高压电缆分支箱（室）门应（）进行，接触电缆设备前应 （）。高压电缆分支箱（室）内工作时，应将所有可能 来电的电源（）。 | 单人 | 两人 | 验明确无电压并接地 | 全部断开 |  |  | BCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
601 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 充油电缆施工应做好电缆油的（）工作，对散落在地面上的电 缆油要立即覆上（），及时清除，以防（）。 | 收集 | 黄沙或砂土 | 防行人滑跌 | 车辆滑倒 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
602 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效 的（）和（）措施。 | 防水 | 防毒 | 防火 | 防爆 |  |  | BC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
603 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆的导体按材料可以分为（）两种。 | 铜 | 钢 | 铝 | 铁 |  |  | AC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
604 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆按结构特征可以分（）。 | 统包型 | 分相型 | 扁平型 | 自容型 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
605 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆的交联有（）多种方法。 | 化学交联 | 辐射交联 | 硅烷交联 | 温水交联 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
606 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | XLPE电缆的基本结构由（）组成。 | 导体 | 绝缘层 | 护层 | 石墨层 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
607 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力电缆的线芯按其几何外形可分为（）种类型。 | 圆形线芯 | 中空圆形线芯 | 扇形线芯 | 弓形线芯 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
608 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆的铠装有（）种形式。 | 钢带铠装 | 铝包铠装 | 铅包铠装 | 钢丝铠装 |  |  | AD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
609 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力电缆绝缘损坏的形式有（）。 | 低阻短路 | 高阻短路 | 击穿 | 部分损坏 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
610 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 下列对于电缆线路缺点的描述正确的是（）。 | 电缆线路不易受周围环境和污染的影响 | 电缆线路成本高，一次性投资费用教大 | 电缆线路不易分支与变动 | 电缆线路故障的测寻与维修较难 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
611 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 导体连接管处的电应力控制，一般采取接管（）来消除尖角造成的电场集中问题。 | 两端倒角 | 绕包半导电层 | 绕包绝缘层 | 涂导电膏 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
612 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 某厂家1000mm2电缆应力锥内径是85mm，应力锥同电缆主绝缘的配对为+1.0～2.5，85mm应力锥配对主绝缘打磨光滑后以下哪些尺寸不符合工艺要求的是（）。 | 83.5mm | 84.5mm | 86.5mm | 88.5mm |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
613 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 交联聚乙烯绝缘电缆内半导电屏蔽层有何作用（）？ | 平整线芯 | 均匀线芯表面电场 | 抑制水树枝的产生 | 起阻热分温作用 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
614 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 对电缆接头的要求有（）。 | 良好的导电性 | 良好的绝缘结构 | 优良的防护结构 | 足够的机械强度 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
615 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆的备品，包括（）等材料，都是特殊材料，一般不易零星订购。 | 电缆 | 放架线 | 滑轮 | 电缆附件 |  |  | AD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
616 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆截面的选择，一般按（）原则进行。 | 按长期允许载流量选择电缆截面 | 校验其短路时的热稳定度（3kV以下电缆不做） | 按经济电流密度选择电缆截面（对3kV及以上高压电缆供电线路） | 根据网络允许电压降来校验电缆截面 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
617 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 交联聚乙烯电力电缆的例行试验应为（）等试验。 | 导体直流电阻测定 | 直流耐压试验 | 局部放电试验 | 绝缘耐压试验 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
618 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下哪些电压等级的电缆需要进行外护套接地电流测试（）。 | 6kV | 10kV | 110kV | 220kV |  |  | CD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
619 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 以下哪些试验项目需要三年进行一次试验（）。 | 充油电缆油样试验 | 单芯电缆护层电阻测量 | 红外测温 | 外护套接地电流测试 |  |  | AB | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
620 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 高压电力电缆投入运行前，应做的试验项目有（）。 | 直流耐压试验 | 接地电阻试验 | 定相试验 | 泄漏电流试验 |  |  | ACD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
621 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆故障按其故障性质可以分为（）种。 | 电阻性故障 | 断线故障 | 断线并接地或短路故障 | 闪络性故障 | 泄露性故障 |  | ABCDE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
622 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆的运行温度，正常情况下表现为（）。 | 线芯温度不超过长期允许工作温度 | 接线端子温度不超过母排温度的1.2倍 | 电缆表面温度低于导体温度 | 电缆表面温度高于环境温度 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
623 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆加上直流电压后，会产生（）三种电流。 | 泄漏电流 | 放电电流 | 吸收电流 | 充电电流 |  |  | ACD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
624 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 对电缆的主绝缘作（）时可在三相上同时进行。 | 直流耐压试验 | 测量绝缘电阻 | 交流耐压试验 | 测量直流电阻 |  |  | AB | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
625 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 更换试验结线或试验结束，应首先断开电源，并将升压设备（）。 | 电源 | 放电 | 高压 | 短路接地 |  |  | BD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
626 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆线路故障按其部位来分，主要有（）三种。 | 电缆本体故障 | 电缆附件故障 | 充油电缆信号故障 | 施工原因故障 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
627 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 交联聚乙烯电力电缆电气试验可以分为（）几种。 | 例行试验 | 抽样试验 | 型式试验 | 交接试验 | 预防性试验 |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
628 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 对电缆线路泄露电流测量值影响大小的因素有（）。 | 电缆长度的影响 | 不同试验线路的影响 | 高压端引线的影响 | 温度、湿度的影响 |  |  | BCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
629 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 测量电缆的直流电阻的原因是（）。 | 测直流电阻可以检查导体截面积是否与制造厂的规范相一致 | 电缆总的导电性是否合格 | 检查导体是否断裂 | 判断断股等现象存在 |  |  | ABCD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
630 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆线路具有一定的电容，其量值与（）、有关。因此，电缆线路停电后在接地前应逐相充分放电。 | 系统电压等级 | 系统短路容量 | 电缆绝缘结构 | 电缆线路长度 |  |  | ACD | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
631 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 用绝缘电阻表测量电缆线路绝缘前，必须做好以下各项措施：（）。 | 选用合适的绝缘电阻表 | 验明电缆线路无电，并确认线路上无人工作 | 对电缆线路导体充分放电 | 电缆线路导体无需放电 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
632 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆故障测试的一般步骤有（）。 | 确定故障性质 | 粗测距离 | 探测路径或鉴别电缆 | 精测定点 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
633 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆路径测试的方法有（）种。 | 相间连接法 | 相地连接法 | 直接耦合法 | 间接耦合法 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
634 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电力电缆线路的电气试验分为（）。 | 交接试验 | 预防性试验 | 修后试验 | 抽样试验 |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
635 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆线路故障按其性质可以分为（）。 | 接地故障 | 短路故障 | 断路故障 | 闪络性故障 | 混合故障 |  | ABCDE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
636 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆耐压试验前，加压端应做好（），防止人员误入（）。另一端应（）并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯 断电缆处，应（）。 | 安全措施 | 试验场所 | 设置围栏 | 派人看守 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
637 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）（），作业人员应戴（）。 | 部分放电 | 充分放电 | 普通手套 | 绝缘手套 |  |  | BD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
638 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆耐压试验（）进行时，另两相电缆应（）。若同一通 道敷设有其他（）或（）电力电缆，也应将其短路接地。 | 分相 | 短路接地 | 停运 | 未投运 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
639 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 电缆试验结束，应对被试电缆进行（），并在被试电缆上 加装（），待电缆（）接通后方可拆除。 | 部分放电 | 充分放电 | 临时接地线 | 尾线 |  |  | BCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
640 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 多选题 | 在使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在（）mm以上，且绝缘良好、测量方便的，方可进行。当有一相接地时，（）测量。 | 200 | 300 | 不应 | 立即 |  |  | BC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
641 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆线路的试验项目，应包括下列哪些内容（）？ | 主绝缘及外护层绝缘电阻测量、主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量 | 主绝缘交流耐压试验、外护套直流耐压试验 | 检查电缆线路两端的相位 | 充油电缆的绝缘油试验 | 交叉互联系统试验 | 电力电缆线路局部放电测量 | ABCDEF | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
642 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 对于交叉互联系统对地绝缘的直流耐压试验叙述正确的是（）。 | 试验时应将护层过电压保护器断开 | 试验时护层过电压保护器无需断开 | 应在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地，使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验 | 应在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压10kV，加压时间应为2min，不应击穿 | 应在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压10kV，加压时间应为lmin，不应击穿 |  | ACE | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
643 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 高压设备接地故障时，室内不得接近故障点（）m以内，室外不得接近故障点（）m以内。进入上述范围的人员应穿（），接触设备的外壳和构架应戴（）。 | 4m | 5m | 8m | 9m | 绝缘靴 | 绝缘手套 | ACEF | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
644 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电力电缆作业工作前应详细核对（）的名称是否与（）相符，安全 措施（），方可开始工作。 | 电缆标志牌 | 工作票 | 正确可靠 | 未落实 |  |  | ABC | ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
645 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 多选题 | 电缆终端可以分为（）四种类型。 | 户内终端 | 户外终端 | 设备终端 | GIS终端 |  |  | ABCD | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
646 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆外护层具有的“三耐“是指（）。 | 耐打击 | 耐寒 | 耐热 | 耐油 |  |  | BCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
647 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 确定电缆长期允许载流量应考虑（）等主要因素。 | 电缆长期允许工作温度 | 电缆本体散热性能 | 电缆安装地点散热环境 | 电缆截面积的大小 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
648 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆试验按其目的与任务不同，分为（）几种类型。 | 工厂试验 | 竣工试验 | 预防性试验 | 短路试验 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
649 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用红外热像仪测量瓷套式终端，不能将辐射率调节成（）。 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | ABC | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
650 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆金属性短路（接地）故障一般有（）定点方法？ | 局部过热法 | 冷冻法 | 跨步电压法 | 偏芯磁场法 |  |  | ACD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
651 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆常见故障按故障性质有（）几种。 | 短路 | 断线 | 闪络型 | 复合型 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
652 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 1.输电电缆试验基础知识 | KS-20-01 | 1.《电力电缆施工运行与维护》 第5章 电力电缆试验 2.《电力设备检修试验规程》 3.《电力设备交接验收规程》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆试验时，除要求测量的电缆相关参数外，还需要记录（）。 | 气候 | 温度 | 湿度 | 测量仪器型号 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
653 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆沟道敷设适合于（）地区。 | 地下水位较高 | 发电厂 | 变配电站 | 化学企业 |  |  | BC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
654 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 塑料电缆绝缘层中局部放电的影响因素有（）。 | 结构因素 | 电缆长度 | 材料因素 | 工艺参数 | 运行条件 |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
655 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 在（）情况下，110kV及以上单芯电缆电缆需要在线路邻近配置并行回流线？ | 抑制对附近线路的电气干扰 | 预防因感应电压冲击导致的保护器损坏 | 因短路等因素引起的电缆护层损坏 | 防止雷击 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
656 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 交联聚乙烯电缆三层共挤的工艺有什么优点（）？ | 防止绝缘与屏蔽间引入杂质 | 容易剥离 | 各层结合紧密，有效提高起始放电电压 | 生产简便 |  |  | AC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
657 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆备品标志牌应包含（）。 | 注明规格 | 型号 | 长度 | 出厂时间 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
658 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 两端直流输电系统可分为（）。 | 单极系统 | 正极 | 负极 | 双极系统 | 背靠背直流系统 |  | ADE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
659 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆原则上不应过负荷。对电缆进行负荷监督的有效措施是监测电缆的（），如有异常情况，应及时处理。 | 实际负荷 | 电缆表面温度 | 终端接点温度 | 媒质热阻系数 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
660 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 常用的电缆固定夹具有哪几种（）？ | 钢、铝电缆夹具 | 铝合金电缆夹具 | 聚丙烯电缆夹具 | 移动式电缆夹具 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
661 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 常用的电缆敷设机械有哪些（）？ | 挖掘机械 | 起重运输机械 | 牵引机械 | 其他专用机械及器具 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
662 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 某次电缆中间接头制作，进行到电缆导体的压缩连接时，施工的小张发现没有相应尺寸的压接模具，于是他用一个比原用模具大一号尺寸的模具代替进行压接，压接后这个电缆中间接头（）。 | 会松脱 | 可正常运行 | 压接处将发热 | 不满足承受拉力值 |  |  | CD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
663 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电气测量仪表的用途是什么（）？ | 是保证电力系统安全经济运行的重要工具 | 是监督设备运行状态的依据 | 正确统计各种生产需要的基本数据来源 | 减轻巡视人员工作量的手段 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
664 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 采用（）能控制和减小电缆敷设中的牵引力。 | 增大电缆弯曲半径 | 牵引和输送设备配套使用 | 加装牵引网套 | 安装联动控制装置 |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
665 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 以下哪些不是常用充油电缆附件安装绝缘材料（）？ | 四氟乙烯 | 高压电缆纸 | 皱纹纸 | 自粘性乙丙橡胶带 |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
666 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 特种设备包括（）。 | 电梯 | 起重机械 | 企业内部机动车辆 | 防爆电气设备等 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
667 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 使用脉冲法进行电缆故障测距的测试方法有（）几种。 | 脉冲电容法 | 低压脉冲法 | 脉冲电压法 | 脉冲电流法 |  |  | BCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
668 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆故障按故障发生的部分可分（）。 | 主绝缘故障 | 护套故障 | 本体故障 | 接头故障 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
669 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 4.输电电缆故障测寻 | KS-20-04 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆故障粗测方法的选择应考虑（）？ | 电缆的类型 | 电缆的故障类型 | 电缆的故障性质 | 测试环境温湿度 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
670 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 由于绝缘表面粗糙度决定绝缘表面的微孔尺寸，它与该处（应力锥根部）绝缘起始放电电压及击穿强度密切相关。因此绝缘表面处理用砂纸目数依次应为（）。 | 240 | 320 | 400 | 600 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
671 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 预制附件其绝缘的关键部位是预制附件与XLPE电缆绝缘的界面，该界面的电气绝缘强度与XLPE电缆绝缘表面（）等多种因素有关。 | 清洁程度 | 光滑程度 | 界面压力 | 润滑剂 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
672 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆原则不应过负荷。对电缆进行负荷监督的有效措施是监测电缆的（），如有异常情况，应及时处理。 | 实际负荷 | 电缆表面温度 | 终端接点温度 | 媒质热阻系数 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
673 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆管的敷设应符合要求：（）。 | 电缆管的埋设深度不应小于0.7m | 在人行道下面敷设时，不应小于0.5m | 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度 | 电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
674 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆在支架上的敷设应符合要求。下列答案中符合要求的是（）。 | 控制电缆在普通支架上，不宜超过2层；桥架上不宜超过3层 | 交流三芯电力电缆，在普通支吊架上不宜超过1层；桥架上不宜超过2层 | 交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，并加以固定 | 当按紧贴的正三角形排列时，应每隔一定的距离用绑带扎牢，以免松散 |  |  |  | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
675 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 制作电缆终端和接头前，应熟悉安装工艺资料，做好检查，并符合下列（）的要求。 | 电缆绝缘状况良好，无受潮；塑料电缆内不得进水 | 附件规格应与电缆一致；零部件应齐全无损伤；绝缘材料不得受潮；密封材料不得失效 | 施工用机具齐全，便于操作，状况清洁，消耗材料齐备，清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备 | 必要时应进行试装配 | 壳体结构附件应预先组装，清洁内壁；试验密封，结构尺寸符合要求 |  | ABCDE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
676 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 城市电网电缆线路应在（）部位装设电缆标志牌。 | 电缆终端及电缆接头处 | 电缆两端，人孔及工作井处 | 电缆隧道内转弯处、电缆分支处、直线段每隔50~100m | 电缆支架、托架处 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
677 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 在下列（）地方应将电缆加以固定。 | 垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2m处 | 水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔10～15m处 | 垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2.5m处 | 水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔5～10m处 |  |  | AD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
678 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 对于采取直埋敷设的电缆，电缆埋置深度应符合要求（）。 | 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m | 穿越农田时不应小于1m | 在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施 | 电缆应埋设于冻土层以下，当受件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
679 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆最小允许弯曲半径与电缆（）有关。 | 外径 | 绝缘材料 | 护层结构 | 导体 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
680 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 2.常见输电电缆试验项目 | KS-20-02 | 1.《电力设备检修试验规程》 2.《电力设备交接验收规程》 3.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 橡塑绝缘电力电缆大修新作终端后，需要进行哪些试验（）。 | 主绝缘电阻测量 | 主绝缘交流耐压试验 | 外护套绝缘电阻测量 | 红外测温 |  |  | AB | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
681 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 需要使用红外热像仪测量的是（）。 | 电缆终端接头 | 非直埋式中间接头 | 电缆本体 | 交叉互联箱 |  |  | AB | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
682 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 硅油瓶是一种高压交联聚乙烯电缆终端绝缘剂（）装置，其中所灌注的是（）硅油材料。 | 抗老化 | 压力补偿 | 高粘度 | 低粘度 |  |  | BC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
683 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆的电导电流的大小与（）有关。 | 绝缘表面脏污、受潮程度 | 绝缘内部杂质的含量、或开裂 | 绝缘的几何尺寸、形状和材料 | 介质内部的极化 |  |  | AB | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
684 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 用冷冻法测寻充油电缆漏油时，以下哪些不能作为冷冻剂使用的是（）。 | 氢气 | 氯气 | 氟里昂 | 液氮 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
685 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 挤包绝缘电缆厚度一般采用（）公式计算，计算方法是分别按（）两种情况进行计算，然后取其厚者。 | 最大场强 | 平均场强 | 长期工频电压和冲击电压 | 直流电压和交流电压 |  |  | BC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
686 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 预制式的电缆接头它具有（）等优点。 | 结构紧凑 | 缩短施工时间 | 工艺要求简单 | 性能可靠 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
687 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 现时国内外超高压的接续绝缘方式通常有（）。 | 预制式 | 绕带式 | 注模式 | 油浸纸式 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
688 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 目前国产110～330kV的充油电缆附件时以成形纸卷作为主绝缘材料，纸带的厚度一般为（）。 | 45μm | 75μm | 125μm | 175μm |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
689 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 注模方式的接续电缆绝缘由于对施工质量的要求很高，因此（）。 | 必须小心严防杂质异物的混入 | 严格控制作业室的清洁度 | 聚乙烯的注入压力，注入量，时间都必须严格管理 | 无需注意 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
690 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 现场注模方式接续电缆绝缘具有（）的优点。 | 与电缆绝缘相同的材料 | 电气性能非常稳定 | 热举动特性与电缆相同 | 能够在很高的电场强度条件下使用 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
691 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆交叉互联接地箱可采用智能接地箱，实现（）等信息的一体化在线监测。 | 温度 | 接地环流 | 局部放电 | 故障定位 |  |  | ABCD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
692 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆隧道宜安装综合监测系统，综合监测系统应具有一定的集成度，可接入多路传感信息，实现隧道内（）等运行环境信息和（）等本体信息的实时在线监测。 | 气体、水位 | 温度、通道沉降 | 导体温度 | 局放 | 环流 | 故障定位 | ABCDEF | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
693 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 重要电缆通道外宜安装（）、（）等系统，实现隐患（）。 | 视频监控系统 | 振动光纤防外破监测 | 火灾监测系统 | 自主识别 |  |  | ABD | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
694 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 重要电缆隧道应结合（），配置（），及时预警隧道（）并处理。 | 隧道巡检机器人 | 隧道消防机器人 | 火灾 | 水灾 |  |  | ABC | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
695 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于电缆隧道描述正确的是（）。 | 电缆隧道的截面应按容纳的全部电缆及附属设施确定，电缆的布置应无碍安全运行，满足电缆敷设施工作业及日常维护巡视等活动所需空间 | 电缆隧道内通道净高不宜小于1900mm | 电缆隧道内通道净高不宜小于1800mm | 可供人员活动的短距离空间或与其他管沟交叉的局部段净高，不应小于1500mm | 可供人员活动的短距离空间或与其他管沟交叉的局部段净高，不应小于1400mm |  | ABE | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
696 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆隧道及工井应设置安全孔，安全孔的设置应符合下 列哪些规定（）？ | 沿隧道纵长不应少于2个；在城镇公共区域开挖式隧道的安全孔间距宜取200m左右，非开挖式隧道的安全孔间距宜根据施工条件、电缆敷设及通风、消防等综合考虑确定 | 隧道首末端无安全门时，宜在不大于5m处设置安全孔 | 位于公共区域的安全孔应使用防盗、防入侵装置 | 安全孔至少应有一处适合安装机具和设备的搬运，供人员出入的安全孔直径不得小于700mm | 安全孔内应设爬梯，通向安全门应设置步道或楼梯等设施 | 露出地面的安全孔，宜避开公共交通设施 | ABCDEF | ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
697 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电力电缆接头布置应符合哪些规定（）？ | 并列敷设的电缆，其接头位置宜相互错开 | 并列敷设的电缆，其接头位置无需相互错开 | 电缆明敷接头，应用托板托置固定 | 电缆共通道敷设存在接头时，接头宜采用防火隔板或防爆盒进行隔离 | 直埋电缆接头应有防止机械损伤的保护结构或外设保护盒 | 位于冻土层内的保护盒，盒内宜注入沥青 |  | ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
698 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 电缆接头的绝缘应有什么特性（）？ | 接头的耐受电压及其绝缘水平，不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 | 接头的额定电压及其绝缘水平，不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 | 绝缘接头的绝缘环两侧额定电压，不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍 | 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压，不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍 |  |  | BD | ★★★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
699 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆试验与故障分析 | KS-20 | 5.输电电缆故障分析 | KS-20-05 | 1.《电气设备故障试验诊断攻略（电力电缆》 2.《输电电缆故障测寻作业规范（试行）》 3.《电力电缆》 第6章 电力电缆试验与故障测寻 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 中性点不接地系统一相接地时，以下叙述正确的是（）。 | 中性点电压由零升高到相电 | 中性点电压由零升高到线电压 | 故障相电压由相电压升到线电压 | 故障相电压由相电压降到零 | 非故障相电压由相电压升高到线电压 | 非故障相电压由相电压降到零 | ADE | ★★★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
700 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 多选题 | 下列关于缓冲层描述正确的是（）。 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | 缓冲层应是半导电的，以使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触良好。 | 缓冲层应是绝缘的，以使屏蔽层与金属屏蔽层保持绝缘良好。 | 缓冲层的厚度应能满足补偿电缆运行中热膨胀的要求 |  |  | ABD | ★★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
701 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 易燃易爆物品应储存在建筑物的地下室、半地下室内。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
702 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 消防安全重点单位由县级以上地方人民政府消防救援机构负责确定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
703 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 10.电缆隧道消防技术规范 | KSe-1-12 | 《电缆隧道消防技术规范（试行）》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 发现插座或导线过热时，应关闭相关电器并切断电源，在温度降到正常值前不得再次通电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
704 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
705 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力建设项目应当符合电力发展规划，符合国家电力产业政策。电力建设项目可以使用国家明令淘汰的电力设备和技术。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
706 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 安全生产法律法规 | KSe-1 | 11.其它安全生产法规 | KSe-1-13 | 1.《电力设施保护条例》 第一章 总则 第三条、第四条 第二章 电力设施的保护范围和保护区 第九条 电力线路设施的保护范围(二)、第十条 电力线路保护区(二)、第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施,保护电力设施（三） 第三章 电力设施的保护 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内,必须遵守下列规定(一)、第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动（四） 2.《中华人民共和国电力法》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 国家对电力供应和使用，实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。电力供应与使用办法由国务院依照本法的规定制定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
707 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 深基坑作业未采取通风措施，造成人员进入孔内作业，因有毒气体或缺氧导致作业人员中毒或窒息伤亡。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
708 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 起重机起吊过程中，吊件离50cm暂停起吊，检查吊件各部位的受力情况,确认牢固可靠后，方可继续起吊。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
709 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 1.电缆作业现场基本风险知识 | KSe-2-03 | 作业现场危害识别与风险管控 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆沟（井）内作业作业时易燃易爆气体未能有效监测和排放，造成沟内照明灯具及施工火花点燃易燃易爆气体，造成人员伤亡。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
710 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 根据公司现场作业违章扣分条款（2022修订版）规定，违规约时停、送电属于A类违章。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
711 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | B类违章中未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入信息系统，“体外循环”违章类型为两票文件。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
712 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 2.电缆作业安全预控措施知识 | KSe-2-04 | 云南电网公司现场作业违章扣分条款 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作内容、范围、分工、带电部位、安全措施等安全交代内容。此项内容属于C类违章。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
713 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 实施有限空间作业前，应将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
714 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 脚手架应定期检查，加高后、大风、雨雪后、长期停用后可以不用进行全面检查方可使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
715 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 3.电缆班组区域内作业风险数据库 | KSe-2-05 | 班组区域内作业风险数据库 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 遇有大雪、大雾、雷雨、六级及以上大风等恶劣气候，或夜间照明不足，使指挥人员看不清工作地点、操作人员看不清指挥信号时，不得进行起重作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
716 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 有限空间作业时，作业者应站在有限空间外下风侧开启出入口，对自然通风不畅的区域采取强制通风等措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
717 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 开张相关电气作业时与带电设备保持足够的安全距离，相邻的运行设备应有明显的隔离措施，防止走错间隔，工作过程中严禁拆除已装设的接地线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
718 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆通道作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用12V以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
719 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 高处作业：凡在坠落高度基准面5m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
720 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 灾后抢修可不办理工作票。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
721 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，工作负责人无需征得工作票签发人和工作许可人同意。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
722 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 一项连续操作任务可以拆分成若干单项任务而进行单项操作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
723 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电流密度是指单位导线截面所通过的电流值。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
724 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 交联聚乙烯电缆输电线路在停电后投运之前必须确认电缆的绝缘状况良好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
725 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在电路中只要没有电流通过，就一定没有电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
726 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 电缆的导体截面积则等于各层导体截面积的总和。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
727 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 电缆保护层中常用的防蚁剂有；伏化剂、艾氏剂、氯丹等。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
728 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 图纸的比例2:1，表示图纸上的尺寸是实物尺寸的2倍。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
729 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆垂直敷时，每隔2m应加以固定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
730 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 雷电天气时，禁止测量接地电阻、设备绝缘电阻及进行高压侧核相工作。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
731 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 环氧树脂去潮温度一般为120-140°。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
732 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 对电缆线路进行测温时，测量点应选择在散热条件较好的线段进行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
733 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 葫芦的起重链不得打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
734 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上或将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
735 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
736 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆分支箱处应安装一根接地线，以长2m直径为50mm的钢管埋入地下，作为接地极。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
737 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
738 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，考试后上岗。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
739 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力线路发生污闪时，可以由重合闸所消除。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
740 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
741 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
742 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆路径附近施工的安全组织措施是否完备，是电缆线路正常巡视检查的项目之一 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
743 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 巡视电气设备，进出高压室应随手关门。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
744 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
745 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量电缆温度的两个热电偶之间的距离不少于20m，并在负荷最大时进行测量。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
746 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 装拆接地线应有人监护。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
747 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 试验现场应装设围栏，向外悬挂“止步，高压危险”警告牌，并派人看守，勿使外人接近或误入试验现场。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
748 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在开挖电缆沟的施工中，工作人员之间应保持一定的安全距离，防止相互碰撞。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
749 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 应避免在雨后立即测量接地电阻，测量工作应在干燥天气进行，工作完毕后，就记录当天的气候情况，并画下辅助电流极和电压极的布置图。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
750 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 独立微波站的接地电阻试验周期不超过6年，电阻不宜大于10Ω。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
751 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 三个阻值相同的电阻Ｒ，两个并联后与另一个串联，其总电阻等于3R。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
752 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆铠装材料主要是钢带和钢丝。在承受压力的场合应选用钢带铠装，在承受拉力的场合应选用钢丝铠装。传输交流电的单芯电缆不允许采用钢带铠装。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
753 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 图纸中零件尺寸的上偏差可以为正值，也可以为负值或零。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
754 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆钢丝铠装层主要的作用是抗拉。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
755 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在电工技术中，一般讲到交流电动势、电压和电流都是指有效值，分别用箱号E、U、I表示。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
756 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 失去电子的物体带负电荷，获得电子的物体带正电荷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
757 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 三相四线制中的中性线也应装设熔断器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
758 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 磁力线是在磁体的外部，由N极到S极，而在磁体的内部，由S极到N极的闭合曲线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
759 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 直流电磁式仪表是根据磁场对通过矩形线圈有力的作用这一原理制成的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
760 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 用于电力传输和分配的电缆，称为电力电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
761 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆接地线截面应不小于16mm²。在没有多股软铜线时，可用多股铝胶线代替。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
762 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 每根电缆管不应超过3个弯头，直角弯贝允许1个。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
763 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方向标志或牢固的标桩 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
764 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线芯的连接，铜芯采用压接，铝芯菜用焊接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
765 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 万能表使用后，应把选择钮旋到最高电阻挡上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
766 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 敷设电缆时，须考虑电缆与热管道及其他管道的距离。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
767 | 知识(K) | 安全知识(KSe) | 作业现场风险识别和安全预控措施知识 | KSe-2 | 4.云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见 | KSe-2-06 | 《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 并列运行的电力电缆，其同等截面和长度要求基本相同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
768 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电能生产的主要特点可以概括为连续性、瞬时性和重要性。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
769 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 负荷等级的分类是按照供电中断或减少所造成的后果的严重程度划分的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
770 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 保证供电可靠性就是在任何情况下都不间断对用户的供电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
771 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 停电将造成设备损坏的用户的用电设备属于二级负荷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
772 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 1.电力系统组成 | KB-4-01 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 供电中断将造成产品大量报废的用户的用电设备属于二级负荷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
773 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 一级负荷在任何情况下都不允许停电，所以应采用双电源供电或单电源双回路供电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
774 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 二级负荷可以采用单电源双回路供电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
775 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力网是指由变压器和输配电线路组成的用于电能变换和输送分配的网络。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
776 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 衡量电能质量的具体指标是电压偏移、频率偏移和电压畸变率。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
777 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电力基本常识 | KB-4 | 2.电力生产及输送过程 | KB-4-02 | 第一章电力系统的基本概念 1.1电力系统概述 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 我国电力系统对频率偏移的具体规定是任何电力系统、任何情况下频率偏移都不得超过。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
778 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 用直流电压试验油纸电缆，对良好的绝缘也会造成损坏。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
779 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 直流电机从产生磁场的方式看可分为自励和他励，自励又分为串励、并励、复励三类。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
780 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆在进行直流耐压试验时升压速度太快，击穿电压随着升压速度的升高，会有所降低，而使试验结果不准。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
781 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 交联聚乙烯绝缘是均分电介质，无论交、直流电压下，其内部电场都是不均匀分布的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
782 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 1.直流电路 | KB-8-03 | 第七章 直流电路 第一节 电流、电位、电压和电势 第二节 欧姆定律 第三节 电路计算 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 高压直流电缆线路也采用交联聚乙烯绝缘。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
783 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 调压器是用来把交直流电变交流电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
784 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 核相仪指针转的方向若为顺时针，即表示三相交流电源的相序和仪器接线柱上所标的，从左到右得相序A、B、C相同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
785 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 交联聚乙烯电缆进行交流耐压试验会加速绝缘老化，缩短电缆寿命。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
786 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆铠装材料主要是钢带和钢丝。在承受压力的场合应选用钢带铠装，在承受拉力的场合应选用钢丝铠装。传输交流电的单芯电缆不允许采用钢带铠装。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
787 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 2.交流电路 | KB-8-04 | 第八章 单相正弦交流电路 第一节 正弦交流电势的产生和表示法 第二节 单一参数交流电路 复习思考题与习题 第九章 三相交流电路 第一节 三相电势的产生和三相电路的连接 第二节 不对称三相电路的概念和三相电路的功率 复习思考题与习题 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 单芯交流电缆敷设时不能穿过钢管和铁管。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
788 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 高压架空线路发生接地故障时，会对邻近的通信线路发生电磁感应。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
789 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 涡流是一种电磁感应现象。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
790 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 线框不闭合时，若穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中没有感应电流，但有感应电动势。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
791 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 脉冲波在电缆线路上传播时遇到波阻抗不匹配点，如断线短路等，将产生电磁波反射，在接地时不会。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
792 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电工基础 | KB-8 | 3.电磁感应 | KB-8-05 | 1.《应知应会必读 (电力工人技术等级暨职业技能鉴定培训教材(初、中、高级工及技师、高级技师适用))》第六章 电磁和磁路 第一节 磁的性质和电流的磁场 第二节 感应电势和载流导体受力 第三节 铁磁物质的特性 复习思考题与习题 2.《电力电缆工培训教材(初级、中级)(电力电缆工职业技能鉴定适用)》 第一单元电工学与电网基础知识 第二节电磁与电磁感应 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在感性负载的两端并联电容器可以提高电路的功率因数。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
793 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
794 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 断路器的两侧均应配置隔离开关。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
795 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
796 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
797 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 1.断路器 | KB-9-01 | 第五章 断路器 第一节 断路器基本知识 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
798 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 隔离开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器，它主要用于切断过载电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
799 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 因隔离开关无专门的灭弧装置，因此不能通过操作隔离开关来断开带负荷的线路。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
800 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 配电开关是依靠控制器对电压信号的有无来判读故障的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
801 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 选电动机操动机构与隔离开关相配时，最主要依据电动机构的输出转矩 ，才能保证运行可靠性。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
802 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 2.隔离开关及接地刀闸 | KB-9-02 | 第十一章 隔离开关 第一节 隔离开关简介 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 隔离开关分合闸状态必须有自锁装置，大部分均通过机构来实现自锁，当配电动机构时，通过齿轮自锁。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
803 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 由于钳形电流表是由电流互感器和电流表组成，为保证电流互感器能正常工作，钳形电流表多用于测量交流电流的大小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
804 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电压互感器应遵守“并列”的原则，而电流互感器应遵守“串联”的原则。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
805 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 在电缆线路上装设零序电流互感器时，电缆终端头接地线必须自上而下穿过零序电流互感器时，电缆终端头接地线必须自上而下穿过零序电流互感器且接地线采用绝缘导线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
806 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电压互感器的一、二次侧都应有保护短路的熔断器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
807 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 3.互感器 | KB-9-03 | 第三章 互感器 第一节 概述 第二节 电压互感器 第三节 电流互感器 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电流互感器二次侧K2端的接线属于工作接地。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
808 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 目前电缆护套的保护，普遍采用的是氧化锌避雷器保护器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
809 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 金属氧化物避雷器“1mA电压”下的泄漏电流应不大于100μA。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
810 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 为防止变压器中性点出现过电压，应在中性点装设避雷器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
811 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 110kV的电缆进线段，要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
812 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 4.避雷器 | KB-9-04 | 第 十三章 防过电压装置 第一节 避雷器 第二节 避雷针 第三节 避雷线 第四节 接地网 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 对35kV的电缆进线段，要求在电缆与架空线的连接处装设阀型避雷器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
813 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
814 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 常用变压器油有10、25和45三种，分别代表油的使用环境温度不能超过10℃、25℃、45℃ 。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
815 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 两个变压器间定相(核相)是为了核定相位是否一致 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
816 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 5.电力变压器 | KB-9-05 | 第一章 变压器 第一节 变压器基本知识 第二节 变压器基本结构 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 交流电机和变压器等设备，选用硅钢片做铁芯材料，目的是为了减少涡流和磁滞损耗 。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
817 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
818 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
819 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电气工程图是表示信息的一种技术文件，各设计院都有自己的格式和规定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
820 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 对一次设备进行监视，测量，保护与控制的设备称为二次设备。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
821 | 知识(K) | 基础知识(KB) | 电气一次设备知识 | KB-9 | 6.主接线 | KB-9-06 | 第二章 电气一次接线 第一节 电力系统概述 第二节 电气主接线的基本形式 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
822 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 建设工程验收工作一般包括主要设备和材料验收、中间验收、竣工验收和质监验收共四个阶段。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
823 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆线路验收 | KS-4 | 1.输电电缆工程交接验收 | KS-4-01 | 1.《中国南方电网有限责任公司电力设备交接验收规程》 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力电缆检修后，验收时如有的设备个别项目未达验收标准，而系统急需投入运行时，不需批准即可投运。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
824 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的安全 工器具及其他物品。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
825 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、 梯子等是否完整牢靠。可利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
826 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 安全工器具 | KS-5 | 1.常用安全工器具的使用与维护 | KS-5-01 | 1.《电力安全工器具检查》 2.《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》 3.《云南电网公司生产（班组）工器具业务指导书》 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 某线路班组在进行杆塔螺栓紧固作业期间，作业人员所使用的安全带为有后备保护绳的全身式安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔同一部位的牢固构件上，后备保护绳对接使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
827 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量1000V以下电缆的绝缘电阻应使用2500V兆欧表。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
828 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 测量电缆外护套绝缘电阻用1000V兆欧表，每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
829 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 常用仪器仪表 | KS-6 | 1.常用仪器仪表的使用及维护方法 | KS-6-01 | 第二节常用仪器仪表及其使用 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 摇测大容量设备吸收比是测量60秒时的绝缘电阻与15秒时的绝缘电阻之比。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
830 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 110～220kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆结构中，导体外层最先为内屏蔽。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
831 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 1.电缆结构图 | KS-11-01 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块1 电缆结构图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 在电缆终端和接头的工艺结构图上，要反映安装工艺标准和施工步骤。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
832 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆头支架应卡在干包头的两道绑线之间，铅包保留长度为75mm，尾线长度不小于200mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
833 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 35kV交联乙烯电缆中间头施工采用模塑法，即最后工艺是套上加热模具，开启恒温仪加热，加热温度一般为155℃。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
834 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 2.电缆附件安装图 | KS-11-02 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块4 电缆附件安装图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 35kV以上的高压电缆，其线芯连接采用压接法时，推荐使用围压法。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
835 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 直埋电缆在直线段每隔30m~50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
836 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 应用声测法进行电缆故障定位有时听不到放电声，可能的原因是由于电缆线路路径图不准确，或者现场道路参照物变化，无法准确找到电缆走向。可应用电缆路径探测仪测定故障段电缆实际路径。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
837 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆识绘图 | KS-11 | 3.电缆施工图 | KS-11-03 | 第三章 电力电缆专业识、绘图 模块2 电气系统图 模块3 电气接线图 模块5 电缆路径图 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 感应法电力电缆故障仪可用于寻找电缆路径。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
838 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在电缆隧道内工作时，通风设备应保持常开，以保证空气流通。 在通风条件不良的电缆隧道内进行长距离巡视时，工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
839 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时， 如需对设备进行巡视，应制定必要的安全措施，巡视人员应得到设备运维单位批准后可单人巡视，巡视人员还应与派出部门之间保持通信联络。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
840 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 未经批准的人员不得一人单独巡视。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
841 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 杆塔作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止上下抛掷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
842 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在一定的电压作用下，应力锥长度越短，则轴向应力越小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
843 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 泄漏电流的大小是判断电缆能否运行的参考依据。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
844 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 各种物质按其导电性能大致可分为导体、半导体和绝缘体三种。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
845 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | YJLV29表示铝芯聚氯乙稀护套、交联聚乙稀绝缘、内钢带铠装电力电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
846 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 环氧树脂去潮温度一般为120-140°。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
847 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆竖井内的电缆，每年至少巡视一次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
848 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 对无人值班的配电所，电力电缆线路每周至少进行一次巡视。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
849 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 检查电缆温度，应选择电缆排列最密处或散热情况较好处。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
850 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
851 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆在恒定条件下，其运输容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
852 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 聚氯乙烯的电气性能和机械性能较好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
853 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 黏性浸渍剂在电缆工作温度下不流动或基本不流动。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
854 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 1.输电电缆线路的巡视 | KS-12-01 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交叉互联的电缆线路必须装设回流线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
855 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 当电缆线路发生外力破坏时，应保护现场，留取原始资料，及时向有关管理部门汇报。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
856 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免滑脱后伤人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
857 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方向标志或牢固的标桩。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
858 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆隧道原有排水设施、照明设备、通风设备（或设施）、消防设备存在故障或缺失情况属于重大缺陷。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
859 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆支架、电缆金属护套和铠装层应全部和接地装置连接，以避免电缆外皮与金属支架间产生电位差而发生交流电蚀或人身安全。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
860 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆，为防火需要，应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
861 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
862 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆竖井中电缆接头和金属架之间不应连通。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
863 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆直埋时，不同部门使用的电缆相互间距为1m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
864 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置，接地线的规格应符合规范要求。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
865 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 必须定期对高压单芯电缆的外护层绝缘进行测试。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
866 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入，以及防止外力直接损坏电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
867 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 按运行需要，测量敷设后的电缆的电气参数主要有：电容、交直流电阻及阻抗。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
868 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 2.输电电缆线路的维护 | KS-12-02 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 单芯交流电缆的护层不可采用钢铠，应采用非磁性材料。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
869 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆接地就是通过接地线将电缆的金属护套等金属外壳与大地直接连接在一起。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
870 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆接地线的规格，应按电缆线路的接地电流大小而定。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
871 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆运行维护与检修 | KS-12 | 3.输电电缆线路的检修 | KS-12-03 | 《电力电缆》 第五章 电力电缆线路的运行与检修 第一节 电缆线路的巡视 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 触电保安器有电压型和电流型，前者用于电源中性点直接接地系统，后者用于电源中性点不接地系统。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
872 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | NH-VV22型号电力电缆中NH表示耐火。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
873 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 如果绝缘接头处的金属套管用绝缘材料覆盖起来，护套上的限制电压通常为150V，因此电缆线路的长度可以增加很多。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
874 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 1.输电电缆的种类和命名 | KS-18-01 | 第一章电力电缆基本知识 模块1 电力电缆的种类及命名 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆腐蚀一般是指电缆金属接地线或铝套的腐蚀。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
875 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力电缆铠装主要用以减少机械力对电缆的影响。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
876 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 为改善电缆金属护套边缘处电场分布所包绕的应力锥，当增绕绝缘半径确定时，应力锥锥面轴向长度越长，沿应力锥表面的轴向场强将越大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
877 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 2.输电电缆的结构和性能 | KS-18-02 | 第一章电力电缆基本知识 模块2 电缆的结构和性能 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆型号ZQ22-3×70-10-300表示的电缆为铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kV电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
878 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆试验击穿的故障点，电阻一般都很高，多数属于闪络性故障，定点困难多出现在电缆接头内。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
879 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 对于XLPE绝缘电缆，半导体屏蔽层除了起均匀电场作用外，也可以起改善温度和绝缘性能作用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
880 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 3.输电电缆绝缘击穿原理 | KS-18-03 | 第一章电力电缆基本知识 模块3 高压电缆绝缘击穿原理和高压电缆绝缘厚度确定 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆两芯或三芯之间发生绝缘击穿的故障，称为短路故障。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
881 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 半导电屏蔽纸除了起均匀电场作用外，也可以起改善老化和绝缘性能作用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
882 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 铅笔头是电缆终端和接头中为改善半导电断口电场分布、降低电场强度的措施之一。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
883 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆在非终端情况下，电场均匀分布，既有径向分量，又有轴向分量。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
884 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 屏蔽层的作用是消除导体表面的不光光滑所引起导体表面电场强度的增加，使绝缘层的电缆导体有较好的接触。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
885 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆胀铅是改善铅包口电场分部的有效措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
886 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
887 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 4.输电电缆电场分布 | KS-18-04 | 第一章电力电缆基本知识 模块8 改善电场分布的方法 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电容式内绝缘的特点是：在终端头内绝缘中附加了电容元件，使终端头电场分布更合理，并减小终端头的结构尺寸。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
888 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时，可采用镀锡铜管连接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
889 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力电缆头制作时，接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，150mm2及以上电缆的接地截面不应小于10mm2。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
890 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆管应安装牢固，可以直接将电缆管焊接在支架上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
891 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线芯相序的颜色，A相为黄色，B相为绿色，C相为红色、地线和中性线为黑色。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
892 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联电缆接头绝缘材料应储存在无尘，低湿度（＜75％），温度不超过40℃的室内环境中存放。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
893 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 导体采用多导体结构时，尚应考虑邻近效应和热屏蔽对载流量的影响。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
894 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆终端结构形式的选择，应满足电缆的设备可靠性要求，并符合经济合理原则。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
895 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 110～220kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆结构中，导体外层最先为绝缘层。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
896 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 验收安装中的电缆线路时，施工单位应具备电缆线路设计书、实际线路路径平面图、电缆线路路径的协议文件等相关文件。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
897 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆中间接头井内施工时，应有足够的排水措施以防做电缆接头的过程中遭受受潮的可能性。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
898 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 户外终端每相套入数只防雨裙进行热缩，两个防雨裙间的距为60㎜。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
899 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆的绝缘材料采用交联聚乙烯时允许的短路温度为250℃。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
900 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆护套按所用材料不同，护套分为金属护套，非金属（橡塑）护套和组合护套三种。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
901 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线芯的连接，铜芯采用压接，铝芯采用焊接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
902 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆夹具的组合型式，有两半组合式结构。有时为了节约铝材，则采用下半为铸铁，上半为钢铁。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
903 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 用低压直流电桥进行故障定位的条件是绝缘故障点的短路电阻必须很大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
904 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆的内护套，按材料可分为金属和非金属两种。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
905 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 封铅用的合金焊条，常用的配比是65%的销加35%的锡。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
906 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线芯的连接，铜芯采用压接，铝芯菜用焊接。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
907 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 10kV电缆终端头和接头的金属护层之间必须连通接地。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
908 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 裸铅(铝)套电缆的固定处，应加硬衬垫保护。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
909 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 用三乙稀四胺配制环氧树脂复合物的重量比为13比11。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
910 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 手工电弧焊运条方式中，最关键的动作是送进焊条。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
911 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 明敷在室内及电缆沟、隧道、竖井内的电缆不要剥除麻护层。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
912 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 装引出线前，对铜铝过渡线夹，并沟线夹与铝导线的接触面应清除表面氧化层，并涂抹中性凡士林。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
913 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在制作10kV户外环氧树脂电缆头时，电缆屏蔽纸应在胀铅口外保留15mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
914 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 铝护套电缆搪铅时，应先涂擦铝焊料。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
915 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联聚乙稀电缆所用线芯除特殊要求外，均采用压紧型线芯。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
916 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 搪铅时间不易过长，在铅封未冷却前，不得撬动电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
917 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 切线式剖铝法，剖铅刀与电缆应成30°~45角，从末端向环痕处剖切。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
918 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 制作交联电缆热缩头时，应选用1号砂布擦净缆芯绝缘表面的半导体等杂质。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
919 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联电缆反应力锥常采用卷笔刀具削制成维形，比纸绝缘的电缆容易制作，改善电场分布效果更好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
920 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 剥切PVC护层，可先用尼龙线在剥切处绑扎好，在绳边用割刀绕PVC护层划一圈深痕，再由环处末端划一直线，用工具钳住末端开口处，均匀撕下。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
921 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | VV是指聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
922 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 绝缘接头主要用于连接两种不同类型绝缘材料、不同形式电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
923 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 垂直敷设的电缆两点的固定点间不应大于1.5m。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
924 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 封焊铅包时间过长会造成局部过热而损伤电缆绝缘。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
925 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 连接两种不同型号电缆的接头称为中间接头。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
926 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 连接两段相同型号电缆的接头称过度接头。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
927 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 在电缆线路上装设零序电流互感器时，电缆终端头接地线必须自上而下穿过零序电流互感器且接地线采用绝缘导线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
928 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆终端和接头的试样，应能通过按标准规定的交，直流耐压，冲击耐压和局部放电试验。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
929 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆线路上所使用的电缆附件，均应符合国家或部颁的现有技术标准并有合格证件。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
930 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电力电缆头制作时，接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，150平方毫米及以上电缆的接地截面不应小于25平方毫米。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
931 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 隧道内的接地系统应形成环形综合接地网，接地电阻允许最大值不宜大于20Ω。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
932 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
933 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 直同接头主要用于大长度电缆线路各相电缆金属护套的交叉换位互联接地，以减小电缆金属护套的感应电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
934 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 10kV户外电缆终端头的导体部分对地距离不应小于200mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
935 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 按回路正常工作电流选择导体截面时，导体的长期允许载流量应按所在地区海拔及环境温度进行修正。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
936 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 阻燃电缆在电缆绝缘或护层中添加灭火材料，即使在明火烧烤下，电缆也不会燃烧。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
937 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 制作电缆终端头及电缆接头时，对环境温度和湿度要求很高，一般温度应在10-30°C，相对湿度不大于60﹪。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
938 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 制作热缩电缆头，在将三指手套套入根部加热工作前，应在三叉口根部绕包填充胶，使其最大直径大于电缆外径15mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
939 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 制作安装工艺要求，在确定电缆终端位置及电缆引至设备的接线长度，宜留200~300㎜余线，锯除多余电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
940 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电力电缆型号中，外护层以两个阿拉拍数字表示。无铠装有聚氯乙烯外护套的外护层代号是20。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
941 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 制作10kV冷缩电缆头时，在护套上口90mm处的铜屏蔽带上，分别安装接地铜环，并将三相电缆的铜屏蔽带一同搭在铠装上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
942 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 预制电缆附件主要适用于110kV及以上的高压电缆和超高压电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
943 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆线路的载流量，除应考虑电缆本身的结构参数外，还应考虑电缆线路的并列条数和环境温度等因素。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
944 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆在下列地点不需用夹具固定：水平敷设直线段的两端；垂直敷设的所有支点；电缆转角处弯头两侧。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
945 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 聚四氟乙烯（定向）薄膜，抗拉强度为3～10kg/mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
946 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆的金属护套可以看成一个薄壁圆柱体，同心地套在线芯周围，当线芯通过电流时，线芯回路产生一部分磁通不仅与线芯回路相连，同时也与金属护套相连，在金属护套中产生感应电流。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
947 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 110kV及以上电缆制作接头和终端前，应进行加温以消除电缆的内应力。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
948 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联电缆的热收缩型终端头制作中，用于改善电场分布的是应力控制管。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
949 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 测量导体直流电阻可以检查制造厂的电缆导体截面是否符合规定尺寸。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
950 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联聚乙烯绝缘铜屏蔽层有可剥离屏蔽和粘结屏蔽两种，后者需要用特殊工具、溶剂、加热或者同时用上述方法才能除去。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
951 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆接头采用封铅法密封时，加热时间不允许超过30min。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
952 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 当应力锥长度固定后，附加绝缘加大，会使轴向应力增大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
953 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 锯钢铠工作是在已剥除外护层后进行的，在离破塑口20mm处扎绑线，在绑线处将钢铠锯掉。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
954 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 作电缆接头封铅工作应注意在铅封未冷却前不得撬动电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
955 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆中间接头在导体压接时，将导体传入铜、铝接管后，无需确保两端导体线芯端面位于接管中心部位并顶紧。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
956 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆附件的密封工艺有搪铅、带材绕包密封、环氧树脂密封、密封圈等。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
957 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 高压电力电缆中，将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为屏蔽层。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
958 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆护套交叉互联的接地方式中，交叉互联箱应安装在电缆绝缘接头的位置。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
959 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
960 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 截面240mm²电缆采用铝接管压接时，压坑深度为12.5mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
961 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线路的中部，装设一个绝缘接头，使电缆两端的金属护套轴向绝缘。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
962 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线路在500m以上时，可以采用护套交叉互联。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
963 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
964 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 单芯电缆金属护套两端接地后，仍需要装设保护器。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
965 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 110kV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
966 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 电缆头制作中，包应力锥是用自粘胶带从距手指套口20mm处开始包锥，锥长140mm，在锥的一半处，最大直径为绝缘外径加15mm。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
967 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 中级作业员 | 判断题 | 户外终端每相套入数只防雨裙进行热缩，注意第一只防雨裙与分支手套套口的距离为200㎜。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
968 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 超高压电缆线芯截面较大，所以电缆接头线芯连接管压接一般采用圆形围压方式，并要求压接钳的工作压力在100MPa以上。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
969 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 交联电缆的搪铅工艺与充油电缆的搪铅工艺大不相同。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
970 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 电力电缆及附件 | KS-18 | 5.输电电缆的选择 | KS-18-05 | 第三单元电力电缆基本知识 第三节电力电缆的选择 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 对电缆接头的要求是要有良好的导电性，要与电缆本体一样，能够稳定地传输允许载流量规定的电流，且不引起局部发热。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
971 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 1.南网35KV～500KV输电电缆线路运行规程 | KS-25-01 | 《35kV～500kV输电电缆线路运行规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 定期巡视周期为公网及专线每半年一次，其他线路每年一次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
972 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 1.南网35KV～500KV输电电缆线路运行规程 | KS-25-01 | 《35kV～500kV输电电缆线路运行规程》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 夜间巡视周期为公网及专线每月一次，其他线路每季至少一次。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
973 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 对巡视发现有积水的电缆坑道应每月进行排水、通风、清除坑道内淤泥杂物的工作并仔细检查电缆本体有无损伤检查电缆支承物锈蚀情况。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
974 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 安装有保护器的单芯电缆在通过短路电流后或每年至少检查一次阀片或球间隙有无击穿或烧熔现象。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
975 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电力电缆检修后验收时如有的设备个别项目未达验收标准而系统急需投入运行时不需批准即可投运。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
976 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 带电作业工具，不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，处理后可以立即使用。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
977 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在同等条件下并列敷设的电缆载流量随着电缆条数的增多而增大。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
978 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 通过电缆路径图可以了解到电缆敷设的断面。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
979 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆线路与电力系统接通前必须进行核相。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
980 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 2.架空线路及电缆安健环设施标准 | KS-25-02 | 《架空线路及电缆安健环设施标准》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆隧道应有良好的通风措施以使隧道温度不会太高。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
981 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 工作票签发人可以兼任该项目工作的工作监护人。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
982 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 检查XLPE绝缘电缆导体应注意导体表面应光洁无油污无损伤屏蔽绝缘的毛刺锐边无凸起或断裂的单线。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
983 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 单芯电缆把两端金属护套直接接地，护套中的感应电压将产生以大地为回路的循环电流 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
984 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 电缆故障的精确定点比较常用的方法是脉冲反射法。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
985 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 当三相负载越接近对称时，中性线中的电流就越小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
986 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 在纯电感单相交流电路中，电压超前电流90°相位角；在纯电容单相交流电路中，电压滞后电流90°相位角。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
987 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
988 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 10.云网输电线路在线监测装置运行维护手册 | KS-25-10 | 《云网输电线路在线监测装置运行维护手册》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 10kV系统一相接地后，非接地相的对地电压为线电压。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
989 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 吸收比是判断电缆好坏的一个因素，吸收比越大电缆绝缘越好。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
990 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 绝缘材料的电阻随温度的升高而升高，金属导体的电阻随温度的升高而降低。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
991 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 铅有蠕变特性，同时易受电化腐蚀。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
992 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 固体绝缘材料在冲击电压作用下，绝缘的击空电压随冲击电压作用次数的增加而上升，这种现象称为累积反应。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
993 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
994 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
995 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | LC正弦波振荡器的品质因数越高，振荡回路所消耗的能量就越小。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
996 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 测量误差有3种，即系统误差、偶然误差和疏失误差。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
997 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 在杆塔和建筑物附件挖电缆沟时，应有防止沟边倒塌的措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
998 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 高级作业员 | 判断题 | 变压器低压中性点直接接地的380/220V系统，低压中性点接地电阻不得超过10Ω。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: B; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
999 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 直流耐压试验前和试验后，都必须将被测物体先经电阻对地放电，再直接对地放电。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局
1000 | 知识(K) | 专业知识(KS) | 公司标准及规程规范 | KS-25 | 11.35KV~500KV交流输电线路装备技术导则 | KS-25-11 | 《35kV~500kV交流输电线路装备技术导则》 |  | 电缆班 | 初级作业员 | 判断题 | 公路、铁道桥梁上的电缆，应考虑振动、热伸缩以及风力影响下防止金属长期应力疲劳导致断裂的措施。 | 耐热性: 正确; 介质损耗: 错误; BEF: A; ★★★: ★★★ | 和琨/大理供电局、甘鑫/昆明供电局、朱皓楠/大理供电局