## 单选题
2022版安规考试题库-输电线路带电
序号 | 题型 | 难易程度 | 考试类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型 | 试题编制人 | 试题审核人
1 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，（）对本单位的安全生产工作提出建议。 | 有权 | 无权 | 视情况 | 以上都不对 | [5 empty] | A | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十三条生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。 | 从业人员、有权了解其作业场所和工作岗位存在的风险 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
2 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出（）要求。 | 无理 | 赔偿 | 休假 | 养老 | [5 empty] | B | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十三条因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 | 从业人员、赔偿要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
3 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 从业人员在作业过程中，应当严格落实（），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 领导要求 | 岗位安全责任 | 以上都对 | [6 empty] | B | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 从业人员、岗位安全责任 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
4 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 任何单位和（）不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。 | 个人 | 省政府 | 市政府 | 县政府 | [5 empty] | A | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十八条任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。 | 事故调查 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
5 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 对于下述几种说法的判断，哪个正确？（） Ⅰ、凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业都为高处作业。 Ⅱ、电气设备包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。 Ⅲ、隔离开关能在规定时间内承载、开断运行回路正常电流及在规定时间内异常条件（包含短路电流）。 Ⅳ、热备用状态下的电气设备属于运行设备。 | Ⅰ、Ⅳ正确 | Ⅰ、Ⅱ正确 | Ⅰ、Ⅲ正确 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ正确 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.18高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 3.11隔离开关 在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（包括短路）下的电流的开关设备。俗称刀闸。 3.3电气设备 包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站设备、高压输电线路和配电网。 3.8运行设备 实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 | 高处作业、运行设备、隔离开关、运行设备 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
6 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 对于双重称号和双重名称，以下说法正确的是（）。 | 110kV江城Ⅰ回线#27塔符合设备双重称号 | 110kV江城Ⅰ回线#27塔A相符合设备双重称号 | 江城Ⅰ线135断路器符合双重名称 | 110kV江城Ⅰ线线路侧避雷器符合双重名称 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.14双重名称 设备的名称和编号 3.15双重称号 线路名称和位置称号。位置称号指同杆架设两回及以上线路中导线安装位置，如：上线、中线或下线和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线。 | 双重称号、双重名称 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
7 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 下列定义描述正确的是（）。 | 工作票 是指为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制 依据 | 接地开关是指用于将回路接地的一种机械开关装置。在异常条件（例如短路）下，可在规定时间内承载规定的异常电流；在正常回路条件下，也要求承载电流 | 外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”，应由本设备运维单位审核无误、会签后，由工作负责人所在单位签发 | 35kV以上的高压线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.16工作票 为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 3.17双签发 外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由设备运维单位审核并签发（即会签）的过程。 3.12接地开关 用于将回路接地的一种机械开关装置。在异常条件（例如短路）下，可在规定时间内承载规定的异常电流；但在正常回路条件下，不要求承载电流。也称接地刀闸或地刀。3.6高压输电线路 35kV及以上的高压线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。 | 工作票、双签发、接地开关、高压输电线路 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
8 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 关于作业现场，以下说法正确的是（）。 | 对于现场违反规程的，实习人员小张没有权利制止 | 工作班人员小吴在发现现场有违反安全规程的行为后，应立即制止并上报工作负责人后才能恢复工作 | 实习人员小王经过安全教育培训后进入现场参加指定的工作 | 对于违章指挥，小朱有权停止作业、采取可行的应急措施后撤离工作现场并立即上报 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.1.2各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 4.2.2.4新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 注：临时作业人员包括临时聘请的吊车司机、焊接工、搬运工、装卸工、辅助工，以及厂家技术人员等。 | 违反规程立即制止并纠正，实习人员安全教育培训、监护人监护下、指定工作 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
9 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 小张是从事电气作业的人员，以下说法正确的是（）。 | 他经过安全生产教育培训作为工作班成员参加更换绝缘子工作 | 他从事输电运检工作，必须每两年进行一次体检 | 他因病间断现场工作连续6个月以上，应重新学习本规程并考试 | 他所在的地市局单位不可以组织安全规程考试 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.1作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 4.2.2.2公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 4.2.2.3公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。 4.2.1基本条件 a)经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检； b)作业人员的身体和精神状况应满足当天工作的安全要求； c)应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程内容； d)从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 作业现场人员满足的基本条件，安全规程教育与培训 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
10 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 凡装有攀登装置的杆塔、构架、融冰装置等，攀登装置上应设置（）标志牌。 | “禁止攀登，高压危险！” | “止步，高压危险！” | “禁止合闸，线路有人工作” | “在此工作” | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.7凡装有攀登装置的杆塔、构架、融冰装置等，攀登装置上应设置“禁止攀登，高压危险！”标志牌。 | 标志牌 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
11 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有装设良好的（）装置。 | 绝缘 | 保护 | 安全 | 接地 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）4.3.12所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的接地装置。不应将使用中的接地装置拆除。 | 地电位金属外壳、接地装置 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
12 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高压设备接地故障时，室内不应接近故障点（）米以内，室外不应接近故障点（）米以内。 | 6、8 | 6、10 | 3、6 | 4、8 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.14高压设备接地故障时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 接地故障、室内、4m、室外、8m | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
13 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在变电站的带电区域内使用梯子时，张某提出将梯子放倒后，宜由（）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 一人 | 两人 | 多人 | 机械 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.15在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近，不应使用金属梯子；搬动梯子、管子等长物应将其放倒后，宜由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 站内搬运梯子。 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
14 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应（），夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 派专人看守 | 装设临时遮栏（围栏）和警示标识 | 封闭道路 | 设警戒范围 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.10作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 栏杆、护板、盖板、装设临时遮栏（围栏）、警示标识、夜间、警示光源 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
15 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 夜间，在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，应（），必要时派专人看守。 | 悬挂标志牌 | 封闭道路 | 装设临时遮栏（围栏） | 设警示光源 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.8在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。 | 城区、人口密集区、通行道路、交通道口、装设遮栏（围栏）、警示标识、警示光源、专人看守 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
16 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 电气设备着火时，应立即（），然后进行灭火。 | 汇报调度 | 切断有关电源 | 汇报值班负责人 | 拨打火灾报警电话 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.11电气设备着火时，应立即切断有关电源，然后进行灭火。消防器材的配备、使用、维护应遵守DL5027的规定。 | 电气设备着火，切断电源 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
17 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生（）。 | 人身事故 | 次生灾害 | 设备毁坏 | 触电事故 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.5.2开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。 | 抢修工作、风险分析、安全措施、次生灾害 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
18 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 保证安全的组织措施中，工作流程：①工作转移、②工作票组织、③、工作票启用、④、工作监护、⑤、工作许可，以下排序符合要求的是。（） | ⑤②③④① | ③②⑤④① | ⑤②③④① | ②③⑤④① | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5保证安全的组织措施 5.1工作流程 a)现场勘察及安全技术交底；b)工作票组织；c)工作票启用；d)工作许可及安全交代；e)工作监护；f)工作间断；g)工作转移；h)工作变更和延期；i)工作终结。 | 保证安全的组织措施、流程 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
19 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，还应先组织现场勘察再进行安全技术交底。 | 项目监理单位 | 项目监理人员 | 业主方 | 设备运维单位 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2.1本单位工作票签发人或工作负责人认为有必要时，应组织现场勘察。设备运维单位或项目管理单位在外单位办理工作票前，应开展安全技术交底；当存在应开展现场勘察的作业情形或认为有必要时，还应先组织现场勘察再进行安全技术交底。现场勘察或安全技术交底时，应使用《现场勘察及安全技术交底记录》。 | 外单位、全技术交底 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
20 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 以下哪一项属于工作票会签人的安全职责。（） | 审核所派工作负责人是否合适 | 审核所派工作班人员数量是否充足 | 审核外单施工方案是否符合正确 | 审核外单位工作人员资格是否具备 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.1.2工作票会签人：a)审核工作必要性和安全性；b)审核工作票所列安全措施是否正确、完备；c)审核外单位工作人员资格是否具备。 | 会签人、安全职责 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
21 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）应由熟悉人员安全技能与技术水平，具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作票签发人 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.2.1工作票签发人、工作票会签人应由具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。工作票签发人还应熟悉工作人员安全技能与技术水平。 | 签发人、会签人、担任条件 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
22 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 工作负责人、（）应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作票会签人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.2.2工作负责人、工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。工作负责人还应熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，且具有相应管理工作能力。 | 工作许可人、担任条件 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
23 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在高压输电线路或生产场所上工作，应根据工作性质、安全措施要求及安全高效的原则选用以下相应的（）。 | 作业指导书 | 操作票 | 电气工作票 | 勘查记录表 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.3.1在高压输电线路或生产场所上工作，应根据工作性质、安全措施要求及安全高效的原则选用以下相应的电气工作票： a)线路第一种工作票（见附录B.1）； b)线路第二种工作票（见附录B.2）； c)带电作业工作票（见附录B.3）； d)紧急抢修工作票（见附录B.4）； e)书面布置记录票（见附录B.5）； f)调度第一种检修申请单（见附录B.6）； g)调度第二种检修申请单（见附录B.7）。 | 工作票的选用 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
24 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以下需选用带电作业工作票的是（） | 人员作业时与邻近带电设备距离大于表2规定距离 | 人员作业时与邻近带电设备小于表1规定的作业安全距离 | 高压输电线路带电作业 | 机器人、无人机、直升机与带电设备距离大于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。 | [5 empty] | C | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.3.4以下工作选用《带电作业工作票》：a)高压输电线路带电作业； b)与带电设备距离小于表1规定的作业安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电工作； c)树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离，但需采用带电作业措施开展的邻近带电体的不停电砍剪树木工作； d)机器人、无人机、直升机与带电设备距离小于表1规定的作业安全距离开展的不停电工作。 | 带电作业工作票、选用 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
25 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 以下可选用《书面布置记录票》的是：（）。 | 在高压电力电缆上不需要停电的工作 | 高压带电线路杆塔上且与带电导线距离大于表1规定的作业安全距离的工作 | 线路接地电阻测量工作 | 树木与高压带电线路净空距离小于表2规定的安全距离的砍剪树木工作 | [5 empty] | C | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.3.6以下工作选用《书面布置记录票》： a)作业点在带电杆塔上最下层导线以下，与带电导线距离大于表1作业安全距离的线路接地电阻测量、涂写杆塔号、装拆标志牌、补装塔材、电缆金属外护套接地电流测量、电缆接地箱检查、电缆在线监测数据采集等工作； b)作业点在带电线路通道内，与带电导线距离大于表2规定的安全距离的非接触性仪器测量、架设跨越架、封网等工作； c)树木与高压带电线路净空距离大于表2规定的安全距离的砍剪树木工作； d)使用无人机或激光清障仪开展的清除树障或异物工作； e)作业位置距离工作基面大于2m的坑底、临空面附近的工作； f)在退出调度运行线路上开展的工作。 | 书面布置记录票、选用 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
26 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 抢修工作预计8h内无法完成，但可以在12h内完成的，需选用什么工作票。（） | 线路第二种工作票 | 紧急抢修工作票 | 经地本部门负责人批准后可使用书面形式布置和记录 | 线路第一种工作票 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.3.13其他选用工作票情况： a)线路（电缆）、用户的检修班组或施工单位进入厂站对其管辖的线路（电缆）设备及其附属设施进行工作，可选用线路工作票。若在厂站内其他设备（电缆）上工作，应选用厂站工作票； b)紧急抢修工作应选用紧急抢修工作票或相应工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过12h后应根据情况改用相应工作票。抢修前预计12h内无法完成的，应直接使用相应工作票； c)同一电气连接部分，检修和试验工作可选用一张工作票，但不应同时进行。。 | 紧急抢修工作票 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
27 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，小王有东西遗留在作业现场，以下说法正确的是。（） | 只要工作负责人未向许可人终结前，小王可以直接去现场取回 | 小王需经过专责监护人的同意后才可返回现场 | 小王须经工作负责人同意后才能返回现场 | 小王需经过工作票签发人和工作负责人的同意后才能返回现场 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.10.3全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理工作票的终结前，任何人未经工作负责人许可，不应进入工作现场。 | 工作终结、遗留物 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
28 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 若需增加工作任务，以下变更手续正确的是（）。 | 如果无需变更安全措施，由工作负责人征得工作票签发人同意后，履行变更手续 | 如果需变更安全措施，须由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意后，履行变更手续，并签名确认 | 如果需变更安全措施，由工作负责人征得工作票许可人同意后，履行变更手续 | 如果无需变更安全措施，由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意后，履行变更手续 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.1若需增加工作任务，无需变更调度负责的安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度负责的安全措施应重新办理工作票。 | 增加工作任务、变更安全措施 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
29 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 某线路检修班工作负责人小张带领工作班到所辖220kV线路开展检修工作，以下说法正确的是（）。 | 小张因故需要离开现场，指定有资质的小王临时代替，两人进行交接手续后并告知工作班成员 | 工作中需要增加工作任务，因无需变更安全措施，小张征得工作许可人同意后，在原工作票上增加工作任务，并签名确认 | 因工作需要增加工作班成员2名，小张可不通知工作许可人,但应与工作票签发人（会签人）办理变更手续 | 小张直接安排新加入的作业人员参与地面配合作业 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.1若需增加工作任务，无需变更调度负责的安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认；若需变更调度负责的安全措施应重新办理工作票。 5.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 5.9.7书面布置记录票工作班人员变更时，工作负责人应通知工作许可人；紧急抢修工作票的工作班人员变更时，工作负责人应征得工作布置人的同意，并在备注栏注明；其他工作票的工作班人员变更时，工作负责人应与工作票签发人（会签人）办理变更手续。新加入的作业人员，工作负责人应对其进行安全交代。 | 工作负责人、暂时离开工作现场、暂停工作、临时替代、交接手续 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
30 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 关于工作延期，以下说法正确的是（）。 | 如果工作需要延期时，应经工作票签发人同意并办理工作延期手续 | 在线路带电拆除鸟窝时，工作需要延期，工作票可以在工作批准期限前1h，由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续 | 紧急抢修工作票只能延期一次 | 第一种工作票必须在工作批准期限前2h，由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.8工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。线路第一种工作票应在工作批准期限前2h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。紧急抢修工作票不应延期，其他工作票只能延期一次。 | 工作延期 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
31 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 工作许可后，任何人不应擅自变更（）。 | 作业方案 | 作业工器具 | 调度或设备运维单位负责的安全措施和检修线路的运行方式 | 作业人员 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.2工作许可后，任何人不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施和检修线路的运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 工作变更、安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
32 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 其他工作票（紧急抢修工作票、书面布置记录票除外）如需变更工作负责人，工作负责人允许变更（）次。 | 四 | 二 | 三 | 一 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.9.4紧急抢修工作票如需变更工作负责人，应重新办理工作票。书面布置记录票如需变更工作负责人，应征得工作许可人同意。其他工作票如需变更工作负责人，应经工作票签发人同意并通知工作许可人，在工作票上记录变更情况和签名，工作负责人允许变更一次。原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员，工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 | 工作负责人变更 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
33 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列关于接地线的描述，说法正确的是（）。 | 现场如果没有专用线夹时，接地线必须紧密的缠绕在导体上 | 现有一套由透明护套的多股软铜线和专用线夹组成的接地线接地线的截面刚好为25mm2，且满足装设地点短路电流的要求，那此接地线是符合要求的 | 现有一套是透明护套多股软铜线的个人保安线，截面积15mm2，是符合个人保安线使用要求的 | 若作业现场不具备条件，可以使用个人安保接地线代替接地线使用 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.4.2.1成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于25mm2，并应满足装设地点短路电流的要求。6.4.3.5不应用个人保安线代替接地线。6.4.1.8不应采用缠绕的方法进行接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上。 | 接地线、个人保安线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
34 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 关于输电线路工作现场装设的遮栏（围栏）、标志牌，以下说法正确的是（）。 | 小张在获得工作票签发人的同意后，在工作负责人的监护下短时移动围栏，且完毕后立即恢复 | 小王在监护人的监护下，越过围栏工作 | 小张在获得工作负责人的同意后，在监护人监护下短时移动围栏，并在完毕后应立即恢复 | 标志牌和装设遮栏（围栏）不是保证安全的技术措施 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.5.5工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作负责人同意，厂站内工作时还应征得厂站值班人员同意，并在完毕后应立即恢复。 | 移动遮栏（围栏）、标志牌 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
35 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 分组工作时，分组工作负责人（监护人）宜具备（）资格。 | 工作签发人 | 工作负责人 | 工作会签人 | 工作许可人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 分组工作负责人（监护人）宜具备工作负责人资格。 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
36 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作票的总人数包括（）及工作班所有人员。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 部门现场管理人员 | 值班负责人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票总人数、工作负责人、工作班所有人员 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
37 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作要求的（）应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全措施 | 停电措施 | 技术措施 | 组织措施 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.5工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 安全措施、安全技术要求、现场实际情况 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
38 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 杨某在填写完工作票后，工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由（）接收并审核，确认无误后签名。 | 工作许可人 | 站长 | 值班负责人 | 工作票接收人 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.3.1工作票应在规定时间内以信息系统或纸质形式送达许可部门，由工作票接收人接收并审核，确认无误后签名。 | 工作票接收 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
39 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 计划工作时间2023年04月21日14:00的线路第一种工作票，最晚应于（）前送达许可部门即可。 | 04月21日02:00 | 04月20日20:00 | 04月21日08:00 | 04月20日12:00 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.3.2属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a)线路第一种工作票； b)需退出重合闸或再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票。 | 应在工作前12h或前一天18时前送达许可部门的工作票 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
40 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列说法正确的是（）。 | 由于天气炎热，工作负责人谭某和调度值班人员商量好早上08:00停电开始工作 | 在电话许可前，工作负责人可以安排工作人员上塔验电 | 采用地电位作业法补开口销时，无需履行许可手续 | 带电作业工作负责人在工作结束后，应及时汇报 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.3.7带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运维单位或值班调度员联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。 5.5.3.9不应约时停、送电。 | 停电作业不应约时停送电、带电作业许可及终结 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
41 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 由于作业地点分散，工作票设多个分组工作，分组（）即为该分组的监护人。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作班成员 | 工作许可人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.3若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。 | 分组工作负责人、监护人 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
42 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在电气设备上及其相关场所工作时，不属于保证安全的技术措施的是（）。 | 停电 | 验电 | 正确佩戴安全帽 | 接地 | 悬挂标志牌和装设遮栏（围栏） |  |  |  |  | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.1一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 技术措施的执行 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
43 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应（）并有专人监护。 | 戴安全帽 | 穿绝缘鞋 | 使用测高杆 | 戴绝缘手套 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.3.1在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。 | 接地前、先电压、确无电压、戴绝缘手套、专人监护 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
44 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 验电时手应握在手柄处，不应超过（）。 | 护套 | 护环 | 第一节 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.3.4验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表7的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 | 不应超过护环 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
45 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用（）验电。 | 防雨型验电器 | 雨雪型验电器 | 防湿型验电器 | 特殊型验电器 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.3.6雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。 | 雨雪天气、不应使用、验电器、室外、直接、雨雪型验电器 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
46 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（）。 | 先验高压 | 先验低压 | 先验上层 | 先验近侧 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.3.8对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的配电线路对上层、远侧高压输电线路验电。 | 同杆塔多层、同横担多回、验电、先验低压、后验高压、先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
47 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业人员应经专门培训，并经（）且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。 | 经过安全培训 | 考试合格取得资格 | 工作满三年 | 工作满一年 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.6带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、专门培训、取得资格、本单位书面批准、带电作业资格 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
48 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （）工作不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 停电设备 | 邻近带电导线 | 新建设备 | 验收设备 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.1.4邻近带电导线工作不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 邻近带电导线、不应使用钢卷尺、皮卷尺、线尺 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
49 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员登杆塔、台架作业时，应（）线路名称、杆塔号及位置。 | 汇报 | 记录 | 核对 | 填写 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.1.3登杆塔、台架作业时，应核对线路名称、杆塔号及位置。 | 登杆塔、核对线路名称、杆塔号、位置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
50 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在（）及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业，应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 110kV | 220kV | 330kV | 500kV | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.5.2在500kV及以上电压等级的带电线路杆塔及变电站构架上作业，应采取穿戴导电鞋和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 500kV及以上带电杆塔上作业、防静电感应措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
51 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在±500kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴（）等防离子流措施。 | 全套工作服 | 全套防电弧服 | 全套屏蔽服 | 静电感应防护服 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.5.3在±500kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴全套屏蔽服等防离子流措施。 | ±500kV及以上、直流线路、防离子流措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
52 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘架空地线应视为带电体，若需在绝缘架空地线上作业，应用接地线或个人保安地线将其可靠接地或采用（）方式进行。 | 地电位 | 等电位 | 中间电位 | 悬浮电位 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.5.4绝缘架空地线及具备融冰功能的OPGW光缆应视为带电体。在其附近作业时，工作人员与绝缘架空地线、OPGW光缆、光电分离盒之间的距离应不小于0.4m（±660kV及以上、750kV及以上为0.6m）。若需在上述设备或部件上作业，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | 绝缘架空地线、不小于0.4m | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
53 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）更换架空地线或架设耦合地线时，应通过金属滑车可靠接地。 | 停电 | 带电 | 检修 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.5.6带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过金属滑车可靠接地。 | 带电更换地线、金属滑车、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
54 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 防止误登同杆塔多回路带电线路或直流线路有电极，应采取的措施，下列描述正确的是（）。 | 部分杆塔应标设线路名称及杆号和识别标记（色标等） | 经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作 | 登杆塔和在杆塔上工作时，部分杆塔应设专人监护 | 登杆塔至横担处时，无需再次核对识别标记与双重称号，即可进入检修线路侧横担。 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.4.4防止误登同杆塔多回路带电线路或直流线路有电极，应采取以下措施： a)每基杆塔应标设线路名称及杆号和识别标记（色标等）； b)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作； c)登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护； d)登杆塔至横担处时，应再次核对识别标记与双重称号，确认无误后方可进入检修线路侧横担。 | 防止误登杆塔、应采取的措施 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
55 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在杆塔上工作时，（）进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。 | 不应 | 可以 | 在有的监护情况下 | 在无的监护情况下 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.4.5在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在带电侧横担上放置任何物件。 | 杆塔上工作、不应进入带电侧横担、横档上放置物件 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
56 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子，工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由（）在梯子上工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.9在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由一人在梯子上工作。 | 特制的专用梯子、可靠连接、一人 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
57 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 作业人员更换、调整玻璃绝缘子时，应戴护目镜。采用（）更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。 | 三吊线装置 | 双吊线装置 | 单吊线装置 | 四吊线装置 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.10作业人员更换、调整玻璃绝缘子时，应戴护目镜。采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。 | 防止导线脱落 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
58 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体的距离时，应使用（）或合格的绝缘测量工具。 | 皮尺 | 塔尺 | 普通绳索 | 测量仪 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.1.4测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体（交叉跨越、建筑物、树木、塔材等）的距离时，应使用测量仪或合格的绝缘测量工具，不应使用皮尺、普通绳索、线尺（夹有金属丝者）等非绝缘工具。 | 测量仪、合格的绝缘测量工具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
59 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，（）攀登。 | 不应 | 可以 | 汇报后 | 在监护下可以 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.2登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登。 | 新立杆塔、未完全牢固、未做好临时拉线、不应攀登 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
60 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、升降板、（）、梯子等是否完整牢靠。 | 验电器 | 安全带 | 绝缘手套 | 接地线 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.3登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、登高板、安全带、梯子等是否完整牢靠。攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、防坠装置、塔材是否牢固。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 登杆塔前、检查、牢靠 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
61 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 登杆塔作业前，应核对（）和工作地点杆塔号是否正确。 | 人员数量 | 环境位置 | 线路名称 | 线路编号 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.1登杆塔作业前，应核对线路名称和工作地点杆塔号是否正确。 | 登杆塔、核对线路名称和工作地点杆塔号 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
62 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂（）标志牌，并派专人看守。 | 禁止攀登，高压危险 | 止步，高压危险 | 在此工作 | 禁止合闸，线路有人工作 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 14.2.6高压试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌，并派专人看守。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端应派专人看守。 | 遮栏、专人看守 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
63 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用金属外壳的仪器和仪用变压器时，外壳应（）。 | 完好 | 绝缘 | 接地 | 接零 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 15.1.4非金属外壳的仪器，应与地绝缘；金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应接地。 | 使用金属外壳仪器、外壳接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
64 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高压侧核相时应戴（），使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 帆布手套 | 防滑手套 | 绝缘手套 | 护目镜 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 15.6.1高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 高压侧核相、戴绝缘手套、相应电压等级、核相器，并逐相进行。 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
65 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等的作业人员，不应参加（）。 | 资料管理 | 焊工 | 高处作业 | 电工作业 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.1.1患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 患有精神病、癫痫病、、高血压、心脏病等、高处作业。 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
66 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全带使用错误的是（）。 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。 | 不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。 | 作业过程中，不用随时检查安全带是否拴牢。 | 现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.1高处作业应正确使用安全带。7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 安全带使用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
67 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的（）安全保护装置。 | 防坠落 | 防倒杆 | 防断线 | 防触电 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.7线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置。 | 防坠落安全保护装置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
68 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 杆塔上作业应使用（），较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。 | 工具袋 | 个人保安接地线 | 袋子 | 绳索 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.3.1杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 杆塔上作业应使用工具袋 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
69 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高处作业人员（）站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。 | 不应 | 可以 | 视情况 | 不宜 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.5高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息，不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。 | 高处作业、平台或孔洞的边缘 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
70 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 梯子应坚固完整，有（）。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。作业中使用梯子时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 安全带 | 防坠落措施 | 防滑措施 | 临时措施 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.5.1梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设专人扶持或绑扎牢固。 | 梯子应坚固完整、有防滑措施、应设专人扶持或绑扎牢固 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
71 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的挂钩口可靠封闭。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.5.6使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业、只准一人工作、可靠封闭 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
72 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度（）、相对湿度不大于80%的环境中。 | -15℃～40℃ | 20℃～40℃ | 15℃～30℃ | 20℃～30℃ | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.1.1安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 | 安全工器具存放条件 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
73 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全帽使用前，应检查（）、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 帽顶 | 帽檐 | 帽壳 | 帽沿 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.2.2安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | 安全帽使用前、检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
74 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 保险带、绳使用长度在（）以上的应加缓冲器。 | 1m | 1.5m | 2m | 3m | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.3.5保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。带电作业中，缓冲器的使用可按单位批准的方案执行。 | 保险带、绳、长度在2m以上、加缓冲器 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
75 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在（）及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.7.1绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 | 绝缘隔板、绝缘罩、35kV及以下、绝缘、机械强度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
76 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 携带型接地线宜存放在（）上，架上的号码与接地线的号码应一致。 | 工具架 | 货柜架 | 专用架 | 材料架 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.1.4携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。 | 携带型接地线、专用架上、一致 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
77 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 检查领用安全工器具，发现（）的不应使用。 | 不合格 | 不规范 | 不耐用 | 合格 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.1.1安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 | 检查不合格、不应使用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
78 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用脚扣开展登高作业时，检查发现脚扣的（）磨损严重或松动者不应使用。 | 金属部分 | 防滑橡皮 | 固定皮带 | 有绳（带） | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.4脚扣和登高板 19.2.4.1脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。 19.2.4.2脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用。 19.2.4.3脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者不应使用。 19.2.4.4特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | 防滑像皮、磨损严重、松动 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
79 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。 | 麻绳 | 尼龙绳 | 钢丝绳 | 绝缘绳 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.9.1绝缘绳应成卷用塑料袋密封，并置于专用包装内。 | 绝缘绳、密封、专用包装内 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
80 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级（）。 | 相符 | 不相符 | 无规定 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.6.1绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级相符。 | 绝缘操作杆、验电器、测量杆、相符 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
81 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由（）收执并按值移交。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 相关管理专责 | 专责监护人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.5.3.13已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执并按值移交。 | 工作票收执 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
82 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作人员有饮酒、精神不振时，（）登高作业。 | 可以 | 不应 | 以上都对 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 饮酒、精神不振、不应登高作业 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
83 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 高处作业（）使用安全带。 | 不应 | 应正确 | 不需要 | 看情况 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.2.1高处作业应正确使用安全带。 | 高处作业、安全带 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
84 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在（）、锋利或不牢固的物件上。 | 移动 | 坚固 | 结实 | 可靠 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、高挂低用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
85 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全带不具备高挂低用条件时，（）高挂低用。 | 可以不 | 不必 | 宜创造条件实现 | 必须实现 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、高挂低用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
86 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于（）中。 | 安全 | 保护 | 安全保护 | 安全空间 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、高挂低用、安全空间 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
87 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 安全带的高挂是指系挂在高过（）的地方。 | 腿部 | 腰部 | 胸部 | 头部 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 注2：安全空间是指位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。 | 安全带、高挂低用、腰部 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
88 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在35kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
89 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应（）在牢固的构件上，不应随便乱放。 | 挂 | 放 | 固定 | 摆 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.3.1杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 工具袋、牢固的构件 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
90 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在进行高处作业时，（）在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。 | 可以 | 允许 | 不应 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.3.2在进行高处作业时，不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 高处作业、落物伤人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
91 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口（）。 | 可靠接地 | 可靠固定 | 可靠封闭 | 可靠联接 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.5.6使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭。 | 一人、可靠封闭 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
92 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 低温、高温环境下进行高处作业时，应采取（）措施，作业时间不宜过长。 | 防护 | 保暖、防暑降温 | 保暖 | 加热 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）7.1.6.1低温、高温环境下进行高处作业时，应采取保暖、防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | 保暖、防暑降温、作业时间 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
93 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用开门滑车时，应将开门勾环（），防止绳索自动跑出。 | 扣紧 | 打开 | 保持自然状态 | 以上均不是 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）18.1.5使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。 | 勾环扣紧 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
94 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 装车（）应对车辆进行检查，车轮和刹车装置必须完好。 | 过程中 | 前 | 后 | 以上均不是 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）18.6.1装车前应对车辆进行检查，车轮和刹车装置应完好。 | 检查、车轮和刹车 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
95 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘绳、网应存放在（）的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 潮湿 | 干燥、通风 | 露天 | 密闭 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.9.4绝缘绳、网应存放在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 专用包装、防潮、防污、机械损伤 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
96 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 雷电天气时，作业人员()在山顶、杆塔、树木、广告牌下及其他易遭受雷击的地方躲避和停留。 | 可以 | 最好不要 | 视情况可以 | 不应 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（QCSG1205056.2—2022） 7.6.5.2雷电天气时，作业人员不应在山顶、杆塔、树木、广告牌下及其他易遭受雷击的地方躲避和停留。 | 雷电天气、易遭受雷击 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
97 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于（）级（风速大于10.7m/s），或湿度大于（）时，不宜进行带电作业。 | 6级；60% | 6级；80% | 5级；60% | 5级；80% | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.4带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 风力大于5级、湿度大于80% | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
98 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王是带电作业专责监护人。他监护的范围不应超过（）作业点。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.7带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
99 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制（），并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 操作安全方案与技术措施 | 操作工艺方案和技术措施 | 操作工艺方案和安全措施 | 操作安全方案与作业流程 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.5对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用 | 作工艺方案、安全措施、 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
100 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王对110kV某线路进行带电作业，过程中设备突然跳闸停电，应视设备（）。 | 断电 | 损坏 | 仍然带电 | 短路 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.9在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强行送电。 | 应视设备仍然带电、强行送电 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
101 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制定（），经本单位批准后，方可进行。 | 可靠的安全分析方案 | 可靠的安全操作步骤 | 可靠的安全技术措施 | 可靠的安全技术流程 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.10在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制订可靠的安全技术措施，经本单位批准后，方可进行。 | 安全技术措施、单位批准 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
102 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与35kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
103 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与66kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
104 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔高度800m进行地电位带电作业时，其身体应与110kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
105 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与220kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
106 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与500kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
107 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与±500kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
108 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与±800kV的带电设备最少保持（）m的距离。 | 3.9 | 4 | 6.8 | 7 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
109 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，35kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
110 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，66kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
111 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，110kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
112 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，220kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
113 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，330kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 4 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
114 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
115 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，750kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 7 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
116 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，1000kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 7 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
117 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±400kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 2.1 | 3.7 | 3.75 | 4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
118 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
119 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±660kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
120 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±800kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
121 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔900m高度使用绝缘操作杆作业，±1100kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（）。 | 6.8 | 9.1 | 9.3 | 10 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
122 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，35kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
123 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，66kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
124 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，110kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
125 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，220kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
126 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，330kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
127 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，500kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
128 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，750kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
129 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，1000kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
130 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±400kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 2.1 | 3.7 | 3.75 | 4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
131 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±500kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
132 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±660kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
133 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±800kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
134 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±1100kV绝缘绳索最小有效绝缘长度为（）。 | 6.8 | 9.1 | 9.3 | 10 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
135 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作控制绳索用的安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
136 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作传递绳索用的安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
137 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作主承力绳索用的安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
138 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作设备保护绳索用的安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
139 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作人身保安绳索用的安全系数为（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
140 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，35kV良好的绝缘子最少片数为（）。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
141 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，66kV良好的绝缘子最少片数为（）。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
142 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，110kV良好的绝缘子最少片数为（）。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
143 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，220kV单片高度为155mm的绝缘子良好的绝缘子最少片数为（）。 | 5 | 9 | 16 | 23 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
144 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，500kV单片高度为155mm的绝缘子良好的绝缘子最少片数为（）。 | 5 | 9 | 16 | 23 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
145 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，±500kV单片高度为170mm的绝缘子良好的绝缘子最少片数为（）。 | 16 | 22 | 23 | 32 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
146 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，±800kV单片高度为195mm的绝缘子良好的绝缘子最少片数为（）。 | 16 | 22 | 23 | 32 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
147 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或()方可进行操作。 | 穿屏蔽服 | 穿防电弧服 | 戴绝缘手套 | 穿绝缘靴 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.5在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 | 专用短接线、穿屏蔽服 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
148 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（）直接相互接触。 | 不应 | 可以 | 以上都对 | 不宜 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.6带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。 | 不同电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
149 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在进行220kV华翔线带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用（）进行，不应抛掷。 | 绝缘绳索 | 普通绳索 | 钢丝绳 | 铜丝 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.7带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 绝缘绳、抛掷 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
150 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，作业人员不应同时接触两个（）连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 已 | 非 | 以上都对 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.8带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 同时接触、带电导体 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
151 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小明采用绝缘操作杆作业法进行线路的带电作业，根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），他应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到（）的同意。 | 工作许可人 | 监护人 | 工作票签发人 | 末级许可人 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.9采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 监护人 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
152 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 下面哪个电压等级的线路不应进行等电位作业?（） | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.1等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 66kV、±125kV | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
153 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），等电位作业人员应穿着（），外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。 | 阻燃内衣 | 全棉内衣 | 工作服 | 防护服 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.2等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 阻燃内衣、全套屏蔽服、面罩 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
154 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在66kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
155 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在110kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
156 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在220kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
157 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在500kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的最小安全距离为（）m | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | F | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
158 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的35kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：35kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
159 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的66kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：66kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
160 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的110kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：110kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
161 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的220kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：220kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
162 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的500kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：500kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
163 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的±500kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：±500kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
164 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的±800kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：±800kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于（）m。 | 4 | 6.7 | 6.8 | 8 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
165 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在()电压等级的耐张绝缘子串上进行。 | 110kV | 220kV | 220kV及以上 | 以上都对 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.5等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在220kV及以上电压等级的耐张绝缘子串上进行。 | 沿耐张绝缘子串进入强电场 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
166 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行220kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到（）许可。 | 专责监护人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 同组工作班成员 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位工作人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。 | 工作负责人 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
167 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行35kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
168 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行110kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
169 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行220kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
170 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行500kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
171 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行±500kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
172 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 某带电作业班组正进行±800kV黄亮线带电作业，等电位作业人员黄兴准备进行电位转移，在转移前，他应得到工作负责人黄杨的许可，在电位转移时，黄兴人体裸露部分与带电体的距离不应小于（）米。 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
173 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定：a）在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线（），铜绞线（），钢绞线（）。 | 100mm²、60mm²、50mm² | 120mm²、70mm²、50mm² | 100mm²、70mm²、50mm² | 120mm²、60mm²、40mm² | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.8沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定：a)在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不应小于：钢芯铝绞 线和铝合金绞线120mm 2，铜绞线70mm 2，钢绞线50mm 2；b)在孤立档的导（地）线上的作业、在有断股的导（地）线上作业、在有锈蚀的地线上作业、在11.3.8a）条规定以外的其他型号导（地）线上的作业、两人以上在同档同一根导（地）线上的作业时，应经验算承载力合格并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方能进行；c)在瓷横担线路上不应挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定；d)在导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况。挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表2中的数值增大0.5m；带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表2中的数值增大1m。 | 带电断接空载线路应遵守的规定 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
174 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）,()用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 不应 | 允许 | 一般情况下可以 | 特殊情况下可以 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.2不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 解列或并列 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
175 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线（）的措施。 | 锈蚀 | 摆动 | 掉落 | 断裂 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.4带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 防止引流线摆动 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
176 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于（）级（风速大于7.9m/s），气温低于0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于4级（风速大于7.9m/s），气温低于0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 风力大于4级、气温低于0℃ | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
177 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，普通型线路绝缘子的爬电比距为14～16mm/kV，临界盐密值为（）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.3带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表14数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
178 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，耐污型线路绝缘子的爬电比距为20～31mm/kV，临界盐密值为（）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.3带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表14数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
179 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，普通型厂站绝缘子的爬电比距为14～16mm/kV，临界盐密值为（）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.3带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表14数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
180 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，耐污型厂站绝缘子的爬电比距为20～31mm/kV，临界盐密值为（）mg/c㎡。 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.3带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表14数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子水冲洗临界盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
181 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm。 | 220 | 500 | 750 | 以上都对 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.4220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。 | 带电水冲洗用水的电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
182 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。 | 110 | 220 | 500 | 750 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.4220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。 | 带电水冲洗用水的电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
183 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为≤3mm的水枪喷嘴，与110kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
184 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为≤3mm的水枪喷嘴，与220kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
185 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为4～7mm的水枪喷嘴，与110kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
186 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为4～7mm的水枪喷嘴，与220kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
187 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为8～10mm的水枪喷嘴，与110kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
188 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 以水柱为主绝缘，喷嘴直径为8～10mm的水枪喷嘴，与220kV带电体之间的水注长度距离不应小于（）米。 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.5以水柱为主绝缘的大、中、小水冲（喷嘴直径为3mm及以下者称小水冲；直径为4mm～7mm者称中水冲；直径为8mm及以上者称大水冲），其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度应不小于表15的规定。大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。 | 带电水冲洗水柱长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
189 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 由水柱、绝缘杆、引水管组成的小型水冲工具，在最大工频过电压下流经操作人员人体的电流应不超过()，试验时间不小于（） | 1mA，3min | 1mA，5min | 3mA，3min | 3mA，5min | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.6由水柱、绝缘杆、引水管（指有效绝缘部分）组成的小型水冲工具，其组合绝缘应满足以下要求： a)在工作状态下应能耐受DL/T976规定的试验电压； b)在最大工频过电压下流经操作人员人体的电流应不超过1mA，试验时间不小于5min | 1mA、5min | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
190 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小型水冲洗工具进行冲洗时，冲洗工具不应接触（）。引水管的有效绝缘部分不应触及接地体。操作杆的使用和管理按带电作业工具的有关规定执行。 | 导电体 | 带电体 | 接地体 | 绝缘体 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.7小型水冲洗工具进行冲洗时，冲洗工具不应接触带电体。引水管的有效绝缘部分不应触及接地体。操作杆的使用和管理按带电作业工具的有关规定执行。 | 带电体、接地体 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
191 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | （）kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 110 | 220 | 500 | 以上都对 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水冲洗 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
192 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 进行110kV带电清扫工作时，人身与带电体间的安全距离不应小于（）m。 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.8 | 3.4 |  |  |  |  | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.1进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 带电清扫工作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
193 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 在652m的海拔处进行220kV带电清扫工作时，人身与带电体间的安全距离不应小于（）m。 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.8 | 3.4 |  |  |  |  | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.1进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 带电清扫工作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
194 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已（）。 | 可靠接地 | 派人监护 | 办理抢修单 | 以上都需确认 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.2在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。 | 无变形、脏污和损伤、转向正确、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
195 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王准备进行带电清扫作业，工作负责人要求他戴着（）站在（）位置作业。 | 口罩，下风侧 | 口罩、护目镜，下风侧 | 口罩，上风侧 | 口罩、护目镜，上风侧 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.3带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 | 戴口罩、护目镜 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
196 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王在进行带电清扫作业时，其双手应始终握持绝缘杆保护环（）部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥 | 以上 | 中间 | 以下 | 随意 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.4作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 | 清洁和干燥 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
197 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择（），支撑应稳固可靠，并有防（）措施。 | 适当、倾覆 | 适当、滑落 | 以上都对 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.1绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 适当、倾覆 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
198 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作（）次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 一 | 二 | 三 | 四 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.1绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 空斗试操作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
199 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车操作人员应服从（）的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作班人员 | 工作许可人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.2绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 操作速度 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
200 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机（）熄火。 | 不应 | 可以 | 视情况 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.2绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 发动机 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
201 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车在接近或离开带电部位时，应由（）人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 绝缘斗中 | 工作班 | 工作负责人 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.2绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。在作业过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电力驱动除外）。接近或离开带电部位时，应由绝缘斗中人员操作，且下部操作人员不应离开操作台。作业中绝缘斗臂不应经过操作台正上方，当绝缘斗臂确需经过操作台正上方时，操作台人员应防范斗臂转动等伤害。 | 绝缘斗中人员操作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
202 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小李在采用绝缘斗臂车开展35kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度应大于（）m。 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | 4 |  |  |  |  | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定。 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
203 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小李在采用绝缘斗臂车开展110kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度应大于（）m。 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | 4 |  |  |  |  | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定。 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
204 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小李在采用绝缘斗臂车开展220kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度应大于（）m。 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | 4 |  |  |  |  | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定。 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
205 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （）kV及以上带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监视装置。 | 10 | 35 | 66 | 110 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3110kV及以上带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监视装置。 | 泄漏电流监视装置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
206 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王在海拔465m使用绝缘斗臂车进行带电作业，绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对35kV带电体的距离应大于（）m。 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.9 |  |  |  |  | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.4绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 仰起回转 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
207 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王在海拔465m使用绝缘斗臂车进行带电作业，绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对110kV带电体的距离应大于（）m。 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.9 |  |  |  |  | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.4绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 仰起回转 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
208 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 小王在海拔465m使用绝缘斗臂车进行带电作业，绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对220kV带电体的距离应大于（）m。 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.9 |  |  |  |  | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.4绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 仰起回转 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
209 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车工作中车体应良好接地，接地线截面应不小于（）mm 2。 | 16 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.4绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表6的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地，接地线截面积应不小于25mm2。 | 接地线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
210 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，（）使用绝缘斗支撑导线。 | 不应 | 可以 | 偶尔可以 | 不宜 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.6带电作业时，不应使用绝缘斗支撑导线。 | 绝缘斗支撑导线 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
2022版安规考试题库-输电线路带电 序号: 211; 2022版安规考试题库-输电线路带电 题型: 单选题; 2022版安规考试题库-输电线路带电 难易程度: 适中; 2022版安规考试题库-输电线路带电 考试类别: 输电带电作业; 2022版安规考试题库-输电线路带电 题干: 绝缘斗上（）带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。; 2022版安规考试题库-输电线路带电 A: 单人; 2022版安规考试题库-输电线路带电 B: 双人; 2022版安规考试题库-输电线路带电 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.5绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 双人带电作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
212 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘平台（）的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。 | 绝缘部件 | 金属底座 | 连接部位 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.1绝缘平台绝缘部件的外表面应无裂纹、无损伤，作业前应清洁。 | 绝缘平台 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
213 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘脚手架安装搭接过程中（）与现场带电体接触。 | 不应 | 可以 | 短时可以 | 不宜 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.2绝缘脚手架安装搭接过程中不应与现场带电体接触。 | 绝缘脚手架安装搭接 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
214 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 绝缘平台踏板至地面超过（）m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 4 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.3踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 绝缘平台踏板 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
215 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘平台金属支腿（）装设接地线。 | 应 | 不应 | 视情况 | 宜 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.5绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 绝缘平台金属支腿、接地线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
216 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但最小不应小于（）mm2。 | 16 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.10.1保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但最小不应小于25mm2。 | 保护间隙、多股软铜线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
217 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 220kV保护间隙的距离为（）m。 | 0.3～0.5 | 0.5～0.7 | 0.7～0.8 | [6 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.10.2保护间隙的距离应按表17的规定进行整定。 | 保护间隙距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
218 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 500kV保护间隙的距离为（）m。 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.10.2保护间隙的距离应按表17的规定进行整定。 | 保护间隙距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
219 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用（）发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。 | 单 | 双 | 三 | 四 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.1使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用双发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。 | 直升机、防坠落装置 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
220 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 采用有人直升机带电作业时，带电检修工作应在良好天气条件下进行，能见度应不小于（）km，风速标准按照相关机型飞行手册的要求执行，但最大风速不应大于（）m/s，如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电工作。 | 2,8 | 2,10 | 1,8 | 1,10 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.2带电检修工作应在良好天气条件下进行，能见度应不小于2km，风速标准按照相关机型飞行手册的要求执行，但最大风速不应大于8m/s，如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电工作。 | 直升机带电作业能见度、最大风速 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
221 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 有人直升机带电作业，机上工作人员应穿戴合格的全套（）。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。 | 屏蔽服 | 静电防护服 | 工作服 | [6 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.3机上工作人员应穿戴合格的全套屏蔽服。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。 | 机上工作人员、屏蔽服 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
222 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 直升机悬吊法带电检修工作，直升机着陆前，地面工作人员应利用临时接地装置，按照先作业人员或作业设备、后直升机的顺序进行放电操作，非专业人员不应进入直升机着陆区半径（）m范围内。 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.2.1直升机着陆前，地面工作人员应利用临时接地装置，按照先作业人员或作业设备、后直升机的顺序进行放电操作，非专业人员不应进入直升机着陆区半径20m范围内。 | 直升机着陆区半径 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
223 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 直升机带电水冲洗作业时，对转角度数大于（）°的杆塔，转角内侧绝缘子串不应进行直升机带电水冲洗。 | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.2.4带电水冲洗作业时，对转角度数大于30°的杆塔，转角内侧绝缘子串不应进行直升机带电水冲洗。 | 直升机带电水冲洗 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
224 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于（）%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 40 | 60 | 75 | 80 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具房、室外相对湿度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
225 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。带电作业工具库房温度宜为5℃～40℃，湿度不应大于（）%。 | 40 | 60 | 75 | 80 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.2带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。带电作业工具库房温度宜为5℃～40℃，湿度不应大于60%。 | 带电作业工具库房温度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
226 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应按（）及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 电压等级 | 工具数量 | 工具材质 | 规格型号 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.3带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 带电作业工器具分类 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
227 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（）编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一 | 集中 | 分类 | 定期 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
228 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为5℃～40℃，湿度不宜大于（）%。 | 40 | 60 | 75 | 80 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.6带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为5℃～40℃，湿度不宜大于60%。 | 绝缘斗臂车库房温度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
229 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具使用前应根据（）校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 工作负荷 | 额定负荷 | 机械试验 | 电气试验 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.2带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 工作负荷、机械强度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
230 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电绝缘工具在（）过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 存放 | 运输 | 整理 | 移动 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.3带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 专用工具袋、工具箱或专用工具车内 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
231 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | （）使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | 可以 | 不应 | 维修后可以 | [6 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.4不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。 | 损坏、受潮、变形、失灵 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
232 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经（）后方可使用。 | 维护保养 | 试验合格 | 试验 | 以上都对 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.4发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 试验合格 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
233 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用屏蔽服装前，应用量程为（）Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 0.1Ω～10Ω | 0.1Ω～20Ω | 0.1Ω～50Ω | 0.1Ω～100Ω | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.6使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 屏蔽服、量程 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
234 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具的机械试验标准：静荷重试验：（）倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格。 | 1 | 1.2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.2带电作业工具的机械试验标准： a)静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格； b)动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 静荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
235 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具的机械试验标准：动荷重试验：（）倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 1 | 1.2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.2带电作业工具的机械试验标准： a)静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格； b)动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 动荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
236 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验每（）一次，检查性试验每（）一次，两次试验间隔半年。 | 年，年 | 两年，年 | 年，两年 | 两年，两年 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.3带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：a)电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年；b)机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 电气试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
237 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为（）min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.4绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 检查性试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
238 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，66kV组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值为（）kV。泄漏电流以不超过1mA为合格，试验时间5min。 | 46 | 80 | 110 | 220 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.5组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表20。泄漏电流以不超过1mA为合格，试验时间5min。 | 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
239 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，110kV组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值为（）kV。泄漏电流以不超过1mA为合格，试验时间5min。 | 46 | 80 | 110 | 220 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.5组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表20。泄漏电流以不超过1mA为合格，试验时间5min。 | 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏试验电压值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
240 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经（）后方可使用。 | 试验合格 | 测试合格 | 检验合格 | 以上都对 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.7不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具、维修或报废 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
241 | 单选题 | 适中 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃（）。 | 调度纪律 | 工作纪律 | 劳动纪律 | 以上都对 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第六条加强系统运行和网络安全管理，从源头打造坚强可靠电网，严格执行电力系统安全稳定导则，严肃调度纪律。 | 调度纪律 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
242 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持关口前移、抓早抓小、防微杜渐，健全横向覆盖各部门、纵向穿透至现场的人身风险立体管控体系，深化“（）”作业风险管控机制应用。 | 1+1 | 1+N | 1+6+1 | 1+7+1 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第八条释义：坚持关口前移、抓早抓小、防微杜渐，健全横向覆盖各部门、纵向穿透至现场的人身风险立体管控体系，深化“1+N”作业风险管控机制应用。 | 1+N | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
243 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和（）。 | 公司制度 | 作业规程 | 两票规范 | 调度纪律 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和调度纪律。 | 违章指挥、违章作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
244 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁不按规定使用安全带、防护用品、作业机械及()。 | 特种设备 | 仪表仪器 | 安全工器具 | 工器具 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁不按规定使用安全带、防护用品、作业机械及工器具。 | 严禁、安全带、防护用品 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
245 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁安排安全（）不足的电网运行方式。 | 裕度 | 发电量 | 电力 | 电压 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁安排安全裕度不足的电网运行方式。 | 裕度、电网运行方式 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
246 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁不正确配备或使用不合格的（）。 | 生产工器具 | 安全工器具 | 生产用具 | 个人防护用品 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。 | 不合格、生产用具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
247 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展（）。 | 停电作业 | 带电作业 | 登高作业 | 高处作业 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。 | 防坠落、防倒杆、高处作业。 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
248 | 单选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁未经安全教育培训并（）的人员上岗作业。 | 考试合格 | 认证合格 | 保命教育合格 | 岗评合格 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。 | 严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
编制注意事项： 1.题型、难易度、知识类别请通过选择的方式确认，A-P列请严格按照模板填写，便于后期南网强安导入； 2.大小案例题分为总题干和分题，总题干只有题干内容，不包括选项和答案，该题干下方的题目为该题的小题； 3.关于“专业小类”可分为：某考试类别通用（如：综合能源类-通用、试验化验-通用等）及专业小类（考试类别+小专业名称，以综合能源类举例，综合能源类-风电、综合能源类-光伏、综合能源类-能源综合利用等；以试验化验举例：试验化验-高压试验、试验化验-化学化验等），有利于后续专业细分后的分类考试，更具针对性，真正实现“干什么、学什么、考什么”。

## 多选题
安规考试题库修编模板（表2-多选题）
序号 | 题型 | 难易程度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型 | 试题编制人 | 试题审核人
1 | 多选题 | 易 | 综合管理 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁违章指挥、（）、（）和（） | 违章作业 | 违反劳动纪律 | 违反调度纪律 | 违反组织纪律 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。 | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
2 | 多选题 | 易 | 综合管理 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未按规定落实（）、（）、（）等防触电措施开展作业。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标志牌 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。 | 停电、验电、接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
3 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全生产工作应当以人为本，坚持（）、（），把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | 人民至上 | 生命至上 | 利益至上 | 效益至上 | [5 empty] | AB | 《中华人民共和国安全生产法》 第三条安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | 人民至上、生命至上 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
4 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 生产经营单位应当关注从业人员的（）、（）和（），加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 身体 | 心理状况 | 行为习惯 | 生活习惯 | [5 empty] | ABC | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 从业人员、疏导 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
5 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用脚扣开展登高作业时，检查发现其（）不应使用。 | 金属部分变形和损伤 | 绳（带）损伤 | 防滑橡皮磨损严重或松动 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.4脚扣和登高板 19.2.4.1脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。 19.2.4.2脚扣和登高板有绳（带）损伤的情况时，不应使用。 19.2.4.3脚扣防滑橡皮磨损严重或松动者不应使用。 19.2.4.4特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 | 安全工器具、登高板 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
6 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，（）、（）、用户单位和相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目管理单位组织相关人员共同参与。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 设备运维单位 | 工作票签发人 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2.3现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，工作负责人、设备运维单位、用户单位和相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目管理单位组织相关人员共同参与。 | 现场勘察 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
7 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应（），必要时应（），或（）。 | 重新核实 | 重新签发工作票 | 修正、完善相应的安全措施 | 重新办理工作票 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2.7作业前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原勘察结果可能发生变化时，应重新核实，必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 现场勘察 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
8 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 现场勘察及安全技术交底记录作为（）、（）工作票的依据。 | 填写 | 许可 | 签发 | 终结 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2.5现场勘察及安全技术交底记录作为填写、签发工作票的依据。 | 现场勘察、安全技术交底 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
9 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业单位依据勘察情况，对（）、（）和（）较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 危险性 | 复杂性 | 工器具需求 | 困难程度 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2.6作业单位依据勘察情况，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的专项工作方案。 | 现场勘察 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
10 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 应开展现场勘察的作业情形包括（）、（）、（）、（），以及存在高低压线路混架、交叉跨越、部分停电、安全距离不足、地下设施不清等情况的作业。 | 高压输电线路带电作业 | 紧急抢修作业 | 放紧撤导（地）线作业 | 临近带电体吊装作业 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2现场勘察及安全技术交底注：应开展现场勘察的作业情形包括高压输电线路带电作业、紧急抢修作业、放紧撤导（地）线作业、临近带电体吊装作业，以及存在高低压线路混架、交叉跨越、部分停电、安全距离不足、地下设施不清等情况的作业。 | 现场勘察 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
11 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 现场勘察及安全技术交底注：应开展现场勘察的作业情形包括高压输电线路带电作业、紧急抢修作业、放紧撤导（地）线作业、临近带电体吊装作业，以及存在（）、（）、（）、（）、（）等情况的作业。 | 高低压线路混架 | 交叉跨越 | 部分停电 | 安全距离不足 | 地下设施不清 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.2现场勘察及安全技术交底注：应开展现场勘察的作业情形包括高压输电线路带电作业、紧急抢修作业、放紧撤导（地）线作业、临近带电体吊装作业，以及存在高低压线路混架、交叉跨越、部分停电、安全距离不足、地下设施不清等情况的作业。 | 现场勘察 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
12 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 现场作业人员有权依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》拒绝（）和（），在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 违章指挥 | 违章作业 | 违反了劳动纪律 | 强令冒险作业 | [5 empty] | AD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
13 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的（）。 | 危险因素 | 注意事项 | 防范措施 | 应急措施 | 安全措施 |  |  |  |  | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.5作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业前、危险因素、防范措施及应急措施 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
14 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 登杆塔前，应检查（）。 | 杆根、基础 | 拉线 | 脚钉 | 登高工具、设施 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）10.3.2登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，不应攀登。10.3.3登杆塔前，应检查登高工具、设施，如脚扣、登高板、安全带、梯子等是否完整牢靠。攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、防坠装置、塔材是否牢固。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 登杆塔前检查内容 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
15 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 以下关于工作票所列人员兼任要求描述正确的是（） | 李X是XX工作的工作负责人，他可以兼任该项工作的工作票签发人 | 刘X是XX工作的工作票签发人，他可以兼任该项工作工作班成员 | 王X是XX工作的工作许可人，他可以兼任该项工作的工作班成员 | 周X是XX工作的工作票签发人，他可以兼任该项工作的工作许可人 | 赵X是XX工作的工作负责人，他可以兼任该项工作的工作许可人 |  |  |  |  | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.1.8所列人员兼任要求： a)工作负责人不应兼任该项工作的工作票签发人（会签人）、工作许可人及工作班成员，工作票所列其他人员可相互兼任； b)人员相互兼任时，应同时具备相应的人员资质，并履行相应的安全职责。 | 工作票所列人员兼任的要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
16 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就（）进行安全交代（）。 | 调度许可人姓名电话 | 工作地点 | 带电部位 | 工作票所列安全措施实施情况 | 工作任务 |  |  |  |  | CD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.5.4.1工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 安全交代、记录内容 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
17 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作票会签人的安全职责有哪些（）。 | 审核工作必要性和安全性 | 审核工作票所列工作是否适当 | 审核工作票所列安全措施是否正确、完备 | 审核作业文件是否符合要求 | 审核外单位工作人员资格是否具备 |  |  |  |  | ACE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.3.1.2工作票会签人： a)审核工作必要性和安全性； b)审核工作票所列安全措施是否正确、完备； c)审核外单位工作人员资格是否具备。 | 会签人、安全职责 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
18 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 以下关于工作票使用及填写，正确的是（）。 | 一张工作票设两个分组时，若作业地点距离较近，可不使用分组派工单，但应在工作票内注明 | 填写工作班人员时，若工作班分组，且工作负责人兼任其中一个分组负责人，则可不重复填写工作负责人姓名 | 小王作为工作班成员，可以在同一时段被列为110kV某线路“#1-#2号塔A相导线更换”和“#4-#5号塔A相导线更换”两张工作票内 | 工作票总人数应包括工作负责人及工作班所有人员 | [5 empty] | CD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.4.1工作票填写 5.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 5.4.1.2填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 5.4.1.3同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 5.4.1.5工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 工作票填写、人员变更 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
19 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列哪些工作票不必签发（）。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 带电作业工作票 | 紧急抢修工作票 | 书面布置记录票 |  |  |  |  | DE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.2.4紧急抢修工作票、书面布置记录票不必签发。 | 不必签发的工作票 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
20 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作许可后，工作负责人、工作许可人和值班人员任何一方不应擅自变更安全措施和检修线路的（）。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得（）的同意并履行变更手续； | 技术措施 | 运行方式 | 工作票签发人 | 工作许可人 | [5 empty] | BD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.2工作许可后，任何人不应擅自变更调度或设备运维单位负责的安全措施和检修线路的运行方式。工作中如有试验等特殊情况需变更时，工作负责人、值班人员应事先取得工作许可人的同意并履行变更手续；若变更调度负责的安全措施时，还应征得值班调度员的同意；变更及恢复情况应及时记录。 | 工作变更 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
21 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 以下关于安全工器具的做法错误的是（）。 | 小张操作前一天领用了1双绝缘靴并做了详细检查，第二天操作时可以不经检查直接使用 | 小张检查绝缘操作杆时发现绝缘操作杆受潮，将其放到太阳下晒干后继续使用 | 脚扣的金属部分有轻微变形应停止使用 | 准备报废的不合格的安全工器具暂时存放在安全工器具柜内等待报废 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.1.1安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。19.2.4.1脚扣和登高板的金属部分变形和损伤者不应使用。 19.1.2安全工器具室内应配置适用的柜、架，不应存放不合格的安全工器具及其他物品。 | 安全工器具的保管及使用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
22 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全工器具管理、使用不正确的是（）。 | 为确保应急抢修的及时性，应配置一套常用安全工器具（如绝缘手套、绝缘杆等）定置摆放在应急抢修车上备用 | 定期对绝缘手套开展试验，使用时查看试验标签处于合格期内即可使用 | 因工作需要，对检修设备相邻的110kV电气设备使用绝缘罩或绝缘挡板 | 使用验电器时，手握在保护环内就不用佩戴绝缘手套 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.1.1安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 19.2.1.1安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。19.2.7.1绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。 19.2.6.2使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限。 | 安全工器具的保管及使用 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
23 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作许可可采用（）命令方式。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.2.1工作许可可采用以下命令方式： a)当面下达； b)电话下达； c)派人送达； d)信息系统下达。 注：工作间断、变更、延期和终结也可采用上述相应命令方式。 | 许可命令下达 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
24 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 张某作为作业专责监护人开展线路消缺工作，张某临时离开时，应通知工作班成员（），待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 停止工作 | 撤离工作现场 | 继续工作 | 留守工作现场 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.5专责监护人不应兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或撤离工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 专责监护人、临时离开现场 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
25 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 在电气设备上工作时,保证安全的技术措施有（）。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标志牌 | 装设遮栏（围栏） |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6保证安全的技术措施 6.1一般要求 在电气设备上及其相关场所工作时，保证安全的技术措施有停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运维人员或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 保证安全的技术措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
26 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 某同杆塔架设的多层、同一横担多回线路线路停电检修，工作负责人安排小张验电，他应该（）。 | 先验低压、后验高压 | 先验高压、后验低压 | 应先验下层、后验上层 | 先验近侧、后验远侧 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.3.8对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。作业人员不应穿越未经验电、接地的配电线路对上层、远侧高压输电线路验电。 | 验电的顺序：应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
27 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 每次作业前都需检查作业现场的（）等，其应符合国家、行业标准及公司规定，并在作业前应确认合格、齐备。 | 安全设施 | 作业机具 | 安全工器具 | 生产条件 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.1.1作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 作业基本条件及要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
28 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作票的终结指（），（），（），（），工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的工作票终结手续。 | 作业已完成 | 作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至作业前状态 | 现场已清理 | 人员已撤离 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.10.1.1工作票的终结指作业已完成，作业人员布置的安全措施已拆除并恢复至作业前状态，现场已清理，人员已撤离，工作负责人向工作许可人报告作业完工情况，双方办理相应的工作票终结手续。 | 工作票的终结 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
29 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 工作许可时，（）、（）任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.5.3.6工作许可时，工作许可人、工作负责人任何一方不应擅自变更调度或设备运维单位的安全措施；若有特殊情况需补充或调整调度或设备运维单位的安全措施时，应先征得对方同意方可实施。 | 不应变更安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
30 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。交代内容应包括（）； | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代：a)采用不分组工作时，应进行集中安全交代。作业前应召开现场工前会，由工作负责人对全体工作班人员进行集中安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等； | 安全交代的内容 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
31 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 安全交代包括（） | 工作许可人对工作负责人安全交代 | 工作许可人对工作班人员安全交代 | 工作负责人对工作班人员安全交代 | 工作负责人对分组工作负责人安全交代 | 分组工作负责人对分组人员安全交代 |  |  |  |  | ACDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4安全交代 5.5.4.1工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代： a)采用不分组工作时，应进行集中安全交代。作业前应召开现场工前会，由工作负责人对全体工作班人员进行集中安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及 风险、安全措施及注意事项等； b)采用分组工作时既可集中安全交代，也可分步安全交代，分步安全交代步骤如下： 1）作业前由工作负责人对分组工作负责人进行安全交代。交代内容包括工作任务及分工、作业 地点及范围、作业环境及风险、安全注意事项。 2）工作许可且具备作业条件后，由工作负责人在作业前对分组工作负责人进行补充安全交代。 补充交代内容包括工作票工作要求的安全措施实施情况、带电部位、分组应采取的安全措施 及其他安全注意事项。 3）分组工作负责人在作业前召开现场工前会，集中对分组所有人员进行安全交代。 | 安全交代 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
32 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 采用分组工作时,工作许可且具备作业条件后，由工作负责人在作业前对分组工作负责人进行补充安全交代。补充交代内容包括（）、（）、（）及（）。 | 工作票中工作要求的安全措施实施情况 | 带电部位 | 分组应采取的安全措施 | 其他安全注意事项 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代： a)采用不分组工作时，应进行集中安全交代。作业前应召开现场工前会，由工作负责人对全体工作班人员进行集中安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及 风险、安全措施及注意事项等； b)采用分组工作时既可集中安全交代，也可分步安全交代，分步安全交代步骤如下： 1）作业前由工作负责人对分组工作负责人进行安全交代。交代内容包括工作任务及分工、作业 地点及范围、作业环境及风险、安全注意事项。 2）工作许可且具备作业条件后，由工作负责人在作业前对分组工作负责人进行补充安全交代。补充交代内容包括工作票工作要求的安全措施实施情况、带电部位、分组应采取的安全措施及其他安全注意事项。 | 补充安全交代 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
33 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 在开展线路停电检修作业中，工作地段有（）、（）、（）及（），需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 邻近 | 平行 | 交叉跨越 | 同杆塔线路 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）6.4.1.4工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 装设接地线、使用个人保安线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
34 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，装设顺序为（） | 应先装低压、后装高压 | 先装下层、后装上层 | 先装近侧、后装远侧 | 应先装高压、后装低压 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.4.1.11在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧。不应穿越未经接地的配电线路对上层、远侧线路验电接地。拆除时次序相反。 | 同杆塔多回线路上装设接地线顺序 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
35 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 下列关于接地线管理描述正确的是（） | 每组接地线均应编号 | 接地线应存放在固定地点 | 接地线存放位置亦应编号 | 存放时接地线号码与存放位置号码应一致 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）6.4.2.2每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。 | 接地线管理 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
36 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 进入生产现场的着装要求是（） | 穿着工作服 | 衣服和袖口应扣好 | 不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋 | 辫子、长发应盘在安全帽内 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）4.3.3进入生产现场应穿着工作服，衣服和袖口应扣好，不应戴围巾、穿裙子，不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，辫子、长发应盘在安全帽内。 | 进入生产现场的着装要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
37 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人（） | 定期检查 | 补充 | 更换 | 看守 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）4.3.4经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 急救箱及管理 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
38 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 野外作业人员应掌握必要的（）、（）、（）及创伤急救等基本知识和技能。 | 野外生存 | 应急避险 | 应急救援 | 心肺复苏 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（QCSG1205056.2—2022） 7.6.1.1野外作业人员应掌握必要的野外生存、应急避险、应急救援及创伤急救等基本知识和技能。 | 野外生存、应急避险、应急救援及创伤急救 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
39 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 低温雨雪天气，野外作业人员应采取（），防止人体失温。 | 防寒保暖 | 防雨措施 | 防中暑 | 防动物伤害 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（QCSG1205056.2—2022） 7.6.1.3低温雨雪天气，野外作业人员应采取防寒保暖、防雨措施，防止人体失温。 | 野外作业、采取防寒保暖、防雨措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
40 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 高温天气作业时一旦发生人员中暑，应迅速将患者转移至（），患者应平躺、松开衣扣或脱掉多余衣物、服用药品。对重症者立即送医诊治。 | 干燥 | 通风 | 阴凉处 | 潮湿处 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（QCSG1205056.2—2022） 7.6.3.3一旦发生人员中暑，应迅速将患者转移至干燥、通风、阴凉处，患者应平躺、松开衣扣或脱掉多余衣物、服用药品。对重症者立即送医诊治。 | 中暑，将患者转移至干燥、通风、阴凉处 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
41 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 冰、雪地作业开工前，应了解作业区域（）、（）、（）、地形地貌、地表覆盖等情况。根据风险评估结果，规划好行进路线，尽量避开危险时间和危险地段。选择和使用防滑、防雪盲等防护用品。 | 冰、雪厚度 | 气象条件 | 行进路线 | 道路状况 | [5 empty] | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（QCSG1205056.2—2022） 7.6.4.1开工前，应了解作业区域气象条件、行进路线、道路状况、地形地貌、地表覆盖等情况。根据风险评估结果，规划好行进路线，尽量避开危险时间和危险地段。选择和使用防滑、防雪盲等防护用品。 | 了解作业区域气象条件、行进路线、道路状况、地形地貌、地表覆盖等情况 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
42 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 本规程适用于在海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用（）方式进行的带电作业。 | 等电位 | 中间电位 | 地电位 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.1本规程适用于在海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业 | 等电位、中间电位和地电位方式 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
43 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在海拔1000m以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类（）与固体绝缘的（）、（）等。 | 空气间隙距离 | 安全距离 | 有效绝缘长度 | 绝缘子片数 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.2在海拔1000m以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。 | 不同海拔、空气间隙距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
44 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投入重合闸（再启动）功能（）。 | 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业 | 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.8带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投 入重合闸（再启动）功能： a)中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业； b)中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业； c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业； d)工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业。 | 退出重合闸或再启动功能 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
45 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用（）方可直接进行操作。 | 专用短接线 | 穿屏蔽服 | 穿绝缘服 | 穿防护服 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.5在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 | 专用短接线或穿屏蔽服 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
46 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，（）电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，（）抛掷。 | 不同 | 相同 | 不应 | 可以 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.7带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 带电作业、传递工器具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
47 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用（）、（），必要时还应戴（）。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 安全带 | 绝缘安全带 | 安全帽 | 绝缘安全帽 | 眼镜 | 护目镜 |  |  |  | BDF | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.9采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 绝缘操作杆作业、使用工具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
48 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 等电位作业一般在（）、（）V及以上电压等级的电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的（）措施。 | 35 | 66kV | ±125kV | 绝缘防护 | 绝缘隔离 |  |  |  |  | BCE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.1等电位作业一般在66kV、±125kV及以上电压等级的电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 等电位作业要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
49 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员应穿着（），外面穿着全套（），各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。（）kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 棉衣 | 阻燃内衣 | 高压静电防护服 | 屏蔽服 | 750 | ±800 |  |  |  | BDF | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.2等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 等电位着装要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
50 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定（）。 | 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不应小于：钢芯铝绞 线和铝合金绞线120mm 2，铜绞线70mm 2，钢绞线50mm 2； | 在孤立档的导（地）线上的作业、在有断股的导（地）线上作业、在有锈蚀的地线上作业、在 11.3.8a）条规定以外的其他型号导（地）线上的作业、两人以上在同档同一根导（地）线上 的作业时，应经验算承载力合格并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方能进行 | 在瓷横担线路上不应挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定 | 在导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固 情况。挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表2中的数值增大0.5m； 带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表2中的数值增 大1m | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.8沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定： a)在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面积不应小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2，铜绞线70mm2，钢绞线50mm2； b)在孤立档的导（地）线上的作业、在有断股的导（地）线上作业、在有锈蚀的地线上作业、在本规程11.3.8a）条规定以外的其他型号导（地）线上的作业、两人以上在同档同一根导（地）线上的作业时，应经验算承载力合格并经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方能进行； c)在瓷横担线路上不应挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定； d)在导（地）线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导（地）线的紧固情况。挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表2中的数值增大0.5m；带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表2中的数值增大1m。 | 导（地）线上悬挂的软、硬梯等要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
51 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在作业中不应用（）等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 酒精 | 汽油 | 纯净水 | 矿泉水 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.9等电位作业人员在作业中不应用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 等电位作业、易燃品 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
52 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电断、接空载线路，应遵守以下规定（）。 | 带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表13的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离 | 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工 作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线 | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线 时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及 | 不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.1带电断、接空载线路，应遵守以下规定： a)带电断、接空载线路时，应确认需断、接线路的另一端断路器和隔离开关确已断开，开关自动化功能和继电保护功能已退出，接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后，方可进行。不应带负荷断、接引线； b)带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表13的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离；c)在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线； d)带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线，将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后方可触及； e)不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。 | 断、接空载线路规定 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
53 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 用分流线短接断路器、隔离开关等载流设备，应遵守以下规定（）。 | 短接前应核对相位 | 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠 | 35kV设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T976的规定 | 断路器应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接 | 分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.5.1用分流线短接断路器、隔离开关等载流设备，应遵守以下规定： a)短接前应核对相位； b)组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠； c)35kV设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应参考DL/T976的规定； d)断路器应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接； e)分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路。 | 分流线短接设备规定 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
54 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 有下列情况之一者，不应进行带电水冲洗作业（）。 | 阀式避雷器及密封不良的电力设备 | 零值或低值绝缘子以及有裂纹的绝缘子或套管 | 电力系统异常运行（如母差保护退出时，带单相接地故障运行时）、倒闸操作时 | 绝缘子串良好绝缘子片数少于表9的 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.2有下列情况之一者，不应进行带电水冲洗作业： a)阀式避雷器及密封不良的电力设备； b)零值或低值绝缘子以及有裂纹的绝缘子或套管； c)电力系统异常运行（如母差保护退出时，带单相接地故障运行时）、倒闸操作时； d)绝缘子串良好绝缘子片数少于表9的。 | 不能进行带电水冲洗要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
55 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于（）Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于（）Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 1×105 | 2×105 | 3×105 | 4×105 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.4220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设 备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处 取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 带电水冲洗、水电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
56 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应（）或（）。 | 断水 | 加压 | 失压 | [6 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.9带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。 | 断水、失压 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
57 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿（），戴（）等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 防水服 | 绝缘靴 | 绝缘手套 | 防水安全帽 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水冲洗穿戴要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
58 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 冲洗绝缘子时应注意风向，应先冲（），后冲（）。对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层，后冲上层，还要注意冲洗角度，220kV及以下垂直冲洗角度应小于45°，水平冲洗角度应大于（），500kV垂直冲洗角度应小于60°，水平冲洗角度应大于（），严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 | 下风侧 | 上风侧 | 45° | 60° | 90° |  |  |  |  | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.11冲洗绝缘子时应注意风向，应先冲下风侧，后冲上风侧。对于上、下层布置的绝缘子应先冲下 层，后冲上层，还要注意冲洗角度，220kV及以下垂直冲洗角度应小于45°，水平冲洗角度应大于45°,500kV垂直冲洗角度应小于60°，水平冲洗角度应大于60°，严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 | 冲洗绝缘子方法、角度问题 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
59 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认（）工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 液压传动 | 回转 | 升降 | 伸缩系统 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.1绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置 空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 绝缘斗臂车工作要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
60 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用保护间隙时，应遵守以下规定（）。 | 悬挂保护间隙前，应与值班调度员联系退出重合闸或再启动功能 | 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除时顺序相反 | 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.10.3使用保护间隙时，应遵守以下规定： a)悬挂保护间隙前，应与值班调度员联系退出重合闸或再启动功能； b)悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除时顺序相反； c)保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏； d)装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服。 | 使用保护间隙的规定 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
61 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守下列规定（）。 | 检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确 | 针式绝缘子及少于4片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测 | 检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于表9规 定的片数时，应立即停止检测 | [6 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.11.3使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守下列规定： a)检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确； b)针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测； c)检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于表9规 定的片数时，应立即停止检测。 | 火花间隙检测器检测绝缘子 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
62 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 有人直升机带电检修工作应在良好天气条件下进行，能见度应不小于（）km，风速标准按照相关机型飞行手册的要求执行，但最大风速不应大于（）m/s，如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电工作。 | 1 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.2带电检修工作应在良好天气条件下进行，能见度应不小于2km，风速标准按照相关机型飞行手册的要求执行，但最大风速不应大于8m/s，如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电工作。 | 直升机带电检修、天气要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
63 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 直升机在着陆时，应在带电作业人员（）或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入（）托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。 | 落地 | 地面 | 导线 | 塔上 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.2.2直升机在着陆时，应在带电作业人员落地或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入地面托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。 | 直升机着陆 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
64 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于（）%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对()，并加以调控。 | 60 | 75 | 温度 | 湿度 | [5 empty] | BD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具库房、温湿度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
65 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。带电作业工具库房温度宜为（）℃，湿度不应大于（）%。 | 5℃～20℃ | 5℃～40℃ | 60 | 75 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.2带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。带电作业工具库房温度宜为5℃～40℃，湿度不应大于60%。 | 带电作业工具库房、材料选择 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
66 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为（）、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、（）、绝缘遮蔽用具、（）等 | 金属工具 | 屏蔽保护用具 | 检测工具 | 手工具 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.3带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具等。 | 带电作业工具、分类 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
67 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（），并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号 | 专人保管 | 协同保管 | 登记造册 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管、登记造册 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
68 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 不合格的工具应（），不应摆放在库房内或（）。 | 报废 | 摆放在专用工具箱 | 继续使用 | 工具袋内 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.5不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 | 工具、摆放 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
69 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电作业用绝缘斗臂车宜停放在（）和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为5℃～40℃，湿度不宜大于60%。 | 安全 | 防潮 | 通风 | [6 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.6带电作业用绝缘斗臂车宜停放在安全、防潮、通风和具有消防设施的专用库房，并将所有门窗、抽屉等活动部件处于稳固关闭状态。重要的非集控设备不宜长期存放在车辆上。绝缘斗臂车库房温度宜为5℃～40℃，湿度不宜大于60%。 | 绝缘斗臂车、停放 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
70 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具使用前应根据（）校核机械强度，并满足规定的（）。 | 工作负荷 | 额定负荷 | 安全系数 | 系数 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.2带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 带电作业工具、机械强度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
71 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用（）、（）或（）内。 | 工具袋 | 工具箱 | 专用工具车 | 工具车 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.3带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 绝缘工具、运输 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
72 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 不应使用（）的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.4不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 带电作业工具使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
73 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 使用绝缘工具前，应使用（）V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于（）MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 2500V～5000V | 6000V | 500 | 700 | [5 empty] | AD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.5使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套， 并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具检测 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
74 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 使用屏蔽服装前，应用量程为（）Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于（）Ω。 | 0.1Ω～20Ω | 0.1Ω～50Ω | 20 | 50 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.6使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 屏蔽服、量程 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
75 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 绝缘良好 | 连接牢固 | 转动灵活 | 轻便实用 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.7带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工具、使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
76 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业现场使用的带电作业工具应放置在（）或（）上。 | 防潮的帆布 | 干燥地面 | 绝缘物 | 工具车 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.8作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工具、放置 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
77 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具的机械试验标准： 静荷重试验：（）倍额定工作负荷下持续（）min，工具无变形及损伤者为合格。 | 1 | 1.2 | 1min | 5min | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.2带电作业工具的机械试验标准： a)静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格； b)动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 静荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
78 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每（）mm耐压75kV， 时间为（）min，以无击穿、闪络及过热为合格 | 200 | 300 | 1 | 5 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.4绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 绝缘工具、检查性试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
79 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表20。泄漏电流以不超过（）mA为合格，试验时间（）min。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | AD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.5组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除满足绝缘工具电气预防性试验标准的项目和标准试验外（指220kV及以下电压等级），还应增加工频泄漏试验，试验电压见表20。泄漏电流以不超过1mA为合格，试验时间5min。 | 组合绝缘水冲洗、试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
80 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 为满足高海拔地区的要求而采用（）或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的（）。 | 绝缘良好 | 加强绝缘 | 耐压试验 | 机械试验 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.6为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在 实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。 | 带电作业、高海波、校正 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
81 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与110kV的带电设备最少保持规定的距离，以上说法不对的是（）。 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
82 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度进行地电位带电作业时，其身体应与220kV的带电设备最少保持规定的距离，以上说法不对的是（）。 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 地电位带电作业、人身与带电体间的安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
83 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，220kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
84 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔800m高度使用绝缘操作杆作业，500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
85 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
86 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在海拔2000m高度使用绝缘操作杆作业，±800kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
87 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，110kV绝缘绳索最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
88 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，220kV绝缘绳索最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
89 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，500kV绝缘绳索最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
90 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±500kV绝缘绳索最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
91 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小李在海拔600m高度使用绝缘绳索传递工器具，±800kV绝缘绳索最小有效绝缘长度描述错误的是（）。 | 3.9 | 4 | 5.3 | 6.8 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索最小有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
92 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作控制绳索用的安全系数描述错误的是（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
93 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作传递绳索用的安全系数描述错误的是（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
94 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作主承力绳索用的安全系数描述错误的是（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
95 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作设备保护绳索用的安全系数描述错误的是（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
96 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料，作人身保安绳索用的安全系数描述错误的是（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索的安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
97 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，110kV良好的绝缘子最少片数描述不正确的是（）。 | 1 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
98 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，500kV单片高度为155mm的绝缘子良好的绝缘子描述不正确的是（）。 | 5 | 9 | 16 | 23 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
99 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，±500kV单片高度为170mm的绝缘子良好的绝缘子描述不正确的是（）。 | 16 | 22 | 23 | 32 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.4带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子，良好绝缘子片数不应少于表9的规定。 | 带电作业中良好绝缘子最少片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
100 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员（）直接相互接触,描述不正确的是。 | 不应 | 可以 | 以上都对 | [6 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.6带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互接触。 | 不同电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
101 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 在进行220kV华翔线带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用（）进行，不应抛掷,描述不正确的是。 | 绝缘绳 | 普通绳索 | 钢丝绳 | 铜丝 | [5 empty] | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.7带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 绝缘绳、抛掷 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
102 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，作业人员不应同时接触两个（）连通的带电导体或带电导体与接地导体,描述不正确的是。 | 已 | 非 | 以上都对 | [6 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.8带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 同时接触、带电导体 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
103 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 小明采用绝缘操作杆作业法进行线路的带电作业，根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），他应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到（）的同意,描述不正确的是。 | 工作许可人 | 监护人 | 工作票签发人 | [6 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.9采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 监护人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
104 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022），等电位作业人员穿着不正确的是（），外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。 | 阻燃内衣 | 全棉内衣 | 工作服 | 防护服 | [5 empty] | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.2等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 阻燃内衣、全套屏蔽服、面罩 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
105 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在110kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的描述不正确的是（）。 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | ABDEF | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
106 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 作业人员小王在500kV线路上进行等电位作业时，对邻相导线的描述不正确的是（）。 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
107 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | XX供电局输电管理所工作人员在进行海拔600m的500kV铁塔带电检修时，采取等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，发生事故，调查发现，接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不符合规定，根据要求：500kV输电线路等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙描述不正确的是（）。 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 最小组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
108 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持党的领导，坚持（）、（），树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 | 人民至上 | 生命至上 | 安全第一 | 预防为主 | 综合治理 |  |  |  |  | AB | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第一条：坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，把安全作为公司发展的前提和基础。 。 | 人民至上、生命至上 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
109 | 多选题 | 易 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，坚持（）、（）、（）的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 安全第一 | 预防为主 | 综合治理 | 标本兼职 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第二条：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证电网安全稳定运行作为公司生命线，全力做好安全供电。 | 方针 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
110 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，安全理念是公司坚持安全发展，打造本质安全型 企业的态度和准则。坚持系统观念，推进改革创新，以安全文化为引领，以安全生产风险管理体系为抓手，建立科学系统、主动超前的安全生产管理体系和事故事件预防机制，使“（）、（）、（）、（）”各要素具有从根本上预防和抵御事故的内在能力和内生功能，实现各要素安全可靠、和谐统一。 | 人 | 物 | 环境 | 管理 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第三条释义：安全理念是公司坚持安全发展，打造本质安全型企业的态度和准则。坚持系统观念，推进改革创新，以安全文化为引领，以安全生产风险管理体系为抓手，建立科学系统、主动超前的安全生产管理体系和事故事件预防机制，使“人、物、环境、管理”各要素具有从根本上预防和抵御事故的内在能力和内生功能，实现各要素安全可靠、和谐统一。将技术赋能贯穿于“人、物、环境、管理”各环节，积极开展数字化转型工作，将数字电网打造为新型电力系统的主要载体，提升业务管理效率和穿透能力。 | 人、物、环境、管理 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
111 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，遵循“（）、（）、（）与（）”的思想方法和“（）”闭环管理的原则，坚持不懈推进安全生产风险管理体系的深化应用。 | 基于风险 | 系统化 | 规范化 | 持续改进 | PDCA | 四不放过 |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第五条释义：遵循“基于风险、系统化、规范化与持续改进”的思想方法和“PDCA”闭环管理的原则，坚持不懈推进安全生产风险管理体系的深化应用。坚持标本兼治，从源头上防范化解重大安全风险隐患，把问题解决在萌芽之时、成灾之前。通过风险评估科学合理配置管控资源，突出抓好辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，把风险分级管控挺在隐患形成和治理之前，把隐患消灭在事故发生之前，控制一切风险，消除一切隐患，筑牢防范事故事件的两道防线。 | 基于风险、系统化、规范化与持续改进 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
112 | 多选题 | 适中 | 输电带电作业 | 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加大对（）资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化基层基础基本技能建设，加强（）安全管理。 | 安全生产 | 承包商 | 主业单位 | 职工创新项目 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第九条：加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，深化基层基础基本技能建设，加强承包商安全管理。 | 安全生产、承包商 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
113 | 多选题 | 易 | 综合管理 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未经批准作业（）、（）、（）。 | 增加工作任务 | 违规无票工作 | 违规无监护操作 | 违规解锁 | [5 empty] | BCD | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。 | 未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
编制注意事项： 1.题型、难易度、知识类别请通过选择的方式确认，A-P列请严格按照模板填写，便于后期南网强安导入； 2.大小案例题分为总题干和分题，总题干只有题干内容，不包括选项和答案，该题干下方的题目为该题的小题； 3.关于“专业小类”可分为：某考试类别通用（如：综合能源类-通用、试验化验-通用等）及专业小类（考试类别+小专业名称，以综合能源类举例，综合能源类-风电、综合能源类-光伏、综合能源类-能源综合利用等；以试验化验举例：试验化验-高压试验、试验化验-化学化验等），有利于后续专业细分后的分类考试，更具针对性，真正实现“干什么、学什么、考什么”。

## 判断题
安规考试题库修编模板（表3-判断题）
序号 | 题型 | 难易程度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 备注（错题的正确答案） | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型 | 试题编制人 | 试题审核人
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 1; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，健全落实横到边纵到底的安全生产责任制和安全生产制度标准，做到明责知责尽责担责。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第四条。 | 安全生产责任制、明责知责尽责 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 2; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加强设备管理，坚持风险、成本、效能综合最优的 原则，深化资产全生命周期管理体系建设和技术迭代。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第七条。 | 全生命周期管理体系建设 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 3; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 不影响安全的前提下可以违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “可以”改为“严禁”。 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令（释义）》 | 以违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 4; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令（释义）》 | 安全教育、上岗作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 5; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 安全生产工作坚持中国人民的领导。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “中国人民”改为“中国共产党”。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三条安全生产工作坚持中国共产党的领导。 | 安全生产、中国共产党领导 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 6; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第三条安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | 安全生产工作要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 7; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的行政执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中华人民共和国安全生产法》 第六十七条安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的行政执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。 | 安全生产监督检查人员要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 8; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理工作票的终结。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.10.2采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理工作票的终结。 | 分组工作、工作票终结 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 9; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 工作票由工作票签发人审核无误后签发。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.2.1工作票由工作票签发人审核无误后签发。 | 工作票签发 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 10; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.3.4工作许可人许可前应核对工作负责人身份与工作票填写的工作负责人身份是否相符。 | 工作许可、核对工作负责人身份 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 11; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 办理许可手续，工作许可人及工作负责人应签名确认。电话下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名；信息系统下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应各自确认内容无误后，分别电子签名。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.3.5办理许可手续，工作许可人及工作负责人应签名确认。电话下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应相互确认许可内容无误后，双方互为代签名；信息系统下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应各自确认内容无误后，分别电子签名。 | 办理许可手续、签名 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 12; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。采用不分组工作时，应进行集中安全交代。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代： a)采用不分组工作时，应进行集中安全交代。作业前应召开现场工前会，由工作负责人对全体工作班人员进行集中安全交代。交代内容应包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等； | 安全交代、采用不分组工作时，应进行集中安全交代 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 13; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。采用分组工作时只可分步安全交代。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “采用分组工作时只可分步安全交代”改为“采用分组工作时既可集中安全交代，也可分步安全交代”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代：b)采用分组工作时既可集中安全交代，也可分步安全交代，分步安全交代步骤如下： 1）作业前由工作负责人对分组工作负责人进行安全交代。交代内容包括工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全注意事项。 2）工作许可且具备作业条件后，由工作负责人在作业前对分组工作负责人进行补充安全交代。补充交代内容包括工作票工作要求的安全措施实施情况、带电部位、分组应采取的安全措施及其他安全注意事项。 3）分组工作负责人在作业前召开现场工前会，集中对分组所有人员进行安全交代。 | 安全交代、采用分组工作时，既可集中安全交代，也可分步安全交代 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 14; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。若停电线路作业还涉及其他配合停电的线路，且配合停电线路无检修任务时，可由一个工作负责人同时执行多张工作票。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.2在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。若停电线路作业还涉及其他配合停电的线路，且配合停电线路无检修任务时，可由一个工作负责人同时执行多张工作票。 | 一个工作负责人、同时执行多张工作票 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 15; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.7.2作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断。 | 工作间断 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 16; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 现、原专责监护人对工作进行交接，交接时，被监护人员可以继续工作。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “可以继续工作”改为“应暂停工作”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.9.6若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续。现、原专责监护人对工作进行交接，并告知全体被监护人员。交接时，被监护人员应暂停工作。 | 专责监护人变更 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 17; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.2.2电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。 | 电话下达许可命令 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 18; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.4.1.5装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除的顺序与此相反。 | 装设接地线、个人保安线顺序 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 19; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 接地线或个人保安线装设应接触良好、连接可靠。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.4.1.6接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。 | 装设接地线、个人保安线质量要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 20; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 承包商是指通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.24承包商 通过签署合同或协议承接公司系统项目业主单位发包生产建设工作任务的实施单位。 | 承包商定义 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 21; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.1线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。 | 气象条件 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 22; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4.1工作许可手续签名前，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作许可 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 23; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 作业前应召开工前会，除了工作负责人需对工作成员进行安全交代外，工作许可人可视情况进行补充说明。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “作业前应召开工前会，除了工作负责人需对工作成员进行安全交代外，工作许可人可视情况进行补充说明”改为“作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.4.2作业前应召开现场工前会，由工作负责人对工作班人员或分组工作负责人、分组工作负责人对分组人员进行安全交代。被交代人员应准确理解所交代的内容，并签名确认。安全交代可分为集中安全交代与分步安全交代： | 工作许可人不需交代 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 24; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 根据安规要求工作班人员在工作中应相互关心作业安全，做到三不伤害。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “三不伤害”改为“四不伤害”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.7工作班（作业）人员：a)熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b)遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d)发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e)相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f)正确使用工器具和劳动防护用品。 | 工作班人员、安全职责 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 25; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 分组工作的工作票作业终结前，工作负责人应收到部分分组负责人作业已结束的汇报，方可办理作业终结。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “工作负责人应收到分组负责人作业已结束的汇报”改为“工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.10.2采用分组工作时，工作负责人应收到所有分组工作负责人作业已结束的汇报，方可办理工作票的终结。 | 分组工作的工作票作业终结 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 26; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在一张工作票的备注栏注明人员变动情况。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “并在一张工作票的备注栏注明人员变动情况”改为“并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.3同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况 | 工作班人员变更 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 27; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 高处作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 28; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘绳不应沾染油污或受潮。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.9.3绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 绝缘工器具管理 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 29; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 对检修后或关键零部件经过更换的安全工器具，应重新进行试验，合格后方可使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 19.3.2以下安全工器具应进行试验： a)本规程要求进行试验的安全工器具； b)新购置和自制的安全工器具； c)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具应进行试验的情况 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 30; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.5对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行作业和使用。 | 带电作业新项目、方案 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 31; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，无需增设专责监护人，无需在塔上监护。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “无需增设专责监护人，无需在塔上监护”改为“应增设专责监护人，必要时应在塔上监护”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.7带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 32; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业时，作业人员可以同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “可以”改为“不应”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.8带电作业时，作业人员不应同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 非连通的带电导体 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 33; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止导线摆动的措施。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “导线”改为“引流线”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.4带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 断、接空载线路、引流线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 34; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于5级，气温低于0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “5级”改为“4级”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于4级（风速大于7.9m/s），气温低于0℃，雨天、 雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 带电水冲洗天气要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 35; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 冲洗用水泵电源应采取防触电、相间短路和漏电保护措施。冲洗用水泵应可靠接地。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.8冲洗用水泵电源应采取防触电、相间短路和漏电保护措施。冲洗用水泵应可靠接地。 | 水泵电源、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 36; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.9带电水冲洗前，应调整水压，确保水柱射程和水流密集。当水压不足时，不应将水枪对准被冲洗的带电设备。冲洗中不应断水或失压。 | 带电水冲洗、断水失压 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 37; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 10kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “10kV～220kV”改为“35kV～220kV”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水冲洗、防护用具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 38; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘平台踏板至地面超过6m的绝缘脚手架应进行稳固处理。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “6m”改为“8m”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.3踏板至地面超过8m的绝缘脚手架应进行稳固处理。 | 绝缘平台、稳固 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 39; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘平台不应超载。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.4绝缘平台不应超载。 | 绝缘平台、超载 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 40; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘平台金属支腿应装设接地线。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.9.5绝缘平台金属支腿应装设接地线。 | 绝缘平台、接地线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 41; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用双发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.1使用直升机开展带电检修、带电水冲洗、吊装组塔等工作时，应使用双发直升机。机舱内应配置人员及工器具防坠落装置。 | 直升机、配置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 42; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 直升机在着陆时，应在带电作业人员落地或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入地面托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.2.2直升机在着陆时，应在带电作业人员落地或作业设备（包括吊篮、吊椅、吊梯等）进入地面托架，地面工作人员解开吊钩后，直升机方可移至停机位着陆。 | 直升机、着陆 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 43; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 机上工作人员应穿戴合格的全套屏蔽服。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.12.1.3机上工作人员应穿戴合格的全套屏蔽服。悬吊作业使用的绝缘工具应满足带电作业工具要求。 | 机上人员、着装 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 44; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业工具通风要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 45; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 带电作业工具保管要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 46; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.5不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 | 带电作业工器具使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 47; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.1使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。 | 带电作业工器具试验要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 48; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具使用前应根据额定负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “额定负荷”改为“工作负荷”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.2带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 带电作业工器具荷载要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 49; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或皮卡车内。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “皮卡车”改为“专用工具车”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.3带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 带电作业工器具运输要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 50; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或 绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于500MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “500MΩ”改为“700MΩ”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.5使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或 绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 带电作业工器具检测要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 51; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按安规要求、现场操作规程正确使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “安规要求”改为“厂家使用说明书” | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.7带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 带电作业工器具连接要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 52; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或物品上。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “物品”改为“绝缘物”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.8作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。 | 带电作业工器具摆放要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 53; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.4绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 绝缘工具检查性试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 54; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.6为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在实际使用地点进行经海拔校正后的耐压试验。 | 高海拔、耐压试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 55; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.7不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经试验合格后方可使用。 | 带电作业工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 56; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.6使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 屏蔽服、检测 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 57; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具的机械试验标准： 静荷重试验：1.0倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “1”改为“1.2”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.2带电作业工具的机械试验标准： a)静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格； b)动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 带电作业工器具、静荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 58; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具的机械试验标准： 动荷重试验：1.2倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “1.2”改为“1.0”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.2带电作业工具的机械试验标准： a)静荷重试验：1.2倍额定工作负荷下持续1min，工具无变形及损伤者为合格； b)动荷重试验：1.0倍额定工作负荷下操作3次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 带电作业工器具、 动荷重试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 59; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔一年。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “两次试验间隔一年”改为“两次试验间隔半年”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.3带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： a)电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年； b)机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 带电作业工器具、电气试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 60; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年两次。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “金属工具两年两次”改为“金属工具两年一次”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.3带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： a)电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年； b)机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 带电作业工器具、机械试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 61; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 进行110kV带电清扫工作时，人身与带电体间的安全距离为1.2m。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “1.2”改为“1”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.1进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 带电清扫工作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 62; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 在652m的海拔处进行220kV带电清扫工作时，人身与带电体间的安全距离为1.6m。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “1.6”改为“1.8”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.1进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 带电清扫工作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 63; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 小李在采用绝缘斗臂车开展220kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度2.1m。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “2.1”改为“3”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 64; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 小李在采用绝缘斗臂车开展330kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度为3.9m。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “3.9”改为“3.8”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 65; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 小李在采用绝缘斗臂车开展500kV带电作业时，绝缘臂的有效绝缘长度为3.9m。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “3.9”改为“4”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 66; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）部分中在海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间点位、地电位方式进行的带电作业。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）11.1.1在海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业 | 等电位、中间电位、地电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 67; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 在海拔2000以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “2000”改为“1000”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.2在海拔1000m以上的带电作业，应根据作业区不同海拔，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。 | 海拔1000m、绝缘长度、绝缘子片数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 68; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于4级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “4”改为“5”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.4带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 风力大于5级、湿度大于80% | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 69; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉安全规程相关条款并严格执行规程。任何人员发现有违反安全规程的，应立即制止，并上报后才能恢复工作。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “并上报后才能恢复工作”改为“经纠正后方可恢复工作”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）4.1.2各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 制止违章、纠正后方可恢复工作。 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 70; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 新员工、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后即可参加指定的工作。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “应经过安全教育培训后即可参加指定的工作”改为“应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）4.2.2.4新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员、 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 71; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备防蜂、防毒蛇等药品。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）9.2.9砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备防蜂、防毒蛇等药品。 | 砍剪树木、配备药品 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 72; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 绝缘绳沾染油污后，清洗干净后可继续使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “清洗干净后可继续使用”改为“清洗干净后，应经试验合格方可继续使用”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）19.2.9.3绝缘绳不应沾染油污或受潮。 | 绝缘工器具管理 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 73; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 对检修后或关键零部件经过更换的安全工器具，应重新进行试验，合格后方可使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.3.2以下安全工器具应进行试验： a)本规程要求进行试验的安全工器具； b)新购置和自制的安全工器具； c)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具应进行试验的情况 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 74; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.3.2.1跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。 | 跨越架安装使用规定 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 75; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》定义，个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.13个人保安线 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 ［GB26859—2011中定义3.10］ | 防止感应电伤害 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 76; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 工作人员身高1.8米，站在高1.2米的台架上工作，工作人员无需使用安全带。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 3.18高处作业 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 坠落高度基准面，2m及以上 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 77; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 任何人进入生产场所或在值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所必须佩戴安全帽。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “任何人进入生产场所或在值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所必须佩戴安全帽”改为“任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽”。 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.2任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 生产场所、安全帽 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 78; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.5.3在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。 | 人身安全、撤出、疏散 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 79; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 易; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司安全生产令》，加强安全监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。（）; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 《中国南方电网有限责任公司安全生产令》第十条：加强安全监管，健全应急管理体系，深化安全生产巡查检查督查，严肃事故事件调查和责任追究。 | 安全监管、应急管理体系 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 80; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁在安全生产条件不具备的情况下组织生产。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁在安全生产条件不具备的情况下组织生产。 | 不具备、资质 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 81; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁设备超限额、超能力运行。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁设备超限额、超能力运行。 | 超限额、超能力 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 82; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的分包商。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: B | “分包商”改为“承包商” | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。 | 超限额、超能力 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表3-判断题） 序号: 83; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题型: 判断题; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 题干: 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表3-判断题） 答案: A |  | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。 | 正确配备、生产用具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
编制注意事项： 1.题型、难易度、知识类别请通过选择的方式确认，A-P列请严格按照模板填写，便于后期南网强安导入； 2.大小案例题分为总题干和分题，总题干只有题干内容，不包括选项和答案，该题干下方的题目为该题的小题； 3.关于“专业小类”可分为：某考试类别通用（如：综合能源类-通用、试验化验-通用等）及专业小类（考试类别+小专业名称，以综合能源类举例，综合能源类-风电、综合能源类-光伏、综合能源类-能源综合利用等；以试验化验举例：试验化验-高压试验、试验化验-化学化验等），有利于后续专业细分后的分类考试，更具针对性，真正实现“干什么、学什么、考什么”。
Note on D2: 作者: 专项考试下的子类名称

## 小案例题
安规考试题库修编模板（表4-小案例题）
题型 | 题号 | 难易程度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型 | 试题编制人 | 试题审核人
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某带电作业班组正进行220kV零值检测工作，单片绝缘子结构高度146mm，工作负责人张某监护小李进行地电位操作，突然天空下起了小雨，张某立即要求小李停止作业，并下塔。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 检测220kV电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于（）规定的片数时，应立即停止检测。（单选题） | 5 | 7 | 9 | 16 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.11.1带电检测绝缘子应在干燥天气进行。 11.11.2不应采用火花间隙法带电检测直流线路绝缘子。 11.11.3使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守下列规定： a)检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确； b)针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测； c)检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于表9规定的片数时，应立即停止检测。 | 零值绝缘子 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 采用（）作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。（单选题） | 绝缘手套 | 等电位 | 绝缘操作杆 | 中间电位 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.9采用绝缘操作杆作业法时，应根据作业方法选用人体绝缘防护用具，使用绝缘安全带、绝缘安全帽，必要时还应戴护目镜。作业人员转移相位工作前，应得到监护人的同意。 | 绝缘操作杆、防护用具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 小李作为一名高空作业人员，他应该（）体检一次。（单选题） | 每半年 | 每年 | 每两年 | 每三年 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.1基本条件 a)经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 | 体检 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某带电作业班组在进行220kV铜三线46号杆塔带电更换绝缘子作业，作业期间，线路因其他原因发生跳闸，工作许可人立即与工作负责人取得联系，并组织做好强送工作。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工作票应（）送达许可部门。（单选题） | 工作前12h或前一天17时前 | 当天 | 许可前1小时 | 工作前2小时 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.3.2属计划性工作，应在工作前12h或前一天17时前送达许可部门的工作票： a)线路第一种工作票； b)需退出重合闸或再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票。 | 带电作业工作票送达 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料。绝缘绳索使用时，作设备保护绳索用时，其安全系数为（）。（单选题） | 1.5 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.3带电作业应使用绝缘绳索传递工具和材料等。绝缘绳索使用时，其安全系数应符合表8的要求。 | 绝缘绳索安全系数 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 告知作业人员应视设备仍然带电; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 立即通知作业人员，由于设备突然停电，应立即按停电方式退出作业点; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） C: 立即通知作业人员，由于设备突然停电，可按停电方式进行作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.9在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。设备运维单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前，不应强送电。 | 带电作业、设备停电 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: XX供电局带电班在110kV线路开展引流线夹发热处理时，天气突变，现场风速达到10.8m/s，因工作较简单，工作负责人要求工作班人员抓紧时间，对发热点进行缺陷处理，等电位作业人员未系安全带和后备保险绳沿梯子进入电场对引流线夹进行紧固，紧固完毕，正准备返回塔上时，由于未抓牢，导致等电位人员从高空坠落，当场死亡。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由一人在梯子上工作（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.9在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由一人在梯子上工作。 | 使用梯子、可靠连接 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力线路、厂站电气设备上，采用（）、（）和（）方式进行的带电作业。（多选题） | 等电位 | 直接作业法 | 中间电位 | 间接作业法 | 地电位 |  |  |  |  | ACE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.1本规程适用于在海拔1000m及以下交流35kV～500kV、直流±500kV～±800kV的高压架空电力 线路、厂站电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 | 等电位、中间电位、地电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 结合案例出现的违章，以下描述正确的是（）。（多选题） | 高处作业应正确使用安全带 | 高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停 止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告 | 高处作业人员在转移位置时可以短暂失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.1高处作业应正确使用安全带。 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 4.1.3作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现危及人身安全的情况时，有权停止作业或采取可行的应急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 安全带使用要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: XX供电局输电网带电班在更换110kV直线绝缘子时，等电位作业人员因未戴工具包，塔上作业随即丢一把取销器给等电位作业人员，当塔上作业人员在拆除横担侧第一片绝缘子时，因感应电塔上作业人员发生了电击，事后发现塔上作业人员未穿屏蔽服。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 难 | 输电带电作业 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第（）绝缘子时，应采用（）或（）穿（）方可直接进行操作。（多选题） | 一片 | 绝缘服 | 专用短接线 | 屏蔽服 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.5在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。 | 绝缘子串未脱离导线、屏蔽服 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.7带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 传递工器具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 以下属于工作班人员安全职责的是（）。（多选题） | 熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续 | 遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律 | 服从工作负责人的指挥和专责监护人的监 督，执行现场安全工作要求和安全注意事项 | 发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害 | 正确使用工器具和劳动防护用品 |  |  |  | ABCDEF | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.7工作班（作业）人员： a)熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续； b)遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律； c)服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项； d)发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议； e)相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害； f)正确使用工器具和劳动防护用品。 | 工作班人员安全职责 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某电力公司带电班副班长甲从事带电作业时间不到一年，带领7名工人在110kV线路12号耐张杆更换靠导线侧第一片零值绝缘子。由甲和一名学员（技工学校新分配人员）上杆作业，使用前后卡具、绝缘拉板和托瓶架等工具用间接作业法进行，当拨出零值绝缘子前后弹簧销，收紧丝杆，使绝缘子串松弛后。站在横担上的甲便去用手直接将其取出，导线对甲手放电，击伤。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 为了便于工作顺利开展，在不影响安全的前提下，工作负责人可以参与作业（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.6在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不应参与作业。 | 工作负责人、参与作业 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 作业人员在地电位工作时，人体与110kV线路应保持（）m安全距离。（单选题） | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。35kV带电设备不能满足表6的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 人与带电体安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 难 | 输电带电作业 | 以下属于工作负责人安全职责是（）。（多选题） | 开展现场勘察，正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.3工作负责人（监护人）： a)开展现场勘察，正确完整地填写工作票； b)确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； c)组织实施工作票所列由其负责的安全措施，核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求； d)正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适； e)监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 | 工作负责人职责 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 小明带领班组人员去XX供电局110kV线路采用地电位作业法清除导线侧异物，到达作业现场后，小明组织工作班人员召开班前会，因天气不好，未对所带的绝缘工器具进行检查检测，导致塔上作业人员在使用绝缘操作杆清除异物时，发生放电，塔上作业人员随手将操作杆丢下，站在正下方的工作人员未注意，操作杆直接砸在地面作业人员肩膀，导致作业人员受伤。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 作业点正下方有人逗留，是导致地面作业人员受伤的主要原因（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.5.11附件安装作业点垂直下方不应有人，作业人员的安全绳或速差自控器应拴在横担主材上。 | 作业点正下方、逗留 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 采用地电位作业，当使用绝缘操作杆操作时，绝缘操作杆有效绝缘长度以下描述错误的是（）。（多选题） | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘操作杆有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 使用绝缘工具前，应使用（）绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于（）MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（多选题） | 1000V | 2500V～5000V | 500 | 700 | [5 empty] | BD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.5使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具、检测 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某带电班工作负责人张某带领李某等共8人对220kV牛井线采用等电位作业方式更换耐张整串绝缘子，张某从事带电作业工作已近20年，作业前，张某带领工作班人员准备了3t的大刀卡、丝杆及绝缘拉板，作业人员在收紧丝杆过程中，大刀卡直接断裂，导致等电位作业人员从导线坠落，造成重伤。事后经调查发现，该线路张力4.2t。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 带电作业前，应根据现场勘察的资料，对更换绝缘子所承受的张力进行计算，选取满足要求的带电作业工器具（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.2带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 现场勘察，工器具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 带电作业人员应经（），并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业（）和（）、（）应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。（多选题） | 专门培训 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作许可人 |  |  |  |  | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.6带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、本单位书面批准 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 导（地）线上作业时应采取防止坠落的（）措施。在相分裂导线上工作，安全带可挂在（）子导线上，后备保护绳应挂在（）相（极）导线或其他子导线上。（多选题） | 触电 | 后备保护 | 一根 | 整组 | [5 empty] | BCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.8导（地）线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施。在相分裂导线上工作，安全带可挂在一根子导线上，后备保护绳应挂在整组相（极）导线或其他子导线上。 | 导地线作业、后备保护措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 2008年5月，某供电局线路工区带电班长陈甲（技师）等7人，在220kV天广线路25号耐张干字塔带电更换内角大号侧整串绝缘子，工作负责人陈甲派赵乙（高级工）带绝缘绳上塔进行地电位操作，钱丙登软梯进行等电位工作，自己在地面监护，整个作业过程中，陈甲都在与单位协调明天作业的事情。更换完成，赵乙急于下塔，在横担上转移过程中，忘记上方带电的引流线，由于动作过大，引流对赵乙放电，赵乙心脏骤停，最终抢救无效死亡，事后经调查发现，整个工作班人员不会使用触电急救，救护车在事发后2个小时才到达作业现场。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应设（）。监护人（）直接操作，其监护的范围不应超过（）个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。（多选题） | 现场管控人 | 专责监护人 | 可以 | 不应 | 一 | 两 |  |  |  | BDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.7带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设专责监护人，必要时应在塔上监护。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 赵乙被电击后心脏骤停，工作班人员未及时使用心肺复苏等紧急就护发开展急救，是导致其死亡的重要因素（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.1基本条件 d)从事电气作业的人员应学习DL/T692等规范，掌握紧急救护法，特别是触电急救。 | 心肺复苏 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.4工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作负责人、专责监护人现场监护 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某电力公司线路工区带电班在对35kV带电拆除导线异物时，在工作前没有对工具进行检查，到达工作现场后甲某将绝缘小绳抛过有杂物导线，之后有将绝缘小绳循环拉至杂物点处，至使受潮的绝缘绳靠近导线并在工作中泄漏电流增大，幸好本工作人员反应快及时摆脱了潮湿的绝缘绳，没有导致工作人员被击伤。事后得知该绝缘绳在前天工作中另一班组使用受潮后归还仓库时，没有告知仓库管理员。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | （）使用（）、（）、（）、（）的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经（）后方可使用。（多选题） | 不应 | 经现场检验后 | 损坏 | 受潮 | 变形 | 失灵 | 试验合格 | 绝缘检测 |  | ACDEFG | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.4不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验合格后方可使用 | 损坏、受潮、变形、失灵 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（）、（）、（），并建立试验、检修、使用记录。（多选题） | 统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 进行记录 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管、登记造册 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 带电作业中绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.3带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。 | 绝缘工具、运输要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某电力公司110kV线路进行带电更换直线复合绝缘子工作。由工作负责人甲某带领工作班3人进行操作。工作中图省事没有打导线保护绳，当杆上人员挂好绝缘3-3滑轮组，拔出弹簧销子，拟将绝缘子脱离球头准备下落导线时，工作负责人说：“松”。负责看守3-3滑车组尾绳工作人员把手中的尾绳松开，瞬时导线下落十几米，幸好3-3滑车组尾绳比较长，事先盘好的尾绳固定在塔脚处，没有造成导线落地，由于本杆相邻两档没有任何跨越物未造成线路跳闸停电。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 难 | 输电带电作业 | 作业人员更换、调整玻璃绝缘子时，应戴（）。采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的（）措施。（多选题） | 望远镜观测 | 护目镜 | 后备保护 | 防护 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 10.3.10作业人员更换、调整玻璃绝缘子时，应戴护目镜。采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取防止导线脱落的后备保护措施。 | 后备保护、单吊线装置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及无需掌握应采取的控制措施（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.2.4工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 安全意识、安全技能 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 难 | 输电带电作业 | 以下工作票签发人安全职责描述正确的是（）。（多选题） | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施正确、完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神 状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不 发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为 |  |  |  |  | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.1工作票签发人： a)确认工作必要性和安全性； b)确认工作票所列安全措施正确、完备； c)确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。 | 工作票签发人安全职责 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某输电所检修班组正进行500kV撒旦Ⅰ回线的停电检修工作，500kV撒旦Ⅰ回线为同塔双回线路，500kV撒旦Ⅱ回线仍处于带电状态，作业员王某认真核对杆号后，攀登至横担处作业，并正确的在500kV撒旦Ⅰ回线完成检修任务。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 难 | 输电带电作业 | 为防止同杆塔多回路带电线路，可采取以下措施（）。（多选题） | 每基杆塔应标设线路名称及杆号和识别标记（色标等） | 经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作 | 登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护 | 登杆塔至横担处时，应再次核对识别标记与双重称号，确认无误后方可进入检修线路侧横担 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.4.4防止误登同杆塔多回路带电线路或直流线路有电极，应采取以下措施： a)每基杆塔应标设线路名称及杆号和识别标记（色标等）； b)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作； c)登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护； d)登杆塔至横担处时，应再次核对识别标记与双重称号，确认无误后方可进入检修线路侧横担。 | 同杆塔多回路带电线路 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 王某在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.4.5在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在带电侧横担上放置任何物件。 | 带电侧的横担 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 王某从杆塔上向下放落工具、材料等物体时，应使用（）传递，物件与带电导线的安全距离应不小于表16的规定。（单选题） | 工具包 | 绝缘无极绳圈 | 普通绳索 | 钢丝 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.2.4.7向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用绝缘无极绳索传递，物件与带电导线的安全距离应不小于表2的规定 | 绝缘无极绳圈、传递 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某输电所带电班计划开展220kV上溯线33号杆塔带电水冲洗作业，工作负责人挑选了一个阳光明媚的日子准备开展该项工作，该33号塔的三相绝缘子均属于耐污性绝缘子（爬电比距为20-31mm/kV）。工作负责人提前安排作业人员王某对绝缘子严密进行了测试，满足要求后便进行了带电水冲洗作业，并顺利完成。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 难 | 输电带电作业 | 以下盐密值可能是上述33号杆塔绝缘子表面盐密的是（）。（单选题） | 0.20mg/cm2 | 0.23mg/cm2 | 0.25mg/cm2 | 0.27mg/cm2 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.3带电水冲洗前应掌握绝缘子的表面盐密情况，当超出表14数值时不宜进行带电水冲洗。 | 绝缘子表面盐密 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 带电水冲洗用水的电阻率不应低于（）Ω•cm。（单选题） | 1×105Ω•cm | 1×106Ω•cm | 2×105Ω•cm | 2×106Ω•cm | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.4220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗操作人员王某应穿（）等辅助安全措施。（多选题） | 防水服 | 绝缘靴 | 戴绝缘手套 | 防水安全帽 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 水冲洗操作人员、辅助安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某输电管理所带电作业班组正进行220kV线路等电位修补导线作业，等电位作业人员邱某因在导线上伸展躯体，与相邻相导线安全距离不足，导致触电身亡。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 邱某在220kV线路进行等电位作业时，应与邻相导线保持（）的安全距离。（单选题） | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.3等电位作业人员对接地体距离应不小于表6的规定，对邻相导线的距离应不小于表10的规定。 | 等电位、临相导线 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 邱某应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.2等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 阻燃内衣 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在220kV线路上进行电位转移时，人体裸露部分与带电体之间的距离不应小于（）。（单选题） | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.4m | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.6等电位工作人员在电位转移前，应得到工作负责人的许可。电位转移时，人体裸露部分与带电体的距离不应小于表12的规定 | 转移电位 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某供电公司带电班班长甲，带领5名工作人员在某220kV线路等电位更换中相损坏的防振锤工作，铁塔为紧凑型直线猫头塔(档窗空间较小，无作业人时最小间隙距离约为2.5m)。办理了工作票到工作现场后，甲(专责监护人)现场宣读工作票及危险点预控分析，交代了安全措施并进行了现场分工。乙登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯，挂好后，检查牢固可靠，丙开始攀登软梯，登到与梯头(铝合金)0.5米左右时，导线上悬挂梯头通过人体所穿屏蔽服对塔身放电(组合间隙仅余0.6m)，导致其从距地面26米左右跌落到地面(此时工作人员还未系安全带)，造成死亡。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在220kV电压等级下作业时，其组合间隙最小为（）m。（单选题） | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 当等电位作业人员最小组合间隙不满足要求时，可以加装保护间隙（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.5等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业，一般在220kV及以上电压等级的耐张绝缘子串上进行。扣除人体短接的和零值的绝缘子片后，良好绝缘子片数不应小于表9的规定。其组合间隙不应小于表11的规定。若不满足表11的规定，应加装保护间隙。 | 保护间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员在作业中不应使用（）等擦拭带电体及绝缘部分。（多选题） | 酒精 | 汽油 | 自来水 | 蒸馏水 | [5 empty] | AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.9等电位作业人员在作业中不应用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 酒精、汽油 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某输电线路部带电班工作人员李某、张某对运行维护的110kV输电线路开展带电检测绝缘子（整串7片）工作，当天天气晴，两人没有随身携带温、湿度计，到工作现场(＃25塔)后，李某作监护，张某操作，当连续检测到第4片零值绝缘子时，A相绝缘子串发生闪络。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应在良好的天气下进行，当风力大于（）或者湿度大于（）不宜进行带电作业。（多选题） | 4级 | 5级 | 75% | 80% | [5 empty] | BD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.4带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声或看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于5级（风速大于10.7m/s），或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。紧急情况下必须在恶劣天气进行带电作业时，应充分论证并制定必要的安全措施，经本单位分管生产负责人或总工程师批准后方可进行。 | 带电作业、天气要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 检测110kV电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于（）片数时，应立即停止检测。（单选题） | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.11.3使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守下列规定： a)检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活、测量准确； b)针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不应使用火花间隙检测器进行检测； c)检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的良好绝缘子片数可能少于表9规定的片数时，应立即停止检测。 | 绝缘子检测 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.1.1作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 作业现场、作业机具、安全工器具 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某线路班成员甲、乙、丙三人在某110kV线路上施工作业，由于天气较热，成员乙把安全帽摘下来放在屁股底下坐在作业杆的背阴面休息，成员丙在杆上装金具，并随手将10寸扳手放在横担上，成员甲在用绳索往杆上传递瓷瓶时，不慎将丙放在横担上的10寸扳手碰落，正好砸在乙的头上，乙满头鲜血昏迷不醒。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，短时间内，可暂时放在横担上（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.3.1杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不应随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，不应上下抛掷。高空使用工具应采取防止坠落的措施。 | 杆上作业、工具袋 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 在高处作业时，除有关人员外，（）他人在工作地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留。（单选题） | 不准 | 允许 | 短时间内允许 | 经工作负责人允许 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSSG510001-2015） 20.3.2在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 高处作业、逗留 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 乙某未遵循安规条例，任何人进入生产场所，应正确佩戴（）。（单选题） | 导电鞋 | 绝缘手套 | 屏蔽服 | 安全帽 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.3.2任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 安全帽 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某带电班组采用地电位作业方法对绝缘子串进行清扫，工作小组只有2人小组成员王某、工作负责人李某相继上塔，王某在无人监护的情况下，未戴安全帽进入双线侧下横担，因不满足对上相导线安全距离，导致上相导线对王某放电。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业中应设置（）。（单选题） | 专责监护人 | 兼职监护人 | 临时监护人 | 急救员 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.7带电作业应设专责监护人。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业中，专责监护人应具备（）资格。（单选题） | 高空作业 | 带电作业 | 高级工 | 技师 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.6带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 专责监护人、带电作业资质 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业（）应由具有带电作业实践经验的人员担任。（多选题） | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 工作班成员 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.6带电作业人员应经专门培训，并经考试合格取得资格且本单位书面批准后，方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任，工作负责人、专责监护人应具备带电作业资格。 | 带电作业人员、实践经验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 2016年9月2日，XX检修公司在330kV马营变电站开展带电检测零值瓷质绝缘子工作时，检测人员赵×在未系安全带且未挂后备保护绳的情况下，采用手扶门型构架上横梁、脚踩下横梁的方式进行作业位置转移，工作负责人邵×和到岗到位干部王××在距离工作门型构架正下方约6m处进行监护，未制止违章行为。赵×在330kV门型构架上移位时发生高空坠落，导致1人死亡。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 攀登杆塔和转移位置时（）失去安全带的保护。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（单选题） | 不应 | 可以 | 短时间允许 | 经工作负责人允许 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.3高处作业人员在转移位置时不应失去安全带的保护，作业过程中应随时检查安全带是否拴牢。 | 攀登杆塔、安全带保护 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 以下患病人员可以开展高处作业的是（）。（单选题） | 患有癫痫的甲 | 患有高血压的乙 | 近视的丙 | 患有精神病的丁 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.1.1患有精神病、癫痫病及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 患病 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 当工作负责人发现高处作业人员乙精神不振时，应禁止其登塔作业（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 | 精神不振 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某带电作业班组正在使用绝缘斗臂车开展110kV带电作业，工作人员甲与乙在绝缘斗内不同电位进行双人带电作业，因发生碰触，导致两人触电。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 在绝缘斗上进行双人带电作业时，（）同时在不同相或不同电位作业。（单选题） | 不应 | 允许 | 短时间内允许 | 经工作负责人允许 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.5绝缘斗上双人带电作业时，不应同时在不同相或不同电位作业。 | 绝缘斗、双斗 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 上述所述的绝缘斗臂最小长度为（）m。（单选题） | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.3绝缘臂的有效绝缘长度应大于表16的规定，110kV及以上带电作业用绝缘斗臂车应装设泄漏电流监视装置。 | 绝缘臂有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 难 | 输电带电作业 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有()。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。（单选题） | 防倾覆措施 | 防摆动措施 | 防触电措施 | 防感应电措施 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.8.1绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 绝缘斗臂车、空斗试操作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题型: 小案例题; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表4-小案例题） 题干: 某作业班组对500kV线路带电更换单片绝缘子作业，由于塔位在比较偏僻的山区，于是工作负责人先安排民工把所有工具和材料先运上山做好准备后才让班组人员在办公室开带电作业工作票。到塔位做好所有准备工作，负责人给调度打电话退出重合闸，但调度值班员告知站里要对线路进行试验，不能退出重合闸，拒绝许可该工作；但工作负责人认为退不了重合闸，只要按照带电作业的步骤来做没有影响，决定继续工作。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 对于需要退出重合闸或再启动功能的带电作业工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到（）许可后方可组织开展工作。在此期间如发生线路跳闸，工作许可人未与工作负责人取得联系前不应强送电。（单选题） | 工作许可人 | 工作票签发人 | 本单位领导 | 外单位领导 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.5.3.8对于需要退出重合闸或再启动功能的线路第二种工作票或带电作业工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作，工作结束后应及时与工作许可人联系，投入重合闸或再启动功能。在此期间如发生线路跳闸，工作许可人未与工作负责人取得联系前不应强送电。 | 退出重合闸、许可人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。以下哪些人员发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作（）。（单选题） | 各级负责人 | 管理人员 | 现场作业人员 | 任何人员 | [5 empty] | D | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.1.2各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉本规程相关条款并严格执行本规程。任何人发现有违反本规程的，应立即制止，经纠正后方可恢复工作。 | 立即制止 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投入重合闸（再启动）功能（）。（多选题） | 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业 | 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.1.8带电作业有以下情况之一者，应退出重合闸或再启动功能，并不应强送电，不应约时退出或投入重合闸（再启动）功能： a)中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业； b)中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业； c)直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业； d)工作票签发人或工作负责人认为需要退出重合闸或再启动功能的作业。 | 不应约时停用或恢复重合闸 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
Note on O2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 大案例题
安规考试题库修编模板（表5-大案例题）
题型 | 题号 | 难易程度 | 知识类别 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 制度名称及条款内容 | 试题关键词 | 专业小类 | 是否保命题型 | 试题编制人 | 试题审核人
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某输电所库管员趁着天气放晴，湿度为78%，小于80%；计划对本输电所的带电作业工具房进行通风，并进行一次全面的检查。库管员打开库房门，徒手进行检查，检查发现某绝缘绳断股严重，考虑到暂时没有带电作业，先临时放在库房里也没关系，过几天再拿出来。通完风后，库管员将室内相对湿度设定为50%。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于（）的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（单选题） | 60% | 70% | 75% | 80% | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 带电作业库房、湿度要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 案例中的库管员哪些行为违反了安规要求（）。（多选题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 在湿度不满足要求的条件下进行通风; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 徒手操作绝缘工器具; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） C: 通风完毕后，带电作业库房相对湿度设定为50%; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: AB | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 20.1.2带电作业工具库房门窗应密闭良好，装修材料应采用不起尘、阻燃、隔热、防潮、无毒材料，地面应采用隔湿、防潮材料。带电作业工具库房温度宜为5℃～40℃，湿度不应大于60%。 20.1.5不合格的工具应报废，不应摆放在库房内或继续使用。 20.2.5使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 库房管理员要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业工具应（）并建立试验、检修、使用记录。（多选题） | 统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 每天检查 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.1.4带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册，并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号、专人保管、登记造册 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 适中 | 输电带电作业 | 对带电作业工具进行电气及机械试验，关于试验周期，下列说法正确的是（）。（多选题） | 绝缘工具的机械实验每两年一次 | 金属工具的机械实验每年一次 | 预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年 | 绝缘手套的试验周期为6个月 | [5 empty] | CD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.3.3带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为： a)电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年； b)机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 带电作业工具、电气及机械试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 适中 | 输电带电作业 | 现场作业人员在使用屏蔽服时，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤（）端点之间的电阻值均不应大于20Ω。（单选题） | 随机挑选2个 | 任意两个最近 | 任意两个最远 | 随机挑选3组（每组2个） | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.6使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω。 | 屏蔽服、电阻值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某输电管理所新购置了一批绝缘安全工器具，库管员将其放置在智能工器具柜中，并将温度调节为45℃、相对湿度为70%。该库管员每两个月对安全工器具进行一次外观检查，并严格记录每件安全工器具的有效期，因本批绝缘安全工器具为新购置的，库管员则未对其进行相关试验，默认为试验已经做过。在一次安全大检查中，该库管员的管理工作被查出一系列问题。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 本案例中的库房管理员哪些行为不符合安规要求（）。（多选题） | 绝缘安全工器具存放在45℃的环境 | 绝缘安全工器具存放在相对湿度为70%的环境 | 每两个月开展一次外观检查 | 未对新购置的安全工器具进行试验 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.1.1安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于80%的环境中。 19.2.1.1安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的不应使用。 19.3.2以下安全工器具应进行试验： a)本规程要求进行试验的安全工器具； b)新购置和自制的安全工器具； c)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 安全工器具相关要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 对安全工器具进行外观检查，主要检查哪些位置（）？（多选题） | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况 | 金属部件是否有锈蚀、断裂等现象 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022）19.2.1.2外观检查主要检查内容包括： a)是否在产品有效期内和试验有效期内； b)螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固； c)绳索、铜线等是否断股； d)绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况； e)金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 安全工器具、外观检查 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 除了新购置的工器具外，以下哪些安全工器具需要进行试验（）？（多选题） | 规程要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.3.2以下安全工器具应进行试验： a)本规程要求进行试验的安全工器具； b)新购置和自制的安全工器具； c)检修后或关键零部件经过更换的安全工器具； d)对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 | 新购置工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 适中 | 输电带电作业 | 对绝缘手套进行外观检查时，有以下缺陷时均不能使用（）。（多选题） | 发黏 | 款式老旧 | 裂纹 | 发脆 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.2.8.1绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时不应使用。 | 绝缘手套外观检查 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 难 | 输电带电作业 | 各类安全工器具应经过国家规定的（）和使用中的（），并做好记录。（多选题） | 型式试验 | 出厂试验 | 破坏性试验 | 周期性试验 | [5 empty] | ABD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 19.3.1各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验，并做好记录。 | 安全工器具、试验 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某输电所检修班正开展220kV某线路零值绝缘子检测工作，地电位作业人员王某因前一晚应酬喝了不少酒，但因工作负责人早已安排了工作，故王某未告知工作负责人喝酒的情况，仍然登塔进行零值绝缘子检测工作，当王某爬到横担后，监护人李某认为测零值属基本工作，应该不会出什么事，且本基杆塔为耐张塔需要检测时间较长，便在塔下坐着闭眼休息。王某在杆塔上操作，被轻风吹拂着，突然醉意来了，动作过大，导致与引流线的距离过小，触电从杆塔上跌落，当场死亡。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 案例里哪些行为是不符合安规要求的（）。（多选题） | 王某在饮酒后、精神不振时仍登高作业 | 监护人李某在监护时休息，未履行监护职责 | 王某在高处作业时未系安全带 | 王某在地电位操作时，与带电体距离不满足要求 | [5 empty] | ABCD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.1.2工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业。 5.3.1.6专责监护人： a)明确被监护人员、监护范围和内容； b)工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c)监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d)及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 饮酒、监护 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 高处作业是指凡在坠落高度基准面（）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。（单选题） | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 凡在坠落高度基准面2m及以上，有可能坠落的高处进行。 | 高处作业要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 高处作业人员按安规要求应（）进行一次体检。（单选题） | 半年 | 3个月 | 一年 | 两年 | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.1基本条件 a)经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无妨碍工作的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 | 高处作业人员、体检 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 4; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 安全带的高挂是指系挂在高过膝盖的地方（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.2注1：安全带的高挂是指系挂在高过腰部的地方。 | 安全带、系挂点要求 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 适中 | 输电带电作业 | 安全带应采用（）的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。攀登杆塔和转移位置时不应失去安全带的保护。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（单选题） | 高挂低用 | 低挂高用 | 根据自己喜好，任意选择 | 平挂平用 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 7.1.2.2安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上；不具备高挂低用条件时，宜创造条件实现高挂低用。现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时处于安全空间中。 | 安全带、系挂位置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某输电所检修班组按计划开展220kV带电水冲洗作业，当天天气阴天，气温20℃，风力5级。工作负责人通过查资料及检测，了解到今日工作内容的两基杆塔绝缘子，一基杆塔的绝缘子为普通型绝缘子，爬电比距为15mm/kV，其盐密值为0.16mg/cm2，另一基为耐污性绝缘子，爬电比距为21mm/kV，其盐密值为0.21mg/cm2。于是工作负责人认为均符合绝缘子水冲洗临界盐密值，故分别安排两组人（因防水安全帽有限，1组作业人员戴普通安全帽）开展工作。在工作到一半时，被纠察大队巡视发现，纠察大队立即叫停了作业，避免严重后果的发生。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗一般应在良好天气进行，风力大于（）时，不宜进行。（单选题） | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1带电水冲洗一般应在良好天气进行。风力大于4级（风速大于7.9m/s），气温低于0℃，雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。 | 带电水冲洗、天气 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 案例中的两基杆塔绝缘子，哪一基绝缘子实际上已经超出了绝缘子水冲洗临界盐密值（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 普通型绝缘子; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 耐污性绝缘子; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） C: 以上都对; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 表14临界盐密值。 | 带电水冲洗、盐密值 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗操作人员，除了防水安全帽还应穿戴哪些辅助安全措施（）？（多选题） | 防水服 | 绝缘靴 | 绝缘手套 | 雨靴 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.1035kV～220kV的带电水冲洗操作人员，应穿防水服、绝缘靴，戴绝缘手套、防水安全帽等辅助安全措施。500kV交流输电线路带电水冲洗时，作业人员应穿戴全套屏蔽服和导电鞋。 | 带电水水冲洗、辅助安全措施 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 适中 | 输电带电作业 | 冲洗绝缘子时应注意风向，应（）对于上、下层布置的绝缘子应（）。（多选题） | 先冲下风侧，后冲上风侧 | 先冲上风侧，后冲下风侧 | 先冲上层，后冲下层 | 先冲下层，后冲上层 | [5 empty] | AD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.11冲洗绝缘子时应注意风向，应先冲下风侧，后冲上风侧。对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层，后冲上层，还要注意冲洗角度，220kV及以下垂直冲洗角度应小于45°，水平冲洗角度应大于45°，500kV垂直冲洗角度应小于60°，水平冲洗角度应大于60°，严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。 | 带电水冲洗、风向要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 适中 | 输电带电作业 | 带电水冲洗用水的电阻率不应低于（）。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处取得水样测量其水电阻率。（单选题） | 1×105Ω•cm | 2×105Ω•cm | 3×105Ω•cm | 4×105Ω•cm | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.6.4220kV及以下电力设备带电水冲洗用水的电阻率不应低于1×105Ω·cm，500kV交流输变电设备带电水冲洗用水的电阻率不应小于2×105Ω·cm。每次冲洗前，都应使用合格的水阻表从水枪出口处 取得水样测量其水电阻率。若用水车等容器盛水，每车水都应测量水电阻率。 | 带电水冲洗、电阻率 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某带电作业班组开展带电更换220kV耐张串单片自爆绝缘子工作，作业已近结束，专责监护人在塔下收拾地面工具，等电位人员回到横担头拆工具。把固定横担侧卡具、丝杆及加长件及紧线拉杆等串在一起，用绝缘绳往下传递的时刻，等电位人员左手握住这套紧线工具，经过跳线时对横担的空气间隙大大缩小，造成对地放电，将左手烧伤（）。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 一般情况下在进行220kV地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不得小于（）。（单选题） | 1.0m | 1.2m | 1.8m | 2.1m | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.1进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。35kV带电设备不能满足表6的规定时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 地电位、安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业应设专责监护人，下列关于专责监护人的说法正确的是（）。（多选题） | 明确被监护人员、监护范围和内容 | 工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项 | 监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为 | 及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 | 专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常 |  |  |  |  | ABCDE | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.6专责监护人： a)明确被监护人员、监护范围和内容； b)工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c)监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d)及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 5.3.2.3专责监护人应具有相应且足够的工作经验，能及时发现作业人员身体和精神状况的异常。 | 专责监护人 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV带电作业中，绝缘绳索最小有效绝缘长度应为（）。（单选题） | 1.2m | 1.6m | 1.8m | 2.1m | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.2绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 绝缘绳索、有效绝缘长度 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 适中 | 输电带电作业 | 220kV带电作业中，最小组合间隙应不小于（）。（单选题） | 1.2m | 1.8m | 2.1m | 3.9m | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入或退出强电场时，其与接地体和带电体两部分间所组成的组合间隙不应小于表11的规定。 | 带电作业、组合间隙 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 适中 | 输电带电作业 | 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用（）或（）进行。（多选题） | 普通绳 | 绝缘绳索 | 绝缘工具 | 普通工具包 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.7等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，其有效绝缘长度不应小于表7的规定。 | 传递工具、绝缘绳索 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 某供电局输电所带电班进行35kV线路带电更换门型水泥杆，杆塔已组装完毕，等电位电工准备卡线，杆上电工在给等电位电工传递工具时，用手直接传递，导致等电位电工对杆上电工放电。造成杆上电工脚趾电击致残，等电位电工由于所穿的屏蔽服未与手套连接，手腕被烧伤致残。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 带电作业时，不同电位作业人员如何传递非绝缘物件，下面说法正确的是（）。（多选题） | 不同电位作业人员用手直接传递工具 | 不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件 | 不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行 | 通过上下抛掷传递特殊物件 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.2.7带电作业时，不同电位作业人员不应直接相互传递非绝缘物件。不同电位人员传递工具和材料时，应使用绝缘工具或绝缘绳索进行，不应抛掷。 | 带电作业、传递 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 适中 | 输电带电作业 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》对等电位作业人员的衣着有哪些要求（）。（多选题） | 穿阻燃内衣 | 外面穿全套屏蔽服 | 各部分连接良好 | 戴绝缘手套 | [5 empty] | ABC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.3.2等电位作业人员应穿着阻燃内衣，外面穿着全套屏蔽服，各部分应连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。±800kV等电位作业人员还应戴面罩。 | 等电位作业、着装 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 在使用屏蔽服前，应用量程未0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于（）Ω。（单选题） | 10 | 20 | 30 | 40 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.6使用屏蔽服装前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，屏蔽服装各最远端点之间的电阻值不应大于20Ω | 屏蔽服、量程 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 适中 | 输电带电作业 | 在带电作业使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于（）。（单选题） | 500MΩ | 600MΩ | 700MΩ | 800MΩ | [5 empty] | C | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 20.2.5使用绝缘工具前，应使用2500V～5000V绝缘电阻表接2cm电极（电极宽2cm，极间宽2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 绝缘工具、绝缘检测 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 难 | 输电带电作业 | 带电作业应设专责监护人，专责监护人工作前对被监护人员交代安全措施，告知()。（多选题） | 监护内容 | 危险点 | 监护范围 | 安全注意事项 | [5 empty] | BD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.1.6专责监护人： a)明确被监护人员、监护范围和内容； b)工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项； c)监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为； d)及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 带电作业、专责监护 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: XX供电局在220kV昆广变电站采用绝缘人字梯作业法带电断接母线侧隔离开关引流线工作，作业前期因工作负责人有工作安排，于是便安排一名工作班人员开展了现场勘察工作，在作业现场实施过程中，使用绝缘缆风绳固定人字梯时，发现现场所布置的安全围栏影响绝缘拉绳的布置，于是现场领导说，工作班人员可以把安全围栏适当的移动，便于作业的开展，工作负责人在发现该问题后也默认按领导的意图开展了作业。在断开引流线过程中，等电位作业人员为了图省事，在引流线断开时，未脱离电场，导致产生的弧光将等电位作业人员眼睛造成伤害，最终导致失明。事后发现等电位作业人员在断接引作业时未佩戴护目镜。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 在厂站内作业，工作现场所装设的安全围栏在影响工作开展时，工作负责人有权指挥工作班人员将安全围栏适当移动（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 6.5.5工作人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌，不应越过遮栏（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得工作负责人同意，厂站内工作时还应征得厂站值班人员同意，并在完毕后应立即恢复。 | 厂站内、安全围栏 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 因领导经验丰富，当现场情况发生改变时，工作班人员应听从现场领导的意见或建议对现场安全措施进行适当调整（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.6.4工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为。 | 工作负责人、纠正不安全行为 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴（），并应采取（）。（多选题） | 护目镜 | 安全帽 | 消弧措施 | 防触电措施 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.1带电断、接空载线路，应遵守以下规定：b)带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。 | 断接空载线路 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 难 | 输电带电作业 | 导致等电位作业人员失明的原因主要是引流线在断开时，作业人员未退出电场，且未采取防护措施，根据安规规定，在断接引流线时，作业人员应与断开点保持（）m安全距离。（单选题） | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.1带电断、接空载线路，应遵守以下规定：b)如使用消弧绳，则其断、接的空载线路的长度不应大于表13的规定，且作业人员与断开点应保持4m以上的距离 | 断引流线、断开点距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 5 | 难 | 输电带电作业 | 不应用断、接空载线路的方法使两电源（）或（）。（多选题） | 串联 | 解列 | 并列 | 并联 | [5 empty] | BC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.4.2不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。 | 解列、并列 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: XX供电局带电班接到110kV电压等级的带电清扫工作任务，工作负责人小明带领工作班人员小李等共5人对带电设备进行清扫，小明安排小李作为主操作，因受作业位置限制，在清扫过程中小李与带电设备未保持足够的安全距离导致，带电设备对小李进行放电。 |  |  | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 小李作为主操作人员，在进行110kV电压等级带电清扫工作时，其人体与带电体应保持（）m以上安全距离。（单选题） | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.8 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.1进行带电清扫工作时，人体与带电体间的安全距离不应小于表6的规定。 | 带电清扫、安全距离 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件（）、（）和（），毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。（多选题） | 无变形 | 受潮 | 脏污 | 损伤 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.2在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认清扫机械的电机及控制、软轴及传动等部分工况完好，绝缘部件无变形、脏污和损伤，毛刷转向正确，清扫机械已可靠接地。 | 带电清扫、可靠接地 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 适中 | 输电带电作业 | 带电清扫作业人员应站在（）位置作业，应（）、（）。（多选题） | 上风侧 | 下风侧 | 戴口罩 | 护目镜 | [5 empty] | ACD | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.3带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 | 带电清扫、作业位置 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 4; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 11.7.4作业时，作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。 | 带电清扫、手持部分 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 5; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.3.2.4工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 工作班人员、安全意识 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: XX供电局在开展220kV忙费线15号塔、18号塔、45号塔带电安装避雷器作业，工作负责人小明对每个组进行了分组作业，因人员短缺，小王既要参加15号塔的作业又要参加18号塔的作业，但工作负责人小明仅在其工作票上进行了说明，并开展了此次作业。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
| 1 | 适中 | 输电带电作业 | 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组（），并使用（）（见附录C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。（多选题） | 工作负责人 | 专责监护人 | 分组工作派工单 | 安全技术交底单 | [5 empty] | AC | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人，并使用《分组工作派工单》（见附录C.1）。分组工作负责人宜具备工作负责人资格。 | 工作票、分组 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 2; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名（）。（单选题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.2填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。工作班分组时，填写分组工作负责人姓名，并注明包括该分组工作负责人在内的分组总人数；工作负责人兼任一个分组工作负责人时，应重复填写工作负责人姓名。 | 工作班人员、不分组 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
| 3 | 难 | 输电带电作业 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经（）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。（单选题） | 各工作负责人 | 各工作票签发人 | 各工作许可人 | 本张票的工作负责人 | [5 empty] | A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.3同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 同一时段、多张工作票 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 4; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 难; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 工作票总人数包括工作负责人、工作票签发人及工作班所有人员（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.4工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。 | 工作票总人数 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 5; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 5.4.1.5工作要求的安全措施应符合现场实际情况及现场勘察、安全技术交底提出的安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 工作现场、安全措施及注意事项 | 输电带电作业-通用 | 否 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题型: 大案例题; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 题干; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: XX供电局带电班工作负责人小明带领新参加工作大学生李X、张X、王X对110kV线路开展异物清理，李X、张X在未接收过安全教育的情况下开展了此次作业，由于对带电作业知识掌握不够全面，导致在处理异物时，与带电体安全距离不足，导致触电。 |  |  | 输电带电作业-通用 |  | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 1; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.1作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | 安全生产教育和岗位技能培训 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 2 | 难 | 输电带电作业 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试（）次；间断现场工作连续（）个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。（）后方能参加工作。（多选题） | 一 | 二 | 3 | 6 | 考试 | 考试合格 |  |  |  | ADF | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.2公司系统内部作业人员及其直接管理人员对本规程应每年考试一次；间断现场工作连续6个月以上者，应重新学习本规程并考试。外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应对本规程进行考试。考试合格后方能参加工作。 | 安规、考试要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 3; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.3公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的地市级单位组织。 | 内部、外来作业人员考试要求 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
| 4 | 难 | 输电带电作业 | 新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过（）后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。（单选题） | 安全考试 | 安全教育培训 | 三种人考试 | 以上都对 | [5 empty] | B | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.4新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。 | 安全教育培训、指定工作 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题号: 5; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 难易程度: 适中; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 知识类别: 输电带电作业; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 题干: 作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施（）。（判断题）; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） A: 正确; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） B: 错误; 安规考试题库修编模板（表5-大案例题） 答案: A | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第2部分：高压输电（Q/CSG1205056.2—2022） 4.2.2.5作业人员在作业前应被告知其作业任务和作业现场存在的危险因素、防范措施及应急措施。 | 作业现场、现场危险因素 | 输电带电作业-通用 | 是 | 姜立超 | 管子然
Note on O2: 作者: 除了填空题按，其他其他题型答案都填入此格。填空题答案填写在对应的选项格中

## 参考文件
附件2
安规考试题库修编参考文件
一 | 国家相关法律法规
1 | 《安全生产法》中华人民共和国主席令（第八十八号）
二 | 行业相关标准
2 | 《电力安全工作规程》（高压试验室部分）GB26861-2011
3 | 《电力建设安全工作规程》（第1部分：火力发电）DL5009.1-2014
4 | 《电力建设安全工作规程》（第2部分：电力线路）DL5009.2-2013
5 | 《电力建设安全工作规程》（第3部分：变电站）DL5009.3-2013
6 | 《农村电网低压电气安全工作规程》DL/T 477-2021
7 | 《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/T 5370-2017
8 | 《水电水利工程土建施工安全技术规程》DL/T 5371-2017
三 | 公司相关制度与标准
9 | 《安全生产令》（南方电网安监〔2022〕14号）
10 | 《安全生产禁令》（南方电网安监〔2022〕14号）
11 | 《安全生产管理规定》（Q/CSG2091003-2021）
12 | 《安全工作奖惩管理办法》（Q/CSG2092001-2022）
13 | 《电力事故事件调查规程》（南方电网安监〔2021〕11号）
14 | 《电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》Q/CSG1205056.1-2022
15 | 《电力安全工作规程第2部分：高压输电部分》Q/CSG1205056.2-2022
16 | 《电力安全工作规程第3部分：配电部分》Q/CSG1205056.3-2022
17 | 《电气操作导则》Q/CSG125008
18 | 《电气工作票管理细则》
19 | 《工作票实施规范》（发电厂和变电站部分）
20 | 《工作票实施规范》（高压输电部分）
21 | 《工作票实施规范》（配电部分）
22 | 《工作票实施规范》（调度检修申请单部分）