## 理论知识
2023试题库（送电线路工）
序号 | 职业名称 | 工种 | 知识点 | 题型 | 题干 | 候选项A | 候选项B | 候选项C | 候选项D | 候选项E | 候选项F | 答案 | 难易程度 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 出题单位 | 出题人 | 手机号码
1 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 线圈磁场方向的判断方法用（）。 | 直导线右手定则 | 右手螺旋定则 | 左手定则 | 右手发电机定则 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
2 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 两只阻值相同的电阻并联后，其阻值（）。 | 等于两只电阻阻值的乘积 | 等于两只电阻阻值的和 | 等于两只电阻阻值之和的1/2 | 等于其中一只电阻阻值的1/2 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
3 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 在一稳压电路中，电阻值R在电路规定的稳压区域内增大后再减小，电流就随之（）。 | 增大后再减小 | 增大 | 不变 | 减小后再增大 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
4 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 我国电力系统交流电的周期是（）s。 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
5 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 正弦交流电的三要素（）。 | 电压、电动势、电能 | 最大值、频率、初相角 | 最大值、有效值、瞬时值 | 有效值、周期、初始值 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
6 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电阻R1、R2、R3并联在同一闭合电路里，它们与总电阻R的关系是（）。 | R=R1+R2+R3 | R=R1=R2=R3 | 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 | R+R1=R2+R3 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
7 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电阻串联时总电阻为10Ω，并联时总电阻为2.5Ω，则这两只电阻分别为（）。 | 2Ω和8Ω | 4Ω和6Ω | 3Ω和7Ω | 5Ω和5Ω |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
8 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 在停电线路上进行检修作业必须填写（）工作票。 | 第一种 | 第二种 | 第三种 | 抢修 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
9 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 每条线路必须有明确的（），应与变电站和相邻的运行管理单位明确划分分界点，不得出现空白点。 | 维护职责 | 维修界限 | 维护要求 | 维护质量 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
10 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 如果人站在距离导线落地点10m以外的地方，发生跨步电压触电事故的可能性（）。 | 较小 | 较大 | 不好确定 | 不会触电 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
11 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 导线与铁路、高速公路及一级公路交叉时，最大弧垂应按导线温度（）计算。 | +50℃ | +60℃ | +70℃ | +80℃ |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
12 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | ZC-8型接地电阻测量仪，测量时“E”接被测接地体，P、C分别接上（）辅助探针。 | 电位和电流 | 电流电位 | 电流与电压 | 电压与电流 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
13 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 杆塔的呼称高是指杆塔下横担下弦边线至（）间的高度。 | 杆塔施工基面 | 地面 | 杆塔基础 | 杆根 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
14 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 钢筋混凝土杆在装卸时起吊点应尽可能固定在（）附近。 | 杆身中间 | 杆身重心位置 | 杆身根部 | 杆身顶部 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
15 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 铝材料比铜材料的导电性能（）。 | 好 | 差 | 一样 | 稍好 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
16 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 接地线的截面应（）。 | 符合短路电流的要求并不得小于25mm² | 符合短路电流的要求并不得小于35mm² | 不得小于25mm² | 不得大于50mm² |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
17 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 弧垂减小导线应力（）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
18 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 三相四线制电路的零线截面，不宜小于相线截面的（）。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
19 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 若用LGJ-50型导线架设线路，该导线发生电晕的临界电压为（）。 | 10kV | 35kV | 110kV | 153kV |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
20 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 挖掘杆坑时，坑底的规格要求是底盘四面各加（）。 | 100mm以下的裕度 | 200mm左右的裕度 | 300～500mm的裕度 | 500mm以上的裕度 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
21 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7％～25％时，处理时应采用（）。 | 缠绕 | 补修 | 割断重接 | 换线 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
22 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在同一耐张段中，各档导线的（）相等。 | 水平应力 | 垂直应力 | 悬挂点应力 | 杆塔承受应力 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
23 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 倒落式抱杆整立杆塔时，抱杆的初始角设置（）为最佳。 | 40°～50° | 50°～60° | 60°～65° | 65°～75° |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
24 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 在风力的作用下，分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为（）。 | 舞动 | 摆动 | 次档距振动 | 风振动 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
25 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 电杆基础的混凝土标号一般为（）。 | 50～150 | 150～250 | 100～200 | 200～300 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
26 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 现场浇筑混凝土在日平均温度低于5℃时，应（）。 | 及时浇水养护 | 在3h内进行浇水养护 | 不得浇水养护 | 随便 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
27 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 钢丝绳端部用绳卡连接时，绳卡压板应（）。 | 不在钢丝绳主要受力一边 | 在钢丝绳主要受力一边 | 无所谓哪一边 | 正反交叉设置 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
28 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 1211灭火器内装的是（）。 | 碳配氢钠 | 二氧化碳 | 氟溴化合物 | 氦气 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
29 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 2500V的摇表使用在额定电压为（）。 | 500V的电气设备上 | 1000V及以上的电气设备 | 2000V的电气设备上 | 10000V的电气设备上 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
30 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 杆塔整体起立开始阶段，（）受力最大。 | 牵引绳 | 制动绳 | 左右防绳 | 吊点绳 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
31 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | （）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 工作负责人 | 工作班成员 | 工作监护人 | 各类作业人员 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
32 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 制动绳在制动器上一般缠绕（）圈。 | 3～5 | 4～6 | 5～6 | 5～7 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
33 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 紧线时转角杆必须打（），以防紧线时杆塔向外角侧倾斜或倒塌。 | 内角临时拉线 | 外角临时拉线 | 反向临时拉线 | 顺向临时拉线 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
34 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在液压施工前，必须用和施工中同型号的爆压管，并以同样工艺制作试件做拉断力试验，其拉断力应不小于同型号线材计算拉断力的（）。 | 85% | 90% | 95% | 100% |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
35 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 跨越架的竖立柱间距以（）为宜，立柱埋深不应小于0.5m。 | 0.5—1.0m | 1.5～2.0m | 1.5—3.0m | 2.5～3.0m |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
36 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线盘安装位置应符台设计规定，沿拉线方向的左右偏差不应超过拉线盘中心至相对应电杆中心水平距离的（）。 | 1% | 3% | 5% | 10% |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
37 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（）为宜。 | 1.0～1.5m，0.5～0.8m | 0.8～1.2m，0.5～0.8m | 0.6～1.Om，0.3～0.4m | 0.6～1.Om，0.5～0.6m |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
38 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时，其超深部分应（）。 | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 进行铺石灌浆处理 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
39 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 测量杆塔接地电阻，在解开或恢复接地引线时，应（）。 | 戴手套 | 戴绝缘手套 | 戴纱手套 | 随便戴与不戴 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
40 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为（）。 | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NLD-4 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
41 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 附件安装应在（）后方可进行。 | 杆塔全部校正、弧垂复测合格 | 杆塔全部校正 | 弧垂复测合格 | 施工验收 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
42 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 绝缘子安装前用规定的兆欧表摇测时，其绝缘电阻值应不低于（）。 | 200MΩ | 300MΩ | 400MΩ | 500MΩ以上 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
43 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 送电线路的导线连接器为不同金属连接器时，规定检查测试的周期是（）。 | 半年一次 | 一年一次 | 一年半一次 | 两年一次 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
44 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 运行中接续金具温度高于导线温度（），应进行处理。 | 5℃ | l0℃ | l5℃ | 20℃ |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
45 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 均压环的作用是（）。 | 使悬挂点周围电场趋于均匀 | 使悬垂线夹及其他金具表面的电场趋于均匀 | 使导线周围电场趋于均匀 | 使悬垂绝缘子串的分布电压趋于均匀 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
46 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | LGJ-240型导线叠压接模数为（）个。 | 2×12个 | 2×14个 | 2×16个 | 2×18个 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
47 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 液压压接钢芯铝绞线及钢绞线对接管，压接铝管时，注意钢管和铝管重叠部分不压，压接顺序是自重叠部分两端各让出（）处分别向两端进行。 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
48 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 耐张线夹、接续线夹的（），表面应光洁、平整、无凹坑缺陷，接触应紧密。 | 引流线 | 引流板 | 螺栓 | 引流管 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
49 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在220kV线路直线杆上，用火花间隙测试零值绝缘子，当在一串中已测出（）零值绝缘子时，应停止对该串继续测试。 | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
50 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在Ⅲ类污秽区测得220kV绝缘子等值附盐密度为0.1～0.25mg／cm2，要求其泄漏比距为（）。 | 1.6～2.0cm／kV | 2.0～2.5cm／kV | 2.5～3.2cm／kV | 3.2—3.8cm／kV |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
51 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 500kV线路，其一串绝缘子有28片，在测试零值时发现同一串绝缘子有（）片零值，要立即停止测量。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
52 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业、危及电力设施安全的，应由（）责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 | 电力管理部门 | 行政部门 | 司法部门 | 当地公安部门 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
53 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 破坏电力设备、危害公共安全构成犯罪的，依法（）。 | 警告 | 行政处罚 | 按治安管理处罚条例处罚 | 追究其刑事责任 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
54 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《消防法》第21条规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 经过培训并经考试合格 | 持证上岗 | 以上均可 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
55 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。 | 安全第一、预防为主 | 安全为了生产，生产必须安全 | 安全生产人人有责 | 安全第一、生产第一 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
56 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发生后事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 半小时 | 1小时 | 2小时 | 4小时 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
57 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 新建线路和切改区段在投运后（）个月内，每月应进行1次全面巡视，之后执行正常巡视周期。 | 1 | 3 | 6 | 12 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
58 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 张力放线机主卷筒槽底直径不应小于光缆直径的（），且不得小于lm。 | 40倍 | 50倍 | 60倍 | 70倍 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
59 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 光纤复合架空地线在同一处损伤、强度损失不超过总拉断力的（）时，应用光纤复合架空地线专用预绞丝补修。 | 10% | 15% | 17% | 18% |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
60 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 送电线路的最大设计风速，应按最大风速统计值选取。（）送电线路的最大设计风速，不应低于25m/s。 | 110～220kV | 220～330kV | 110～330kV | 66～220kV |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
61 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 在土壤电阻率（）的地区，除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外，并应增设人工接地装置，接地极埋设深度不宜小于0.6m。 | 100Ω·m＜ρ≤300Ω·m | 300Ω·m＜ρ≤2000Ω·m | ρ＞2000Ω·m | ρ≤100Ω·m |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
62 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 架空送电线路工程测量及检查用的（）等，必须经过检定。并在有效使用期内。 | 仪表、器材、量具 | 器材、仪表、量具 | 工具、仪表、量具 | 仪器、仪表、量具 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
63 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.6 开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察，制定具有针对性的（），明确双方各自的安全责任。 | 规范 | 合同 | 标准 | 安全协议 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
64 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.1.2.2工作许可手续签名前，工作许可人应对（）就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作负责人 | 签发人 | 工作班人员 | 领导 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
65 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.5.1.2下列哪一项不是工作许可可采用以下命令方式（）。 | 当面下达 | 短信通知 | 派人送达 | 信息系统下达 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
66 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》20.2.3在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
67 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》27.2.6使用屏蔽服前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于（）。 | 15 | 20 | 25 | 10 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
68 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表3 500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度。（） | 2米 | 3米 | 4米 | 5米 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
69 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表6 110kV等电位作业人员对邻相导线的最小距离。（） | 1米 | 1.4米 | 1.6米 | 2.5米 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
70 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表6 220kV带电作业最小组合间隙。（） | 1米 | 1.4米 | 2.1米 | 2.5米 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
71 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.3.10 作业现场的照明，应保证足够的亮度，并应配有（）。 | 应急照明 | 电筒 | 防爆灯 | LED灯 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
72 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.5.3 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置（）。 | 标示 | 警戒标识 | 警示牌 | 警示灯 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
73 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.4.1.13每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应（）。 | 有区别 | 一致 | 相似 | 不同 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
74 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.13.4使用飞车时,导线上有冰霜时,（）。 | 不得使用 | 视冰霜厚度使用 | 可以使用 | 适当使用 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
75 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过（）小时,重大缺陷一周之内安排处理一般缺陷半年内安排处理。 | 24 | 48 | 72 | 96 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
76 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 南网公司《安全生产令》第1条，依据坚决贯彻落实（）的方针，把安全生产作为公司的生命线，全力做好安全供电。 | “安全第一、预防为主、综合治理” | “安全第一、预防为主、标本兼治” | “安全第一、预防为主” | “安全第一、预防为主、标本兼治、综合治理” |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
77 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.7.4起重链（）打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将（）部位封固后方可进行检修。（） | 不得；非受力 | 不得；受力 | 可以；非受力 | 可以；受力 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
78 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》27.3.3带电作业工具应定期进行机械试验，其试验周期为：机械试验：绝缘工具每（）年一次，金属工具每（）年一次。 | 1；2 | 半；1 | 1；半 | 半；2 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
79 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.7.6为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与（）的方向。绳索应绑扎在拟砍断树段重心以上合适位置，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 | 导线相同 | 导线相反 | 导线平行 | 导线垂直 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
80 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.3新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好（）前，不应攀登。 | 临时拉线 | 永久拉线 | 锚桩 | 叉杆 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
81 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.4登杆塔前，应检查（）工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 安全 | 个人 | 登高 | 手工 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
82 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.5顶杆及叉杆只能用于竖立（）以下的拔梢杆，不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。 | 6m | 8m | 10m | 12m |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
83 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.5立杆前，应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的（）。 | 一侧 | 两侧 | 前方 | 后方 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
84 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.7使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的（）以防止电杆突然倾倒。 | 中间位置 | 上部位置 | 下部位置 | 适当位置 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
85 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 检修状态：是指线路两侧开关、刀闸都在（），两侧装设了接地线或合上了接地刀闸。或线路虽然不检修，但因二次设备上有工作使该线路停电，尽管该线路两侧没有装设接地线或（），但该线路不具备投入运行的条件，也应视该线路为检修状态。 | 断开位置，断开接地闸刀 | 断开位置，合上接地闸刀 | 合上位置，合上接地闸刀 | 合上位置，断开接地闸刀 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
86 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 生产班组应针对电力生产过程中可能发生的事故，（）至少组织一次反事故演习，并做好记录。 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
87 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.3.3所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的（）。不应将使用中的接地装置拆除。 | 接地线 | 接地装置 | 引线 | 接地体 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
88 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.5.4灾后抢修应办理（）或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求。 | 紧急抢修单 | 抢修单 | 工作票 | 紧急抢修工作票 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
89 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.5.1下列说法错误的是（）。 | 在未接到停电许可工作命令前，任何人不得接近带电体 | 工作许可人、工作负责人可以擅自变更安全措施 | 禁止约时停、送电 | 电话下达包括电话直接下达和电话间接下达 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
90 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.9.8工作需要延期时，应经工作许可人同意并办理工作延期手续。第一种工作票应在工作批准期限前（）h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。除紧急抢修工作票之外的只能延期（）次。 | 2.二 | 2.一 | 1.一 | 1.二 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
91 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.4.1.1验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并（）。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 单相短路 | 三相短路 | 短路 | 两个短路 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
92 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.4.4.2个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于（）mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 12 | 16 | 18 | 20 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
93 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》11.1.7带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设（）。 | 监护人 | 工作负责人 | 工作人员 | 地勤人员 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
94 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》23.1.2在风力超过（）级及下雨雪天气时，不可露天进行焊接或切割工。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
95 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》J.2安全带静负荷实验周期为（）。 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
96 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表1人员、工具及材料与35kV、110kV、220kV电压设备带电部分的安全距离为（）。 | 1米，1.5米，3米 | 1米，2米，3米 | 1米，1.5米，2.5米 | 1米，1.5米，2米 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
97 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导地线断股损伤中导、地线受损，但未造成断股属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
98 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导地线断股损伤中OPGW断股损伤截面占面积的7%-17%（光纤单元未损伤）属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
99 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 断股损伤中导线在同一处损伤导致强度损失在总拉断力的17%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的25%以上属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
100 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导地线断股损伤中钢绞线或铝合金绞线断损伤截面占总截面的25%以上；镀锌钢绞线7股断2股以上,19股断3股以上属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
101 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导地线断股损伤中钢芯出现断股属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
102 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导、地线弧垂偏差最大值：220kV及以上（±800kV除外）为+3%以上或-2.5%以上属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
103 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导线相间弧垂偏差最大值：220kV及以上（±800kV除外）线路为300mm以上属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
104 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 相分裂导线同相子导线相对弧垂最大值：垂直排列双分裂导线100mm以上，其他排列形式分裂导线220kV及以下线路80mm以上，330kV及以上（±800kV除外）线路50mm以上属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
105 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导、地线接头和补修管安装距离不满足要求：一个档距内每根导线或架空地线上超过一个接续管或三个补修管属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
106 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导、地线松股、跳股属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
107 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 补修绑扎线松散属于（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
108 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 跳线与杆塔或其它引线的距离不满足设计要求属于（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
109 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 线路导线在最大弧垂或最大风偏时与树木的距离小于规程最小安全距离属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
110 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导线在最大弧垂或最大风偏时对建筑物或大地的净空距离小于规程要求的距离属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
111 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 未构成重大缺陷，但导线在最大弧垂或最大风偏时对建筑物或大地的净空距离＜规程要求的距离+2米属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
112 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 光缆引下线松动属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
113 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 地线分支线松动属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
114 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导线挂有异物，但不影响线路安全运行属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
115 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 绝缘地线间隙：间隙距离过大或过小，不符合设计要求（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
116 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 线路及杆塔标识、相位、警示及防护等标志缺损、丢失或字迹不清属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
117 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 直升机巡线标志牌缺损、丢失或字迹不清属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
118 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 驱鸟器装置损坏，且影响到线路安全运行属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
119 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | OPGW接线盒密封失效，防潮防水功能减弱属于（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
120 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 35kV-750kV：塔高50m以下角钢塔，杆塔挠度小于或等于10‰，且大于3‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
121 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 挠度：终端杆2‰～4‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
122 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 除主材以外的塔材、爬梯、脚钉缺失，如一基塔同时缺失辅材大于或等于5条，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
123 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 作业过程中，当飞行器与带电导线小于（）m的距离后，云台手和飞机手要沟通配合好。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
124 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 巡检作业时无人机与线路本体至少保持水平距离（）m安全距离，喷洒等特种作业可根据有关规定确定安全距离。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
125 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 采用固定翼无人机对（）及以上交直流高压架空输电线路进行巡检的作业。 | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
126 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 飞行区域半径不得大于（）m。 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
127 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 无人机、遥控器、地面控制站正确安全的通电顺序应是什么（）？ | 遥控器、无人机、地面站 | 地面站、遥控器、无人机 | 无人机、地面站、遥控器 | 地面站、无人机、遥控器 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
128 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 目前无人机平台常用动力电池类型为锂聚电池，关于其特点错误的是（）。 | 无记忆效应 | 充满电压一般为4.7V | 标称电压一般为3.7V | 标称电压一般为5.7V |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
129 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 我国交流电的频率为50Hz，其周期为（）秒。 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
130 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 金属导体的电阻与（）无关。 | 导体截面积 | 外加电压 | 导体电阻率 | 导体长度 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
131 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电源实质上是一种能量转换装置，即将其他形式的能量转换为电能的一种设备，下列不是电源的是（）。 | 干电池 | 发电机 | 电动机 | 蓄电池 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
132 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 架空线受到均匀轻微风的作用时，产生的周期性的振动称为（）。 | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振动 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
133 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 输电线路的导线截面一般根据（）来选择。 | 允许电压损耗 | 机械强度 | 经济电流密度 | 电压等级 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
134 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 电杆立直后填土夯实的要求是（）。 | 每300mm夯实一次 | 每400mm夯实一次 | 每600mm夯实一次 | 每500mm夯实一次 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
135 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 绝缘子串的干闪电压（）湿闪电压。 | 大于 | 小于 | 等于 | 小于或等于 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
136 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 当线路负荷增加时，导线弧垂将会（）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 因条件不足，无法确定 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
137 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 杆塔承受的导线重量为（）。 | 杆塔相邻两档导线重量之和的一半 | 杆塔相邻两档距弧垂最低点之间导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的大档距导线重量 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
138 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 绝缘材料的电气性能主要指（）。 | 绝缘电阻 | 介质损耗 | 绝缘电阻、介损、绝缘强度 | 泄漏电流 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
139 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 电力线路的杆塔编号涂写工作，要求在（）。 | 施工结束后，验收移交投运前进行 | 验收后由运行单位进行 | 送电运行后进行 | 杆塔立好后进行 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
140 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 杆塔组立后杆塔左右偏离线路中心误差尺寸不得大于（）。 | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
141 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 放钢绞线的滑车的轮槽直径应与线材直径相配合，滑车轮底直径应大于线材直径的（）。 | 5倍 | 10倍 | 12倍 | 15倍 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
142 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时，钢芯铝绞线的截面不得小于（）mm²。 | 95 | 120 | 150 | 70 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
143 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 紧线施工中，牵引的导地线拖地时，人不得（）。 | 穿越 | 横跨 | 停留 | 暂停通行 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
144 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 用ZC--8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值（）。 | 愈大 | 愈小 | 不变 | 无穷大 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
145 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 挂接地线时，若杆塔无接地引下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面以下深度不得小于（）。 | 0.3m | 0.5m | 0.6m | 1.0m |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
146 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 架空线路的（）是指设备有明显损坏、变形，发展下去可能造成故障，但短时内不会影响安全运行的缺陷。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
147 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 拉线拉棒锈蚀后直径减少值不应超过（）mm。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
148 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 绝缘子连接金具在设计时先选择绝缘子，然后连接绝缘子串的金具的强度与绝缘子的强度相配合，如选（）的绝缘子，连接金具也选7t的。 | 4.5t | 10t | 7t | 8t |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
149 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 运行中的瓷绝缘子，其绝缘电阻值应不低于（）。 | 100MΩ | 200MΩ | 300MΩ | 500MΩ |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
150 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | LGJ-95～150型导线应用的悬垂线夹型号为（）。 | XGU-1 | XGU-2 | XGU-3 | XGU-4 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
151 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定，对电力设施保护区设立（）。 | 标志 | 遮拦 | 围墙 | 标色 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
152 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》自2011年（）起施行。 | 2021-06-01 | 2021-07-07 | 2021-09-01 | 2021-09-10 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
153 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的（）。 | 40% | 50% | 60% | 70% |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
154 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 接地沟回填后应筑有防沉层，其高度宜为（），工程移交时回填土不得低于地面。 | 100～300mm | 100～200mm | 200～300mm | 100～250mm |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
155 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量在线路投入运行（）年后测量1次，以后根据巡视结果决定。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
156 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 500kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与树木的净空距离不应小于（）。 | 4米 | 5米 | 7米 | 8.5米 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
157 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 110kV输电线路跨越电力线时,与边导线间，路径受限制地区(在最大风偏时)最小水平距离不应小于（）。 | 5m | 7m | 9m | 13m |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
158 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 设备巡视以（）为主，可以按照一定的比例进行带电登杆（塔）检查，重点对导线、绝缘子、金具、附属设施的完好情况进行全面检查。 | 地面巡视 | 人工巡视 | 空中巡视 | 特殊巡视 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
159 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.5攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取（）。 | 防滑措施 | 防坠措施 | 防倒措施 | 防冻措施 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
160 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》12.1.2登杆塔、台架作业时，应核对（）、杆塔号及位置。 | 设备名牌 | 线路名称 | 图纸资料 | 线路位置 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
161 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》12.1.3带电设备和线路附近使用的作业机具应（）。 | 检查 | 试验 | 核对 | 接地 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
162 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》12.5.5在同杆塔多回线路中部分线路停电登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设（）。 | 工作负责人 | 地勤人员 | 专人监护 | 技术人员 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
163 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.1.3杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取（）和防盗措施。 | 设置围栏 | 加固 | 专人监守 | 固定 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
164 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.2.2坑洞开挖时严禁（）坡同时撬挖，土石滚落下方不得有人，并设专人警戒。 | 上、下 | 左、右 | 周围 | 上部 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
165 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.6攀登杆塔及塔上移位过程中，应检查脚钉、爬梯、（）、塔材是否牢固。 | 工具 | 接线 | 防坠装置 | 附件 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
166 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.3.1在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，（）电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。（） | 确保 | 验明 | 查明 | 保证 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
167 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.3.3直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）（）。 | 验电 | 间接验电 | 直接验电 | 核相 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
168 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.5.11.3跨越不停电线路时，施工人员不应在跨越架（）攀登、作业，或从封顶架上通过。 | 内侧 | 外侧 | 旁边 | 中间 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
169 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表1人员、工具及材料与500kV设备带电部分的安全距离（）。 | 4米 | 5米 | 5.5米 | 6米 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
170 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表2带电作业时人身与110kv带电体间的安全距离（）。 | 0.6米 | 0.8米 | 1米 | 1.5米 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
171 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表3110kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度（）。 | 1m | 1.3m | 1.4m | 1.5m |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
172 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表5 110kV带电作业中良好绝缘子最少片数。（） | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
173 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表14 220kV绝缘子片数13，同一串中允许零值绝缘子片数。（） | 5片 | 6片 | 7片 | 8片 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
174 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表14 110kV绝缘子片数7，同一串中允许零值绝缘子片数。（） | 3片 | 4片 | 5片 | 6片 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
175 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表16:邻近或交叉220kV电力线路工作的安全距离。（） | 3m | 4m | 5m | 6m |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
176 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.4（）包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备。 | 电气设备 | 电力设施 | 电力系统 | 运行设备 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
177 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.8:（）实现指定电气或相关功能，并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 | 电力设备 | 电力设施 | 电力系统 | 运行设备 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
178 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.3.3.9紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作需选用（）。 | 线路带电作业票 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 紧急抢修工作票 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
179 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.4.4.1个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的（）装设，作业结束且人体脱离导线后拆除。 | 作业开始前 | 作业开始时 | 作业开始后 | 作业中 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
180 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.9.5新插接的钢丝绳套应做（）允许负荷的抽样试验。 | 100% | 110% | 120% | 125% |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
181 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | （）是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段，检测方法应正确可靠，数据准确．检测结果要做好记录和统汁分析，要做好检测资料的存档保管。检测计划应符合季节性要求。 | 检测工作 | 地面巡视 | 诊断性巡视 | 巡视、检测 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
182 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 维修项目应按照设备状况，（）的结果和反事故措施的要求确定。 | 检测工作 | 地面巡视 | 巡视、检测 | 诊断性巡视 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
183 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | （）时，除处理缺陷外，应对杆塔上各部件进行检查，检查结果应在现场记录。 | 巡视 | 维修 | 检测 | 巡视、检测 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
184 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 维修工作应遵守有关（）要求及质量标准，更换部件维修(如更换杆塔、横担、导线、地线、绝缘子等)时，要求更换后新部件的强度和参数不低于原设计要求。 | 检测结果 | 维修质量 | 检修工艺 | 验收规范 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
185 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表2带电作业时人身与500kv带电体间的安全距离为（）。 | 3m | 3.4m | 4m | 5m |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
186 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.14使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作，并戴（）。 | 安全帽 | 防护眼镜 | 眼镜 | 防护手套 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
187 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.12.4在受力方向变化较大的场合或在高处使用时，应采用（）滑车。 | 吊环式 | 开门式 | 吊钩式 | 悬挂式 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
188 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 维修工作应根据（）和要求安排，要及时落实各项反事故措施。 | 巡视工作 | 季节特点 | 巡视、检测 | 以上都对 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
189 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | （）是指公司所属调度中心、信通公司、供电局（运维局）下属输电、配电、变电、调度等专业对所辖范围设备进行检查、检修、技改、试验、校验等业务实施及责任主体。 | 运行班组 | 检修班组 | 生产班组 | 辅助班组 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
190 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | （）应根据事故备品备件管理规定，配备充足的事故备品，抢修工具、照明设备及必要的通信工具，一般不许挪作他用。 | 维护单位 | 运行单位 | 运行维护单位 | 以上都对 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
191 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.1.1使用前应对牵引机和张力机的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面检查，并做（）运转试验。 | 空载 | 负荷 | 加压 | 变频 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
192 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.1（）kV及以下的电压等级称为低电压。 | 1 | 10 | 35 | 220 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
193 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.2（）kV以上的电压等级称为高电压。 | 1 | 10 | 35 | 220 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
194 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.3应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关设备的总称为（）。 | 电力设备 | 电力设施 | 电力系统 | 设备 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
195 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.2.7 杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在开挖的（）加装临时拉线，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。 | 前方向 | 后方向 | 侧方向 | 反方向 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
196 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.5.5放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置，防止意外跑线时抽伤（）。 | 已受力的牵引绳、导（地）线的外角侧及正上方 | 非受力的牵引绳、导（地）线的外角侧及正上方 | 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 | 非受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
197 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》18.6.1高压侧核相时应戴（），使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。 | 绝缘手套 | 劳保手套 | 安全带 | 护目镜 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
198 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 螺栓缺失1%-3%，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
199 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 塔材表面大面积锈蚀并出现麻坑、鼓包等现象，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
200 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 钢管塔（杆）、角钢塔身、砼杆焊口的焊缝出现裂缝或焊缝不足；钢筋混凝土杆保护层腐蚀脱落、钢筋外露，普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹、横向裂纹，缝隙宽度大于0.3mm，预应力钢筋混凝土杆有裂缝，裂纹大于该段长度的1/3，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
201 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 鸟类在绝缘子挂点处筑巢，且有异物短接绝缘子串，但不超过绝缘子串总长度的一半，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
202 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 铁塔主材相邻节点弯曲度超过2‰，属于什么缺陷（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
203 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 单一法兰盘连接螺栓松动在50%以下，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
204 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 护坡、挡土墙、排水沟、围堰等设施损坏或开裂，造成大量水土流失，基础稳定受到明显影响，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
205 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础保护帽未浇筑，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
206 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础保护帽损坏，但未裸露地脚螺栓，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
207 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 憎水性降低至HC6级（采用喷水分级法进行检查，喷水后绝伞群完全湿润总面积大于90％，仅存在少量干燥区域），属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
208 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 间隔棒安装或连接不牢固，出现松动、滑移等现象，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
209 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 均压环腐蚀、烧蚀、破损，属于什么缺陷（） | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
210 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 防坠轨道装置等登塔和登塔保护设施损坏，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
211 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 爬梯围栏装置等登塔和登塔保护设施损坏，失去对登塔工作人员保护，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
212 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 销子、螺栓缺损，锁紧销（开口销、弹簧销等）变形、线夹销子、压板等部件缺失、松动但尚未危及线路运行属于什么缺陷。（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
213 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 线路避雷器，无间隙避雷器发热异常：运行中避雷器经红外成像拍摄后有明显发热段，温差为1℃-3℃，属于什么缺陷。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
214 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 可控放电避雷针，装置损坏：装置损坏，但不影响线路安全运行，属于什么缺陷。（） | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
215 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 飞行器飞向目标的过程中，先拉高，跨越障碍物飞向目标点，不得（）穿越。 | 直接 | 低空 | 高空 | 间接 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
216 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 飞向目标的过程中飞行速度控制在（）m/s，保持飞行平稳。 | 5～6m/s | 7～8m/s | 9～10m/s | 11～12m/s |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
217 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 飞行区域内，必须告知区域内所有人员，出现紧急情况时，迅速警告相关人员采取（）措施。 | 逃避 | 躲避 | 疏散 | 回避 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
218 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 高海拔地区，以下哪个尺寸的螺旋桨更适用的（）。 | 1035 | 1835 | 1855 | 1845 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
219 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 经过固定翼无人机飞行操作（）合格，并按照《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》取得行业协会签发的操作资格证书。 | 专业培训 | 专业操作 | 专业考试 | 专业取证 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
220 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 众所周知，物体运动的速度是一个矢量，关于飞行过程中的空速与地速的关系，下列正确的是（）。 | 无论何时，空速+风速=地速 | 逆风时，空速＜地速 | 正侧风时，空速=地速 | 空速+正侧风时=地速 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
221 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 我们把提供电流的装置，例如电池之类统称为（）。 | 电源 | 电动势 | 发电机 | 电能 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
222 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电流表、电压表应分别（）在被测回路中。 | 串联、并联 | 串联、串联 | 并联、串联 | 并联、并联 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
223 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 全电路欧姆定律数学表达式是（）。 | I=R0／(E+R) | I=R0/(E+R) | I=E/R | I=E/(R0+R) |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
224 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 有两个带电量不相等的点电荷Q1、Q2(Q1>Q2),它们相互作用时，Q1、Q2受到的作用力分别为F1、F2，则（）。 | F1>F2 | F1<F2 | F1=F2 | 不确定 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
225 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 导线产生稳定振动的风速上限与（）有关。 | 悬点高度 | 导线直径 | 周期性的间歇风力 | 风向 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
226 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 杆塔上两根避雷线之间的水平距离不应超过避雷线与导线间垂直距离的（）倍。 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
227 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 导线悬挂点的应力与导线最低点的应力相比（）。 | 一样 | 不大于1.1倍 | 不大于2.5倍 | 要根据计算确定 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
228 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 导线在直线杆采用多点悬挂的目的是（）。 | 解决对拉线的距离不够问题 | 增加线路绝缘 | 便于施工 | 解决单个悬垂线夹强度不够问题或降低导线的静弯应力 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
229 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 触电者触及断落在地上的带电高压导线，救护人员在未做好安全措施前，不得接近距断线接地点（）的范围。 | 3m以内 | 5m以内 | 8m以内 | 12m以上 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
230 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 放线滑车轮槽底部的轮径与钢芯铝绞线导线直径之比不宜小于（）。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
231 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 带电作业绝缘工具的电气试验周期是（）。 | 一年一次 | 半年一次 | 一年半一次 | 两年一次 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
232 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 下列不能按口头或电话命令执行的工作为:（）。 | 在全部停电的低压线路上工作 | 测量杆塔接地电阻 | 杆塔底部和基础检查 | 杆塔底部和基础消缺工作 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
233 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 钢芯铝绞线断股损伤截面占铝股总截面的20%时，应采取的处理方法为（）。 | 缠绕补修 | 护线预绞丝补修 | 补修管或补修预绞丝补修 | 切断重接 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
234 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 跨越架与通信线路的水平安全距离和垂直安全距离分别为（）。 | 0.6m，3.0m | 3.0m，0.6m | 0.6m，1.0m | 1.0m，0.6m |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
235 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在线路直线段上的杆塔中心桩，在横线路方向的偏差不得大于（）。 | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
236 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于（）平面内。 | 同一水平 | 同一竖直 | 同一直线 | 同一垂直 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
237 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 压接型的耐张线夹，用于（）导线的固定，使用时切断导线，将导线的铝线、钢芯、铝管、钢管，按一定工艺要求压接在一起，既能承受机械荷载，又是导体。 | 小截面 | 各种截面 | 大截面 | 中等截面 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
238 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽的金具名称是（）。 | 碗头挂扳 | 直角挂扳 | 延长环 | 球头挂环 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
239 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 接续管或修补管与耐张线夹的距离不应小于（）。 | 0.5m | 5m | 10m | 15m |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
240 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 承受全张力的压缩型接续管、耐张线夹对导线的握力应不小于被接续导线的计算拉断力的95％，螺栓型耐张线夹为（）。 | 95% | 90% | 80% | 100% |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
241 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 绝缘子盐密测量周期为（）一次。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
242 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 全高超过40m有避雷线的杆塔，其高度增加与绝缘子增加的关系是（）。 | 每高5m加一片 | 每高10m加一片 | 每高15m加一片 | 每高20m加一片 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
243 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 事故发生后，电力企业应当尽快恢复电力生产、电网运行和（）（热力）正常供应。 | 配电网 | 输电网 | 供电 | 电力 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
244 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 制定《安全生产法》就是要从（）保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动,避免和减少生产安全事故,从而促进和保障经济的发展。 | 思想上 | 组织上 | 制度上 | 作风上 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
245 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统（）或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。 | 供电可靠性 | 稳定运行 | 安全运行 | 安全稳定运行 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
246 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 500kV输电线路在最大计算风偏情况下，边导线与建筑物之间的水平距离不应小于（）。 | 5.5m | 6.5m | 8.5m | 11.5m |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
247 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 220kV输电线路跨越电力线时,与边导线间，路径受限制地区(在最大风偏时)最小水平距离不应小于（）。 | 5m | 7m | 9m | 13m |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
248 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 110kV输电线路跨越管道时,至管道任何部分最小垂直距离不应小于（）。 | 4m | 5m | 6m | 7.5m |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
249 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 500kV输电线路跨越管道时,与导线至管道、索道任何部分，路径受限制地区(在最大风偏时)最小水平距离不应小于（）。 | 4m | 5m | 6m | 7.5m |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
250 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 土壤电阻率≤1000Ω·m,放射形接地极每根的最大长度为（）。 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
251 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 土壤电阻率≤500Ω·m,放射形接地极每根的最大长度为（）。 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
252 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 混凝土电杆卡盘安装位置与方向应符合图纸规定，其深度允许偏差不应超过（），卡盘抱箍的螺母应紧固，卡盘弧面与电杆接触处应紧密。 | ±50mm | ±40mm | ±30mm | ±20mm |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
253 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 杆塔连接螺栓应逐个紧固，4.8级的M16螺栓扭紧力矩不应小于（）。 | 40N·m | 80N·m | 100N·m | 250N·m |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
254 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 镀锌钢绞线损伤处理规定：绞线股数为19股，（）应以镀锌铁线缠绕。 | 断1股 | 断2股 | 断3股 | 断4股 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
255 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 当导线型号为LGJ-185/30及以下时，地线采用镀锌钢绞线最小标称截面为（）。 | 50mm² | 70mm² | 35mm² | 90mm² |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
256 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 接地短路(故障)电流流过接地装置时，地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差，称为跨步电位差。（） | 0.6m | 0.7m | 0.8m | 1.0m |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
257 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 在土壤电阻率（）的地区，可采用6～8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。 | 100Ω·m＜ρ≤300Ω·m | 300Ω·m＜ρ≤2000Ω·m | ρ＞2000Ω·m | ρ≤100Ω·m |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
258 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.2.8线路施工需要进行（）作业时应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。 | 开挖 | 施工 | 压接 | 爆破 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
259 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.8杆塔上有人工作时，（）调整或拆除拉线。 | 不应 | 允许 | 可以 | 特殊情况下可以 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
260 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.8使用抱杆立、撤杆时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在（）上。 | 反方向 | 两条直线 | 一条直线 | 不同方向 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
261 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.9使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，（）应分布合理、受力均匀。 | 拉线 | 拉绳 | 牵引绳 | 缆风绳 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
262 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》15.1.2工作前应详细核对电缆标志牌的名称是否与（）相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | 工作票 | 作业指导书 | 作业方案 | 图纸 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
263 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》17.1.3特殊的重要电气试验，应有详细的试验方案和安全措施，并经单位分管生产负责人或（）批准。 | 局长 | 调度 | 总工程师 | 厂站长 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
264 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.10使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 二人 | 作业人员 | 操作人员 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
265 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》3.21 用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线称为（）。 | 个人保安线 | 保护线 | 安全线 | 个人安全线 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
266 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.2.1 作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应（）进行一次体检。 | 每年 | 两年 | 三年 | 四年 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
267 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》5.2.2.3 公司系统内部、外来作业人员及其直接管理人员的考试应由相应的分、子公司组织，或经分、子公司授权相应的（）单位组织。 | 县级 | 省部级 | 地市级 | 本局 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
268 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.3.2.6 （）可不参加“三种人”资格考试，但应以调度员资格发文形式公布，并送达相关单位。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 调度许可人 | 工作负责人 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
269 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.3.3.6 在高压电力电缆上不需要停电的工作需选用（）。 | 线路带电作业票 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 线路第三种工作票 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
270 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.10杆塔起立离地后，应对杆塔进行冲击试验，对各受力点处作一次全面检查，确无问题，再继续起立；杆塔起立（）后应减缓速度，注意各侧拉绳。 | 45° | 50° | 55° | 60° |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
271 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 以下不属于工作班人员的安全责任（）。 | 认真执行工作负责人交待的工作要求和现场安全注意事项 | 工作是否安全 | 发现现场安全措施不适应工作时，应提出异议 | 工作时互相关心工作安全，不伤害自己，不伤害他人和不被他人伤害 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
272 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 下列不属于工作许可人的安全责任（）。 | 审查工作必要性 | 工作票上所填安全措施是否正确完备 | 发电厂、变电站、用户端线路的接地线等安全措施是否正确完备 | 线路停、送电和许可工作的命令是否正确 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
273 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》6.5.5.3线路停电检修，（）应核实线路可能来电的各方面都已停电、合上（装设）接地刀闸（接地线）等所有调度负责的安全措施后，方能许可工作。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 调度值班员 | 工作班成员 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
274 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》8.3.7巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点（）m以内，并迅速报告上级。 | 12 | 10 | 8 | 6 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
275 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》8.4.7严禁在水库、江河等水域上方悬停作业，必须经过水域时直升机飞行高度应不低于（）m且快速通过。 | 40 | 50 | 100 | 120 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
276 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》10.5.1.1危险化学品从业人员应当接受（）和岗位技术培训，考核合格后上岗作业。 | 专业训练 | 系统培训 | 安全教育 | 专业培训 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
277 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》11.1.4带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等，不应进行带电作业。风力大于（）级，或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。 | 6 | 7 | 8 | 5 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
278 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》11.1.5对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编制操作工艺方案和安全措施，并经（）批准后，方可进行作业和使用。 | 局领导 | 区公司 | 本单位 | 上级部门 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
279 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 引雷塔装置损坏，但不影响线路安全运行，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
280 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 故障定位在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
281 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 覆冰在线监测，装置损坏：非覆冰季节监测装置运行故障，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
282 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 覆冰在线监测，装置损坏：覆冰季节监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
283 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 微气象在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
284 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 视频在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
285 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 防山火在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
286 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 其他在线监测，装置损坏：监测装置运行故障，监测装置损坏、误报或通信中断，属于什么缺陷（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
287 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 玻璃绝缘子根据绝缘子所处污秽区等级，绝缘子爬电比距不满足规程要求属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
288 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 玻璃绝缘子观察到持续、明显火花放电现象属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
289 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 玻璃绝缘子有严重爬电现象，电弧短接长度超过1/3绝缘子串长度属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
290 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 玻璃绝缘子钢脚、钢帽、端部锌层有损失，出现锈蚀属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
291 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 玻璃绝缘子钢脚、钢帽、端部锈蚀严重或出现严重变形、裂纹、滑移飞属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
292 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 悬垂绝缘子串顺线路方向的偏斜角（除设计要求的预偏外）7.5°～10°，或其最大偏移值300～350mm，或绝缘横担端部偏移100～120mm属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
293 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 绝缘子电晕放电异常属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
294 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 绝缘子W、R销子松脱属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
295 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 双串绝缘子受力不均衡属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
296 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 瓷（玻璃）绝缘子低、零值（自爆）数量达到：110kV-220kV线路绝缘子串1片，交流500kV绝缘子串1～2片，±500kV绝缘子串1～3片，±800kV绝缘子串1～4片属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
297 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 绝缘子串上挂有异物，但不影响线路安全运行属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
298 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 绝缘子串上挂有异物且危及线路安全运行属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
299 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 复合绝缘子伞裙破损2片及以下，且没有损伤至芯棒和进一步撕裂的趋势属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
300 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 复合绝缘子憎水性降低至HC5级（采用喷水分级法进行检查，喷水后绝伞群一些完全湿润的水带面积大于2cm2，总面积小于测区域面积的90%）属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
301 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 复合绝缘子憎水性降低至HC6级（采用喷水分级法进行检查，喷水后绝伞群完全湿润总面积大于90％，仅存在少量干燥区域）（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
302 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 复合绝缘子芯棒受损、老化属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
303 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 复合绝缘子伞套材料出现漏电起痕与蚀损，其累计长度大于爬电距离的10%或蚀损深度大于所处位置材料厚度的30%（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
304 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 复合绝缘子各部件连接部分有脱胶、缝隙、滑移、变形等现象属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
305 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 均压环安装错误属于（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 其他缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
306 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础本体异常，基础附件有险石，且可能造成塌方而损伤基础或铁塔属于什么缺陷等级（）。 | 一般缺陷 | 其他缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
307 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础本体异常，基础保护范围内由于冲刷、坍塌、滑坡、违章作业等原因，基础出现上拔、下沉、位移等现象，根开或垂直位移变化较大，并持续发展，基础稳定受严重影响属于什么缺陷属于什么缺陷等级（）。 | 一般缺陷 | 其他缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
308 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 以下关于翼型相对厚度和相对弯度正确的是（）。 | 翼型上下表面垂直于翼弦的距离，最长的距离值称为相对厚度 | 翼型相对厚度越大，相对弯度就越大，能产生的升力就越大 | 翼型中弧线的最高点距离翼弦线的最大距离与翼弦长的比值称为相对弯度 | 翼型上下表面垂直于翼弦的距离，最短的距离值称为相对厚度 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
309 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 以下无人机相关部件：数传电台、飞控、电子调速器、OSD、5.8G图传、电机的连接顺序正确的是（）。 | OSD---5.8G图传---电机 | 电机---电子调数器---数传电台---飞控 | 电机---电子调数器---飞控---数传电台 | OSD---7.8G图传---电机 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
310 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 固定翼无人机作业（）、固定翼无人机操作人员要求、气象环境要求和作业质量要求、运行要求。 | 安全事项 | 安全要求 | 安全规定 | 安全方法 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
311 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的（）倍。 | 3 | 1/3 | 9 | 1/9 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
312 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 在R、C串联电路中，R上的电压为4V，C上的电压为3V，R、C串联电路端电压及功率因数分别为（）。 | 7V，0.43 | 5V，0.6 | 7V，0.57 | 5V，0.8 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
313 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 设备缺陷比较重大但设备在短期内仍可继续安全运行的缺陷是（）。 | 一般缺陷 | 危重缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
314 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 单选题 | 扑灭室内火灾最关键的阶段是（）。 | 猛烈阶段 | 初起阶段 | 发展阶段 | 减弱阶段 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
315 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 导线换位的目的是使线路（）。 | 电压平衡 | 阻抗平衡 | 电阻平衡 | 导线长度相等 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
316 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 耐张段内档距愈小，过牵引应力（）。 | 增加愈少 | 增加愈多 | 不变 | 减少愈少 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
317 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 钳压连接导线只适用于中、小截面铝绞线、钢绞线和钢芯铝绞线，其适用的导线型号为（）。 | LJ-16～LJ-l50 | GJ-l6～GJ-l20 | LGJ-l6～LGJ-185 | LGJ-16～LGJ-240 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
318 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标杆或架仪器时，可采用（）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
319 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 杆塔整立时，牵引钢丝绳与地夹角不应大于（）。 | 30° | 45° | 60° | 65° |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
320 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 如果送电线路发生永久性故障，继电保护和断路器同时出现失灵，未能重合，造成线路断电，这种事故考核的单位是（）。 | 继电保护或断路器(开关)管理单位 | 线路管理单位 | 运行管理单位 | 线路管理单位和继电保护及断路器管理单位 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
321 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 水泥杆组立后根开距离误差尺寸不得超过（）。 | ±l％ | ±3％ | ±5％ | ±7％ |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
322 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电力线路的电流速断保护范围是（）。 | 线路全长 | 线路的1／2 | 线路全长的15％～20％ | 线路全长的15％～85％ |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
323 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（）。 | 互相吸引 | 相互排斥 | 没反应 | 有时吸引、有时排斥 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
324 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 直角挂板是一种转向金具，可按使用要求改变绝缘子串的（），也可直接将绝缘子串固定在横担上及连接双联绝缘子串的耐张线夹。 | 连接方式和方向 | 连接方式 | 连接方向 | 连接类别 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
325 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 架空电力线路常用的（）有钳压管(适用于接续中小型号的裸铝绞线及钢芯铝绞线)、液压管、爆压搭接管、补修管、并沟线夹(用于导线、钢绞线在不受拉力部位的接续)。 | 修补金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
326 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 110kV线路，耐张杆单串绝缘子共有8片，在测试零值时发现同一串绝缘子有（）片零值，要立即停止测量。 | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
327 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定下列不属于事故调查组成员的是（）。 | 有关人民政府、监察机关 | 安监部门、公安机关 | 职工代表 | 工会代表 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
328 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（），完善（），确保安全生产。 | 生产管理制度、环保条件 | 安全生产责任制、安全生产条件 | 岗位责任制、劳保措施 | 安全职责、后期保障 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
329 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位（）。 | 不得从事生产经营活动 | 主管部门批准后允许生产经营 | 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 | 经生产主管部门批准后可从事生产经营活动 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
330 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 500kV输电线路跨越弱电线路时，其最小垂直距离不应小于（）。 | 5米 | 6米 | 7米 | 8.5米 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
331 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 杆塔组立及架线后，1l0kV直线杆塔结构倾斜允许偏差为（）。 | 3‰ | 3.5‰ | 2‰ | 1.5‰ |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
332 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 接续管或补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于（）。 | 4m | 7m | 5m | 6m |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
333 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 220kV输电线路在最大计算弧垂情况下，导线与居民区地面的垂直距离不得小于（）。 | 5.5米 | 6.5米 | 7.5米 | 8.5米 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
334 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 当采用新型原材料及器材时，必须经试验并通过有关部门的技术鉴定，证明能满足（）要求，方准使用。 | 设计和规范 | 规程和标准 | 设计和标准 | 规范和标准 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
335 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 220kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与步行不能到达的山坡、峭壁、岩石之间的净空距离不应小于（）。 | 3.0米 | 4.0米 | 5.0米 | 5.5米 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
336 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.3.1施工机具应有专用库房存放，库房要经常保持（）。 | 干燥、通风 | 密封、干燥 | 密封、湿润 | 湿润、通风 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
337 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.11.3合成纤维吊装带使用前应对吊装带进行检查，表面（）或割口、软环及末端件损坏等。损坏严重者应做报废处理。 | 不得有横向、纵向擦破 | 不得有横向擦破 | 不得有纵向擦破 | 允许有擦破 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
338 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.7.4风力超过（）级时，不应砍剪高出或接近导线的树木。 | 5 | 6 | 4 | 5.5 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
339 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表3220kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度（）。 | 1.6米 | 2米 | 2.1米 | 2.5米 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
340 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》表5 220kV带电作业中良好绝缘子最少片数。（） | 7片 | 8片 | 9片 | 10片 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
341 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》7.4.3.3无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm²（如Ø16mm圆钢）、埋深不应小于（）m。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
342 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》11.1.3在交流500kV紧凑型线路上开展带电作业时，应按（）要求执行。 | DL/T400—2010 | DL/T400—1998 | DL/T400—2005 | DL/T400—2003 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
343 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 依据《电气工作票技术规范（线路部分）》（广西电网公司2010整合版）第5.11.1规定，工作完毕后，（）应亲自或指定专人检查工作数量、质量，杆塔上有无遗留工具材料，人员是否已全部撤离。确认无误后即可派人拆除安全措施，由工作负责人向（）汇报。 | 工作签发人，工作许可人 | 工作负责人，工作许可人 | 工作负责人，工作签发人 | 工作监护人，工作签发人 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
344 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 依据《电气工作票技术规范（线路部分）》（广西电网公司2010整合版）第3.2规定，检修状态：是指线路两侧开关.刀闸都在（），两侧装设了接地线或合上了接地刀闸。或线路虽然不检修，但因二次设备上有工作使该线路停电，尽管该线路两侧没有装设接地线或（），但该线路不具备投入运行的条件，也应视该线路为检修状态。 | 断开位置，断开接地闸刀 | 断开位置，合上接地闸刀 | 合上位置，合上接地闸刀 | 合上位置，断开接地闸刀 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
345 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 依据《电气工作票技术规范（线路部分）》（广西电网公司2010整合版）第6.3.3规定，基建及外单位施工承包工程的工作票，生产单位的工作票签发人对（）负责。 | 工作必要性 | 工作是否安全 | 所派工作负责人和工作人员是否适当或足够 | 工作票所填安全措施是否正确完备 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
346 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 依据《电气工作票技术规范（线路部分）》（广西电网公司2010整合版）第5.3.3规定，不影响一次设备运行方式的工作，即不管一次设备原来在什么应用状态，凡是不造成一次设备不能投入运行的工作必须填用第（）种工作票。 | 一 | 二 | 三 | 以上都对 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
347 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础本体立柱异常，基础立柱出现水泥脱落、风化、开裂，装配基础出现轻微塌陷属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
348 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 基础本体钢筋外露属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
349 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 地脚螺栓破损，地脚螺栓缺帽、松动属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
350 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 接地装置，接地装置损坏，单根接地引下线被盗，外漏，接地体严重锈蚀且截面损失20%以上或部分断裂，引下线有松动或断开属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
351 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体断股损伤，任意一根拉线发生断股，截面在17%以下属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 紧急 | 其他 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
352 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体断股损伤，拉线棒截面受损超过40%～60%属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 紧急 | 其他 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
353 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体断股损伤，任意一根拉线发生断股超过25%，或发生断线属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 紧急 | 其他 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
354 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体，拉线出现轻微锈蚀属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
355 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体，拉线交叉摩擦属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
356 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线本体，拉线线夹被埋属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
357 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线系统拉盘异常，拉盘移位、外露属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 紧急 | 其他 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
358 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线系统，拉线金属连接部件缺失属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 紧急 | 其他 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
359 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线金具机械损伤，接续金具探伤发现金具内严重烧伤、断股或压接不实属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
360 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》11.10.1使用火花间隙检测器检测500kV电压等级的绝缘子串时，如绝缘子串片数为28片，零值绝缘子片数达到（）片，应立即停止检测。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
361 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 世界上最早开展带电业的国家是（），早在1923后就开始在34kV配电线路上探索进行带电作业。 | 苏联 | 日本 | 美国 | 中国 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
362 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 多旋翼无人机以下列哪个下降速度较为合理（）。 | 2m/s | 5m/s | 8m/s | 10m/s |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
363 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 无人机飞行航线与输电线路的最小安全距离为（）m，为保证巡检效果，飞行航线与输电线路的净空距离不宜大于15m。 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
364 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 以6S5000mAh20C（3C）锂电池为例，最大放电电流是多少（）。 | 20A | 30A | 50A | 100A |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
365 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 下列哪种电池的能量密度最大（）。 | 锂聚合物电池 | 镍氢电池 | 铅酸电池 | 铝锌电池 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
366 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 目前常用无人机使用什么类型的电机（）。 | 外转子三相交流无刷同步电机 | 外转子三相交流无刷异步电机 | 内转子直流有刷电机 | 内转子交流有刷电机 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
367 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 单选题 | 多旋翼飞机如何实现左转弯，螺旋桨转速如何变化（）。 | 顺时针减速、逆时针加速 | 顺时针减速、逆时针减速 | 顺时针加速、逆时针加速 | 顺时针加速、逆时针减速 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
368 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 电路主要由负载、线路、电源、（）组成。 | 变压器 | 开关 | 发电机 | 仪表 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
369 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 抱杆座落点的位置，即抱杆脚落地点至整立杆塔支点的距离可根据抱杆的有效高度h选择，其取值范围为（）。 | 0.2～0.4h | 0.4～0.6h | 0.6～0.8h | 0.8～0.9h |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
370 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 架线后，直线钢管电杆的倾斜不超过杆高的（），转角杆组立前宜向受力反侧预倾斜。 | 2‰ | 3‰ | 5‰ | 7‰ |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
371 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 系统发生短路故障时，系统网络的总阻抗会（）。 | 突然增大 | 缓慢增大 | 无明显变化 | 突然减小 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
372 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 在超过（）深的坑内作业时，抛土要特别注意防止土石回落坑内。 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
373 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 单选题 | 系统频率的稳定取决于系统内（）的平衡。 | 无功功率 | 有功功率 | 电流 | 电压 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
374 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 预绞丝护线条：具有弹性的铝合金丝，预绞成螺旋状，紧紧包住导线，以提高导线的（）性能。 | 耐振 | 防振 | 共振 | 磁振 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
375 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 直线杆悬垂绝缘子串除有设计特殊要求外，其与铅垂线之间的偏斜角不得超过（）。 | 4° | 5° | 6° | 7° |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
376 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | XP-70型绝缘子的（）为70kN。 | lh机电荷载 | 额定机电破坏荷载 | 机电荷载 | 能够承受的荷载 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
377 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能，为防止污闪事故发生，线路防污工作必须在（）完成。 | 春季前 | 停电时 | 污闪事故季节来临前 | 冬季前 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
378 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 线夹的曲率半径，悬垂线夹不小于被安装导线直径的（）倍。 | 8～10 | 8～12 | 10～12 | 2018-12-14 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
379 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的罚款的行政处罚由（）决定。 | 人民政府 | 事故调查组 | 安监部门 | 监察部门 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
380 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 500kV输电线路跨越铁路时，至承力索或接触线最小垂直距离不应小于（）。 | 5米 | 6米 | 8米 | 10米 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
381 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 110kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与步行不能到达的山坡、峭壁、岩石之间的净空距离不应小于（）。 | 3.0米 | 4.0米 | 5.0米 | 5.5米 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
382 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 220kV输电线路在最大计算风偏情况下，边导线与建筑物之间的水平距离不应小于（）。 | 4米 | 5米 | 6米 | 7米 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
383 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 架空线路杆塔号标志牌原则上标志牌安装在杆塔的（），在公路、河道两侧的杆塔可安装在靠公路、河道的一侧。 | 大号侧 | 小号侧 | 侧面 | 加号侧 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
384 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.2.11人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在（）的一侧，禁止反装。绞磨受力时人员（）离开磨杠，防止飞磨伤人。 | 受力；应该 | 不受力；不准 | 受力；不准 | 不受力；应该 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
385 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.2.7卷扬机作业中，人员（）跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后，操作人员（）离开机械。 | 可以；应该 | 不可以；不准 | 可以；不准 | 不应；不应 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
386 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.2.2拉磨尾绳不应少于2人，且应位于锚桩（）、绳圈（）。 | 前面；外侧 | 后面；内侧 | 前面；内侧 | 后面；外侧 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
387 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》28.2.2.1绞磨、卷扬机应放置平稳，锚固可靠，受力（）不准有人，使用过程中应设置（）。 | 前方；接地线 | 后方；稳压器 | 前面；稳压器 | 后面；接地线 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
388 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.1（）作业前，应核对线路名称和工作地点杆塔号是否正确。 | 线路施工 | 登杆塔 | 开工 | 许可 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
389 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.3.2攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有冲刷、起土、上拔或导（地）线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好（）或支好架杆后，再行攀登。 | 锚桩 | 永久拉线 | 临时拉线 | 叉杆 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
390 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.4.1立、撤杆应设专人统一指挥。（），应交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施，工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | 开工前 | 开工后 | 到达现场前 | 到达现场后 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
391 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.5.11.2跨越架中心应在线路中心线上，宽度应考虑施工期间牵引绳或导（地）线风偏后超出新建线路两边线各（）m，且架顶两侧应装设外伸羊角。 | 1.0m | 2.0m | 2.5m | 3.0m |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
392 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.5.13在交通道口采取（）施工时，应采取措施防止车辆挂碰施工线路。 | 无跨越架 | 有跨越架 | 封网 | 交通管制 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
393 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-2015》14.5.6拆除杆上导线前，应先检查（），做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | 杆根 | 附件 | 叉杆 | 拉绳 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
394 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 大跨越段应加强对杆塔、基础、导线、地线、拉线、绝缘子、金具及防洪、防冰、防舞、防雷、测振等设施的（），并做好定期分析工作。 | 检测和维修 | 维修 | 检测 | 测试 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
395 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 线路运行图表及资料应保持与（）相符。 | 现场实际 | 现场 | 实际 | 设备 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
396 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 单选题 | 依据《南网公司输电线路运行管理标准》第5.5.3.1规定，线路发生雷击跳闸后应在雷电定位系统.故障录波器等装置指导下迅速查明雷击故障点，复测（），记录现场雷击情况并上报上级主管部门。 | 地网电阻 | 线路电压 | 电容电流 | 杆塔高度 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
397 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 耐张线夹管口导线出现滑移属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
398 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线金具，金具出现严重锈蚀，并影响其电气性能或机械强度属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
399 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线金具缺损，锁紧销（开口销、弹簧销等）变形属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
400 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线金具缺损，引流板螺栓脱落、安装错误或与导线摩擦属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
401 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线基础异常，基础保护范围内由于冲刷、坍塌、滑坡、违章作业等原因，基础出现上拔、下沉、位移等现象，但不影响基础稳定属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
402 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线基础回填不足，基础回填土流失或下沉属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
403 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 单选题 | 拉线基础地脚螺栓破损，地脚螺栓缺帽、松动属于什么缺陷等级（）。 | 一般 | 重大 | 其他 | 紧急 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
404 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》11.2.2220kV操作杆的有效绝缘长度不得小于（）m。 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
405 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | USB是英文UniversalSerialBus的缩写，它的中文意思是（）。 | 移动硬盘 | 通用串行总线 | 并行总线 | 串行总线 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
406 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 将正在运行的应用程序最小化后，该应用程序处于（）状态。 | 挂起 | 停止 | 退出 | 运行 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
407 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 操作系统是计算机系统的一种（）。 | 应用软件 | 系统软件 | 通用软件 | 工具软件 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
408 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 下列设备中，（）都是输入设备。 | 投影仪，数码相机，触摸屏 | 绘图仪，打印机，数码相机 | 扫描仪，触摸屏，光笔 | 键盘，触摸屏，绘图仪 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
409 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 下列软件中，（）是系统软件。 | Excel | Windows10 | PowerPoint | Word |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
410 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 在操作系统中,“复制”操作的快捷键是（）。 | Ctrl+C | Ctrl+D | Ctrl+X | Ctrl+V |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
411 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | Excel工作表的单元格中计算一组数据后出现########，一般是由于（）所致。 | 单元格显示宽度不够 | 计算数据出错 | 计算机公式出错 | 数据格式出错 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
412 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 记录在某种载体上的含有公开密钥和用户信息的数据文件，用于在网络上识别各方身份，称作用户网络身份证的是（）。 | 访问记录 | 签名档 | 个体实名文件 | 数字证书 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
413 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 在下列设备中，属于输出设备的是（）。 | 硬盘 | 键盘 | 鼠标 | 打印机 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
414 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | Excel中，单元格引用的地址不随目标位置变化而变化的是（）。 | 相对引用 | 绝对引用 | 混合引用 | 地址引用 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
415 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | AutoCAD软件的基本图形格式为（）。 | *.MAP | *.LIN | *.LSP | *.DWG |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
416 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 在AutoCAD中，功能键“F2”的作用是（）。 | 图形显示方式和文本显示方式的切换 | 获得命令的帮助 | 将输入的命令作废 | 说明可以输入命令别名的转换键 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
417 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | AutoCAD中，世界坐标系的英文缩写为（）。 | WPS | WCS | RPS | UCS |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
418 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 单选题 | 在用line命令绘制封闭图形时，最后一直线可敲（）字母后回车而自动封闭。 | C | G | D | O |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
419 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 在创造物质文明的过程中，要使我们企业的财富、国家的财富不断增加，人人必须以主人翁的态度对待企业的财产，尽可能地减少消耗，降低成本．避免在任何地方、任何情况下造成浪费和损失，这是我们提倡的（）高尚的道德情操和道德水平。 | 勤俭节约 | 关心企业 | 勇于创新 | 钻研技术 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
420 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 电力生产人员职业道德规范是在（）职业道德原则指导下具体体现电力生产人员职业道德的规范。 | 社会主义 | 集体主义 | 共产主义 | 理想主义 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
421 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 电力生产人员敬业规范外体现的是电力生产人员（）的精神风貌。 | 钻研业务 | 热爱电力事业 | 忠于职守 | 奉献社会 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
422 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 树立强烈的（），是时代对我们的要求，是我们应有的职业道德观念。 | 企业荣誉感 | 主人翁责任感 | 历史责任感 | 无私奉献 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
423 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 崇高的（）是一个人事业成功的精神支柱。 | 职业爱好 | 思想境界 | 职业理想 | 职业乐趣 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
424 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 电力生产人员勤业规范就是电力行业要求所有电力生产人员以（）为目的，兢兢业业、诚实劳动的行为准则。 | 发展电力生产 | 发展电力服务 | 发展电力企业 | 发展电力资产 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
425 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 在电力生产中体现出来的团结协作精神，就是一种团队精神，实质上就是（）精神。 | 集体主义 | 社会主义 | 共产主义 | 理想主义 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
426 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 党的十六大报告指出，认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以（）为重点。 | 无私奉献 | 爱岗敬业 | 诚实守信 | 遵纪守法 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
427 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 以下关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（）。 | 诚实守信与经济发展相矛盾 | 诚实守信是市场经济应有的法则 | 是否诚实守信要视具体对象而定 | 诚实守信应以追求利益最大化为准则 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
428 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 要做到遵纪守法，对每个职工来说，必须做到（）。 | 有法可依 | 反对“管“、“卡”、“压” | 反对自由主义 | 努力学法，知法、守法、用法 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
429 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 下列关于爱岗敬业的说法中，你认为正确的是（）。 | 市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜 | 即便在市场经济时代，也要提倡“干一行、爱一行、专一行” | 要做到爱岗敬业就应一辈子在岗位上无私奉献 | 在现实中，我们不得不承认，“爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
430 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 电力工业是为社会生产和人民生活提供电能的工业系统，它包括电力建设、发电、供电、设备制造等多种部门，是现代化和集约程度很高的技术高度密集的社会化大生产体系，电力行业特有工种就九十多个，因此，电力生产人员职业道德在其适用范围上具有丰富的（）。 | 公益服务性 | 服从性 | 高度责仟心 | 多样性 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
431 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 现实生活中，一些人不断地从一家公司“跳槽”到另一家公司。虽然这种现象在一定意义上有利于人才的流动，但它同时也说明这些从业人员缺乏（）。 | 工作技能 | 强烈的职业责任感 | 光明磊落的态度 | 坚持真理的品质 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
432 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 下列关于创新的论述中正确的是（）。 | 创新就是出新花样 | 创新就是独立自主 | 创新是企业进步的灵魂 | 创新不需要引进外国的新技术 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
433 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（）。 | 一贯地诚实守信是不明智的行为 | 诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则 | 是否诚实守信要视具体对象而定 | 追求利益最大化原则高于诚实守信 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
434 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 要做到办事公道，在处理公私关系时，要（）。 | 公私不分 | 假公济私 | 公平公正 | 先公后私 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
435 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 坚持办事公道，要努力做到（）。 | 公私不分 | 有求必应 | 公正公平 | 全面公开 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
436 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 勤劳节俭的现代意义在于（）。 | 勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段 | 勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡 | 节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展 | 勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产效率无关 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
437 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 在企业的活动中，（）不符合平等尊重的要求。 | 根据员工技术专长进行分工 | 对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度 | 师徒之问要平等和互相尊重 | 取消员工之间的一切差别 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
438 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 在日常接待工作中，对待不同服务对象，态度应真诚热情、（）。 | 尊卑有别 | 女士优先 | 一视同仁 | 外宾优先 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
439 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 对待职业和岗位，（）并不是爱岗敬业所要求的。 | 树立职业理想 | 干一行爱一行专一行 | 遵守企业的规章制度 | 一职定终身，不改行 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
440 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（）功能。 | 娱乐 | 主导 | 决策 | 自律 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
441 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 在商业活动中，不符合待人热情要求的是（）。 | 严肃待客，表情冷漠 | 主动服务，细致周到 | 微笑大方，不厌其烦 | 亲切友好，宾至如归 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
442 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 工作认真负责是（）。 | 衡量员工职业道德水平的一个重要方面 | 提高生产效率的障碍 | 一种思想保守的观念 | 胆小怕事的做法 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
443 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 作为一名工作认真负责的员工，应该是（）。 | 领导说什么就做什么 | 领导亲自安排的工作认真做，其他工作可以马虎一点 | 面上的工作要做仔细一些，看不到的工作可以快一些 | 工作不分大小，都要认真去做 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
444 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 养成爱护企业设备的习惯，（）。 | 在企业经营困难时，是很有必要的 | 对提高生产效率是有害的 | 对于效益好的企业，是没有必要的 | 是体现职业道德和职业素质的一个重要方面 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
445 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 制止损坏企业设备的行为，（）。 | 只是企业领导的责任 | 对普通员工没有要求 | 是每一位员工和领导的责任和义务 | 不能影响员工之间的关系 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
446 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 单选题 | 对自己所使用的工具，（）。 | 每天都要清点数量，检查完好性 | 可以带回家借给邻居使用 | 丢失后，可以让单位再买 | 找不到时，可以拿其他员工的 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
447 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 单选题 | 从业人员在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是（）。 | 着装华贵 | 适当化妆或戴饰品 | 饰品俏丽 | 发型要突出个性 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
448 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力基础知识 | 单选题 | 已知某节点A，流入该节点电流为10A，则流出该节点的电流为（）。 | 0A | 5A | 10A | 不能确定 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
449 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力基础知识 | 单选题 | 三相电流（或电压）幅值不一致，且幅值差超过规定范围称（）。 | 单相不平衡 | 两相不平衡 | 三相不平衡 | 突变 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
450 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力基础知识 | 单选题 | 电气设备外壳接地属于（）。 | 工地接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 保护接零 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
451 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力基础知识 | 单选题 | 欧姆定律阐明了电路中（）。 | 电压和电流是正比关系 | 电流与电阻是反比关系 | 电压 、电流和电阻三者之间的关系 | 电阻值与电压成正比关系 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
452 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力基础知识 | 单选题 | 载流线圈周围的磁力线方向与线圈中的电流方向的关系可由（）判定。 | 右手定则 | 右螺旋定则 | 左手定则 | 左螺旋定则 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-电力基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
453 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 悬式绝缘子运行工况时的安全系数应不小于（）。 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 4.5 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
454 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》5.11.1规定，工作完毕后，（）应亲自或指定专人检查工作数量.质量，杆塔上有无遗留工具材料，人员是否已全部撤离。确认无误后即可派人拆除安全措施，由工作负责人向（）汇报。 | 工作签发人，工作许可人 | 工作负责人，工作许可人 | 工作负责人，工作签发人 |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
455 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》3.2规定，运行状态：是指（）。 | 线路只要有一侧开关及刀闸在合闸位置，线路带有标称电压的状态。 | 线路两侧开关.刀闸都在合闸位置，线路全部处于不带电状态。 | 线路两侧开关.刀闸都在断开位置，线路全部处于不带电状态。 | 线路两侧开关.刀闸一侧在合闸位置，线路全部处于带电状态。 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
456 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》5.10规定，“工作延期”栏中工作延期手续应由（）在工作批准期限前2小时，向（）提出申请。 | 工作负责人；工作票签发人 | 工作负责人；调度值班员 | 工作票签发人；值班负责人 | 调度值班员；工作负责人 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
457 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》5.8.1规定，工作负责人在办理完工作许可手续后，带领工作班人员进入现场。（），向全体工作班人员交代清楚工作任务.安全措施和安全注意事项，并明确分工。 | 从单位出发前 | 开工前 | 到达工作地点后 | 工作中 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
458 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 一次事故造成人身死亡达3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上的事故为（）。 | 特大人身事故 | 重大人身事故 | 人身伤亡事故 | -般事故 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
459 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》5.6.2规定，不需要退出重合闸的第（）种工作票不存在工作票的送票及收票过程。 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
460 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 绝缘靴及绝缘手套检验周期为（）。 | 一年 | 半年 | 两年 | 三个月 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
461 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 安全帽经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模上的力应不超过（），帽壳不得有碎片脱落。 | 2900N | 3900N | 4900N | 5900N |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
462 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | （）工作前要对工作班成员进行危险点告知、交代安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
463 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 重大设备事故由（）组织调查组进行调查。 | 国家电力部门 | 省市电力部门 | 发生事故单位 | 区域电网部门 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
464 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 一张工作票中，工作负责人不得兼任（）。 | 现场勘察人 | 工作票签发人 | 工作班成员 | 工作监护人 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
465 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 第一种工作票，每张只能用于（）。 | 一条线路 | -条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路 | 一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设的几条线路 | -条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
466 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 工作票中停电线路名称栏应填写（）。 | 线路名称 | 线路停电变电站 | 线路停电开关 | 线路电压等级和线路名称 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
467 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 填用第一种工作票的工作为：影响一次设备运行方式的工作，即不管一次设备原来在什么应用状态，凡是造成一次设备不能（）的工作必须填用第一种工作票。 | 列为备用 | 投入运行 | 热备用 | 检修状态 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
468 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 下列关于线路第一种工作票工作班人员的填写说明中错误的是：（）。 | 一个工作组时，填写本工作组的全体人员姓名，人员超过十名的可填写前十名工作人员姓名后加等几人 | 多个工作组分组工作时，应填写各工作组名称及工作组负责人姓名并注明该工作组人数，工作负责人兼任一个工作组负责人时，不需重复填写该工作负责人姓名 | 工作班人员共几人包括工作负责人在内 | 若工作人员有变动必须在工作票备注栏说明 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
469 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 遇到带点电气设备着火时，应使用（）进行灭火。 | 泡沫灭火器 | 沙子 | 干粉灭火器 | 水 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
470 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《电气工作票技术规范（线路部分）》3.1规定，关于计划工作时间的描述正确的是：（）。 | 计划工作时间：是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。 | 计划工作时间：是指包括设备停.送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。 | 计划工作时间：是指送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。 | 计划工作时间：是指安全措施实施时间的设备检修时间。 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
471 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 工作负责人根据工作任务.工作地点和（）的安全措施等情况选用办理工作票。 | 工作规定 | 工作要求 | 安全要求 | 管理要求 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
472 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 规程规定：低压临时线路，当使用裸线时，对地距离不得。（） | 低于5m | 高于5m | 高于6m | 低于6m |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
473 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，装设接地线、个人保安线时，应先（）、后装（），拆除接地线的顺序与此（）。 | 装接地端、导体（线）端 相反 | 导体（线）端、装接地端 相反 | 装接地端、导体（线）端 相同 | 导体（线）端、装接地端 相同 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
474 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。刮风、下雨天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由（）决定是否操作。 | 工作负责人 | 值班负责人 | 调度值班员 | 设备运维部门主管领导 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
475 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 心肺复苏急救法按压次数是（）。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
476 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 发现有人触电低压怎么处理（）。 | 拉 | 挑 | 垫 | 拖 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
477 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 心肺复苏急救法按压和吹气的比例是（）。 | 30比2 | 40比2 | 50比2 | 60比2 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
478 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 心肺复苏急救法按压和吹气周期是（）。 | 6个循环 | 5个循环 | 4个循环 | 10个循环 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
479 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 下列哪种灭火器不适于扑灭电器火灾（）？ | 二氧化碳灭火器 | 干粉灭火器 | 泡沫灭火器 | 1211灭火器 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
480 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 心肺复苏急救法按压频率是（）。 | 每分钟120次 | 每分钟100次 | 每分钟140次 | 每分钟100次-120次 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
481 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 心肺复苏急救法按压深度是（）。 | 3厘米 | 5厘米 | 6厘米 | 5-6厘米 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
482 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 通信线路与低压线路之间的距离不得小于（）m。 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.5 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
483 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 对需要出动12人及以上的大型复杂抢修项目，应编制（），经供电局的分局或县级供电企业分管领导批准。 | 作业指导书 | 作业表单 | 抢修方案 | 施工方案 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
484 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 在有爆炸危险场所明敷的电缆，露出地坪上需加以保护的电缆，地下电缆与公路、铁道交叉时，应采用（）。 | 穿管 | 直埋 | 电缆沟 | 桥架 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
485 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的（）。 | 水平应力 | 最大许用应力 | 平均运行应力 | 放线应力 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
486 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全生产基础知识 | 单选题 | 保险带、绳使用长度在（）以上的应加缓冲器。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全生产基础知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
487 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 脚扣的试验荷重不小于（）kg。 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
488 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每（）mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 200 | 300 | 400 | 500 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
489 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 绝缘绳索的型号scJs-14表示（）。 | 直径为14mm的桑蚕绞制绳 | 直径为14mm的棉纶棕绳绞制绳 | 直径为14cm的棉纶绞制绳 | 直径为14mm的棉纶长丝绞制绳 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
490 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 绝缘绳的试验周期：（）。 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | 18个月 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
491 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 经纬仪十字丝分上丝和下丝的作用是测量（）。 | 视距 | 角度 | 长度 | 挡距 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
492 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 经纬仪各轴线间的几何关系均已满足，并略去各项误差的影响，盘左、盘右照准同一目标，则盘左、盘右的竖盘读数L、R关系为（）。 | L+R=1800 | L=R+或-1800 | L+R=3600 | L=R |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
493 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 经纬仪照准同一竖直线上不同高度的两个点，在水平度盘上的读数（）。 | 相同 | 不同 | 不能确定 | 两者相差1800 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
494 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 起重设备、吊索具和其他起重工具的（），不准超过铭牌规定。 | 工作负荷 | 额定负荷 | 最小负荷 | 最大负荷 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
495 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质相（）。 | 一致 | 匹配 | 类似 | 不同 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
496 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 报废的安全工器具由各（）统一回收妥善处理，并及时清账，不能和合格者混放，防止误用。 | 使用班组 | 使用部门 | 安全监管部门 | 市局 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
497 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 登高安全工器具，是指具有足够（），保证高处作业安全，提供登高必须的工作条件，防止意外坠落，减轻坠落伤害的工器具。 | 绝缘强度 | 机械强度 | 受力强度 | 耐压强度 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
498 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 带电作业工具的有效绝缘长度是指（）。 | 工具的全长 | 绝缘工具握手标志至带电体之间的距离 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的长度 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的距离并扣除中间金属接头长度 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
499 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 绝缘手套在带电作业中是作为（）。 | 基本安全用具 | 辅助安全用具 | 主绝缘 | 后备保护 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
500 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用工具知识 | 单选题 | 绝缘绳在受潮以后，其泄漏电流将显著增加，（）大幅度降低。 | 绝缘电压 | 泄漏电压 | 闪络电压 | 工作电压 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用工具知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
501 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 绝缘电阻表又称摇表、兆欧表，是一种用来测量电气设备绝缘电阻的携带式仪表，其标尺的单位是兆欧，用（）表示。 | MΩ | kΩ | Ω | uΩ |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
502 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 兆欧表应根据被测电气设备的（）来选择。 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电阻 | 额定电流 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
503 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | ZC-8型接地电阻表的接线柱P1表示（）。 | 电流极 | 电压极 | 电阻极 | 接地极 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
504 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | ZC-8型接地电阻表的接线柱C1表示（）。 | 电流极 | 电压极 | 电阻极 | 接地极 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
505 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 数字万用表是应用数模转换技术，用（）显示测量结果的多功能、多量程的颠簸，又称数字多用表，简称DMM。 | 图像 | 数字 | 字母 | 中文 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
506 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 使用钳形电流表可选择（），然后再根据读数逐次换切。 | 最高档位 | 最低档位 | 刻度一半 | 任何档位 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
507 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 红外热像仪（又称红外测温仪）是通过（）探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。 | 非接触 | 接触 | 近距离接触 | 以上均可 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
508 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 红外检测仪可以（）。 | 照明，看到缺陷所在位置 | 定位缺陷所在位置 | 测量表面温度分布变化，探测缺陷的位置。 | 测量表面湿度分布变化，探测缺陷的位置。 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
509 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（）。 | 2A | 3A | 6A | 12A |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
510 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 使用ZC-8型接地电阻表开始测量接地电阻时，表的刻度盘应调至10Ω，倍率档位应调至（）。 | X 0.1 | X 1 | X 10 | 没有规定 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
511 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 全站仪与光学经纬仪比较有（）优点。 | 所有角度、距离、高程等测量数据不必人工记录、计算，操作者只需揿动相关按钮(键盘)就能自动记录、计算和显示 | 当定线测量遇障时，可采用坐标法任意绕，只轻微影响观测精度 | 仪器上有一接口，能将测量记录的数据与计算机连接，进行处理、半自动描图等 | 水平灵敏度较低 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
512 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 利用经纬仪观测，观测者对着望远镜的目镜时，竖盘在望远镜的左边称为（）。 | 反镜 | 正盘 | 盘右 | 盘左 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
513 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 使用钳形电流表时，被测的导线（）。 | 必须是裸体导线 | 必须是绝缘体导线 | 为绝缘、裸体导线均可 | 为绝缘体导线不行 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
514 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 数字式万用表COM是用（）。 | 电压端子 | 电流端子 | 电阻端子 | 对所有测量的公共端子 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
515 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 用ZC-8型接地电阻表测量某设备接地电阻，倍率标度盘选在X100位置，表计指针稳定后读数为1，则所测接地电阻为（）Ω。 | 1 | 10 | 100 | 1000 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
516 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 利用绝缘电阻表测量时，绝缘电阻表必须平放，以（）r/min的恒定速度摇动绝缘电阻表手柄，使指针逐渐上升，直到达到稳定值，再读取绝缘电阻值。 | 50 | 500 | 60 | 120 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
517 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 绝缘电阻表进行开路检查时，应将绝缘电阻表放置平稳，将“L”、“E”两端开路，将手摇发电机摇到额定转速，此时指针应指到（）。 | ∞ | 0 | 中间 | 任意位置 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
518 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 万用表又称（）。 | 电工电表 | 电流表 | 电阻表 | 万能表 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
519 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 指针式万用表的测量：用100V量程的直流电压测量时，指针满度值的电流为50uA，则万用表的内阻Ri为（）。 | 200Ω | 2Ω | 2MΩ | 5MΩ |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
520 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 绝缘电阻表屏蔽端G的作用是（）。 | 屏蔽额定电流 | 屏蔽额定电压 | 测量绝缘电阻 | 屏蔽表面泄漏电流，提高测量的准确度 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
521 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 使用绝缘电阻表时，被测电阻Rx接在（）。 | “L”与“E”端钮之间。 | “L”与“G”端钮之间。 | “G”与“E”端钮之间。 | 不作规定 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
522 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 绝缘电阻表是一种专门用来测量电气设备的（）的便携式仪表。 | 接地点阻 | 绝缘电阻 | 额定电压 | 额定电流 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
523 | 送电线路工 | 送电线路工 | 常用仪器仪表使用知识 | 单选题 | 使用绝缘电阻表时，在测量前先（），以保证设备及人身安全。 | 接通电源 | 切断被测线路或设备电源 | 切断被测线路或设备电源，并进行充分放电 | 进行充分放电 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-常用仪器仪表使用知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
524 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 电力设施受（）保护。 | 群众 | 国家 | 省级人民政府 | 单位 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
525 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 第十二届全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定修正自2014年（）起施行。 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 2014-04-24 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
526 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《南方电网调度运行操作管理规定》，（）是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态，具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度命令。 | 调度命令 | 逐项令 | 综合令 | 单项令 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
527 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》，安全生产风险划分为“人身风险、（）、设备风险、环境与职业健康风险、社会影响风险”五类。其中，社会影响风险为其他四类风险中对社会有负面影响的风险。 | 系统风险 | 电网风险 | 舆论风险 | 供电风险 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
528 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核管理办法》，（）是由公司安全监管部（或委托分子公司）组织非被审核单位的审核员，对被审核单位在审核周期内的体系策划、实施、依从和效果等进行全面评价。 | 初审 | 复审 | 终审 | 外审 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
529 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各单位应建立与完善电网、设备、作业、环境与职业健康风险的评估与管控机制，按照“谁主管，谁负责”的要求对风险实行“分层、分级、分类、分专业”管控，并按照“年报告、月计划、周调整、日落实”纳入安全生产日常管理工作中，确保（）风险可控在控。 | 电网 | 设备 | 作业 | 安全生产 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
530 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司设备风险评估管理办法》，设备管控级别应根据（）的变化及时进行调整。 | 风险评估等级 | 设备重要度 | 设备健康度 | 设备风险矩阵 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
531 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司设备管理规定》当设备健康度或设备重要度等状态量发生改变时，应及时组织开展（）。 | 作业风险评估 | 动态风险评估 | 持续风险评估 | 动态设备风险评估 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
532 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司设备全生命周期文档与台账管理办法》，根据设备生命周期管理的要求，从设备全过程文档提取并形成设备台账信息。遵循（）的原则，由相应的责任部门负责台账的建立和录入。 | 谁主管、谁负责 | 谁审批、谁负责 | 谁产生、谁负责 | 谁提出、谁负责 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
533 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司应急预案与演练管理办法》，台风、冰灾、地震、火灾、人身伤亡、设备等重要灾害、或重要灾害、事故的专项演练应（）。 | 每季度开展1次 | 每半年开展1次 | 每年开展1次 | 每三年开展1次 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
534 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司职业健康管理办法》，（）是指从业人员在从事职业活动中，由于接触有害因素而对身体健康所造成的各种损害。 | 职业风险 | 工伤 | 职业危害 | 职业危险 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
535 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》沿电缆线行的路面一般直线每隔10至15米处设置，在郊区等空旷区域的直线线行可每隔（）安装电缆标志桩。 | 20m | 30m | 40m | 50m |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
536 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中华人民共和国国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则3.1》特种作业人员应具备的条件，必须年满（）以上。 | 十七岁 | 十八岁 | 十九岁 | 二十岁 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
537 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》电缆管的埋设深度不应小于0.7m；在人行道下面敷设时，不应小于（）。 | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.6m |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
538 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 取得操作证的特种作业人员，必须定期进行（）。 | 复读 | 复审 | 复查 | 核对 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
539 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，高压线路需要全部停电或部分停电的工作需选用（）工作票。 | 线路第一种 | 线路第二种 | 线路第三种 | 紧急抢修 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
540 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 电力企业应当加强安全生产管理，建立、健全安全生产（）制。 | 承包 | 责任 | 奖励 | 惩罚 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
541 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 电力企业应当加强安全生产管理，坚持（）第一、预防为主的方针。 | 安全 | 效益 | 质量 | 经济 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
542 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（）方可上岗作业。 | 特种作业操作级别证书 | 特种作业操作注册证书 | 特种作业操作资格证书 | 特种作业操作认证证书 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
543 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 禁止（）危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 | 任何单位 | 个人 | 组织 | 任何单位和个人 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
544 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 禁止标志的标准色是（）和（）。 | 红、黄 | 红、黑 | 红、白 | 黄、黑 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
545 | 送电线路工 | 送电线路工 | 相关法律法规知识 | 单选题 | 《消防法》第21条规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程 | 经过培训 | 经过培训并经考试合格 | 持证上岗 | 以上均可 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-相关法律法规知识 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
546 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 导线接头最容易发生故障的是（）连接形式。 | 铜-铜 | 铝-铝 | 铜-铁 | 铜-铝 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
547 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 多股绞线的相邻两层线绕向（）。 | 不确定 | 相同 | 相反 |  |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
548 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 避雷器是用于一种限制（）的主要保护设备。 | 过电流 | 过电压 | 过负荷 | 过热 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
549 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 合成绝缘氧化锌避雷器的优点有（）。 | 绝缘性能优良和耐污性强 | 合成材料成型好，密封性能不足 | 不具备氧化锌避雷器电气性能优点 | 耐污性较备氧化锌避雷器差 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
550 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点（）m以内，室外不得接近故障点8m以内。 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
551 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 一般缺陷闭环消缺时间为多长时间。（） | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
552 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 用电压表测量电压时，必须（）在被测电路中。 | 并联 | 联接 | 跨接 | 串联 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
553 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 用电流表测量电流时，必须（）在被测电路中。 | 并联 | 联接 | 跨接 | 串联 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
554 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | （）又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分，主要承受导线重量级线路覆冰的重量和侧面风力，故杆顶结构简单，一般不装拉线。 | 耐张杆 | 跨越杆 | 分支杆 | 直线杆 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
555 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 设备重要度评估结果为关注，状态评价结果为（）状态，设备的管控等级为Ⅱ级管控。 | 正常 | 注意 | 异常 | 严重 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
556 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及（）。 | 电阻 | 电容 | 电抗 | 电感 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
557 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 使用接地电阻表进行测量时，摇测速度应平稳上升并保持在（）。 | 120r/min | lOOr/min | 60r/min | 50r/min |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
558 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 中性点有效接地的系统中有可能引起（）接地，带电作业应停用重合闸，并不得强送电。 | 三相 | 两相 | 单相 | 中性点 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
559 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 直接接触设备的电气测量工作，至少应有（）。 | 单人 | 二人 | 三人 | 四人 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
560 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 导线的电阻消耗能量并使导线发热，导线中的（），温度就越高。 | 电压越大 | 电流越大 | 电压越小 | 电流越小 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
561 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 绕组中的感应电动势大小与绕组中的（）。 | 磁通的大小成正比 | 磁通的大小成反比 | 磁通的大小无关，而与磁通的变化率成正比 | 磁通的变化率成反比 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
562 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 接地装置是指（）。 | 接地引下线 | 接地引下线和地上与应接地的装置引线 | 接地体 | 接地引下线和接地体的总和 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
563 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 隔离开关的导电部分作用是（）。 | 绝缘 | 接受操作机构的力矩 | 操作 | 传导电路中的电流 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
564 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 电气设备的接地部分的对地电压与接地电流之比，称为接地装置的（）。 | 绝缘电阻 | 散流电阻 | 直流电阻 | 接地电阻 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
565 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 杆塔接地电阻应（）越好。 | 越大 | 越小 | 在土壤电阻率小的地区越大 | 在土壤电阻率大的地区越大 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
566 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 接地体的埋设深度不应小于（）m。 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
567 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 巡检作业时，多旋翼无人机应位于输电线路的一侧，（）在线行正上方长时间飞行。 | 不得 | 不行 | 可以 | 不宜 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
568 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 接地电阻是指（）。 | 接地极或自然接地极的对地电阻 | 接地网的对地电阻 | 接地装置的对地电阻 | 接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
569 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 多旋翼无人机巡检一般情况下飞行速度宜保持在（）s；若要求精细巡检飞行速度宜保持在2m~4m/s。 | 4m/s~8m/s | 5m/s~8m/s | 6m/s~8m/s | 7m/s~8m/s |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
570 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 回航过程中，应（）、缓慢地降低无人机高度。 | 急停 | 平衡 | 平稳 | 变慢 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
571 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 作业时应保持无人机匀速、（），切勿野飞、乱飞或在导线间等穿梭飞行。 | 平衡飞行 | 平稳飞行 | 高速飞行 | 缓慢飞行 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
572 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 预应力电杆一般用在（）电杆上。 | 耐张 | 直线 | 分支 | 跨越 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
573 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 万用表使用完毕后，应将选择开关拨放在（）。 | 交流高压档 | 电阻档 | 直流电流档 | 交流电流档 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
574 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 降低杆塔接地电阻，线路的跳闸率（）。 | 降低 | 增大 | 不变化 | 以上皆有可能 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
575 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 事故巡视应始终认为线路、设备（），即使明知该线路、设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能。 | 停电 | 检修状态 | 带电 | 停运 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
576 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 架空线路，三相弛度不平衡，有过紧、过松现象，实际弧垂达到设计值的120%及以上或不足设计值的95%及以下为（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
577 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 运行人员的缺陷记录，是指导（）工作的依据。 | 运行 | 调度 | 质量管理 | 检修 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
578 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 防雷设施及接地装置是（）。 | 将导线与杆塔绝缘 | 将导线与大地连接 | 将电流引入大地 | 将雷电流引入大地 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
579 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 导线通过交流电时，导线之间及导线对地之间产生交变电场，因而导线之间及导线对地之间有（）。 | 电抗 | 感抗 | 容抗 | 阻抗 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
580 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 架空电力线路导线之间及导线对地的绝缘介质是（）。 | 空气 | 水 | 绝缘子 | 电杆 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
581 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 拉线棒圆钢需要经过（）处理。 | 镀锡 | 镀锌 | 镀铜 | 镀银 |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
582 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 对导线进行夜间巡视主要是利用夜间的有利条件便于发现（）等类缺陷。 | 各种连接点发热、打火、绝缘子闪络 | 线路跳闸、单相接地或一相断线 | 有无可能被风刮起的草席、塑料布及其它杂物 | 可能危及导线的天线、旗杆、树枝、风筝 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
583 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 巡线中有特殊巡视和夜间巡视，当夜间巡视时应在线路（）且没有月光的时间里进行。 | 正常运行时 | 故障时 | 负荷最大时 | 负荷最小时 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
584 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 电力设备外绝缘的爬电距离对最高工作电压有效值之比称（）。 | 外绝缘比距 | 工作电压比距 | 爬电比距 | 内绝缘比距 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
585 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 下列材质导线中导电率最高的为（）。 | 铝导线 | 铜导线 | 钢绞线 | 钢芯铝绞线 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
586 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 下列材质导线中机械强度最高的为（）。 | 铝导线 | 铜导线 | 钢绞线 | 钢芯铝绞线 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
587 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 杆塔的作用是（）。 | 支持导线、避雷线及其他附件，并与地面保持足够的安全距离 | 绝缘 | 将导线连接在一起 | 防止倾倒 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
588 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，我们把这个电位差称（）。 | 电位 | 电压 | 电源 | 电流 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
589 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | （）是指某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 | 危害 | 风险 | 危害辩识 | 风险评估 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
590 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统发生短路时，电网总阻抗会（）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 忽大忽小 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
591 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时，表针会左右摇摆，解决的办法是（）。 | 快速摇动速度 | 放慢摇动速度 | 在L端子处串入一只高压硅整流二极管 | 在L端子处串入一只电阻 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
592 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 以下属于操作过电压的是（）。 | 工频电压升高 | 电弧接地过电压 | 变电所侵入波过电压 | 铁磁谐振过电压 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
593 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统中性点指的是（）。 | 电压为零点 | 三相线路的连接点 | 发电机或变压器三相绕组星型接线的公共连接点 | 接地点 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
594 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统过电压类别有（）和大气过电压。 | 内部过电压 | 水体过电压 | 双相过电压 | 单相过电压 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
595 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 杆塔外形图上所标注的各部尺寸常用（）为单位。 | km | m | cm | mm |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
596 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电流就是电荷的（）运动。 | 无规则 | 有规则 | 迅速地 | 慢慢地 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
597 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 跌落式熔断器熔体应具有（）。 | 熔点低，导电性能不良 | 导电性能好，熔点高 | 易氧化，熔点低 | 熔点低，导电性能好，不易氧化 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
598 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统中以“kWh”作为（）的计量单位。 | 电压 | 电能 | 电功率 | 电位 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
599 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 并联电阻电路中的总电流等于（）。 | 各支路电流的和 | 各支路电流的积 | 各支路电流的倒数和 | 各支路电流和的倒数 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
600 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统发生故障时最基本的特征是（）。 | 电流增大，电压升高 | 电压降低，电流增大 | 电流减少，电压升高 | 电压降低，电流不变 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
601 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的（）有关。 | 磁场强度 | 磁力线的方向 | 电场方向 | 电流方向 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
602 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 杆塔上有人工作时，（）调整或拆除拉线。 | 不准 | 可以 | 应合理 | 不宜 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
603 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 导体的电阻不但与导体的长度、截面有关，而且还与导体的（）有关。 | 温度 | 湿度 | 距离 | 材质 |  |  | D | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
604 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 电力系统中，电气设备为了防止雷击，外壳都应（）。 | 经大电阻接地 | 经消弧线圈接地 | 经小电阻接地 | 可靠接地 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
605 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 避雷器安装时，应按避雷器安装处环境污染程度，选择避雷器的（）。 | 额定电压 | 额定电流 | 遮断容量 | 泄漏比距 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
606 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路检修 | 单选题 | 当电缆的导体面积和绝缘材料相同时，绝缘厚度越厚，其单位长度的电容是（）。 | 越大 | 不变 | 变小 | 不确定 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
607 | 送电线路工 | 送电线路工 | 设备检修 | 单选题 | 设备检修分为计划检修和（）。 | 非计划检修 | 临时检修 | 紧急检修 | 事故检修 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-设备检修 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
608 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》，接地装置安装当采用扁钢四面焊时，搭接长度应≥（）倍直径。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
609 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 验收发现预应力钢筋混凝土电杆存在纵向裂纹，应（）。 | 下达验收合格结论 | 下达验收不合格结论，并要求进行修补 | 下达验收不合格结论，并要求更换 | 向施工单位及工程监理单位了解情况，视情况下达验收结论 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
610 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 架空绝缘导线作业，架空绝缘导线不应视为（）。 | 带电设备 | 高压设备 | 绝缘设备 | 安全设备 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
611 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 线路施工时，耐张绝缘子串的弹簧销子一律（）穿。 | 向右(面向受电侧) | 向左(面向受电侧) | 向上 | 向下 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
612 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 单选题 | 自然接地体与人工接地体之间应连接牢靠，以保证接地装置（）。 | 导电的连续性 | 足够的强度 | 足够的热稳定性 | 足够的埋深 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
613 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 如发生人身触电事故时，可以（）断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度（或设备运行管理单位）和上级部门。 | 不经过许可即行 | 经领导批准后 | 经值班负责人同意后 | 经工作负责人同意 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
614 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 起重时，吊点的合力必须在物体的（）。 | 形心上 | 中间 | 重心上 | 任何位置 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
615 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，临近或交叉其他电力架空线路的工作时，人体或材料与带电线路的安全距离最小为：10kV为（）、35kV为（）、110kV为（）。 | 0.7m、2m、2.5m | 1.0m、2.5m、3m | 1.0m、3m、3.5m | 1.0m、2.5m、3.5m |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
616 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，外单位在填写工作票前，应由（）对外单位进行书面安全技术交底，并在安全技术交底单上由双方签名确认。 | 运行单位 | 设备管理部 | 安全监察部 | 系统运行部 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
617 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，以下选项属于工作负责人（监护人）的安全职责之一的是：（） | 确认工作必要性和安全性 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 审核工作必要性和安全性 | 正确使用工器具和劳动防护用品 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
618 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，工作人员和工器具与邻近或交叉的带电线路的距离不得小于：10kV为（）。 | 0.7m | 1m | 1.2m | 1.5m |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
619 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 汽车起吊时，起吊电杆的钢丝绳，一般可拴在电杆重心以上（）。 | 0.2-0.5m | 0.5-1m | 1-2m | 3m |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
620 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 起重搬运工作，当设备需从低处运至高处时，可搭设斜坡下走道，但坡度应小于（）。 | 45° | 30° | 20° | 15° |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
621 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，在高压电力电缆上不需要停电的工作，需选用线路（）。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 带电作业票 | 紧急抢修工作票 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
622 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，工作人员不应擅自移动或拆除遮拦（围栏）、标识牌、不应越过遮拦（围栏）工作。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦（围栏）、标识牌时，应征得（）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | 工作票签发人 | 工作票会签人 | 工作许可人 | 值班人员 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
623 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定，工作许可手续签名前，（）应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代（）。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 值班员 | 工作票会签人 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
624 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法》规定，（）是生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护b标准，对人生安全、电网安全、设备安全、经济运行造成重大影响，设备在短时间内还能坚持运行，但需尽快进行处理的设备缺陷。 | 紧急缺陷 | 重大缺陷 | 一般缺陷 | 其他缺陷 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
625 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》，应急预案编制部门和单位应根据实际需要和形式变化，适时修订应急预案，原则上每（）年必须修编一次。 | 一 | 二 | 三 | 五 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
626 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 严禁在高处作业下方无（）得地方休息，防止坠落。 | 凳子 | 遮拦 | 梯子 | 安全警示标志 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
627 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 持续电流通过人体达到（）mA时将产生心室纤维性颤动，长时间的呼吸痉挛、心室颤动会导致人的死亡。 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
628 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 起吊物件（）捆缚平稳牢固，棱角快口部位应设衬垫，吊位应正确。 | 必须 | 可以 | 无所谓 | 应该 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
629 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 行车在不工作时，允许重物吊在空中的时间为（）。 | 1分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 不允许 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
630 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 起吊物品时，下面有人怎么处理（）。 | 无所谓 | 起吊物轻时，人不必避让 | 工作时，以工作为主 | 任何情况，下面不得有人 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
631 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 防止电缆线路火灾事故的措施有选用防火电缆、（）、阻火分隔和封堵。 | 采用阻燃接头保护盒 | 采用防火墙、防火门 | 电缆及接头表面阻燃处理 | 将电缆置于耐火槽盒中 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
632 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 触电者神智清醒、有意识，心脏跳动，但呼吸急促、面色苍白，此时（）用心肺复苏法抢救。 | 不能 | 应立即 | 可以 | 允许 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
633 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 汽车起重机行驶时，应将臂杆放在（）上，吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧，禁止上车操作室坐人。 | 车顶 | 车前 | 支架 | 侧面 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
634 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（）。 | 高处作业 | 电焊作业 | 一般作业 | 特种作业 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
635 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 低压带电作业断开导线时，应（）。 | 先断开相线，后断开零线 | 先断开零线，后断开相线 | 先断相线或零线均可 | 断相线，零线不断 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
636 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 电流流过人体时，人体内部器官呈现的电阻称为（） | 体内电阻。 | 体外电阻。 | 交流电阻 | 直流电阻 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
637 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 采用吊车方法立杆时，起吊钢丝绳套可拴在电杆的（）。 | 1/2处 | 重心以上处 | 靠大头处 | 1/3处 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
638 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 测量设备绝缘电阻时，兆欧表的L端子应接于被试设备的高压导体上；E端子应接于（）。 | 被试设备的高压导体上 | 被试设备的外壳或接地 | 试验时需要屏蔽的电极 | 垂直相线上 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
639 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 关于线路第二种工作票的填写规范，下列叙述错误的是（）。 | 工区、所(工段)名称填写班组(施工队)名称，并在其前面加主管单位(工区、管理所、车间、公司)名称。 | 工作班人员共几人包括工作负责人在内。 | 工作的线路和设备名称应填写线路编号、线路电压等级、线路名称。 | 工作范围：架空线路工作填写起止杆塔号，电缆工作填写电缆终端头号。 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
640 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《南方电网公司电力事故事件调查规程》5.7.1.2电力人身事故事件的归属：“本企业负有责任”的情形之一，在开工前未对承包商项目负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的（），或者没有完善的记录。 | 安全技术交底 | 安全教育 | 安全指导 |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
641 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》（Q/CSG210001-2017）5.1.5规定：公司、分子公司和生产单位应按照（）的原则，对安全生产风险实施全领域、全过程的动态闭环管控，避免各类安全生产事故、事件的发生。 | 全员参与 | PDCA闭环管理 | 四分管控 | 持续改进 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
642 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 安全生产风险管理体系审核脉络“系统维护与提升”环节主要关注企业是否建立并执行了对系统（要素）（）的机制。 | 持续改进 | 纠正与预防 | 深化应用 |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
643 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 确定带电作业安全距离时，起控制作用的是（）。 | 操作过电压 | 大气过电压 | 工频过电压 | 分布电压 |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
644 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检技术导则》作业应在良好天气下进行，风速不大于（）。 | 10m/s | 15m/s | 20m/s | 25m/s |  |  | A | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
645 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 使用验电器时，操作人员必须戴（）或站在绝缘垫上，手握在护环下面的握柄部分，不得触及以上部分，人体与带电部分的距离应符合《安全生产工作规定》规定设备不停电的安全距离，并注意指示部分不得同时碰撞相邻物体或接地部分，以防短路。 | 棉手套 | 绝缘手套 | 护目镜 | 安全帽 |  |  | B | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
646 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《架空输电线路多旋翼无人机巡检技术导则》导则规定作业应该良好天气下进行，遇雷、雨、雪、大雾、大风等恶劣天气应及时终止作业（）。 | 大风 | 晴朗天 | 无风 | 艳阳高照 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
647 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《架空输电线路无人机巡检系统性能检测规范》一项完整的环境试验操作顺序，必要时通常包括：（）、初始检测、条件试验、恢复、最后检测，在条件试验和（或）恢复期间可能要求中间检测。 | 后期处理 | 预处理 | 中期处理 | 前期处理 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
648 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《架空输电线路无人机巡检作业指南》无人机作业时应保持无人机（）、平稳飞行，切勿野飞、乱飞或在导线间等穿梭飞行。 | 匀速 | 快速 | 向上 | 向下 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
649 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准》规定，70≤风险值＜200对应的风险等级是：（）。 | 特高风险 | 高风险 | 中等风险 | 低风险 |  |  | C | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
650 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 《DL /T 741-2019架空输电线路运行规程》5.1.3 长年冻土区杆塔装有热棒的基础，热的倾斜度不应大于（）度，热棒翅片间间隙应均匀，不得出现翅片咬齿、挤压、倒伏等，且翅片间不应有泥土、沙石、油污、木屑、悬挂异物等 | 10 | 20 | 30 | 60 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
651 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 《DL /T 741-2019架空输电线路运行规程》5.1.5 塔高50及以上±500kV直流线路角钢直线杆塔倾斜度最大允许值为（）% | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
652 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 《DL /T 741-2019架空输电线路运行规程》5.1.8 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过（）%，特高压钢管塔不应超过0.1%。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
653 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 《DL /T 741-2019架空输电线路运行规程》表11 杆塔接地电阻测量周期为（）年? | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | D | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
654 | 送电线路工 | 送电线路工 | 线路及设备运维 | 单选题 | 《DL /T 741-2019架空输电线路运行规程》表11每次雷击故障后杆塔应开展电阻测量，并补测与此相邻的（）基杆塔。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | b | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-线路及设备运维 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
655 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.13 电力线路是指在电力系统内用于输配电的（）、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压线路和低压线路。 | 绝缘子 | 接地体（网） | 杆塔 | 架空地线 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
656 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.15 高压输电线路是指（）及以上的高压线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。 | 10kV | 35kV | 1kV | 220V |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
657 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.21 （）用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 | 警示牌 | 个人保安线 | 红线 | 围栏 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
658 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.23 双重称号是指同杆架设两回及以上线路的名称和（）。 | 塔号 | 相序号 | 位置称号 | 辅助编号 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
659 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.27 高处作业是指在坠落高度基准面（）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 1m | 1.5m | 2m | 0.5m |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
660 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.28 紧急抢修工作内容指的是（），发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。 | 设备设施在冷备用情况下 | 设备设施在热备用 | 设备设施在日常运行或自然灾害情况下 | 设备设施在人为误操作情况下 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
661 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）4.2 各级负责人、管理人员、现场工作人员和相关人员应熟悉《南网安规》相关条款并严格执行《南网安规》。任何人员发现有违反《南网安规》的，应（）， 经纠正后方可恢复工作。 | 立即制止 | 不予理睬 | 加以劝说 | 视情况而定 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
662 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.1 作业单位应为作业人员提供符合国家（）、标准及公司规定的现场安全条件，不具备安全生产条件的不得从事现场作业。 | 准则 | 法律 | 道德 | 原则 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
663 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 5.2.2.2 输电运检班钟某因身体原因，8个月没有上班了，这时要重新上岗，按规定：间断现场工作连续（）个月以上，其所在单位要求其重新学习电力安全工作规程并考试合格后方可参与现场工作。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
664 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.2.2.6 特种作业人员应按照国家有关规定经()，方可从事相应的特种作业。 | 领导批准 | 一般的安全作业培训 | 专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得法定特种作业人员证书 | 相关机构考核后即可 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
665 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.3.5 任何人进入生产场所，应正确佩戴()，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。 | 工作牌 | 安全带 | 安全帽 | 安全标识 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
666 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 5.3.6高压设备接地故障时，室内不得接近故障点（）以内，室外不得接近故障点（）以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴， 接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 | 2m、6m | 3m、7m | 4m、8m | 5m、9m |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
667 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.3.9 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（），存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 安全带 | 急救箱 | 饮用水 | 导航仪 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
668 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.3.12 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应（）必要时派专人看守。 | 只装设围栏 | 装设遮栏（围栏），但可不设警戒范围 | 装设遮栏（围栏），并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源， | 装设探照灯 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
669 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 5.3.13办公大楼电源线及开关出现燃烧着火，应立即（），然后进行灭火。 | 关闭水处理系统 | 关闭消防系统 | 切断有关电源 | 打开水处理系统 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
670 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 5.6.1开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行（），制定具（）安全协议，明确双方各自的安全责任。 | 合同谈判，通用性的 | 合同谈判，有针对性的 | 现场详细勘察，通用性的 | 现场详细勘察，有针对性的 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
671 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.1.1保证安全的组织措施中工作流程包含： （） | a） 现场勘察；b） 工作票组织；c） 工作票启用；e） 工作监护；f） 工作间断；g） 工作转移；h） 工作变更和延期；i） 工作终结。 | a） 现场勘察；b） 工作票组织；c） 工作票启用；d） 工作许可；e） 工作监护；f） 工作间断；g） 工作转移；h） 工作变更和延期；i） 工作终结。 | a） 现场勘察；b） 工作票组织；c） 工作票启用；d） 工作许可；e） 工作监护；f） 工作间断；g） 工作转移；h） | a） 现场勘察；b） 工作票组织；c） 工作票启用；d） 工作许可；g） 工作转移；h） 工作变更和延期；i） 工作终结。 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
672 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.1.2.1外单位在（）前，应由运行单位对外单位进行书面安全技术交底，并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 | 许可工作票前 | 许可工作票后 | 填写工作票前 | 填写工作票后 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
673 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.1.2.3作业前应召开现场工前会，由工作负责人（监护人）对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人（监护人）对分组人员进行（）。 | 谈心 | 技能培训 | 安全交代 | 安抚 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
674 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.2.1 公司所属设备运维单位（），应根据工作要求组织现场勘察。 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作负责人 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作班成员 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作签发人 | 认为有必要进行勘察工作的内部工作专责监护人 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
675 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.2.3某单位将500kV线路50km架空地线更换工作委托给某送电变公司施工，按规定，施工单位的（）应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 工作票 | 安全技术交底 | 工作方案 | 检修申请单 |  |  | C | 高级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
676 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.2.4 XX输电管理所线路三班按停电检修计划安排将开展停电检修工作。检修作业开始前工作负责人发现检修现场实际情况与原勘察结果发生了变化，这时应如何处理？按规定作业开工前，工作负责人或工作许可人若认为现场实际情况与原原勘察结果可能发生变化时，应（），必要时应修正、完善相应的安全措施，或重新办理工作票。 | 不用再核实 | 重新核实 | 重新验证 | 重新校对 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
677 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.5某500kV线路停电更换间隔棒，工作班成员张三在作业过程中未系好安全带导致高空坠地身亡。按《南网安规》要求，工作班成员张三应具有较强的（）、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、危险点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 风险意识 | 伤害意识 | 防护意识 | 安全意识 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
678 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.4.1.1 若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人（监护人），并使用分组工作派工单。分组（）（监护人）宜具备工作负责人资格。 | 工作签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作班成员 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
679 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.4.1.3 输电管理所运检五班黄某在参加500kV某线的检修工作，因其它检修工作需要，要在其他检修工作中担任工作班成员，按规定，同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时， 应经各（）同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。 | 值班负责人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
680 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.1下列属于工作票签发人员安全责任有（）。 | 对工作班员进行交底 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
681 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.2下列哪一项不是工作票会签人的安全责任。（） | 审核工作必要性和安全性 | 审核工作票所列安全措施是否正确完备 | 审核外单位工作人员资格是否具备 | 工作班人员是否充足 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
682 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.4 值班负责人安全责任不包括（） | 审查工作的必要性；审查检修工期是否与批准期限相符；对工作票所列内容有疑问时，应向工作票签发人（或工作票会签人）询问清楚，必要时应作补充。 | 确认工作票所列安全措施是否正确、完备，必要时应补充安全措施。 | 负责值班期间的电气工作票、检修申请单或规范性书面记录过程管理。 | 亲自并正确完整地填写工作票 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
683 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.5 线路工作许可人安全责任不包括（） | 确认现场作业人员数量 | 确认调度负责的安全措施已布置完成 | 确认调度负责的安全措施已具备恢复条件。 | 对许可命令或报告内容的正确性负责 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
684 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.7 下列属于工作班人员安全责任有（）。 | 审核工作必要性和安全性。 | 审核工作票所列安全措施是否正确完备 | 相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害 和保护他人不受伤害。 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
685 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.1 工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员（），具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。 | 身体素质 | 心理情况 | 年龄 | 安全技能与技术水平 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
686 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.2 工作负责人（监护人）应由熟悉工作班人员安全意识与安全技能及技术水平，具有充分与必要的（），及相应管理工作能力的人员担任。 | 理论知识 | 智商 | 现场作业实践经验 | 情商 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
687 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.3 工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉（）。 | 人员结构 | 工作范围及相关设备的情况 | 人际关系 | 相应急救法 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
688 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.5 工作班人员应具有较强的（）、相应的安全技能及必要的作业技能；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、危险点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 风险意识 | 安全意识 | 危险意识 | 防护意识 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
689 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.9 以下哪些工作无需选用紧急抢修工作票。（） | 紧急缺陷处理 | 需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 灾后抢修工作 | 超过12小时的紧急抢修作业 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
690 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.10 以下工作不需办理工作票，但应以书面形式布置和做好记录的是（）。 | 测量线路接地电阻工作 | 带电更换单片绝缘子 | 停电更换单片绝缘子 | 树木倒落范围与导线距离小于《南网安规》表16规定的距离且存在人身风险的砍剪树木工作 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
691 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.14 在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业可共用同一张（） | 带电作业工作票 | 线路一种工作票 | 线路二种工作票 | 变电一种工作票 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
692 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.15 使用同一张线路工作票或带电作业工作票且下设多个分组的工作可采用（）。 | 书面布置单 | 分组工作派工单 | 线路二种工作票 | 线路一种工作票 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
693 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.1.1 分组工作负责人（监护人） 宜具备（） | 工作负责人资格 | 班长资格 | 副班长资格 | 带电作业资格 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
694 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.1.2 填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的（）工作人员姓名。 | 部分 | 所有 | 至少4名 | 前6人 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
695 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.1.4 工作票总人数包括（） | 工作许可人及工作班所有人员 | 工作班所有人员 | 工作负责人及工作班所有人员。 | 工作签 发人及工作班所有人员。 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
696 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.1.5 工作要求的安全措施应符合（），并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。 | 班长要求 | 现场实际情况即可 | 现场勘察的安全技术要求和现场实际情况 | 领导要求 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
697 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.2.1 工作票由（）审核无误后签发。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
698 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.2.2 不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”，先由（）所在单位签发，再由本设备运维单位会签。 | 产权所有者 | 工作负责人 | 作业人员 | 工作班员 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
699 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.2.3 使用公司工作票到与接入公司电网的用户电气设备上工作时，工作票应由本单位签发，（）认可并签名。 | 本单位 | 第三方机构 | 用户单位 | 其他单位 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
700 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.3.1工作票应在规定时间内以纸质或电子文档形式送达许可部门，由（）接收。配电网无24h 值班负责人的则由指定人员收票。 | 值班负责人 | 任何人 | 许可人 | 签发人 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
701 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.1 工作票按设备调度、运维权限办理许可手续。涉及线路的许可工作，应按照（） 的原则。 | 谁调度，谁许可；谁运行，谁许可 | 谁检修，谁许可；谁方便，谁许可 | 谁检修，谁许可；谁值班，谁许可 | 谁调度，谁许可；谁方便，谁许可 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
702 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.3 工作许可方式采用电话下达时，电话下达包括电话直接下达和电话间接下达。电话下达时，工作许可人（包括各级许可人）及工作负责人应相互确认许可内容无误后，（） | 即可作业 | 不能相互代签 | 双方互为代签名 | 立即许可 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
703 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.4 工作许可人、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。工作中若有特殊情况需要变更时，（） ，并及时恢复，变更及恢复情况应及时记录。 | 得到领导的默许 | 应自行变更 | 不需对方同意 | 应先征得对方同意 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
704 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.5 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（）联系并履行有关许可手续。工作结束后应及时汇报。 | 工作班成员 | 设备运维单位或值班调度员 | 设备部 | 分管领导 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
705 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.6 （）约时停、送电。 | 禁止 | 可以 | 允许特殊情况下 | 任何情况下均可 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
706 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.5.6 对于需要停用线路重合闸装置或再启动功能的（）工作票的工作，每天工作前工作负责人应得到工作许可人许可后方可组织开展工作，工作结束后应及时与工作许可人联系，恢复重合闸装置或再启动功能。 | 第一种 | 第二种 | 紧急抢修 | 书面形式布置和记录 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
707 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.5.2 填用线路第一种工作票的工作，工作负责人应在得到（）的许可后，方可开始工作。 | 工作签发人 | 专责监护人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
708 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.5.5 500kV某线路停电检修，涉及到其他单位配合停电的线路，工作负责人张三应确认配合停电的线路已停电及做好相应措施，并与（） 办理工作许可手续后，方可开始工作。 | 站长 | 班长 | 线路相应的所辖调度 | 部门负责人 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
709 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.1 工作票签发人或（） 应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 运行人员 | 值班负责人 | 工作许可人 | 工作负责人 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
710 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.1 某局输电管理所计划对存在紧急缺陷的线路开展停电消缺工作。在线路检修工作开始前，（）或（）应根据现场安全条件、施工范围、工作需要等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 工作票签发人；工作票会签人 | 工作票签发人；值班负责人 | 值班负责人；工作许可人 | 工作票签发人；工作负责人 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
711 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.2 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人（）工作票。 | 可以同时执行两张张 | 不得同时执行两张及以上 | 可以同时执行三张 | 以上都对 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
712 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.3 若一张工作票设多个分组工作，（）即为该分组的监护人。 | 总工作负责人 | 分组工作许可人 | 工作签发人 | 分组工作负责人 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
713 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.5 专责监护人（） 兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员（） ，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 可以、停止工作或撤离工作现场 | 不得、停止工作或撤离工作现场 | 不得、继续工作 | 可以、继续工作 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
714 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.6.7 某500kV线路停电更换导线悬垂线夹，按规定，工作负责人在（） ，可以参加工作班工作。 | 可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业的情况下 | 确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下 | 在一个电气连接部分进行多专业协同作业时 | 工作班成员工作经验不足时 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
715 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.7.1.2 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但（）应检查安全措施正确完好。 | 每次复工后 | 每次作业结束前 | 每次复工前 | 作业结束后 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
716 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.7.1.3 在500kV线路检修过程中，因检修内容多、消缺工作量大，需要工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变，但复工前应派人检查，确认（）后，方可开始工作。 | 工器具无变化 | 安全措施完备 | 组织措施无变化 | 环境无变化 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
717 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.7.1.5 张三在使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续，次日复工前应与（） 联系，办理复工手续。 | 工作签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作班成员 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
718 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.7.3.1工作间断时，工作地点的全部接地线可保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点，必须（），必要时派人看守。复工前， 应检查各项安全措施的完整性。 | 采取安全措施 | 报告领导 | 自行离开 | 不采取任何措施 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
719 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.8.2 使用一张工作票并在（） 下的一条高压线路分区段工作，工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | 热备用状态 | 运行状态 | 检修状态 | 带电状态 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
720 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.9.3 500kV某线路停电检修，检修第二天，工作负责人张三因工作需要，临时拆除了保护接地线10分钟。工作负责人张三不应擅自变更安全措施。工作中如有试验等特殊情况需变更时，应（） 并履行变更手续。 | 事先取得工作许可人的同意 | 事后取得工作许可人的同意 | 事先取得工作签发人的同意 | 事后取得工作签发人的同意 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
721 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.9.4 某500kV线路停电检修，检修过程中因工作负责人临时有事，需要变更工作负责人，按规定，变更线路工作票工作负责人，应经（）同意并通知（），在工作票上记录变更情况和签名。 | 工作票签发人，工作许可人 | 专责监护人，工作许可人 | 工作许可人，工作票签发人 | 专责监护人，工作票签发人 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
722 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.9.5 在某500kV交流线停电检修中，工作负责人李某因故暂时离开工作现场时，应指定（）的人员临时代替，并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项，并应告知工作许可人和工作班人员。 | 有高级作业员资质 | 有资质的人员 | 有中级作业员资质 | 有带电作业资质 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
723 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.9.6 若专责监护人长时间离开工作现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，现、原专责监护人对工作进行交接，并告知（） | 值班负责人 | 工作许可人 | 全体被监护人员 | 运行人员 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
724 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.9.7 500kV某线路停电检修，工作班人员因临时有事，需要变更，工作负责人可不通知（），但需与（）办理变更手续。 | 工作许可人，工作票签发人 | 值班负责人，工作许可人 | 工作票签发人，工作许可人 | 工作票签发人，值班负责人 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
725 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 6.10.1.2 某线路开展检修工作，检修分多个小组进行，现检修任务已完成，工作负责人要办理作业终结手续；按规定分组工作的工作票作业终结前，工作负责人应收到（） 作业已结束的汇报，方可办理作业终结。 | 所有分组负责人 | 部分分组负责人 | 两个分组负责人 | 个别分组负责人 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
726 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.10.1.3 全部作业结束，作业人员撤离现场后、办理作业终结前，任何人员未经（）许可，不得进入工作现场。（） | 专责监护人 | 工作签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
727 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.1.2 在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（） 执行，并应有监护人在场。 | 检修人员 | 运行人员或有相应资格的人员 | 工作负责人 | 线路人员 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
728 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.1.3 直接验电时，应使用（）在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。 | 不合格的验电器 | 低电压等级的验电器 | 相应电压等级的验电器 | 高压验电绳 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
729 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.1.4 在35kV某线停电检修作业，莫某作为塔上验电操作人员，在验电使用验电器环节应注意什么？莫某应首先将伸缩式验电器长度拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合规定，验电时手应握在手柄处，不应超过（）。 | 绝缘长度 | 规定距离 | 护环 | 金属接头 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
730 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.3.6 雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用（）验电。 | 高压型验电器 | 特殊型验电器 | 雨雪型验电器 | 可伸缩的验电器 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
731 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.1 验明设备确无电压后，应立即将检修设备（）。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 接地并三相开路 | 不接地不短路 | 接地并两相短路 | 接地并三相短路 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
732 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.3 非带电作业时，人体（）未接地的导线。 | 不应碰触 | 可以短时间碰触 | 不应靠近 | 不应相近 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
733 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.6 接地线或个人保安线（）。 | 无需编号 | 可以互替使用 | 应接触良好、连接可靠 | 可随意存放 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
734 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.7 装拆接地线导体端应使用（），人体不应碰触接地线。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 | 普通化纤绳 | 金属棒 | 尼龙绳 | 绝缘棒或专用的绝缘绳 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
735 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.10 作业现场装设的工作接地线应列入工作票，（）应确认所有工作接地线均已装设完成后，方可开工。若线路工作中使用分组派工单分组工作时，每个分组各自工作接地线均已装设完成，经工作负责人核实同意后，该分组可开始工作。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作签发人 | 部门领导 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
736 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.12 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于（），并应满足装设地点短路电流的要求。 | 20mm² | 25mm² | 10mm² | 15mm² |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
737 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.1.13 每组接地线均应编号，并（）。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。 | 随意存放 | 存放在固定地点 | 存放在室外 | 存放在车上 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
738 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 7.4.3.1 杆塔接地电阻和接地通道应良好，杆塔与接地线连接部分应（）。 | 断开 | 留有间隙 | 涂刷油漆 | 清除油漆 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
739 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 7.4.3.2 绝缘导线的接地线应装设在（） | 绝缘导线外 | 任意位置 | 绝缘材料上 | 验电接地环上或裸露的导电部分 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
740 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 7.4.3.5 某500kV线路停电检修需要断开耐张杆塔引线（连接线）的施工，施工前应先在耐张塔杆塔引线（）装设接地线，再断开引线的方法。 | 单侧 | 两侧 | 前侧 | 后侧 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
741 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015） 7.4.3.7 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止（）的措施，并满足表1对作业安全距离的规定。 | 接地线摆动 | 接地线收缩 | 导线摆动 | 绝缘架空地线振动 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
742 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.4.3 小刘参加500kV甲线停电检修，这天在N110塔将开展引流板发热处理工作，500kV甲线N110塔与运行中的500kV乙线N120塔很近，只有不到25米的距离，小刘在工作地段有感应电伤害风险时，应在作业地点装设（）。 | 个人保安线 | 防坠保护 | 长腰绳 | 后备保护 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
743 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.4.4 某220kV线路停电更换整串绝缘子时使用了个人保安线，按规定，在（）及以上线路上工作使用个人保安线时，可在工作相（极）装设单根个人保安线。 | 10kV | 110kV | 35kV | 66kV |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
744 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.4.5 （）用个人保安线代替接地线。 | 禁止 | 允许 | 可以 | 视情况可以 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
745 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.1.6 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需对设备进行巡视，应制定必要的安全措施，巡视人员应得到设备运维单位批准，至少（）一组，巡视人员还应与派出部门之间保持通信联络。 | 四人 | 两人 | 三人 | 越多越好 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
746 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.3.4 某单位对某条500kV线路进行夜间巡视，按规定，线路夜间巡线时，应沿线路（） 进行，应携带足够的（） 用具。 | 外侧，防护 | 内侧，照明 | 外侧，照明 | 内侧，防护 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
747 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.3.5 大风时，巡线应沿线路（） 进行。 | 上风侧 | 下风侧 | 外侧 | 内侧 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
748 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.3.3 （）巡视时，不应攀登杆塔或台架。 | 单人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
749 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.4.3 巡视作业时，直升机应向线路（）转弯，重新进入，严禁倒飞。当直升机悬停时，应（）悬停，而不应正对塔、线悬停。 | 外侧 顶风 | 外侧 顺风 | 内侧 顶风 | 内侧 顺风 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
750 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.4.4 巡视作业时，若需要直升机转到线路另一侧，必须从塔上飞过，严禁从（）。 | 杆塔斜上方横穿最高点穿过 | 档中横穿 | 杆塔垂直上方横穿 | 杆塔侧上方最高点穿过 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
751 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.3.6 2018年01月12日10时20分，500kV甲线跳闸，重合闸不成功，强送也不成功，500kV甲线永久故障，调度要求某局开展巡视；某局输电管理所紧急安排人员对500kV甲线进行故障巡视。出发前，工作负责人对故障巡视作业人员进行了安全交代，要求（）应始终认为线路、设备带电，即使在得知500kV甲线设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能。 | 夜间巡视 | 监察巡视 | 事故巡视 | 正常巡视 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
752 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.3.6 2014年9月，南网某局员工在“海鸥”台风抢修复电过程中，由于跨步电压造成人员触电。按规定：为防止人员触电，线路巡视人员发现导线断落在地面，巡视人员应设法防止行人靠近断线地点（）以内，并迅速报告上级。 | 5米 | 6米 | 7米 | 8米 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
753 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）8.4.3 直升机巡视作业时，甲发现架空地线上有疑似断股情况，但由于直升机速度过快未看清，错过最佳观察点，要重新进入该疑似缺陷点；直升机应向（）。 | 线路内侧转弯 | 线路外侧转弯 | 倒飞 | 悬停后倒飞 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
754 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.4.3 线路融冰作业的技术措施：应将待融冰线路进行停电；导线或地线搭接、短接等作业前，在待融冰段线路两端应分别验电；（）。 | 确认线路停电 | 确认停电后合接地刀闸或挂接地线 | 确认融冰装置投切 | 以上都不是 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
755 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.4.4.4 融冰时，装设好导线与地线之间的连接线后，应（），并拉开地线接地刀闸。 | 不拆除导线接地线 | 拆除个人保安线 | 拆除腰绳 | 拆除导线接地线 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
756 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）11.1 在海拔（）以上的带电作业，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气间隙距离与固体绝缘的有效绝缘长度、绝缘子片数等。 | 900m | 600m | 1000m | 800m |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
757 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）11.1.6 某35kV线路导线悬垂线夹处有一个鸟窝，需要带电清除，工作负责人安排本班组的技师使用绝缘操作杆对鸟窝进行清除，在作业中，绝缘操作杆发生闪络，导致作业人员受伤。事后调查时，发现作业人员没有取得带电作业资格。按《安规》要求，带电作业人员（），方可参加相应的作业。 | 会操作即可 | 电工理论学习即可 | 应经专门培训，并经考试合格取得资格、本单位书面批准后 | 考试合格即可 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
758 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）11.1.7 带电作业应设专责监护人。监护人不应直接操作，其监护的范围不应超过（）作业点。复杂的或高杆塔上的带电作业，应增设监护人。 | 一个 | 两个 | 三个 | 四个 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
759 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.2.1 在500kV及以上电压等级的变电站构架及带电线路杆塔上作业，应采取穿戴（）和全套屏蔽服或静电感应防护服等防静电感应措施。 | 绝缘鞋 | 导电鞋 | 运动鞋 | 皮鞋 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
760 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.2.2 在±500kV 及以上电压等级的直流线路单极停电侧工作时，应采取穿戴全套屏蔽服等防（）措施。 | 导流 | 导电 | 静电流 | 离子流 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
761 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.2.3 500kV天平一线架空地线采用分段绝缘方式，停电检修时，检修人员若穿过或在绝缘架空地线附近作业时，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于（）。 | 0.3m | 0.4m | 0.2m | 0.1m |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
762 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.2.4 某500kV线路带电作业，使用绝缘绳索传递大件金属物品，按规定，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）再接触，以防电击。 | 接地后 | 稳定后 | 落地后 | 固定后 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
763 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.2.5 带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过（）可靠接地。 | 接线 | 钢丝绳 | 金属滑车 | 绝缘滑车 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
764 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.3.2 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电体。各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按（）直流电压等级控制。 | 35kV | ±50kV | 500kV | ±500kV |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
765 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 风力《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.3.2 大于（）时应停止在带电线路杆塔上的作业。 | 3 级 | 4级 | 5 级 | 2级 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
766 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.4.1 500kV桂甲线计划停电检修，其中500kV桂甲线与500kV桂乙线为同塔架设，500kV桂乙线带电运行中。停电检修工作中要注意的是：工作人员和工器具与邻近的500kV桂乙线带电线路工作的安全距离不得小于（） | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
767 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.4.2 邻近或交叉其他电力线路的工作应设（），以防误登带电线路杆塔。 | 专人监护 | 工作负责人 | 工作人员 | 民工监护 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
768 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.5.2 风力大于（） 级时，不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作及直流单极线路检修工作。 | 3 | 4 | 5 | 2 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
769 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.5.3 在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且防止摆动。断开引线时，应在断引线的（）接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 一侧 | 小号侧 | 两侧 | 大号侧 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
770 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.5.5 在杆塔上工作时，（）进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件。 | 可随意 | 可直接 | 不应 | 最好不要 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
771 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.5.6 绑线要在（）绕成小盘再带上杆塔使用。（）在杆塔上卷绕绑线或放开绑线。 | 上面；应 | 上面；不应 | 下面；不应 | 下面；应 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
772 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.5.7 邻近或交叉其他电力线路的作业，向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用（）传递。 | 绝缘无极绳圈 | 导电绳 | 工作绳 | 钢丝绳 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
773 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.1.1 线路作业应在（）的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作。 | 雷雨天 | 冰雹天 | 良好 | 雨雪天 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
774 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.1 挖坑前，应确认地下设施的（），采取防护措施。 | 产权所属 | 金属成分 | 大概位置 | 确切位置 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
775 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.2 挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边禁止他人逗留。 在超过 （）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。 作业人员不应在坑内休息。严禁上、下坡同时撬挖，土石滚落下方不得 有人，并设专人警戒。 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
776 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.3 在土质松软处挖坑，应采取加挡板、撑木等防止塌方的措施。 不应由（）掏挖土层。 | 下部 | 上部 | 顶部 | 人工 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
777 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.4 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等可能存在有毒有害气体的场所挖坑时，应采取防毒防害措施，并设监护人。在挖深超过（）的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员，防止有毒气体中毒及可燃气体爆炸。 | 1.5m | 1.8m | 2m | 1.9m |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
778 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.5 塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（）的两个基脚同时挖坑。 | 对角线 | 大号侧 | 小号侧 | 上坡侧 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
779 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.6 进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，扶钎人应站在打锤人（）。 | 正面 | 侧面 | 右后方 | 左后方 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
780 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.7 上横担进行工作前，应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带应系在（）。 | 随意位置 | 活动的钢材上 | 主杆或牢固的构件上 | 脚钉上 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
781 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.9 在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带，当后备保护绳超过（）时，应使用缓冲器。 | 1m | 2m | 1.5m | 1.8m |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
782 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.10 在新建项目500kV线路竣工验收中，验收线路每相采用六分裂导线设计，验收人员在导线上检查时，按规定安全带可挂在（），后备保护绳应挂在整组相（极）导线上。 | 间隔棒 | 一根子导线上 | 防震锤 | 绝缘子 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
783 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.11 在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应 将梯子两端与固定物可靠连接，一般应由（）在梯子上工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 多人 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
784 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.12 采用单吊线装置更换绝缘子和移动导线时，应采取（）。 | 防感应电伤害措施 | 防止导线脱落的后备保护措施 | 防触电措施 | 防倒杆措施 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
785 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.3.13 在进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作前，位于导（地）线侧的作业人员，应（），以防导（地）线坠落时身体被拉伤。 | 将后备保护绳挂在杆塔横担上后解开系在导（地）线侧的安全带 | 将后备保护绳挂在杆塔横担上后再系上导（地）线侧的安全带 | 将挂在杆塔横担上的后备保护绳解开后再系上导（地）线侧的安全带 | 将挂在杆塔横担上的后备保护绳解开后再把安全带系在绝缘子串上 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
786 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.6 测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体（交叉跨越、建筑物、树木、塔材等）的距离时，应使用（），不应使用皮尺、普通绳索、线尺（夹有金属丝者）等非绝缘工具。 | 金属杆尺 | 普通塔尺 | 常用的测量工具 | 测量仪或合格的绝缘测量工具 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
787 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.3 砍剪树木（）专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内（）有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏。 | 应有;不准 | 无需;不准 | 应有;允许 | 无需;允许 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
788 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.77 上树前应检查（）；上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。 | 树木品种 | 树木高度 | 树木弯曲度 | 树根牢固情况 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
789 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.9 砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带应系在（）。具备高空车作业条件的，宜采用高空车进行辅助作业。 | 待砍剪树枝的断口处 | 待砍减树枝断口以上 | 待砍减树枝断口附近 | 待砍减树枝断口以下安全且牢固的位置 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
790 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.2 电气测量工作，至少应（）。夜间测量工作，应有足够的照明。 | 一人进行 | 多人随机分配进行 | 两人随机分配进行 | 两人进行，一人操作，一人监护 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
791 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.3 张三在测量某500kV带电线路导线对建筑物距离时，张三与高压带电导线的距离不得小于（）。 | 5m | 3.4m | 3.2m | 4m |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
792 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.3 电气测量时，（）不得小于《南网安规》表 1 规定的作业安全距离。 | 测量仪器与杆塔距离 | 人体与高压带电部位的距离 | 测量仪器与接地引下线的距离 | 人体与不带线路部位的距离 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
793 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.1.4 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应（）。 | 与地绝缘 | 洗刷绝缘油漆 | 接地 | 洗刷导电油漆 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
794 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 患有精神病、癫痫病及经（）或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业。 | 乡级 | 县级 | 市级 | 省级 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
795 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.1 某500kV同塔双回路线路基建竣工验收时，验收人员对杆塔螺栓进行检查过程中，由于部分杆塔塔材空间距离较大，作业人员转移位置时，将一条安全带的安全绳绕过斜材后回扣在本条安全绳上。按规定，高处作业应（）使用安全带。 | 随意 | 正确 | 按个人习惯 | 按方便 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
796 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.2 攀登杆塔和转移位置时（）。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 不应使用安全带 | 可以将安全带打在活动物体上 | 可暂时失去安全带的保护 | 不应失去安全带的保护 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
797 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.4 高处作业人员（），不应躺在走道板上或安全网内休息；不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品。（） | 可坐在平台上休息 | 可骑坐在栏杆上休息 | 不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上 | 不可以扶着栏杆 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
798 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.5 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应（）或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带。（） | 装设绳索 | 装设安全网 | 装设竹杆 | 装设红线 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
799 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 张三在修剪电力线路通道内树木时，利用高空作业车进行高处作业，刚修好一处，准备修剪另一处，由于另一处距离当前位置仅1000米，张三便没有下作业平台，直接安排高空作业车司机载着自己前往另一处进行作业，根据规定，移动车辆时，作业平台上（）载人。 | 可以 | 不得 | 可以较短距离 | 可以长距离 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
800 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.5.1 梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（）的总重量。 | 小型变压器 | 工具和材料 | 作业人员及所携带的工具、材料攀登时 | 材料 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
801 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.5.2 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（），并在距梯顶（）处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（）左右。 | 40cm、1m、60° | 30cm、1m、60° | 40cm、1.5m、50° | 30cm、1.5m、50° |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
802 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.5.3 梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时，（）梯子。 | 禁止移动 | 可以移动 | 视情况移动 | 最好不要移动 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
803 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.6.2 在（）以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。 | 5级 | 6级 | 4级 | 3级 |  |  | B | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
804 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）25.1.7 吊钩悬挂点应与吊物重心在同一（）上，吊钩钢丝绳应垂直，严禁偏拉斜吊。 | 平面 | 点 | 垂线 | 物体 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
805 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.1.1 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于（）的环境中。 | 90% | 85% | 80% | 95% |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
806 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.1.5 以下关于绝缘工具的存储要求不正确的是（） | 绝缘工具在储存、运输时不准与酸、碱、油类和化学药品接触 | 防止阳光直射或雨淋 | 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上 | 上面可适当堆压其它物件，但撒上滑石粉。 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
807 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.1.1安全工器具（）及使用前应进行外观检查。 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
808 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.1.2安全工器具外观检查主要检查内容不包括：（） | 是否在产品有效期内和试验有效期内。 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固；金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。 | 是否每次使用前都抽样开展了拉力试验或耐压试验。 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况。 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
809 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.1.3安全工器具每月及使用前应进行外观检查，检查不合格的（）。 | 修好后继续使用 | 损伤也可以使用 | 将就使用 | 不应使用 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
810 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.2.2安全帽（），应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。 | 使用前 | 使用中 | 使用后 | 更换后 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
811 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.3.5 保险带、绳使用长度在（）以上的应加缓冲器。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
812 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.4.3不应使用（） 的脚扣。 | 轻微生锈 | 防滑橡皮轻微磨损 | 防滑橡皮磨损严重或松动 | 防滑橡皮无松动 |  |  | C | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
813 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.1 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许的使用电压应与设备电压等级（）。 | 相符 | 不相符 | 一致 | 一样 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
814 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.2 使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，作业人员的手不应越过（）。 | 护环或手持部分的界限 | 头顶 | 设备 | 围栏 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
815 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.6.3 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有（）或使用带绝缘子的操作杆。 | 防雨罩 | 防鸟罩 | 接地线 | 防滑装置 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
816 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.9.1 绝缘绳应成卷用（）密封，并置于专用包装内。 | 塑料袋 | 口袋 | 布袋 | 纸袋 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
817 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.2.9.4 绝缘绳、网应存入在（）的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。 | 干燥、通风 | 湿润、通风 | 干燥、封闭 | 湿润、封闭 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
818 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.3.3 安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托（）进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 有资质的试验研究机构 | 总调 | 厂家 | 设备部 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
819 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.1 带电作业工具房进行室内通风时，应在室外的相对湿度小于（）的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 80% | 75% | 85% | 90% |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
820 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.2 带电作业工具库房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应不大于 （）。硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区，温度宜控制在（）之间；配电带电作业用绝缘屏蔽用具、绝缘防护用具的存放区，温度宜控制在 （）之间；金属工具的存放不作要求。 | 60%、 5℃～40℃、10℃～21℃ | 55%、 5℃～40℃、10℃～21℃ | 60%、 10℃～21℃、 5℃～40℃ | 60%、 5℃～40℃、15℃～25℃ |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
821 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.3 带电作业工具应按电压等级及工具类别分区存放，主要分类为（）等。 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具 | 硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、绝缘遮蔽用具、检测工具 | 金属工具、硬质绝缘工具、软质绝缘工具、屏蔽保护用具、检测工具 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
822 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.5 不合格的工具应（），不得摆放在库房内或继续使用。 | 现场维修 | 检查后使用 | 及时上报 | 报废 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
823 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.1 使用的带电作业工具均应试验合格并在（）。 | 有效期内 | 有效期外 | 无效期内 | 无效期外 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
824 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.2 500kV线路带电作业时使用的绝缘传递绳用作等电位人员人身后备保护用时，其安全系数不应小于（）。 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
825 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.3.8 不合格的带电作业工具应及时维修或报废，经维修的带电作业工具需经（）后方可使用。 | 试验合格 | 检查合格 | 领导批准 | 工作负责人认 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
826 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.1.1 施工机具应按出厂说明书、（）和相关标准的规定测试、试运转和使用，（）超负荷使用。 | 铭牌；可 | 铭牌；不应 | 现场使用情况；可 | 现场使用情况；条件受限时可 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
827 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.1.3 施工机具应定期试验，主要起重工具试验标准应符合《南网安规》表21 的规定：滑车的额定载荷的倍率是（）持荷时间10min、试验周期为每年一次。 | ＜1.25 | ≥1.25 | ＞3 | ≥5 |  |  | B | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
828 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.6.1 地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的（）范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 | 1.5m | 1m | 2m | 0.5m |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
829 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.2 起重用链环等部件出现（）、（）或（）时应予报废。 | 裂纹 | 明显变形 | 严重磨损 | 以上都对 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
830 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.3 刹车片（）沾染油脂和石棉。 | 不应 | 可随意 | 可少量 | 最好不要 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
831 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.5 手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向（），不得斜拉硬扳，（）强行超载使用。 | 一致；不得 | 相反；不得 | 相反；可以 | 一致；可以 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
832 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.6 停电更换500kV某直线塔整串绝缘子时，使用了链条葫芦作为承力工具，由于天已黑，需要链条葫芦带负荷过夜，应将手拉链绑扎在（），并采取保险措施。 | 绝缘子上 | 起重链上 | 导线上 | 传递绳上 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
833 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.7 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算（），否则不得悬挂。（）用链条葫芦长时间悬吊重物。 | 确保合格；不禁止 | 确保合格；允许 | 确保合格；禁止 | 确保大多数合格；允许 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
834 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.8 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量（）大于每条链条葫芦的允许起重量。 | 可以 | 短时间可以 | 应不 | 最好不要 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
835 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.7.9 操作人员严禁站在葫芦（），严禁站在重物上面操作，严禁将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中严禁任何人在重物下行走或停留。 | 旁边 | 外侧 | 内侧 | 正下方 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
836 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.8.1 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆（）、（）或（）等严禁使用。 | 无保险螺丝 | 表面裂纹 | 变形 | 以上都对 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
837 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.8.2 紧线器受力后应至少保留（）有效丝杆长度。 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
838 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.1 钢丝绳应具有符合国家标准的产品检验合格证，并按 GB/T20118—2006 的规定或按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行（）。 | 大电流试验 | 高电压试验 | 电气试验 | 单丝破断力试验 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
839 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.2 停电更换500kV某耐张杆塔整串绝缘子时，使用了直径为10mm的钢丝绳作为主牵引绳并通过机动绞磨进行牵引，主牵引钢丝绳转向时需要设置一个转向滑车，转向滑车的直径应为多大。（） | ≥160mm | ≥120mm | ≥100mm | ≥50mm |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
840 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.4 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，（）正反交叉设置；绳卡间距（）小于钢丝绳直径的 6 倍；绳卡数量应符合表 24 的规定。 | 不得；不应 | 不得；可以 | 可以；不应 | 可以；可以 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
841 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.5 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的（），且不得小于（）。新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。 | 15 倍；300mm | 12倍；300mm | 5 倍；300mm | 10 倍；300mm |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
842 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限6责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.9.1 通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守以下规定（） | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 11；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 10。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 10；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 8。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 8；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 5。 | a） 起重滑车：机械驱动时不应小于 7；人力驱动时不应小于 10。 b） 绞磨卷筒不应小于 2。 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
843 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.1 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸 3%～5%时不得使用。卸扣的缺陷（）。 | 不允许补焊 | 可以补焊 | 最好不要补焊 | 条件受限时可以补焊 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
844 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.2 卸扣（）横向受力。 | 不应 | 可以 | 最好不要 | 偶儿可以 |  |  | A | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
845 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.3 线路检修，使用卸扣进行传递工器具或提吊材料时，卸扣的销轴不应扣在（）。 | 牢固的绳套内 | 活动的绳套或索具内 | 牢固的索具内 | 牢固的绳套或索具内 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
846 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.10.4 卸扣不应处于吊件的（）。 | 两端 | 固定的施工孔上 | 连接处 | 转角处 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
847 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.1 各类纤维绳（含化纤绳）的安全系数不得小于（）。 | 1 | 3 | 5 | 7 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
848 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.2 合成纤维吊装带、棕绳和化纤维绳使用后的清理存放，下列哪些选项是不正确的？ | 应及时清理存放 | 应存放在清洁、干燥、通风的库房 | 存放时应远离热源 | 可以存放在存有酸性物质的危险品库中 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
849 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.11.4 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的（）倍。 | 5 | 6 | 10 | 8 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
850 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.1 滑车的缺陷（）。 | 不得焊补 | 可以焊补 | 不得维修 | 可忽略 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
851 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.5 使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有（）的钩口闭锁装置。 | 防止触电 | 防止潮湿 | 防止脱钩 | 防止震动 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
852 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.7 张三在停电更换500kV某杆塔整串绝缘子时，地面使用的转向滑车应拴挂在（）。 | 浮石上 | 树桩上 | 不牢固的结构物上 | 牢固的结构物上 |  |  | D | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
853 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.13.1 张三计划使用飞车对架空地线进行补强作业，架空地线为钢绞线，截面积为80mm²，架空地线共7股，现已断掉4股，张三若使用飞车进行架空地线补强作业，应如何处理？（） | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.5 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于2.0 | 验算架空地线张力，并确保其安全系数不得小于1.5 | 直接使用飞车 |  |  | A | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
854 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.2 张三对架空地线进行补强作业，使用飞车行驶中遇有接续管时为了顺利通过，应如何处置？ | 任由飞车滑行 | 控制飞车加速 | 控制飞车减速 | 保持飞车原来速度 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
855 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.3 使用飞车安装间隔棒时，飞车的前后轮应（）。 | 卡死（刹牢） | 滑动 | 平行 | 一致 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
856 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.5 使用飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具、材料）与500kV、±500kV、±800kV带电体的最小安全距离必须（）的基础上增加1m，并设专人监护。 | 5；7.8；11.1 | 5；7.8；9.3 | 6；7.8；11.1 | 6；7.8；9.3 |  |  | C | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
857 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.14 使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和（）的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。 | 登高资格 | 带电资格 | 特种作业 | 操作方法 |  |  | D | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
858 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.1 某供电企业将十几台5T的机动绞磨等施工机具存放于办公楼外的露天草地，半个月后，班组在检修时发现机动绞磨生锈比较严重，已经有多台机动绞磨不能正常使用了。接规定机动绞磨等施工机具应存放于什么地方比较好？（） | 露天草地 | 专用库房 | 露天库房 | 露天平地 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
859 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.2 电气工具使用前应检查电线是否完好，有无（）；不合格的禁止使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。 | 接地线 | 电源 | 验电器 | 导线 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
860 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.3.2 使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。在使用电气工具的工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即（）。 | 离开 | 切断电源 | 保持电源接入 | 检查工具使用情况 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
861 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.1.3 不应使用有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等（）手持电动工器具。 | 正常 | 有效 | 可靠 | 故障 |  |  | D | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
862 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.1.4 电动工具应（）良好。 | 接地或接零 | 导电 | 保管 | 转动 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
863 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.3.4 张三使用砂轮研磨工具时， 戴好了防护眼镜，火星向下。禁止用砂轮的（）研磨。 | 砂轮外股 | 侧面 | 上面 | 下面 |  |  | B | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
864 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.1 不应（）抡大锤，作业时周围不准有人靠近。 | 戴手套或单手 | 戴手套或双手 | 双手 | 徒手 |  |  | A | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
865 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.2 张三在整理检修现场时，使用凿子凿坚硬的石头，飞溅的小矿石溅入张三的眼睛，造成眼角受伤，幸好没击中眼珠，否则后果不堪设想。张三使用凿子凿坚硬的石头，为保护眼睛应使用什么防护用具最为合适？（） | 手帕 | 毛巾 | 防护眼镜 | 手套 |  |  | C | 技师 | 出题单位：超高压输电公司陈小龙 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 陈小龙 | 15177625502
866 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 作为人们道德生活的特定领域的职业道德，它具有以下特点：（）。 | 规范性和专业性 | 普适性和广泛性 | 可操作性与准强制性 | 相对稳定性和连续性 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
867 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 员工的素质分（）三个方面。这三个方面是互相制约、互相怍用的。 | 身体素质 | 科学文化知识 | 业务技能 | 思想道德素质 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
868 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 办事公道规范的具体内容就是要坚持（）原则，秉公办事。 | 公平 | 公正 | 公开 | 公道 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
869 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 电力生产提高效率包括下列哪些内容（）。 | 提高时间效率 | 提高劳动效率 | 提高生产效率 | 提高经济效益 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
870 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 文明生产是电力生产过程中，对电力生产人员提出的更高标准，这是因为：（）。 | 文明生产是电力生产的客观要求 | 文明生产是电力勤业规范的需要 | 文明生产是电力生产人员自身的需要 | 文明生产是电力生产特殊性的需要 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
871 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 把安全放在第一位是电力生产的特性所决定的唯一选择，这句话的含义是：（）。 | 安全第一是保证自身安全的唯一选择 | 安全第一是保证他人安全的唯一选择 | 安全第一是保证设备、系统和用户安全的唯一选择 | 安全第一是保证电力生产效益的根本选择 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
872 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 严守纪律的作风要求电力生产人员必始终自我约束，这是因为：（）。 | 实施自我约束是靠意志来完成的 | 实施自我约束是职业道德的要求 | 实施自我约束可以提炼人的品质 | 实施自我约束可与周围环境相统一 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
873 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 尊师爱徒是电力行业的优良传统，其含义是：（）。 | 师徒关系是一种具有平等地位的同志关系 | 爱徒就是师傅要关心徒弟的成长 | 尊师爱徒要把“青出于蓝而胜于蓝”作为师徒共同的目标 | 师徒关系是一种亲密无间的长幼关系 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
874 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 爱护企业财物是电力生产人员职业道德原则在对待企业财富上的具体反映，这是因为：（）。 | 它突出地反映着企业整体利益和电力生产人员职业道德的要求 | 它直接体现着一个人对企业的忠诚和热爱 | 培养艰苦奋斗的创业精神是树立爱护企业务的职业道德风尚的精神保障 | 爱护企业财物是电力行业的职业传统 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
875 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 在改革开放、建设中国特色社会主义的新时期，电力行业提倡艰苦奋斗的作风，有以下原因（）。 | 中国国情决定了我们还要有一个艰苦奋斗的过程 | 中国电力还远不能满足社会发展和人民生活的需求 | 电力行业特点所决定的电力生产、建设的环境艰苦 | 要树立正确的苦乐观，不贪图享乐 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
876 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 关于职业的描述正确的是（）。 | 职业是人们谋生的手段和方式 | 通过职业劳动使自己的体力、智力和技能水平不断得到发展和完善 | 通过自己的职业劳动，履行对社会和他人的责任 | 职业是责任、权利和利益的有机统一 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
877 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 下列说法中，有助于提升从业人员职业道德的观点是（）。 | “舟必漏而后入水，土必湿而后生苔” | “运筹帷幄之中，决胜千里之外” | “智者千虑，必有一失” | “勿以善小而不为，勿以恶小而为之” |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
878 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 关于职业道德，正确的论述是（）。 | 职业道德是企业文化的重要组成部分 | 职业道德是增强企业凝聚力的手段 | 员工遵守职业道德，能够增强企业的竞争力 | 职业道德对企业发展所起的作用十分有限 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
879 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 职业道德与企业发展密切相关，以下说法正确的是（）。 | 职业道德对企业发展具有重要价值 | 职业道德在企业文化中占据重要作用 | 职业道德是增强企业凝聚力的手段 | 职业道德可以增强企业竞争力 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
880 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 对于中华民族文化，我们应坚持的正确态度是（）。 | 具体问题具体分析 | 取其精华，去其糟粕 | 脱离传统，彻底创新 | 全部继承，发扬光大 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
881 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 道德是一定社会、一定阶级向人们提出处理（）之间各种关系的一种特殊行为规范。 | 人与人 | 人与社会 | 组织与组织 | 个人与自然 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
882 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 下列关于道德的说法中，正确的有（）。 | 道德是处理人与人之间关系的特殊性规范 | 道德是人区别于动物的重要标志 | 首先是现代文明社会的产物 | 道德从来没有阶级性 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
883 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 关于职业道德与人的自身发展的正确说法是（）。 | 职业道德是事业成功的保证 | 职业道德是人格的一面镜子 | 职业道德是人类社会发展的基本条件 | 职业道德是人全面发展最重要的条件 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
884 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 下列关于职业道德与职工关系的正确说法是（）。 | 职业道德是职工事业成功的重要条件 | 企业不把职业道德素质状况作为录用员工与否的重要条件 | 职业道德不利于跳槽、升迁 | 职业道德有利于职工人格的升华 |  |  | AD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
885 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 职业责任感的建立可以通过（）来实现。 | 提高福利待遇 | 强化岗位规章制度 | 强调从业人员的具体职责 | 对从业人员的职业活动进行监督、评价 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
886 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 热爱祖国，应从（）方面做起。 | 全面了解中华民族发展史，切实增强民族自尊心和自豪感 | 牢固树立国家利益至上的思想 | 奉公守法，规规矩矩做人，实现无悔人生 | 施展才能，报效祖国 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
887 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 提高遵章守纪的自觉性，需要从（）方面努力。 | 认真学习规章制度 | 消除各种违章操作的不良心理 | 加强监督并接受他人监督 | 严守规章，在组织纪律上做服从大局、听从指挥的模范 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
888 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 对于电网企业，依法经营就是要求企业和员工认真贯彻执行国家法律和电力法规，自觉在企业的改革、经营、管理中运用法律手段，做到（），不断推进企业发展。 | 依法供电 | 依法治网 | 依法治企 | 依法维权 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
889 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德基本知识 | 多选题 | 依法办事，让所有经营活动都符合法律法规的要求，需要电网企业（）。 | 依法规范企业自身的行为 | 自觉遵守市场经济秩序 | 创新电力市场运营规则 | 服从国家宏观调控 |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德基本知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
890 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 遵章守纪就是严格执行（），自觉遵守劳动纪律。 | 工艺规章 | 技术规范 | 各项生产操作规程 | 企业内部制度 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
891 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 所谓职业道德，是指从事一定职业的人，必须遵循与所从事的职业活动相适应的、符合职业特性所要求的（）的总和。 | 道德准则 | 道德情操 | 道德品质 | 礼仪规范 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
892 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 社会主义道德建设要坚持（）。 | 以为人民服务为核心 | 以集体主义为原则 | 以诚实守信为基本要求 | 以社会公德、职业道德、家庭美德为着力点 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
893 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 良好的形象与礼仪应具备的基本要素是（）。 | 良好的品德 | 有学识 | 穿着得体 | 美丽的容貌 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
894 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 职业规范包括（）。 | 岗位责任 | 操作规则 | 规章制度 | 领导要求 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
895 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 社会主义市场经济是契约经济，（）是电网企业在市场竞争中立足的基本条件。 | 遵守契约 | 爱国守法 | 关爱社会 | 诚实守信 |  |  | AD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
896 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 实事求是的作风反映的是电力生产人员在自己的工作岗位上虚心学习、勤于思考的道德风尚。其内容包括：（）。 | 虚心学习 | 钻研业务 | 勤于思考 | 不弄虚作假 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
897 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业守则 | 多选题 | 树立强烈的主人翁责任感是电力生产人员的职业道德观念，这是因为（）。 | 我国工人阶级的政治地位及其历史责任决定的 | 这对电力生产人员职业道德的要求 | 这是促使各项电力生产工作任务顺利完成的保证 | 有助于树立企业形象 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-职业守则 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
898 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 正弦交流电的三要素是（）。 | 最大值 | 有效值 | 角频率 | 初相角 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
899 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 电荷的基本特性：（）。 | 异性电荷相排斥 | 异性电荷相吸引 | 同性电荷相排斥 | 同性电荷相吸引 |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
900 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 由欧姆定律U=IR可知（）。 | 一段导体的电阻值与导体两端的电压成正比 | 一段导体的电阻值与导体中的电流成反比 | U一定时，I与R成反比 | I一定时，U与R成正比 |  |  | CD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
901 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下列关于串并联电路的叙述正确的是（）。 | 串联电阻在电路中具有分压作用 | 串联电阻在电路中具有分流作用 | 并联电阻在电路中具有分压作用 | 并联电阻在电路中具有分流作用 |  |  | AD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
902 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 以下叙述正确的是（）。 | 电流强度是指单位时间内通过导线横截面的电量 | 电压是指电场力将单位电荷从一点移到另一点所做的功 | 电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极，经过电源内部移到电源正极所做的功 | 电阻是材料分子或原子对电荷移动呈现的阻力 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
903 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下列说法错误的是（）。 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的磁场强度有关 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电场强度有关 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电流方向有关 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的电压方向有关 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
904 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 以下的叙述正确的是（）。 | 在电场力的作用下，电荷有规律的运动称为电流 | 电场或电路中两点间的电位差称为电压 | 导体对电流的阻碍作用称为电阻 | 电路就是电流流经的路径 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
905 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 以下关于正弦交变量叙述正确的是（）。 | 正弦交变量在一周期中出现的最大平均值叫做交变量的最大值 | 正弦交变量在一周期中出现的最大瞬时值叫做交变量的最大值 | 正弦交变量在两个周期中出现的最大瞬时值叫做交变量的最大值 | 正弦交变量的最大值，也称峰值或振幅 |  |  | BD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
906 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 三相电源连接方式可分为（）。 | 星形连接 | 串联连接 | 并联连接 | 三角形连接 |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
907 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 三相正弦交流电路中，对称三相电路的结构形式有：（）。 | △—Y | Y—△ | Y—Y | △—△ |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
908 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 对称三相电路的特点是（）。 | 三相的线电流对称 | 三相负载电流对称 | 三相负载电压对称 | 三相负载功率相等 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
909 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 在R、L、C串联电路中，下列情况正确的是：（）。 | ωL＞ωC，电路呈感性 | ωL=ωC，电路呈阻性 | ωL＞ωC，电路呈容性 | ωC＞ωL，电路呈容性 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
910 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 电力系统的（）和（）超出允许偏移范围时，不仅会造成废品或减产，还会影响用电设备的安全，严重时甚至威胁到整个电力系统的安全。 | 电压 | 电流 | 频率 | 相位 |  |  | AC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
911 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 关于基尔霍夫定律，下列说法正确的有：（）。 | 基尔霍夫电流定律应用于回路 | 基尔霍夫电压定律应用结点 | 基尔霍夫电流定律是按照电流的参考方向来列写方程 | 基尔霍夫电流定律可推广应用于电路的任一假想闭合面 |  |  | CD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
912 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 可用于滤波的元器件有：（）。 | 二极管 | 电阻 | 电感 | 电容 |  |  | CD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
913 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 力对物体的作用效果决定于三个要素：（）。 | 力的大小 | 力的方向 | 力的作用点 | 力的作用线 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
914 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 关于力和力偶对物体的作用效果，下列说法正确的是：（）。 | 力只能使物体移动 | 力可以使物体移动和转动 | 力偶只能使物体移动 | 力偶只能使物体转动 | 力和力偶都能使物体移动和转动 |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
915 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 关于作用力和反作用力，下列说法正确的是：（）。 | 作用力和反作用力均作用在同一物体上 | 作用力和反作用力分别作用在两个物体上 | 作用力和反作用力能构成平衡力系 | 作用力和反作用力不能构成平衡力系 | 作用力和反作用力的方向相反 |  | BDE | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
916 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下面关于滑轮组的说法正确的是（）。 | 定滑轮不省力 | 动滑轮不省力 | 动滑轮可以省力 | 滑轮组既可以省功又可以省力 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
917 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 决定导体电阻大小的因素有：（）。 | 导体的长度 | 导体的截面 | 材料的电阻率 | 温度的变化 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
918 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下列设备中，属于一次设备的有：（）。 | 隔离开关 | 继电器 | 操作电源 | 断路器 |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
919 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 以下关于变压器绕组的说法，正确的有：（）。 | 匝数多的一侧电流小，电压高 | 匝数多的一侧为一次侧绕组 | 匝数少的一侧为二次侧绕组 | 匝数少的一侧电流大，电压低 |  |  | AD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
920 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 变压器油主要起（）作用。 | 润滑 | 冷却 | 绝缘 | 散热 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
921 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 通电绕组在磁场中的受力不能用（）判断。 | 安培定则 | 右手螺旋定则 | 右手定则 | 左手定则 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
922 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 以下关于组成三相交流电源的三个交流电动势叙述正确的是：（）。 | 频率相同 | 频率不同 | 振幅不等 | 振幅相等 |  |  | AD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
923 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 对电力系统的基本要求是：（）。 | 保证对用户的供电可靠性和电能质量 | 提高电力系统运行的经济性 | 减少对环境的不良影响 | 电网建设越超前越好 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
924 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 电阻串联电路的电流、电压、电阻、功率各量的总值与各串联电阻上对应的各量之间有何关系（）。 | 电阻串联电路的总电流等于流经各串联电阻上的电流 | 电阻串联电路的总电阻等于各串联电阻的阻值之和 | 电阻串联电路的端电压等于各串联电阻上的压降之和 | 电阻串联电路的总功率等于各串联电阻所消耗的功率之和 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
925 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 若相位或相序不同的交流电源并列或合环，会出现什么情况（）。 | 将产生很大的电流，造成发电机或电气设备的损坏 | 将产生很高的电压，造成发电机或电气设备的损坏 | 用户电机会出现不正常的运行情况，例如反转 | 不会发生任何现象 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
926 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 输电线路的平断面定位图需标注：塔号、塔型、（）等。 | 档距 | 耐张段长度 | 代表档距 | 杆塔位置 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
927 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 施工图设计文件应包括的主要内容有：（）。 | 施工图总说明书及附图 | 各专业设计图纸和说明 | 设备材料表 | 勘测报告（水文气象、岩土工程等报告） |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
928 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下列关于架空输电线路施工图设计线路路径图说法正确的是：（）。 | 一般宜采用1：5000比例地形图 | 图中应标出两端变电站（终端站）的实际平面位置 | 若存在多气象区，图中应标出冰区、风区划分情况 | 图中应标出指北针和图例 |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
929 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 下列属于物体保持静止的条件有：（）。 | 受到两个反方向力的作用 | 合力等于零 | 受到两个相等的力的作用 | 合力矩等于零 |  |  | BD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
930 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 架空线路的平断面图包括（）内容。 | 沿线路中心线的纵断面各点标高及塔位标高 | 沿线路走廊的平面情况 | 纵面上交叉跨越点及交叉角 | 线路里程、杆塔型式及档距、代表档距等 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
931 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 衡量电能质量的三个主要指标是（）。 | 电压 | 频率 | 电流 | 波形 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
932 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 输电线路A、B、C相相色规定为（）。 | A相红色 | A相黄色 | B相绿色 | C相红色 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
933 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 多选题 | 架空线路的导线制成钢芯铝绞线的原因有（）。 | 机械强度要求低 | 机械强度要求高 | 需要较好的导电率 | 交流电的趋肤效应 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
934 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.2.1现场作业人员具备的基本条件是（）。 | 经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症，至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检 | 应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程的相关部分 | 从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法 | 具备很好的心里素质 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
935 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 使用徒手心肺复苏对成人胸外按压时应注意（）。 | 按压深度：5～6cm | 按压频率：100～120次/分 | 按压与放松的间隔比为1:1 | 按压次数：连续按压30次 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
936 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 下列关于使用止血带止血法时注意事项正确的是（）。 | 结扎好止血带后，应注明上止血带的时间，精确到分钟 | 使用止血带止血最长时间不应超过2小时 | 止血带松紧要事宜，以出血停止或远端动脉搏动消失为宜 | 使用铁丝作止血带使用 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
937 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 触电危险程度和下列因素有关的是（）。 | 电流持续的时间 | 流过人体电流的大小 | 电流流经人体的途径 | 电流的频率、种类，电压的高低 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
938 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 火灾扑救的基本方法有：（）。 | 隔离法 | 窒息法 | 冷却法 | 抑制法 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
939 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 挖坑前，必须（）。组织外来人员施工时，应交待清楚，并加强监护。 | 悬挂“线路有人工作，禁止合闸！”的标示牌 | 与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系 | 明确地下设施的确实位置，做好防护措施 | 断开发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸) |  |  | BC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
940 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 以下那些施工条件下工作人员必须戴安全帽（）。 | 深度超过1.2m的坑下作业 | 土石方爆破、坑下混凝土捣固 | 高空作业和进入高空作业区下面的工作 | 起重吊装和杆塔组立 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
941 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 居民区及交通道路附近挖的基坑，应设（）或（），加挂警示牌，夜间可设置警示光源。 | 坑盖 | 警示带 | 可靠遮栏 | 专人看守 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
942 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 以下属于发生森林火灾需同时具备“三大要素”的是（）。 | 森林可燃物 | 气象条件 | 火源 | 可供燃烧的氧气 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
943 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.7工作班人员在工作时应相互关心作业安全，做到（），（），（）和（）。 | 不伤害自己 | 不伤害他人 | 不被他人伤害 | 保护他人不受伤害 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
944 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.5.11.7在交通道口使用软跨时，施工地段两侧应设立（），控制绳索人员应（）。 | 禁止通行牌 | 交通警示标志牌 | 注意交通安全 | 随意走动 |  |  | BC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
945 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 多选题 | 事故（事件）调查处理和考核实行分级管理，各级生产经营单位应坚持“四不放过”的原则，“四不放过”的原则指（）。 | 事故（事件）原因未查清不放过 | 责任人员未处理不放过 | 整改措施未落实不放过 | 有关人员未受到教育不放过 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
946 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第九条规定：电力管理部门应在下列地点设置安全标志（）。 | 架空电力线路穿越的人口密集地段 | 架空电力线路穿越的人员活动频繁的地区 | 车辆、机械频繁穿越架空电力线路的地段 | 电力线路上的变压器平台 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
947 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国消防法》(2021年修订版)第十七条规定：消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：（）。 | 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 | 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 | 实行每日防火巡查，并建立巡查记录 | 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
948 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国消防法》(2021年修订版)第五条规定：任何单位和个人都有（）的义务。 | 维护消防安全 | 保护消防设施 | 参加灭火工作 | 预防火灾 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
949 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 下列行为是危害电力线路设施的行为（）。 | 向导线抛掷物体 | 向电力线路设施射击 | 在架空线两侧各500m处放风筝 | 在杆塔上安装广播喇叭 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
950 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定：各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离，以下标准数据错误的是（）。 | 35千伏：3.0米 | 66-110千伏：4.0米 | 154-220千伏：6.0米 | 500千伏：8.0米 |  |  | CD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
951 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》第十条规定：电力线路保护区分为（）。 | 架空电力线路 | 电力电缆线路 | 电力设施 | 变电设施 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
952 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第六条规定：关于江河电缆保护区的宽度，下列说法正确的是（）。 | 敷设于二级及以上航道时，为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于二级及以上航道时，为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于三级及以下航道时，为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域 | 敷设于三级及以下航道时，为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
953 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条规定：关于任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动的说法，正确的是（）。 | 35千伏电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 110千伏电力线路杆塔、拉线周围10米的区域 | 220千伏电力线路杆塔、拉线周围15米的区域 | 500千伏电力线路杆塔、拉线周围20米的区域 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
954 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十四条规定：超过4米高度的车辆或机械通过架空电力线路时，（）。 | 必须采取安全措施 | 必须绕道而行 | 并经县级以上的电力管理部门批准 | 并经市级以上的电力管理部门批准 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
955 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第五条规定：下列哪几项应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害（）。 | 电力建设 | 电力生产 | 电力供应 | 利用可再生能源和清洁能源发电 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
956 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第六条规定：关于国家电力监督方面，下列说法正确的是（）。 | 国务院电力管理部门负责全国电力事业的监督管理 | 国务院有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理 | 县级以上地方人民政府经济综合主管部门是本行政区域内的电力管理部门，负责电力事业的监督管理 | 市级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
957 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第二十一条规定：电网运行实行（）。 | 统一调度 | 集中管理 | 分级管理 | 协商调度 |  |  | AC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
958 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第二十四条规定：国家对电力供应和使用，实行（）的管理原则。 | 安全用电 | 节约用电 | 高效用电 | 计划用电 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
959 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第十八条规定：电力生产与电网运行应当遵循（）的原则。 | 安全 | 环保 | 优质 | 经济 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
960 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第十五条规定：输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目（）。 | 同时设计 | 同时建设 | 同时验收 | 同时投入使用 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
961 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第四十一条规定：国家实行（）和（）电价。 | 分时 | 分功率因数 | 分类 | 分负荷容量 |  |  | AC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
962 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国电力法》第七十四条规定：电力企业职工（），造成严重后果的，依照刑法追究刑事责任。 | 故意延误电力设施抢修 | 故意延误抢险救灾供电 | 违反合同 | 违反企业内部管理制度 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
963 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国森林法》第五十七条规定：农村居民采伐自留山和个人承包集体林地上的林木，由（）或者（）核发采伐许可证。 | 县级人民政府林业主管部门 | 县级人民政府自然资源主管 部门 | 其委托的乡镇人民政府 | 其委托的村民委员会 |  |  | AC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
964 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 根据《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)规定：安全生产工作实行（）。 | 管行业必须管安全 | 管人事必须管安全 | 管业务必须管安全 | 管生产经营必须管安全 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
965 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 生产经营单位应当具备（）的安全生产条件。 | 安全生产法和有关法律规定 | 行政法规规定 | 国家标准或者行业标准规定 | 地方政府规定 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
966 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢（）理念，坚持（）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | 安全发展 | 科学发展 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 一切事故都可以预防 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
967 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 事故调查处理应当按照（）的原则。 | 科学严谨 | 依法依规 | 实事求是 | 注重实效 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
968 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）。 | 自然灾害 | 事故灾难 | 公共卫生事件 | 社会安全事件 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
969 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 多选题 | 电力供应与使用双方应当根据（）原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同，确定双方的权利和义务。 | 平等互利 | 利益共享 | 平等自愿 | 协商一致 |  |  | CD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
970 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | Word文档的扩展名是（）。 | docx | txt | xls | doc |  |  | AD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
971 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 压缩软件就是压缩文件体积的软件，我们常用的压缩软件有（）。 | WinRAR | WinZip | 赛门铁克 | GHOST |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
972 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | Excel的主要功能包括（）。 | 数据记录与整理 | 数据加工与计算 | 数据统计与分析 | 图形报表制作 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
973 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Excel工作表中，可以使用的数据格式有（）。 | 文本 | 数值 | 日期 | 图形 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
974 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Word主窗口的右上角，可以同时显示的按钮是（）。 | 最小化 | 重启 | 还原 | 关闭 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
975 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 下列软件中（）属于网页制作工具。 | Photoshop | FrontPage | PageMaker | Netscape |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
976 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 下列预防计算机病毒的注意事项中，正确的有（）。 | 安装防病毒软件 | 使用新软件时先用扫毒程序检查 | 安装网络防火墙 | 不在互联网上随意下载软件 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
977 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 木马是病毒的一种，它是一种基于远程控制的程序，它的特点是（）。 | 不可清除性 | 隐蔽性和自动运行性 | 欺骗性和自动恢复性 | 能自动打开特别的端口 |  |  | BCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
978 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 多媒体信息包括（）。 | 图形 | 音频 | 动画 | 声卡 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
979 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 计算机程序设计语言大致可以分为（）三大类。 | 自然语言 | 机器语言 | 汇编语言 | 高级语言 |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
980 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 下列部件中，属于输出设备的有（）。 | 显示器 | 光笔 | 扫描仪 | 打印机 | 鼠标 |  | AD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
981 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Auto CAD中对锁定的图层可以进行以下哪些操作（）。 | 捕捉 | 绘制 | 编辑 | 删除 |  |  | AB | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
982 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Auto CAD中下列不是修剪工具的快捷键的是（）。 | tr | po | m | rec |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
983 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Auto CAD中草图设置可以设置以下捕捉模式（）。 | 端点 | 切点 | 中点 | 圆心 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
984 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 多选题 | 在Auto CAD中，可以用以下哪些方法来调用命令（）。 | 在命令提示区输入命令 | 单击工具栏上的按钮 | 选择下拉菜单中的菜单项 | 在图形窗口单击鼠标左键 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
985 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 导线初伸长产生的原因有（）。 | 受张力作用 | 塑性伸长 | 蠕变伸长 | 罕见荷载作用 |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
986 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 导线连接网套的使用应遵守哪些规定（）。 | 导线穿入网套必须到位 | 网套夹持导线的长度不得少于导线直径的30倍 | 网套未端应用铁丝绑扎 | 绑扎不得少于12圈 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
987 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 输电线路的绝缘配合，应使线路能在（）等各种条件下安全可靠地运行。 | 工频电压 | 操作过电压 | 雷电过电压 | 跨步电压 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
988 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 计算导线允许载流量时，导线的允许温度宜按照规定取值为+80℃的是（）。 | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝合金绞线 | 铝包钢绞线 | 钢芯铝包钢绞线 |  |  | CD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
989 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 常用的复合多股导线种类有（）。 | 普通钢芯铝绞线 | 轻型钢芯铝绞线 | 加强型钢芯铝绞线 | 铝合金绞线 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
990 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 防振锤的安装个数，一般根据（）来确定。 | 杆塔高度 | 导线的型号（或直径） | 档距的长度 | 风速大小 |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
991 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 避雷线的作用是（）。 | 减少直击雷 | 泄导雷电流 | 耦合作用 | 在导线断线情况下，对杆塔起一定的支持作用 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
992 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 雷电参数包括哪些（）。 | 雷电波的速度 | 雷曝日及雷曝小时 | 雷电流的幅值和极性 | 雷电通道波阻抗 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
993 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 架空线的振动形成的原因是（）。 | 架空线受到均匀的微风作用 | 架空线背后形成一个以一定频率变化的风力涡流 | 风力涡流对架空线冲击力的频率与架空线固有的自振频率相等或接近 | 架空线在竖直平面内因共振而引起振动加剧 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
994 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 影响架空线振动的因素由以下（）组成。 | 风速、风向 | 导线直径及应力 | 档距、悬点高度 | 地形、地物 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
995 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 在悬垂线夹处加装护线条，可使（）。 | 导线抗拉能力提高 | 导线在线夹附近处的刚度加大 | 抑制导线的振动弯曲 | 减小导线的弯曲应力及挤压应力和磨损 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
996 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 塔身的组成材料有（）。 | 主材 | 斜材 | 水平材 | 横隔材 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
997 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 影响线路耐雷水平的因素有（）。 | 绝缘子串60%的冲击放电电压 | 耦合系数 | 接地电阻大小 | 避雷线的分流系数 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
998 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 耐张绝缘子串的组装形式有（）。 | 单串耐张绝缘子串 | 双串耐张绝缘子串 | 多串耐张绝缘子串 | V型耐张绝缘子串 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
999 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度应符合设计要求；设计无要求时应符合下列规定：（）。 | 耐张段长度大于300m时，过牵引长度不宜超过200mm | 耐张段长度为200m～300m时，过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5‰ | 除变电站进出口档外，耐张段长度为200m以内时，过牵引长度应根据导线的安全系数不小于3的规定进行控制 | 大跨越档的过牵引值应由设计验算确定 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1000 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 杆塔的作用荷载一般分解为（）。 | 横向荷载 | 垂直荷载 | 分裂荷载 | 纵向荷载 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1001 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 以下是简述绳索一般应力、最大使用应力及最大允许应力的区别与联系，正确的是（）。 | 一般应力是指绳索受力时单位横截面的内力 | 最大使用应力是指绳索在工作过程中出现的最大应力值 | 最大允许应力是指绳索按机械强度要求允许达到的最大应力值 | 最大使用应力是应力在某一种特殊情况下的值,一般应力受最大允许应力的限制 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1002 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 接地电阻由以下几部分构成（）。 | 接地线电阻 | 接地体电阻 | 接地体与土壤的接触电阻 | 地电阻 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1003 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 杆塔基础一般有下面几种（）。 | 现浇钢筋混凝土基础 | 预制钢筋混凝土基础 | 金属基础 | 灌桩式基础 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1004 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 原状土基础指利用机械（或人工）在天然土（岩）中直接钻（挖）成所需要的基坑，将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。通常指（）。 | 岩石基础 | 锚杆基础 | 掏挖基础 | 挖孔桩 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1005 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 基础上拔稳定计算，应根据抗拔土体的状态分别采用剪切法或土重法。下列关于剪切法和土重法的适用类型正确的是（）。 | 剪切法适用于原状抗拔土体 | 剪切法适用于回填抗拔土体 | 土重法适用于原状抗拔土体 | 土重法适用于回填抗拔土体 |  |  | AD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1006 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列应采用荷载的设计值进行计算的是（）。 | 基础稳定 | 基础承载力 | 地基的不均匀沉降 | 基础位移 |  |  | AB | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1007 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于挡土墙的构造要求正确的是（）。 | 挡土墙的高度不宜大于8m | 混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于200mm，混凝土强度等级不宜低于C20 | 基底嵌入原状土内应大于500mm | 挡土墙每3㎡内应设置一个泄水孔 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1008 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于架空输电线路基础设计基本规定说法正确的是（）。 | 基础形式选择，应优先采用桩基础 | 基础的埋深应大于0.5m | 转角塔、终端塔的基础应采取预偏措施 | 在河滩上或内涝积水地区设置塔位时，除有特殊要求外，基础主柱顶面高程不应低于10年一遇洪水位高程 |  |  | BC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1009 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 锚固工具包含的类型有（）。 | 地锚 | 桩锚 | 地钻 | 船锚 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1010 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 无拉线电杆抗倾覆力矩不足以平衡倾覆力矩时，可采用增加挡土面积的方法处理，具体方法有（）。 | 增加电杆埋深 | 加卡盘 | 采用井筒式基础 | 在电杆周围用水泥浆砌块石填实 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1011 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 冬季混凝土施工增强混凝土早期强度的方法有（）。 | 使用早强水泥 | 增加水灰比，加强捣固 | 增加混凝土搅拌时间 | 用热材料拌制混凝土 | 使用早强剂 |  | ACDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1012 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 现浇铁塔基础尺寸的允许偏差符合（）规定。 | 保护厚度允许偏差：±5mm | 立柱及各底座断面尺寸允许偏差：-1％ | 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移：10mm | 地脚螺栓露出混凝土面高度：+l0mm，-5mm |  |  | BCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1013 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 以下哪些措施可以降低接地电阻（）。 | 增加接地极的埋深和数量 | 外引接地线到附近的池塘河流中，装设水下接地网 | 换用电阻率较低的土壤 | 在接地极周围施加降阻剂 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1014 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于环形混凝土电杆分类说法正确的是（）。 | 按不同配筋方式分为钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种 | 按外形分为锥形杆和等径杆两种 | 锥形杆只有整根杆 | 锥形杆和等径杆均有整根杆和组装杆 |  |  | BD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1015 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 根据不同的用途，线路绝缘子可分为（）和瓷横担等。 | 针式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 棒形绝缘子 | 蝶式绝缘子 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1016 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 氧化锌避雷器的特点，以下正确的是（）。 | 无间隙 | 无电流 | 残压低 | 体积小，重量轻，通流能力强 |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1017 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 《民用无人机驾驶员管理规定》中规定，民用无人机驾驶员等级可分为（）。 | 视距内等级 | 超视距等级 | 机长等级 | 教员等级 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1018 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 视距内运行指无人机在驾驶员或观测员与无人机保持直接目视视觉接触的范围内运行，且该范围为（）。 | 目视视距内半径不大于500米 | 目视视距内半径不大于1000米 | 人、机相对高度不大于100米 | 人、机相对高度不大于120米 |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1019 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 无人机空机重量是指不包括（）的无人机重量。 | 载荷 | 燃料 | 燃料容器 | 电池 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1020 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 无人机使用的动力装置主要有活塞式发动机、涡喷发动机、涡扇发动机、涡桨发动机、（）等。 | 涡轴发电机 | 冲压发动机 | 火箭发动机 | 电动机 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1021 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 无人机按活动半径可分为超近程无人机、近程无人机、短程无人机、中程无人机和远程无人机。下面说法正确的是（）。 | 超近程无人机活动半径在20km以内 | 近程无人机活动半径在20～50km之间 | 短程无人机活动半径在50～200km之间 | 远程无人机活动半径大于800km |  |  | CD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1022 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列属于无人机飞控子系统功能的是（）。 | 无人机姿态稳定与控制 | 无人机飞行管理 | 引导飞机按规定计划飞行 | 应急控制 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1023 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列属于无人机飞控计算机功能 的是（）。 | 导航与制导控制 | 自主飞行控制 | 自动起飞、着陆控制 | 数据中继 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1024 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 无人机地面站系统可以由不同功能的若干控制站模块组成，主要包括以下内容：（）。 | 机载电台 | 指挥处理中心 | 无人机控制站 | 载荷控制站 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1025 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 通过改变迎角，无人机驾驶员可以控制飞机的（）。 | 升力 | 空速 | 阻力 | 拉力 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1026 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 在定高直线飞行中，下列关于飞机升力的说法正确的是（）。 | 空速小时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度 | 空速小时必须增大迎角，以产生适当的升力来保持高度 | 空速大时必须减小迎角，以产生适当的升力来保持高度 | 空速大时必须增大迎角，以产生适当的升力来保持高度 |  |  | BC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1027 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的（）对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航迹。 | 最大转弯半径 | 最小转弯半径 | 最大俯仰角 | 最小俯仰角 |  |  | BC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1028 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 遥控方式是通过数据链路对无人机实施的飞行控制操纵，一般包括（）三种方式。 | 舵面遥控 | 姿态遥控 | 载荷控制 | 指令控制 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1029 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 输电线路导线覆冰形成的气候条件一般是（）。 | 空气相对湿度在60%左右 | 周围空气温度在-2℃~-10℃ | 风速在5m/s~15m/s范围内 | 空气相对湿度在90%左右 |  |  | BCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1030 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 架空输电线路金具有以下作用（）。 | 导线、避雷线的接续、固定及保护 | 绝缘子的组装、固定及保护 | 拉线的组装及调整 | 杆塔的连接和固定 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1031 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 符合以下原则的，可以进行设备报废鉴定（）。 | 不满足国家及行业以及南方电网公司反事故措施要求且无法整改的 | 国家和公司明文规定禁止使用 的 | 故障且无法修复的 | 有设计或者制造缺陷的 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1032 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 在超高压输电线路上使用分裂导线的作用为（）。 | 减少电晕以减少电能损耗 | 减少对无线电、电视、通信等方面的干扰 | 减小线路阻抗，提高线路输送电能容量 | 增大线路阻抗，提高线路输送电能容量 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1033 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 纯空气间隙线路避雷器的主要优点是（）。 | 结构紧凑 | 长度短、重量轻 | 运行可靠性高 | 安装要求低 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1034 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 有下列地形特点（），宜考虑安装线路避雷器。 | 河谷 | 峡谷 | 山区风口 | 背风坡面 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1035 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 由鸟引起的输电线路故障可分为（）。 | 鸟粪类 | 鸟体短接类 | 鸟巢类 | 鸟啄类 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1036 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 架空输电线路山火隐患点，按可能导致事故严重程度分为（）。 | 其他隐患 | 一般隐患 | 重大隐患 | 紧急隐患 |  |  | BC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1037 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 输电线路雷击风险等级可划分为（）级。 | I | II | III | IV |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1038 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于导线绞制说法正确的是（）。 | 导线的所有单线应同心绞合 | 相邻层的绞向应相同 | 每层单线应均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上 | 钢及铝包钢绞线的所有绞层节径比为10～16 |  |  | ACD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1039 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 型式试验用于检验导线的主要性能，其项目包括（）。 | 单线接头 | 应力-应变 | 导线拉断力 | 蠕变 | 绞线直流电阻 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1040 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于对导线试验其试样长度说法正确的是（）。 | 试验用的所有单线试样，应在绞制前选取 | 当要求进行绞制后单线的试验时，应从成盘或成圈绞线的外端切取1.5m长 | 导线拉断力试验要求的试验长度应为导线直径的400倍，且不少于10m | 应力-应变试验要求的试验长度应为导线直径的400倍，且不少于10m |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1041 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 绞合导线应由（）中之一种或二种单线绞制而成。 | 圆硬铝线 | 圆铝合金线 | 圆镀锌钢线 | 圆铝包钢线 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1042 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于耐张线夹、接续金具和接触金具要求承受电气负荷性能正确的是（）。 | 导线接续处两端点之间的电阻，压缩型金具应不大于同样长度导线的电阻 | 导线接续处两端点之间的电阻，非压缩型金具应不大于同样长度导线电阻的1.2倍 | 导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升 | 所有承受电气负荷的金具，其载流量应不小于被安装导线的载流量 |  |  | ACD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1043 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于电力金具说法正确的是（）。 | 受剪螺栓的螺纹，允许进入受力板件的深度不大于该板件厚度的三分之一 | U型挂板连接方式的挂板宽度不宜大于100mm，否则应采用整板钻孔的槽型连接型式 | 凡接触导线、地线的各种线夹及接续金具，其出线口应做成圆滑的喇叭口状 | 经镀锌的金具，其尺寸均为镀锌前的尺寸 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1044 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 地线绝缘子应能耐受地线电磁感应电压，雷电过电压超过整定值时放电间隙应可靠击穿，绝缘子放电间隙距离应满足以下要求：（）。 | 放电间隙工频放电电压应低于不带电放电间隙地线绝缘子工频耐受电压 | 放电间隙工频放电电压应高于不带电放电间隙地线绝缘子工频耐受电压 | 放电间隙雷电冲击放电电压应低于不带电放电间隙地线绝缘子雷电冲击耐受电压 | 放电间隙雷电冲击放电电压应高于不带电放电间隙地线绝缘子雷电冲击耐受电压 |  |  | AC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1045 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 架空输电线路设计确定基本风速时，统计风速的高度应取（）。 | 一般线路应取离地面10m | 一般线路应取离地面15m | 大跨越应取离历年大风季节平均最低水位10m | 大跨越应取离历年大风季节平均最低水位20m |  |  | AC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1046 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于导地线设计冰厚正确的是（）。 | 轻冰区宜按无冰、5mm、10mm设计 | 中冰区宜按15mm、20mm设计 | 重冰区宜按20mm及以上设计 | 大跨越线路的设计冰厚，除无冰区段外，宜较附近一般线路的设计冰厚增加10mm |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1047 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 架空输电线路的设计气象条件应符合下列重现期规定：（）。 | 1000kV交流、±800kV及以上直流输电线路及其大跨越应取100年 | 500kV～750kV交流、±500kV～±660kV直流输电线路及其大跨越应取50年 | 110kV330kV交流输电线路及其大跨越应取30年 | 不同电压等级同塔线路应按最高电压等级确定 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1048 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 验算短路热稳定时，计算时间和相应的短路电流应根据系统条件决定，地线的允许温度宜按下列规定取值：（）。 | 钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用200℃ | 钢芯铝包钢绞线和铝包钢绞线可采用300℃ | 镀锌钢绞线可采用400℃ | 光纤复合架空地线的允许温度应采用产品试验保证值 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1049 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 线路采用复合绝缘子时，应符合下列规定：（）。 | c级及以下污区，复合绝缘子的爬电距离不宜小于盘型绝缘子 | d级及以上污区，复合绝缘子的爬电距离不应小于盘型绝缘子最小要求值的3/4 | 1000kV线路导线侧应安装大、小双均压环 | 相间复合绝缘间隔棒的爬电距离，取相对地复合绝缘子爬电距离的2倍 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1050 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 电力系统、装置或设备应按规定接地。按用途接地可分为（）。 | 系统接地 | 保护接地 | 雷电保护接地 | 防静电接地 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1051 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 电力安全工器具可分为（）。 | 个体防护装备 | 绝缘安全工器具 | 登高工器具 | 警示标识 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1052 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 110kV～750kV各类杆塔均应计算线路（）下的荷载组合，必要时尚应验算地震等稀有情况下的荷载组合。 | 正常运行情况 | 断线情况 | 不均匀覆冰情况 | 安装情况 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1053 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 110kV～750kV各类杆塔的正常运行情况，应计算下列荷载组合：（）。 | 基本风速、无冰、未断线 | 设计覆冰、相应风速及气温、未断线 | 最低气温、无冰、无风、未断线 | 最高气温、无风、未断线 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1054 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 66kV及以下各类杆塔均应计算线路的（）的荷载。 | 运行工况 | 断线工况 | 覆冰工况 | 安装工况 |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1055 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 输电线路用金属氧化物避雷器按标称放电电流可分为（）等级。 | 10kA | 20kA | 25kA | 30kA |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1056 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于架空输电线路并联间隙说法正确的是（）。 | 雷电过电压下先于绝缘子（串）击穿放电 | 并联间隙自身具备熄灭工频电弧能力 | 安装并联间隙有助于提高线路重合闸成功概率 | 能疏导工频续流电弧沿电极漂移离开绝缘子（串）表面 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1057 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 多选题 | 下列关于输变电工程电磁环境影响评价范围正确的是（）。 | 110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m | 220～330kV架空线路边导线地面投影外两侧各40m | 500kV及以上架空线路边导线地面投影外两侧各50m | ±110kV及以上架空线路极导线地面投影外两侧各50m |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1058 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 对单人、夜间、事故情况下的巡视工作有何规定（）。 | 单人巡视时，不应攀登杆塔 | 夜间巡线时应沿线路外侧进行 | 事故巡线时应始终认为线路带电，如果明知该线路已停电，亦可以当线路为检修状态进行处理 | 当发现导线断线落地或悬在空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1059 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 不同区域线路（区段）巡视周期的一般规定是（）。 | 城市（城镇）及近郊区域的巡视周期一般为1个月 | 远郊、平原、山地丘陵等一般区域的巡视周期一般为2个月 | 高山大岭、无人区、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期为3个月 | 在大雪封山等特殊情况下，可适当延长周期，但不应超过6个月 | 重要交跨巡视周期宜适当缩短，一般为半个月 |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1060 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于无人机巡视方式正确的是（）。 | 较陡山坡线路区段采取单侧巡检方式，无人机应处于山坡、线路内侧 | 较陡山坡线路区段采取单侧巡检方式，无人机应处于山坡、线路外侧 | 采用固定翼无人机进行通道巡检时，宜采用上方巡检方式，巡检高度一般至少为线路地线上方50m | 采用固定翼无人机进行通道巡检时，宜采用上方巡检方式，巡检高度一般至少为线路地线上方100m |  |  | BD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1061 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 使用无人机进行杆塔巡检时，下列说法正确的是（）。 | 可以采用固定翼无人机进行杆塔巡检 | 大型无人机巡检系统距线路设备空间距离不小于50m、水平距离不小于30m | 大型无人机巡检系统距周边障碍物距离不小于50m | 中、大型无人机不应在杆塔正上方悬停 |  |  | BD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1062 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 使用无人机进行档中巡检时，下列说法正确的是（）。 | 中型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于 30m | 大型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于 50m | 小型无人机与巡检侧边导线的水平距离不小于1Om | 中型旋翼无人机可在导线之间穿行 |  |  | AB | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1063 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 无人机巡检方式包括（）。 | 单侧巡检 | 双侧巡检 | 上方巡检 | 档中巡检 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1064 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 无人机巡检模式有（）。 | 精细巡检 | 通道巡检 | 故障巡检 | 特殊巡检 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1065 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列对架空输电线路无人直升机巡检系统飞行功能描述正确的是（）。 | 具备任务规划功能，可设置航点数量不少于30个 | 具有手动、增稳和全自主三种飞行模式 | 具备机头重定向功能 | 导航定位偏差水平方向不大于1.5m，垂直方向不大于3m |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1066 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 架空输电线路缺陷等级划分包括（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 特大缺陷 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1067 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 运行中的绝缘子，不应出现的情况有：（）。 | 瓷质绝缘子瓷釉不应烧损 | 玻璃绝缘子不应表面有裂纹 | 复合绝缘子端头密封不应开裂 | 锁紧销不应脱落变形 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1068 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于杆塔、基础运行标准说法正确的是（）。 | 装配式基础不应出现锈蚀 | 插入式基础不应出现锈蚀 | 塔腿周围不得堆放腐蚀性、易燃性等物品 | 拉线拉棒锈蚀后直径减少值不应超过1mm |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1069 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）规定：根据不同的需要，线路巡视可分为（）。 | 正常巡视 | 故障巡视 | 特殊巡视 | 监察巡视 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1070 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）规定：运行维护单位应参与线路的生产全过程管理工作包括（）。 | 规划 | 设计 | 材料设备的选型及招标 | 施工验收 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1071 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）规定：每条线路应有明确的运维管理界限，应与（）明确划分分界点，不应出现空白点。 | 发电厂 | 变电站 | 用户单位 | 相邻的运行管理单位 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1072 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 交流线路运行维护过程中，对电磁环境的保护应注意（）的变化。 | 工频电场 | 工频磁场 | 无线电干扰 | 可听噪声 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1073 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 关于直线杆塔绝缘子串顺线路方向的偏斜角（除设计要求的预偏外）和最大偏移值说法正确的是（）。 | 偏斜角不应大于5° | 偏斜角不应大于7.5° | 最大偏移值不应大于200mm | 最大偏移值不应大于300mm |  |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1074 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）规定：接地极线路绝缘子串招弧角放电间隙不应小于（）mm，且不大于（）倍绝缘子有效串长，招弧角间隙不应出现松动、位移。 | 300 | 200 | 0.85 | 0.75 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1075 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》规定:多雷区、强雷区或地闪密度较高的地段，除（）外，可采取安装线路防雷用避雷器的措施来降低线路雷击跳闸率。 | 改善接地装置 | 加强绝缘 | 选择适当的地线保护 | 改变塔型 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1076 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于直升机巡视作业安全要求正确的是（）。 | 当直升机悬停巡视时，应顶风悬停 | 巡视作业时如错过观察点，应倒飞回观察点 | 巡视作业时，当需要直升机转到线路另一侧，必须从塔顶飞过 | 直升机可以穿越变电站上空 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1077 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于直升机一般巡视内容及要求正确的是（）。 | 直升机巡视可根据线路运行情况、检查要求进行可见光、红外、紫外等巡视项目，但各巡视项目应单独进行 | 直升机到达巡视区域后，核实所巡线路名称和杆塔号，观察所巡线路周围地形地貌情况，选择与线路约45°夹角进入作业位置 | 巡视作业时，直升机主驾驶应位于靠近被巡线路的一侧 | 直升机应在线路正上方巡视飞行 |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1078 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于直升机一般巡视与线路、铁塔的距离符合要求的是（）。 | 直升机旋翼与线路、铁塔的最小安全距离应不小于10m | 直升机旋翼与线路、铁塔的最小安全距离应不小于15m | 为保证巡视效果，直升机旋翼与最近一侧的线路、铁塔净空距离不大于30m | 为保证巡视效果，直升机旋翼与最近一侧的线路、铁塔净空距离不大于40m |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1079 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 直升机巡视作业标志按其功能分为（）。 | 提示标志 | 指示标志 | 警告标志 | 设备标志 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1080 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列是直升机巡视作业标志中警告标志的是（）。 | 航道变化标志 | 大高差标志 | 大风标志 | 禁止进入标志 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1081 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于直升机巡视作业标志中大高差标志说法正确的是（）。 | 此标志用于警告飞行员前方工作线路进入地形变化较大区域 | 当山体上升坡度或下降坡度在45°及以上时使用此标志 | 当山体上升坡度或下降坡度在60°及以上时使用此标志 | 此标志在进入地形变化区域前三基连续安装 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1082 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于直升机巡视作业标志中大风标志说法正确的是（）。 | 此标志用于警告飞行员前方作业区域内易发生5级及以上风 | 此标志用于警告飞行员前方作业区域内易发生6级及以上风 | 此标志在进入大风区域前两基连续安装 | 此标志在进入大风区域前三基连续安装 |  |  | BC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1083 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | a、b、c 级污区线路悬垂串可根据运行经验选用（）。 | 玻璃绝缘子 | 复合绝缘子 | 外伞型绝缘子 | 长棒型瓷绝缘子 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1084 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 10mm及以上冰区且为c级及以上污区的线路，悬垂串宜采用（）等措施防止冰闪。 | V 型 | 八字型 | 大小伞插花 I 型绝 缘子串 | 防覆冰复合绝缘子 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1085 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 输电线路运行状态可分为（）。 | 正常状态 | 注意状态 | 异常状态 | 严重状态 | 紧急状态 |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1086 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 输电线路运行状态从总体形态功能上可分为（）三类。 | 线路本体运行状态 | 线路结构运行状态 | 附属设施运行状态 | 线路通道环境影响状态 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1087 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于杆塔构件锈蚀状态描述正确的是（）。 | 杆塔构件锈蚀位置 | 杆塔构件锈蚀面积 | 杆塔构件锈蚀长度 | 杆塔构件锈蚀深度 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1088 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下面符合现场污秽度分级“轻”对应的典型环境的描述正确的有（）。 | 人口密度1000人/km2至10000人/km2的农业耕作区 | 距大中城市15km至20km | 重要交通干线沿线1km内 | 工业废气排放强度小于每年1000万m³/km2（标况下） |  |  | CD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1089 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 导线最大弧垂出现的条件是什么（）。 | 最高气温。由于导线长度增加致使出现最大弧垂 | 最低气温。由于导线长度增加致使出现最大弧垂 | 最大比载。导线覆冰时，自重、冰重及风荷载之和使导线承受的荷载为最大，此时出现最大弧垂 | 最小比载。导线覆冰时，自重、冰重及风荷载之和使导线承受的荷载为最大，此时出现最大弧垂 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1090 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于架空输电线路污闪故障说法正确的是（）。 | 污闪在绝缘子串两端各1片〜2片绝缘子常留有明显闪络痕迹 | 直线单串绝缘子比双串绝缘子易污闪 | 绝缘子串有覆冰、积雪现象时,在冰雪消融时更容易发生闪络 | 污闪会导致绝缘子闪盘炸裂损坏、劣化瓷绝缘子铁帽炸裂致导线掉串 |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1091 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于架空输电线路故障类型说法正确的是（）。 | 雷击故障是雷电过电压引起的线路故障 | 导线舞动是指在一定的条件下，覆冰导线受稳态横向风的作用，引起大幅高频振动而导致的故障 | 污闪故障是由于线路绝缘配置不满足要求或绝缘子表面积污程度超过相应区域的污秽等级，在雾、雨、霾等气候环境中，大气过电压作用发生的沿面闪络 | 鸟害故障主要是一种空气间隙被短接、组合间隙被击穿的放电跳闸现象 |  |  | AD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1092 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于架空输电线路风害故障巡视内容正确是（）。 | 检查引下线与塔身结合部位是否存在电流灼伤的痕迹 | 重点检查垂直档距大的杆塔 | 检查与导线高度平齐处塔身、绝缘子串附近导线是否有明显闪络痕迹 | 若在塔身附近未找到闪络痕迹，应检查档内导线上是否有明显闪络痕迹 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1093 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 输电线路分布式故障诊断系统监测终端按供电方式可分为（）。 | 感应取能型终端 | 太阳能型终端 | 交流型终端 | 复合取能型终端 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1094 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 输电线路分布式故障诊断系统应具备下列哪些系统功能：（）。 | 故障录波 | 故障定位 | 故障辨识 | 运行监测 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1095 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列对输电线路分布式故障诊断系统其系统主要性能要求描述正确的是（）。 | 平均故障定位误差≤300m | 雷击/非雷击故障辨识准确率≥95% | 雷电绕击/反击故障辨识准确率≥85% | 故障跳闸告警时间≤5min |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1096 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于架空地线绝缘技术要求正确的是（）。 | 地线绝缘子耐张串放电间隙宜向上布置 | 地线绝缘子悬垂串放电间隙宜向线路内侧布置 | 对无地线融冰需求的地线绝缘子，其放电间隙距离宜取20mm～30mm | 对有地线融冰需求的地线绝缘子，应根据实际融冰需求确定绝缘子型式、结构尺寸及放电间隙距离，一般情况下放电间隙距离可取50mm～100mm |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1097 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 覆冰种类可分为（）。 | 雨凇 | 雾凇 | 雨雾凇混合冻结 | 湿雪 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1098 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 观冰站选址应符合下列基本条件：（）。 | 观冰站应设在山沟、潮湿地带 | 所选区域的覆冰量级大，覆冰过程多 | 所选观冰站的覆冰天气和地形条件，对输电线路走廊区域具有较好的代表性 | 观冰站的观测场应平坦空旷，气流通畅，不受地物及林木的影响 |  |  | BCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1099 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于山火高发期输电线路山火风险预报分级正确的是（）。 | 预报无降水、热点密度高，山火风险等级为Ⅳ级（红色） | 预报降水量少、热点密度中，山火风险等级为II级（黄色） | 预报无降水、热点密度低，山火风险等级为II级（黄色） | 预报降水量大、热点密度高，山火风险等级为0级（白色） |  |  | AB | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1100 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 多选题 | 下列关于预报区域的历史山火高发期描述正确的是（）。 | 为一段连续14天的公历时期 | 为一段连续14天的农历时期 | 预报区域近5年无雨日内，日平均山火热点密度不小于0.5个 | 预报区域近5年内，每30km*30km区域日平均山火发生次数不小于0.2次 |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1101 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 如何有效防止制动钢绳受力过大（）。 | 制动钢绳在杆塔起立开始时受力收紧 | 随着杆塔起立角度增加，抱杆的支撑力逐渐增大，制动绳索的受力逐渐减小 | 当抱杆失效后，抱杆的支撑力消失，制动绳的受力最大 | 为防止制动钢绳受力过大，在抱杆失效前，应调整制动绳长度，使杆底坐入底盘 |  |  | AD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1102 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 卸扣在使用时，应注意的事项有（）。 | U形环变形或销子螺纹损坏不得使用 | 不得横向受力 | 销子不得扣在能活动的索具内 | 不得处于吊件的转角处 | 应按标记规定的负荷使用 |  | ABCDE | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1103 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 消除导线上的覆冰，一般采取下列方法（）。 | 电流溶解法 | 电压溶解法 | 机械除冰法 | 加温除冰法 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1104 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 起重滑车按用途分为（）。 | 定滑车 | 动滑车 | 转换滑车 | 平衡滑车 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1105 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 线路状态检修是指（）。 | 对线路巡视发现异常状态采取带电或停电检修 | 对线路检测发现异常状态采取带电或停电检修 | 对线路巡视发现的状态量超过状态控制值的部位采取带电或者停电检修 | 对线路检测发现的状态量超过状态控制值的部位采取带电或者停电检修 |  |  | CD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1106 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 弧垂观测档的选择应符合下列规定：（）。 | 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档 | 紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档 | 紧线段在12档以上时靠近两端及中间可选3～4档 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档 | 弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1107 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 紧线施工应在（）后方可进行。 | 杆塔螺栓全部紧固 | 全紧线段内杆塔已经全部检查合格 | 基础混凝土浇灌28天 | 基础混凝土强度达到设计规定 |  |  | BD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1108 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 线路检修的组织措施有（）。 | 根据现场施工的具体情况进行人员分工，指明专责人员 | 组织施工人员了解检修内容、停电范围、施工方法、质量标准要求 | 制定安全措施，明确作业人员及监护人 | 验电、挂接地线 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1109 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 采用水平敷设的接地体，应符合下列规定（）。 | 接地体应平直，无明显弯曲 | 接地沟底面应平整，不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂物 | 倾斜地形沿水平线敷设 | 倾斜地形沿等高线敷设 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1110 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 携带式接地线的规定有（）。 | 接地线应用有透明护套的多股软铜线组成 | 接地线截面不得小于25mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求 | 禁止使用其他导线作接地线或短路线 | 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1111 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 停电检修对接地线的要求是（）。 | 配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线 | 杆塔接地电阻和接地通道应良好，杆塔与接地线连接部分应清除油漆 | 绝缘导线的接地线应装设在验电接地环上或裸露的导电部分 | 无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2、埋深不应小于0.6m |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1112 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 万用表使用时应注意（）。 | 接线正确，测量档位正确 | 使用之前要调零 | 严禁测量带电电阻的阻值 | 使用完毕，应把转换开关旋至直流电压的最高档 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1113 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 以下对卡盘安装的叙述正确的是（）。 | 卡盘安装深度应符合设计要求，其误差不应大于50mm | 若无设计，卡盘离地面应是坑深的二分之一 | 若无设计，卡盘离地面应是坑深的三分之一 | 双卡盘时，下卡盘应靠近底盘 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1114 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导地线弧垂的观测方法有（）。 | 等长法 | 异长法 | 角度法 | 平视法 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1115 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 预制混凝土卡盘安装要求，下列叙述正确的是（）。 | 卡盘安装位置及方向应符合图纸规定，直线杆一般沿线路前后交叉埋设，承力杆埋于张力侧 | 卡盘安装位置及方向应符合图纸规定，直线杆一般沿线路左右交叉埋设，承力杆埋于张力侧 | 卡盘安装前应将其下部回填土夯实，其深度允许偏差不应超过±30mm | 卡盘安装前应将其下部回填土夯实，其深度允许偏差不应超过±50mm |  |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1116 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 跨越架的搭设方法及要求有（）。 | 跨越架主柱间距离一般为3m左右 | 横杆上下距离一般为1.0m左右 | 主柱支撑杆应埋入土内不少于0.5m | 跨越架搭设的宽度应比施工线路的两边线各宽出0.5m | 带电跨越还需要增加封顶杆 |  | BCE | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1117 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 人力放线应遵守哪些规定（）。 | 领线人应由技工担任 | 通过河流时，可由领线人员带牵引绳游过去 | 通过陡坡时，应防止滚石伤人 | 通过竹林区，应防止竹尖扎脚 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1118 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钢丝绳的编插工艺要求为（）。 | 破头长度为钢绳直径的20～24倍 | 插接长度为钢绳直径的45～48倍 | 每股穿插次数不少于4次 | 各股穿插紧密、表面平整，使用前125％的超负荷试验合格 |  |  | CD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1119 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 卷扬机的使用应遵守哪些规定（）。 | 牵引绳在卷筒上圈数不得小于3圈 | 卷扬机未完全停稳时不得换档 | 不得在转动的滚筒上调整牵引绳位置 | 导向滑车应对正卷筒中心 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1120 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 有下列情况之一时应定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并应用接续管或带金刚砂的预绞丝将导线重新连接：（）。 | 强度损失超过设计计算拉断力的8.5% | 截面积损伤超过导电部分截面积的12.5% | 损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围 | 钢芯有断股 | 金钩、破股和灯笼已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1121 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下面是三端钮接地电阻测量仪E、P、C和四端钮接地电阻测量仪P2、C2、P1、C1端钮的用途，描述正确的是（）。 | 三端钮接地电阻测量仪：E接被测接地体 | 三端钮接地电阻测量仪：P接电位辅助探针、C接电流辅助探针 | 四端钮接地电阻测量仪：P1、C1短接与被测接地体相连 | 四端钮接地电阻测量仪：P2接电位辅助探针、C2接电流辅助探针 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1122 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 以下关于倒落式抱杆整体组立杆塔控制反面临时拉线的叙述哪些是正确的（）。 | 随着杆塔起立角度的增大，抱杆受力渐渐减小 | 在抱杆失效前，必须带上反面临时拉线 | 反面临时拉线随杆塔起立角度增加进行长度控制 | 当杆塔起立到80°时，应放慢牵引速度 | 当杆塔起立到70°时，停止牵引，用临时拉线调直杆身 |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1123 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 按经纬仪使用时的操作包括对中、（）、精平和读数几个步骤。 | 调整 | 吊锤 | 整平 | 对光 | 瞄准 |  | CDE | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1124 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 当采用补修预绞丝补修时，应符合下列规定（）。 | 受损伤处的线股应处理平整 | 补修预绞丝长度不应小于2个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝长度不应小于3个节距，或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定 | 补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处，且与导线接触紧密，损伤处应全部覆盖 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1125 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 分裂导线安装间隔棒的作用是（ ）。 | 以防子导线间受短路电流产生的电磁力吸引碰撞 | 对次档距的振荡和微风振动也起到一定的抑制 | 方便走线检修 | 使导线排列整齐 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1126 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 停电清扫不同污秽绝缘子应采取（）操作方法。 | 一般污秽：用抹布擦净绝缘子表面 | 含有机物的污秽：用浸有溶剂(汽油、酒精、煤油)的抹布擦净绝缘子表面，并用干净抹布最后将溶剂擦干净 | 黏结牢固的污秽：用刷子刷去污秽层后用抹布擦净绝缘子表面 | 黏结层严重的污秽：绝缘子可更换新绝缘子 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1127 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 跳线安装有（）要求。 | 悬链线状自然下垂，不得扭曲，空气隙符合设计要求 | 悬链线状自然下垂，允许一定范围内的扭曲，空气隙符合设计要求 | 铝制引流连板及线夹的连接面应平整、光洁 | 螺栓按规程规定要求拧紧 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1128 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 倒落式人字抱杆整立电杆，吊点选择原则是（）。 | 宜多不宜少 | 杆身受到弯矩小于电杆抗弯强度 | 固定点距支点距离大于重心高度 | 宜靠近结点处 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1129 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 对验电和挂接地线的人员有何要求（）。 | 应戴手套 | 持绝缘棒操作 | 设专人监护 | 人体不得触及接地体 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1130 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 起重抱杆有哪几种（）。 | 圆木抱杆 | 角钢抱杆 | 钢管抱杆 | 铝合金抱杆 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1131 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 金属抱杆有下列情况之一严禁使用（）。 | 整体弯曲超过杆长的1/600 | 表面局部生锈 | 局部弯曲严重 | 裂纹或脱焊 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1132 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导、地线线轴布置的原则是（）。 | 尽量将长度或重量相同的线轴集中放在各段耐张杆处 | 架空线的接头尽量靠近导线挂点 | 导接头避免在不允许有导线接头的档距内出现 | 尽量考虑减少放线后的余线 |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1133 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 以下关于现场浇筑基础的规定正确的是（）。 | 混凝土浇筑过程中应严格控制水胶比。每班日或每个基础腿，混凝土坍落度应至少检查2次 | 每班日或每基基础，混凝土配合比材料用量应对照混凝土配合比设计至少检查2次 | 试块应在现场浇筑过程中随机取样制作，并应采用标准养护 | 混凝土下料高度超过2m时，应采用溜槽或串筒下料 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1134 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于现浇基础试块制作数量规定正确的是（）。 | 耐张塔基础每基应取一组 | 悬垂转角塔基础每基应取一组 | 一般线路的悬垂直线塔基础，同一施工队每5基或不满5基应取一组 | 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础，每腿应取一组，但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时，则每基应取一组 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1135 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导线切割及连接应符合下列规定（）。 | 切割导线外层铝股时严禁伤及钢芯 | 切口应整齐 | 导线及架空地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等质量问题 | 连接后管口附近不应有明显的松股现象 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1136 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应站或跨在以下位置，防止意外跑线时抽伤：（）。 | 已受力的导（地）线的外角侧 | 已受力的导（地）线的内角侧 | 导（地）线及牵引绳圈外 | 导（地）线及牵引绳圈内 |  |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1137 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 以下关于圆钢连接的叙述正确的是（）。 | 采用爆压连接时，爆压管的壁厚不得小于2mm | 采用爆压连接时，爆压管的壁厚不得小于3mm | 搭接时长度不得小于圆钢直径的10倍 | 搭接时长度不得小于圆钢直径的15倍 | 对接时长度不得小于圆钢直径的10倍 |  | BC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1138 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 常见的状态检测内容有（）。 | 瓷质绝缘子零值测试 | 接地电阻测量、导地线弧垂测量 | 交叉跨越垂距测量 | 导线连接设备温度测量以及绝缘子附盐密度测量等 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1139 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空输电线路状态测温的对象有（）。 | 导线接续管 | 耐张液压管 | 跳线引流板、T形引流板(器) | 导线不同金属接续金具 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1140 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 紧线时，耐张(转角)塔均需打临时拉线，临时拉线的要求是（）。 | 对地夹角为30°～45° | 每根架空线必须在沿线路紧线的反方向打一根临时拉线 | 转角杆在内侧多增设一根临时拉线 | 临时拉线上端在不影响挂线的情况下，固定位置离挂线点越远越好 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1141 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 铁塔预制基础、拉线预制基础、铁塔金属基础及不带拉线的混凝土电杆基础的基坑回填夯实，必须满足下列要求：（）。 | 对适于夯实的土质，每回填200mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对适于夯实的土质，每回填300mm厚度夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上 | 对不宜夯实的水饱和粘性土，回填时可不夯，但应分层填实，其回填土的密实度亦应达到原状土的80%及以上 | 对其他不宜夯实的大孔性土、砂、淤泥、冻土等，在工期允许的情况下可采取二次回填，但架线时其回填密实程度应符合上述规定。工期短又无法夯实达到规定者，应采取加设临时拉线或其他能使杆塔稳定的措施 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1142 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接，当采用气焊时，应符合下列规定：（）。 | 钢圈的宽度不应小于120mm | 钢圈的宽度不应小于140mm | 加热时间宜短，并采取必要的降温措施，焊接后，当钢圈与水泥粘接处附近水泥产生宽度大于0.05mm纵向裂缝时，应予补修 | 电石产生的乙炔气体，应经过滤 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1143 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 线路放线后不能腾空过夜时，交叉跨越（）的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离。 | 公路 | 铁路 | 电力线路 | 通信线路 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1144 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 横担安装应平正，安装偏差应符合下列规定：（）。 | 横担端部上下歪斜不应大于20mm | 横担端部左右扭斜不应大于20mm | 横担端部左右扭斜不应大于30mm | 双杆的横担，横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000。左右扭斜不应大于横担总长度的1/100 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1145 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空线路施工包括以下哪些工序（）。 | 基础施工 | 材料运输 | 杆塔组立 | 架线 | 接地工程 |  | ABCDE | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1146 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架线后应对全部拉线进行复查和调整，并应符合下列规定：（）。 | 拉线与拉线棒应呈一直线 | X形拉线的交叉点处应留足够的空隙，避免相互磨碰 | 拉线的对地水平夹角允许偏差应为±1° | NUT形线夹带螺母后的螺杆应露出螺纹，螺纹在装好双螺母及防卸装置后宜露出丝3道～5道 | 组合拉线的各根拉线应受力均衡 |  | ABCDE | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1147 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导线在同一处的损伤同时符合下述情况时可不作补修，只将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光：（）。 | 铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的1/2 | 钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面积为导电部分截面积的4%及以下，且强度损失小于5% | 钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面积为导电部分截面积的5%及以下，且强度损失小于4% | 单金属绞线损伤截面积为4%及以下 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1148 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 铁塔组立方法包括以下哪几种（）。 | 内抱杆单吊法、内抱杆双吊法 | 倒落式抱杆整体组立法 | 小抱杆单件吊装法外抱杆分段吊装法 | 门型抱杆整体吊装法 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1149 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导电脂的特点有（）。 | 能降低连接面的接触电阻 | 导电脂温度达到150℃上才开始流动 | 导电脂温度达到180℃上才开始流动 | 粘滞性好，不会过多降低接头摩擦力 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1150 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 杆塔构件的运输方式有以下几种（）。 | 汽车运输 | 拖拉机运输 | 马车运输 | 船只运输 | 人力或特殊运输 |  | ABCDE | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1151 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 杆塔整体组立时，人宇抱杆的初始角设置描述正确的是（）。 | 人字抱杆的初始角设置为60°～65°最佳 | 初始角设置过大，抱杆受力减小，但抱杆失效过早，对立杆不利 | 初始角设置过大，抱杆受力增大，抱杆失效过早，对立杆不利 | 初始角设置过小，抱杆受力增大，且杆塔起立到足够角度不易脱帽，对立杆不利 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1152 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：（）。 | 安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触 | 应使用酒精清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜 | 应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜 | 保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值 |  |  | ACD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1153 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹具夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带，缠绕时应符合下列规定：（）。 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与内层铝股的绞制方向一致 | 铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致 | 所缠铝包带应露出线夹，但不应超过10mm，端头应回缠绕于线夹内压住 | 所缠铝包带应露出线夹，但不应超过15mm，端头应回缠绕于线夹内压住 |  |  | BC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1154 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，应将损伤部分全部割去，重新以接续管连接：（）。 | 损失强度或损伤截面积超过采用补修管补修的规定时 | 连续损伤其强度、截面积虽未超过以补修管补修的规定，但损伤长度已超过补修管能补修的范围 | 复合材料的导线钢芯有断股 | 金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1155 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 杆塔调整垂直后，在符合（）条件后方可拆除临时拉线。 | 铁塔的底脚螺栓已紧固 | 永久拉线已紧好、无拉线电杆已回填土夯实 | 安装完新架空线 | 其他有特殊规定者，依照规定办理 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1156 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 保证检修安全的技术措施内容有（）。 | 停电、验电 | 装设接地线 | 使用个人保安线 | 悬挂标示牌和设置护栏 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1157 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施（）。 | 未搭设越线架的与道路交叉的架空线应挖沟埋入地面下 | 河道处应将架空线沉入河底 | 交叉跨越公路、铁路、电力线路、通信线路的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离 | 对实在无法保证重要通车、通信、通电的地段，应与有关部门取得联系，采取不破坏新线的相应措施 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1158 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 叙述整体起立杆塔有何优、缺点（）。 | 整体分量小 | 施工比较方便 | 适合流水作业 | 高空作业量大，工器具需相应配备，施工占地面积大 |  |  | BC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1159 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 使用兆欧表时应注意（）。 | 正确选用兆欧表 | 每次使用前均需检查兆欧表是否完好 | 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻 | 连接导线必须用双线 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1160 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 双杆立好后应正直，位置偏差应符合下列规定：（）。 | 直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移，不应大于30mm。转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移，不应大于30mm | 直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移，不应大于50mm。转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移，不应大于50mm | 迈步不应大于30mm | 根开不应超过±30mm |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1161 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：（）。 | 瓷件螺栓孔眼光洁 | 瓷件与铁件组合无歪斜现象，且结合紧密，铁件镀锌良好 | 瓷釉光滑，无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷 | 弹簧销、弹簧垫的弹力适宜 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1162 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 瓷横担绝缘子安装应符合下列规定：（）。 | 当直立安装时，顶端顺线路歪斜不应大于10mm | 当水平安装时，顶端宜向上翘起5°～15°。顶端顺线路歪斜不应大于20mm | 当安装于转角杆时，顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧(瓷横担应装在支架的外角侧） | 全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1163 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 基坑施工前的定位应符合下列规定：（）。 | 直线杆顺线路方向位移，35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%。10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%。直线杆横线路方向位移不应超过50mm | 直线杆顺线路方向位移，35kV架空电力线路不应超过设计档距的3%。10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的1%。直线杆横线路方向位移不应超过50mm | 转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过30mm | 转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm |  |  | AD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1164 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等坑深与设计坑深偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：（）。 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+200mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 其坑深与设计坑深偏差值在+100～+300mm时，其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理 | 当不能以填土或砂、石夯实处理时，其超深部分按设计要求处理，设计无具体要求时按铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+200mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 | 当坑深超过规定值在+300mm以上时，其超深部分应采用铺石灌浆处理 |  | BCE | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1165 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 工作负责人根据（）等情况选用办理工作票。 | 工作任务 | 工作地点 | 工作时间 | 工作要求的安全措施 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1166 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空电力线路使用的线材，架设前应进行外观检查，且应符合下列规定：（）。 | 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷 | 不应有严重腐蚀现象 | 钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好，无锈蚀 | 绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀，绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密，且易剥离，绝缘线端部应有密封措施 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1167 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 常用的线路金具有以下几类（）。 | 线夹类金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 |  | ABCDE | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1168 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 电杆拉线的种类常有（）。 | 普通拉线 | 人字拉线 | 绝缘拉线 | 水平拉线 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1169 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 采用楔形线夹连接的拉线，安装时应符合下列规定：（）。 | 线夹的舌板与拉线应紧密接触，受力后不应滑动。线夹的凸肚应在尾线侧，安装时不应使线股损伤 | 拉线弯曲部分不应有明显的松股，其断头应用镀锌铁丝扎牢，线夹尾线宜露出200～300mm，尾线回头后与本线应采取有效方法扎牢或压牢 | 拉线弯曲部分不应有明显的松股，其断头应用镀锌铁丝扎牢，线夹尾线宜露出300～500mm，尾线回头后与本线应采取有效方法扎牢或压牢 | 同组及同基拉线的各个线夹，尾线端方向应力求统一 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1170 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钢丝绳应定期浸油，遇有下列情况之一者应予报废（）。 | 在一个节距内(每股钢丝绳绕捻一周的长度)断丝根数超过有关规定的 | 钢丝绳有断股的 | 钢丝绳磨损或腐蚀深度达到原直径的40%以上者或本身受过严重的烧伤或局部电弧烧伤者 | 压扁变形或表面毛刺者 | 断丝数量虽不多，但断丝增加很快者 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1171 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 以下关于绝缘工具使用规定叙述正确的是（）。 | 使用工具前，应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并使用2500V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm，极间宽2cm)，阻值应不低于500MΩ | 使用工具前，应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并使用2500V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm，极间宽2cm)，阻值应不低于700MΩ | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为lmin，以无击穿、闪络及过热为合格 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为5min，以无击穿、闪络及过热为合格 |  |  | BC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1172 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 三端钮接地电阻测量仪E、P、C在测量接地电阻时的用途为（）。 | E接电位辅助探针 | E接被测接地体 | C接电流辅助探针 | P接电位辅助探针 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1173 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 接地体采用搭接焊接时应注意（）。 | 连接前应清除连接部位的氧化物 | 圆钢搭接长度应为其直径的6倍，并应双面施焊 | 扁钢搭接长度应为其宽度的2倍，并应四面施焊 | 扁钢搭接长度应为其宽度的3倍，并应四面施焊 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1174 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 接地体采用液压方式连接应注意（）。 | 接续管的壁厚不得小于3mm | 接续管的壁厚不得小于5mm | 对接长度应为圆钢直径的20倍 | 搭接长度应为圆钢直径的10倍 |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1175 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 导地线损伤在下列哪些情况下允许缠绕修补（）。 | 钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线，在同一截面处损伤超过修复标准，但强度损失不超过总拉断力的5%，且截面积损伤不超过总截面积的7%时 | 钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线，在同一截面处损伤超过修复标准，但强度损失不超过总拉断力的5%，且截面积损伤不超过总截面积的15%时 | 镀锌钢绞线为19股者断1股的情况 | 镀锌钢绞线为7股者断1股的情况 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1176 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列能消除导线上覆冰的方法有（）。 | 用绝缘杆敲打脱冰 | 用木制套圈脱冰 | 用滑车除冰器脱冰 | 改变电力网的运行方式，减小负荷电流 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1177 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钢芯铝绞线用普通补修管JX-400适用下列导线型号的补修（）。 | JL/G1A-300/50 | JL/G1A-400/25 | JL/G1A-400/50 | JL/G1A-400/65 |  |  | BC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1178 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | OPGW光缆外层发生断股而光纤单元未受损需进行补修时，可以采用下列哪种方式修补（）。 | 预绞式补修条 | 护线条 | 接续条 | 补修管 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1179 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于金属单丝缠绕处理方法及要求正确的是（）。 | 金属单丝缠绕应紧密，单丝头不得外露 | 金属单丝缠绕应紧密，单丝头必须外露 | 金属单丝缠绕层应全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的单边长度不小于50mm | 金属单丝缠绕层应全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的单边长度不小于100mm |  |  | AC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1180 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 采用螺栓连接构件时，应符合的技术规定是（）。 | 螺杆应与构件面垂直，螺杆头平面与构件间不应有空隙 | 螺母拧紧后，螺杆露出螺母的长度：对单螺母不应小于两个螺距，对双螺母可与螺杆相平 | 螺杆必须加垫者，每端不宜超过两个垫片 | 螺杆的防松、防卸应符合设计要求 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1181 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钢丝绳按绕捻方向可分为（）。 | 顺绕 | 逆绕 | 交绕 | 混绕 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1182 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空线路的导线制成钢芯铝绞线的原因有（）。 | 机械强度要求低 | 机械强度要求高 | 需要较好的导电率 | 交流电的趋肤效应 |  |  | BCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1183 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空线的线材使用应满足的特性有（）。 | 电阻率高 | 耐热好 | 耐振、耐磨、耐化学腐蚀 | 质轻价廉，性能稳定 | 机械强度高，弹性系数小 |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1184 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 钻孔完成后，应立即检查成孔质量，并填写施工记录。成孔的尺寸必须符合下列哪些规定：（）。 | 孔径允许偏差：－50mm | 孔垂直度允许偏差：＜桩长1% | 孔深:＞设计深度 | 孔深:＜设计深度 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1185 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 放线滑车的使用应符合下列规定：（）。 | 轮槽尺寸及所用材料应与导线或架空地线相适应 | 展放镀锌钢绞线架空地线时，其滑车轮槽底部的轮径与所放钢绞线直径之比不宜小于15 | 对于严重上扬、下压或垂直档距很大处的放线滑车应进行验算 | 使用前应进行检查并确保转动灵活 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1186 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 液压或爆压连接接续管、耐张线夹、引流管等的检查包括：（）。 | 连接前的内、外径，长度 | 管及线的清洗情况 | 钢管在铝管中的位置 | 钢芯与铝线端头在连接管中的位置 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1187 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 铁塔基础符合下列（）规定时方可组立铁塔。 | 经中间检查验收合格 | 分解组立铁塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的70％ | 分解组立铁塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的50％ | 整体立塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的100％。当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时，混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70％ |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1188 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 标记是表示在导地线或压接管上标定压接位置的印记，主要包括：（）。 | 绑扎标记 | 切割标记 | 定位标记 | 压接标记 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1189 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于液压压接过程中，钢管、铝管相邻两模重叠压接说法正确的是（）。 | 压接过程中，钢管相邻两模重叠压接不应小于3mm | 压接过程中，钢管相邻两模重叠压接不应小于5mm | 压接过程中，铝管相邻两模重叠压接不应小于5mm | 压接过程中，铝管相邻两模重叠压接不应小于10mm |  |  | BD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1190 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于液压压接操作正确的是（）。 | 压接管和线夹穿管前用酒精清洗压接管和线夹内壁 | 导地线的压接部分应在切割前进行调直，每端调直长度应大于接续管长度的1.5倍 | 导地线的压接部分应在切割前进行调直，每端调直长度应大于接续管长度的2倍 | 铝管压接后应在管口处涂红色标志漆 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1191 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于压接管压后尺寸及质量检查说法正确的是（）。 | 钢管压接后对边距尺寸S的允许值为：S=0.86D+0.2mm（D为压接钢管标称外径） | 三个对边距均不得达到允许最大值 | 钢管压接后钢芯应露出钢管端部3mm～5mm | 压接后铝管不应有明显弯曲，弯曲度超过2%应校正 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1192 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 当导线或架空地线采用液压连接时，操作人员必须（）。 | 经过培训及考试合格 | 持有操作许可证 | 连接完成并自检合格后，应在压接管上打上操作人员的钢印 | 连接完成并自检合格后，应在压接管上打上操作人员的名字 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1193 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列属于连接金具的是（）。 | 碗头挂板 | 球头挂环 | 延长环 | 接续管 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1194 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 普通拉线由（）部分构成。 | 拉线杆上固定的挂点 | 楔型线夹上把 | 拉线钢绞线(中把) | NUT线夹、拉线棒及拉线盘 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1195 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 岩石基础锚筋或地脚螺栓的安装及混凝土或砂浆的浇筑应符合下列规定：（）。 | 锚筋或地脚螺栓的埋入深度不得小于设计值，安装后应有临时固定措施 | 浇筑混凝土或砂浆时，应分层浇捣密实，并应按现场浇筑基础混凝土的规定进行养护 | 孔洞中浇筑混凝土或砂浆的数量不得少于施工设计的规定值 | 对浇筑的混凝土或砂浆的强度检验应以同条件养护的试块为依据，试块的制作应每基取一组 | 对浇筑钻孔式岩石基础，应采取措施减少混凝土收缩量 |  | ABCDE | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1196 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 岩石基础的开挖或钻孔应符合下列规定：（）。 | 开挖或钻孔越深越好 | 应保证岩石构造的整体性不受破坏 | 孔洞中的石粉、浮土及孔壁松散的活石应清除干净 | 软质岩成孔后应立即安装锚筋或地脚螺栓，并浇筑混凝土，以防孔壁风化 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1197 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 岩石基础的施工允许偏差应符合下列规定：（）。 | 成孔深度不应小于设计值 | 嵌固式基础的成孔横截面尺寸不得大于设计值，且应保证设计锥度 | 钻孔式基础成孔的孔径允许正偏差应为20mm | 钻孔式基础成孔的孔径不得有负偏差 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1198 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于混凝土浇筑高温施工时的规定正确的是（）。 | 混凝土浇筑入模温度不应高于35℃ | 混凝土浇筑宜在早间或晚间进行，且宜连续浇筑 | 混凝土浇筑完成后，应及时进行保湿养护 | 模板拆除前不得采用带模湿润养护 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1199 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 光纤的熔接应符合下列要求：（）。 | 剥离光纤的外层套管、骨架时不得损伤光纤 | 防止光纤接线盒内有潮气或水分进入，安装接线盒时螺栓应紧固，橡皮封条必须安装到位 | 光纤熔接后应进行接头光纤衰减值测试，不合格者应重接 | 雨天、大风、沙尘或空气湿度过大时不应熔接 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1200 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 混凝土电杆的钢圈焊接操作应符合下列规定：（）。 | 必须由有资格的焊工操作，焊完的焊口应及时清理，自检合格后应在规定的部位打上焊工的钢印代号 | 焊前应清除焊口及附近的铁锈及污物 | 钢圈厚度大于6mm时应用V型坡口多层焊 | 焊缝应有一定的加强面，其高度和遮盖宽度应符合规定 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1201 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | （）的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 | 不同金属 | 不同规格 | 相同绞制方向 | 不同绞制方向 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1202 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于起重滑车的使用规定正确的是（）。 | 滑轮槽底直径与钢丝绳直径之比应符合以下规定：机械驱动时应不小于11 | 滑轮槽底直径与钢丝绳直径之比应符合以下规定：人力驱动时应不小于10 | 额定载荷160kN以下时安全系数应不小于3 | 额定载荷160kN及以上时安全系数应不小于3 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1203 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于防坠器保护装置说法正确的是（）。 | 防坠自锁器锁止距离应小于0.4m | 防坠自锁器锁止距离应小于0.2m | 速差自控器锁止距离应小于0.4m | 速差自控器锁止距离应小于0.2m |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1204 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 卡线器应符合以下要求：（）。 | 在1.25倍额定载荷作用下，卡线器夹嘴与线体无相对滑移 | 在1.5倍、2倍额定载荷作用下，卡线器夹嘴与线体无明显相对滑移，卸载后卡线器应装、拆自如 | 在1.5倍额定载荷作用下，导线卡线器夹嘴与线体无偏移，直径无压扁，表面无拉痕和乌巢状变形 | 导线卡线器夹嘴应有足够的长度，长度L≥（6.5d-20)mm，d为导线直径 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1205 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于飞车的使用规定正确的是（）。 | 刹车应安全可靠，在2s内能够使车轮停止转动 | 飞车悬停在导线上的任何位置时不会滑动，且应设置停车保险 | 轮子在导线上通过时，车轮不应损伤导线 | 机动飞车爬坡角度不小于22° |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1206 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 沿导（地）线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业，应遵守以下规定：（）。 | 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2 | 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：铜绞线70mm2 | 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：钢绞线70mm2 | 在连续档距的导（地）线上挂梯（或导线飞车）时，其导（地）线的截面不得小于：铜绞线50mm2 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1207 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于对架空输电线路检测人员的要求和能力描述正确的是（）。 | 应熟悉设备各部件的检测周期和运行标准 | 掌握各种检测仪器、设备的性能及使用方法 | 具备一定的设备维修能力 | 对检测数据具备统计、分析和判断能力 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1208 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 架空输电线路运行中对钢筋混凝土杆裂纹及缺陷的检测项目主要包括有（）。 | 裂缝检测 | 表面混凝土外观检测 | 杆内积水检测 | 杆体导通检测 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1209 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于架空输电线路运行中钢筋混凝土杆裂纹说法正确的是（）。 | 普通钢筋混凝土杆不得有纵向裂纹，横向裂纹的缝隙宽度不应超过0.05mm | 普通钢筋混凝土杆不得有纵向裂纹，横向裂纹的缝隙宽度不应超过0.1mm | 普通钢筋混凝土杆纵向裂纹和横向裂纹的缝隙宽度不应超过0.2mm | 预应力钢筋混凝土杆不应有纵横裂纹 |  |  | CD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1210 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于架空输电线路电场和磁场场强检测方法正确的是（）。 | 交流线路下地面工频电场和磁场检测点应选择在导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上 | 直流线路地面合成场强和离子流密度检测点应选择在极导线档距中央弧垂最低位置的纵截面方向 | 交流输电线路工频电场和磁场检测距离边导线对地投影外30m处即可 | 直流输电线路下合成场强和离子流密度检测距离边导线对地投影外50m处即可 |  |  | AD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1211 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于杆塔金属构件镀锌层厚度检测正确的是（）。 | 检测仪器使用前应进行零点校准和非零点校准 | 检测前应设置上下公差带，测得的数据不应在上下公差值之间 | 金属构件镀锌层厚度的检测分单次测量和连续测量 | 连续测量即按住探头ls∽2s 仪器显示一个测量值 |  |  | ACD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1212 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于盘形瓷绝缘子绝缘电阻检测正确的是（）。 | 对新安装绝缘子应用不小于2500V绝缘电阻表逐只测量绝缘电阻 | 对新安装绝缘子应用不小于5000V绝缘电阻表逐只测量绝缘电阻 | 在干燥情况下，规定500kV及以上电压等级绝缘子的绝缘电阻值不小于500MΩ | 盘形瓷绝缘子绝缘电阻检测应在空气相对湿度低于80%的良好天气且绝缘子表面无凝露的条件下进行 |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1213 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于杆塔接地电阻三极法测量正确的是（）。 | 采用三极法测量前，应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开 | 布置电流极和电压极时，应尽量将电流极和电压极布置在接地极的射线方向上 | 可以通过将测量电极更深地插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极泼水等方式降低电流极的辅助接地电阻 | 测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接位置的接触良好 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1214 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于对架空输电线路运行中的盘形绝缘子等值附盐密度检测盐密测试品的选择正确的是（）。 | 上数第一片 | 上数第二片 | 倒数第一片 | 倒数第二片 |  |  | BD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1215 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 巡视检测人员在检测基础裂缝时应记录下（）。 | 裂纹走向 | 裂纹数量 | 纹间距 | 裂纹宽度 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1216 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 杆塔基础强度的检测可采用混凝土回弹仪检测法，检测方法及要求正确的是（）。 | 相邻两测区的间距应控制在 2m以内，测区离构件边缘的距离不应大于0.5m | 混凝土回弹仪使用时应垂直被测面 | 测区表面应为原状混凝土面 | 单个测区的面积以控制在0.05m2为宜 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1217 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 当复合绝缘子出现下列哪些情况时，应予以更换：（）。 | 伞套脆化 | 伞裙和护套出现蚀损 | 红外热成像检测发现有明显发热点 | 端部金具严重锈蚀 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1218 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 使用砂轮机时的注意事项有：（）。 | 砂轮的旋转方向应正确，以使磨屑从下方飞离砂轮 | 砂轮启动后，应先观察运转情况，待转速正常后再进行磨削 | 磨削时，作业人员应站在砂轮的侧面或斜侧位置，不要站在砂轮的对面 | 磨削时，工件对砂轮的压力不能过大，避免工件和砂轮发生剧烈的撞击，以免砂轮碎裂，此外应经常保持砂轮表面平整，发现砂轮表面严重跳动，应及时修整 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1219 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于盘形绝缘子劣化检测判定正确的是（）。 | 被测绝缘子电压值低于50%标准规定值，判为劣化绝缘子 | 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子 | 电压等级500kV：绝缘于绝缘电阻低于500MΩ，判为劣化绝缘子 | 当机电破坏负荷低于85%额定机械负荷时，则判该绝缘子为劣化绝缘子 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1220 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于输电线路分布式故障诊断系统监测终端安装施工要求正确的是（）。 | 应布置在通信信号良好的位置 | 对于垂直及错开排列多分裂导线，监测终端宜安装在最上方子导线上 | 监测终端及紧固件不得直接固定在导线上，中间应有硅橡胶等缓冲隔离层保护导线不受磨损 | 监测终端与导线间需有连接线，以避免悬浮电位影响 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1221 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 带电作业使用绝缘操作杆的最小有效绝缘距离正确的是（）。 | 35kV：0.9米 | 110kV：1.3米 | 220kV：2.1米 | 500kV：5.0米 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1222 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 带电更换绝缘子或在绝缘子串上带电作业前，应检测绝缘子。下列关于良好绝缘子片数规定正确的是（）。 | 66kV良好绝缘子片数不得少于3片 | 110kV良好绝缘子片数不得少于5片 | 220kV良好绝缘子片数不得少于9片 | 500kV良好绝缘子片数不得少于23片 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1223 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 中间电位作业以及进入或脱离等电位过程中，作业人员与带电体及接地构件形成的组合间隙应满足（）。 | 110kV最小组合间隙应不小于1.2m | 220kV最小组合间隙应不小于2.1m | 330kV最小组合间隙应不小于3.1m | 500kV最小组合间隙应不小于4.0m |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1224 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 500kV交流紧凑型线路带电作业需根据作业时的最大过电压倍数，确定带电作业的（）。 | 最小安全距离 | 组合间隙 | 绝缘工具最小有效长度 | 相间距离 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1225 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 500kV交流紧凑型输电线路带电作业，塔上地电位作业人员应穿（）后才能登塔作业。 | 工作服 | 全套屏蔽服装或静电防护服装 | 绝缘鞋 | 导电鞋 |  |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1226 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 带电作业根据人体与带电体之间的关系可分为（）。 | 等电位作业 | 地电位作业 | 中间电位作业 | 综合电位作业 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1227 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 防静电感应对策，下列说法正确的是（）。 | 在220kV塔上作业的地电位电工应穿导电鞋 | 在330～500kV塔上作业的地电位电工应穿全套高压静电防护服装 | 在330～500kV塔上作业的地电位电工应穿全套屏蔽服装 | 在220kV塔上作业的地电位电工应穿绝缘靴 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1228 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 带电作业进出电场的方法有（）。 | 沿直立式绝缘竖梯进入 | 沿挂梯进入 | 秉绝缘斗臂车的绝缘斗进入 | 沿双串耐张绝缘子串进入 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1229 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 多选题 | 下列关于杆塔避雷针的安装方式正确的是（）。 | 竖直安装在杆塔顶部 | 水平安装在杆塔顶部 | 竖直安装在横担边沿 | 水平安装在横担边沿 |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1230 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 架空输电线路施工测量时应重点复核（）。 | 导线对地距离（含风偏）有可能不够的地形凸起点的标高 | 杆塔位间被跨越物的标高 | 相邻杆塔位的相对高差 | 交叉跨越档的标高 |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1231 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 运至桩位的混凝土杆段及预制构件，当放置于地平面检查时应符合下列规定：（）。 | 端头的混凝土局部碰损应进行修补 | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝 | 普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向裂缝，横向裂缝宽度不应超过0.05mm | 普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向裂缝，横向裂缝宽度不应超过0.1mm |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1232 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 螺栓的穿入方向，对平面结构应符合下列规定：（）。 | 顺线路方向，按线路方向穿入或按统一方向穿入 | 横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右（按线路方向）或按统一方向穿入 | 垂直地面方向者由下向上 | 斜向者宜由斜下向斜上穿，不便时应在同一斜面内取统一方向 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1233 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 工程移交时，杆塔上应有下列固定标志：（）。 | 线路名称或代号及杆塔号 | 耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 | 高塔按设计规定装设的航行障碍标志 | 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1234 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 拉线盘的埋设方向应符合设计规定。其安装位置允许偏差应满足下列规定：（）。 | 沿拉线方向的左、右偏差不应超过拉线盘中心至相对应塔柱中心水平距离的1% | 沿拉线安装方向，其前后允许位移值：当拉线安装后其对地水平夹角值与设计值之差不应超过1° | 沿拉线安装方向，其前后允许位移值：个别特殊地形需超过1°时，应由设计提出具体规定 | X型拉线的拉线盘安装位置，应满足拉线交叉处不得相互磨碰 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1235 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | （）的水泥不应在同一个连续浇筑体中混合使用。 | 不同品种 | 不同厂家 | 不同生产批次 | 不同标号 |  |  | ABD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1236 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 分坑测量复测时有下列情况之一时，应查明原因并予以纠正：（）。 | 以两相邻直线桩为基准，其横线路方向偏差大于50mm | 用经纬仪视距法复测时，顺线路方向两相邻杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1% | 转角桩的角度值，用方向法复测时对设计值的偏差大于1′30″ | 用经纬仪视距法复测时，顺线路方向两相邻杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1.5% |  |  | ABC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1237 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 敷设水平接地体宜满足下列规定：（）。 | 遇倾斜地形宜沿等高线敷设 | 两接地体间的平行距离不应小于5m | 接地体敷设应平直 | 对无法满足上述要求的特殊地形，应与设计协商解决 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1238 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 高压架空线路杆塔的接地装置可采用下列型式：（）。 | 在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区，可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 | 在土壤电阻率100Ω·m＜ρ≤300Ω·m的地区，除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外，并应增设人工接地装置，接地极埋设深度不宜小于0.6m | 在土壤电阻率300Ω·m＜ρ≤2000Ω·m的地区，可采用水平敷设的接地装置，接地极埋设深度不宜小于0.5m | 在土壤电阻率ρ＞2000Ω·m的地区，可采用6～8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1239 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 石坑爆破施工工序包括选定炮眼位置、（）。 | 打炮眼 | 装填药包 | 填塞炮泥 | 起爆 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1240 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 杆塔上螺栓的穿向，对立体结构应符合如下规定（）。 | 水平方向由内向外 | 垂直方向由下向上 | 顺线路方向由送电侧穿入 | 斜向者宜由斜下向斜上 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1241 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一，并应符合下列规定：（）。 | 单悬垂串上的弹簧销子应由小号侧向大号侧穿入 | 使用W型弹簧销子时，绝缘子大口应一律朝小号侧 | 使用R型弹簧销子时，大口应一律朝大号侧 | 直线转角塔上的金具螺栓及穿钉应由上斜面向下斜面穿入 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1242 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 试块制作数量应符合下列规定（）。 | 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组 | 一般直线塔基础。同一施工队每5基或不满5基应取一组，单基或连续浇筑混凝土量超过l00m3时亦应取一组 | 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础，每腿应取一组，但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时，则应每基取一组 | 当原材料变化、配合比变更时应另外制作 | 当需要作其他强度鉴定时，外加试块的组数由各工程自定 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1243 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 设计交桩后个别丢失的杆塔中心桩，应按设计数据予以补钉，其测量精度应符合下列哪些要求（）。 | 桩之间的距离和高程测量，可采用视距法同向两测回或往返各一测回测定，其视距长度不宜大于400m。当受地形限制时，可适当放长 | 测距相对误差，同向不应大于1/200，对向不应大于1/150 | 当距离大于600m时，宜采用电磁波测距仪或全站仪施测 | 测距相对误差，同向不应大于1/150，对向不应大于1/200 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1244 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 当采用缠绕处理时，应符合下列规定：（）。 | 受损伤处的线股应处理平整 | 缠绕材料应为铝单丝，缠绕应紧密，回头应绞紧 | 缠绕中心应位于损伤最严重处，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于150mm | 缠绕中心应位于损伤最严重处，受损伤部分应全部覆盖，其长度不应小于100mm |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1245 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 某110kV输电线路在跨越下列哪些场景时，需要将导线悬垂绝缘子串改造为双联串（）。 | 普通铁路 | 高速公路 | 二级公路 | 二级通航河流 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1246 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 接续金具不应出现下列任一情况：（）。 | 外观鼓包、裂纹、烧伤、滑移或出口处断股，弯曲度不符合有关规程要求 | 温度高于相邻导线温度5℃，跳线联板温度高于相邻导线温度5℃ | 过热变色或连接螺栓松动 | 金具内部严重烧伤、断裂或压接不实（有抽头或位移）或压接施工不规范 | 并沟线夹、跳线引流板螺栓扭矩值未达到相应规格螺栓扭紧力矩 |  | ACDE | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1247 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列哪些规定（）。 | 有该批产品出厂质量检验合格证书 | 有符合国家现行标准的各项质量检验资料 | 对砂、石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经有检验资格的单位检验，合格后方可采用 | 当对产品检验结果有怀疑时，应按规定重新抽样并经有检验资质的单位检验，合格后方可采用 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1248 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加（）。 | 业主代表 | 设计单位代表 | 监理单位代表 | 施工单位代表 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1249 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式，并应 符合下列规定：（）。 | 施工队（班）应按单元工程进行检查及自评 | 施工队（班）应按单位工程进行检查及自评 | 工程项目部应按分部工程进行检查及自评 | 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评 |  |  | AD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1250 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 输电线路工程质量验收及评定范围中所有检验项目可分为（）。 | 关键项目 | 重要项目 | 一般项目 | 外观项目 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1251 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 交流线路在海拔高度1000m以下地区，操作过电压及雷电过电压要求的耐张绝缘子串的绝缘子片数应在悬垂绝缘子串最少片数的基础上增加，下列增加片数正确的是（）。 | 110kV线路增加1片 | 220kV线路增加1片 | 500kV线路增加2片 | 750kV线路不需增加片数 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1252 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 在海拔高度1000m以下地区，考虑带电作业时，带电部分对杆塔接地部分的最小校验间隙应符合（）。 | 110kV线路最小校验间隙1m | 220kV线路最小校验间隙1.5m | 330kV线路最小校验间隙2.2m | 500kV线路最小校验间隙3.2m |  |  | ACD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1253 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列关于交流输电线路防雷说法正确的是（）。 | 少雷区的110kV线路可不沿全线架设地线 | 山区和强雷区的110kV线路宜沿全线架设双地线 | 少雷区的220kV线路应沿全线架设地线 | 少雷区以外的220kV线路应沿全线架设双地线 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1254 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 为提高线路自然输送功率，紧凑型线路应采用多分裂导线，子导线宜采用对称均匀布置。下列关于紧凑型线路每相子导线最少分裂根数正确的是（）。 | 220kV线路每相子导线最少分裂根数2根 | 220kV线路每相子导线最少分裂根数4根 | 330kV线路每相子导线最少分裂根数4根 | 500kV线路每相子导线最少分裂根数4根 |  |  | BC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1255 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 基础分坑前杆塔中心桩位置在复测中出现（）情况应予以纠正。 | 横线路方向偏差大于10mm | 顺线路方向偏差大于设计档距的1% | 转角杆的角度偏差超过1′30″ | 标高与设计值相比偏差超过0.5m |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1256 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列关于现场浇筑混凝土的养护规定哪些是正确的（）。 | 在终凝后10小时内开始浇水养护 | 当天气炎热、干燥有风时，应在3h内开始浇水养护 | 外露的混凝土浇水养护时间不宜少于3昼夜 | 采用养护剂养护时，应在拆模并经表面检查合格后立即涂刷养护剂，涂刷后不得再浇水 |  |  | BD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1257 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 浇筑基础应表面平整，单腿尺寸允许偏差应符合下列规 定：（）。 | 保护层厚度的负偏差不得大于5mm | 立柱及各底断面尺寸的负偏差不得大于1% | 同组地脚螺栓中心或插入角钢形心对设计值偏移不应大于lOmm | 地脚螺栓露出混凝土面高度允许偏差应为-5mm～+5mm |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1258 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 掏挖基础钢筋骨架应符合设计要求，制作允许偏差应符合下列规定：（）。 | 主筋间距允许偏差应为±lOmm | 箍筋间距允许偏差应为±20mm | 钢筋骨架直径允许偏差应为±3Omm | 钢筋骨架长度允许偏差应为±50mm |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1259 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验，下列关于握着强度试验说法正确的是（）。 | 握着强度试验的试件不得少于2组 | 握着强度试验的试件不得少于3组 | 液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95% | 螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90% |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1260 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列关于钢管电杆说法正确的是（）。 | 杆段间采用套接连接时，套接长度不得大于设计套接长度 | 钢管电杆连接后，分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的2‰ | 直线电杆架线后的倾斜不应超过杆高的5‰ | 直线电杆架线后的倾斜不应超过杆高的7‰ |  |  | BC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1261 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值应符合下列规定：（）。 | M16螺栓不应小于80N•m | M20螺栓不应小于100N•m | M20螺栓不应小于120N•m | M24螺栓不应小于250N•m |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1262 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列关于张力放线说法正确的是（）。 | 同相分裂导线宜采用一次或同次展放。分次展放时，时间间隔不宜超过48h | 张力放线区段的长度不宜超过20个放线滑轮 | 牵引场不得通过转向滑车转向布置 | 牵引场应顺线路布置 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1263 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 接续管及耐张管压后应检查外观质量，并应符合下列规定：（）。 | 应使用精度不低于0.02mm的游标卡尺测量压后尺寸 | 飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用0#以下细砂纸磨光 | 压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2% | 钢管压后应进行防腐处理 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1264 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 在一个档距内，每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管，并应符合下列规定：（）。 | 各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m | 接续管或补修管出口与悬垂线夹中心的距离不应小于10m | 接续管或补修管出口与间隔棒中心的距离不宜小于0.5m | 接续管或补修管出口与间隔棒中心的距离不宜小于1m |  |  | AC | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1265 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列说法符合规定的是（）。 | 所缠铝包带应露出线夹，但不应超过lOmm，端头应回缠绕于线夹内压住 | 防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装。其安装距离允许偏差应为±30mm | 杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差应为端次档距的±1.5% | 绝缘架空地线放电间隙的安装距离允许偏差应为±2mm |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1266 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 下列关于光纤复合架空地线（OPGW）的架设正确的是（）。 | 光纤复合架空地线的架线施工应采用张力放线 | 张力机主卷筒槽底直径不应小于光纤复合架空地线直径的70倍，且不得小于lm | 放线滑车槽底直径不应小于光纤复合架空地线直径的40倍，且不得小于500mm | 放线滑车在放线过程中，包络角不得大于45° |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1267 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 工程验收应按（）的规 定项目、内容进行。 | 隐蔽工程验收 | 基础工程验收 | 中间验收 | 竣工验收 |  |  | ACD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1268 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 隐蔽工程验收包括的内容有（）。 | 基础坑深及地基处理情况 | 液压连接的接续管其钢管在铝管中的位置 | 基础防腐情况检查 | 杆塔接地装置的埋设情况 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1269 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 基础工程验收应包括下列内容：（）。 | 整基基础尺寸偏差 | 现浇基础断面尺寸 | 回填土情况 | 保护帽浇筑质量 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1270 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 杆塔工程验收应包括下列内容：（）。 | 杆塔部件、构件的规格及组装质量 | 杆塔结构倾斜 | 螺栓的紧固程度、穿向 | 回路标志、相位（极性）标志、警告牌等线路防护标志 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1271 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 竣工验收除应确认工程的施工质量外，尚应包括下列内容：（）。 | 线路走廊障碍物的处理情况 | 杆塔固定标志 | 临时接地线的拆除 | 遗留问题的处理情况 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1272 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 工程在竣工验收合格后，应进行下列试验（）。 | 测定线路绝缘电阻 | 核对线路相位 | 测定线路参数和高频特性 | 以额定电压对线路冲击合闸2次 |  |  | ABC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1273 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 多选题 | 螺栓的穿入方向应符合下列规定：（）。 | 对立体结构：水平方向由外向内。垂直方向由上向下 | 对立体结构：水平方向由内向外。垂直方向由下向上 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由内向外，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由下向上 | 对平面结构：顺线路方向，双面构件由外向内，单面构件由送电侧穿入或按统一方向。横线路方向，两侧由外向内，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向。垂直方向，由上向下 |  |  | BC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1274 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 高压辅助绝缘安全用具主要包括（）。 | 绝缘手套、绝缘靴 | 安全帽、安全带 | 绝缘垫、绝缘台 | 绝缘鞋、工作服 |  |  | AC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1275 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 某110kV输电线路停电检修，在填写线路第一种工作票时，下列哪些情况应填入其他安全措施和注意事项（）。 | 同杆架设的带电线路 | 交叉带电线路（导、地线松紧工作的上、下方） | 120m以内两侧距离最近的平行带电线路 | 100m以内两侧距离最近的平行带电线路 |  |  | ABD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1276 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 调度第一种检修申请单的许可方式分为（）。 | 厂站工作许可 | 线路工作一级间接许可 | 线路 工作二级间接许可 | 线路工作直接许可 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1277 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 以下工作可直接向值班调度员口头申请，不受申请时间限制（）。 | 线路带电作业、重合闸投退 | 继电保护、安自装置等更改定值 | 在停电范围不变、安全措施不变、检修工期不变的情况下，临时增加的不可预 见工作或配合工作 | 紧急抢修，在抢修许可时间起 12 小时内办理紧急抢修申请 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1278 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）15.1.1在电力电缆的沟槽开挖、电缆（）和试验等工作中，作业环境应满足安全要求。 | 安装 | 运行 | 试验 | 维护 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1279 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.11.4使用棕绳（麻绳）时，应注意（）。 | 不得用在机动机构中起吊构件，仅限于手动操作提升物件或作为控制绳等辅助绳索使用 | 棕绳（麻绳）用于手动机构时，卷筒或滑轮的槽底直径应大于绳径的10倍 | 使用允许拉力不应大于9.8N/mm²；用于捆绑或在潮湿状态下使用时应按允许拉力减半使用 | 棕绳有霉烂、腐蚀、断股或损伤者不应使用，绳索不应修补使用，纤维绳出现松股、散股、严重磨损、断股者禁止使用 | 捆扎物件时，应避免绳索直接与物体尖锐处接触 |  | ABCDE | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1280 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.4.1.1工作组指挥模式：是指将覆冰线路停电后，将线路两侧调度管辖的（）、（）及（），移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业。 | 厂站接地刀闸（临时接地线） | 融冰装置网侧断路器 | 相关接地刀闸的调度操作权 | 线路开关 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1281 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.5.2交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，应采取（）、（）、（）等安全措施。 | 搭设跨越架 | 封航 | 封路 | 避让 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1282 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）21.1未经许可，不应进入（）等密闭空间处工作。 | 电缆沟 | 疏水沟 | 下水道 | 井下 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1283 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.1.2.3作业前应召开现场工前会，由工作负责人（监护人）对工作班组所有人员或工作分组负责人、工作分组负责人（监护人）对分组人员进行安全交代。交代内容包括（）。 | 工作任务及分工 | 作业地点及范围 | 作业环境及风险 | 安全措施及注意事项 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1284 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.1.1患有（）、（）及经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定患有（）、（）等不宜从事高处作业的人员，不应参加高处作业：（）。 | 精神病 | 癫痫病 | 高血压 | 心脏病 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1285 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）15.2.11禁止带电插拔普通型电缆终端接头。可带电插拔的肘型电缆终端接头，不得带负荷操作。带电插拔肘型电缆终端接头时应使用绝缘操作棒并戴（）、（）。 | 绝缘帽 | 绝缘鞋 | 绝缘手套 | 护目镜 |  |  | CD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1286 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.12.3吊钩出现下述情况之一时应报废：（）。 | 裂纹 | 危险断面磨损量大于基本尺寸的5% | 吊钩变形超过基本尺寸的10% | 扭转变形超过 10° | 危险断面或吊钩颈部产生弹性变形 |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1287 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.1使用牵引机和张力机，应遵守以下（）规定。 | 使用前应对设备的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面检查，并做空载运转试验 | 牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的高差角及与线路中心线的夹角应满足其机械的技术要求 | 牵引机、张力机严禁超速、超载、超温、超压以及带故障运行 | 牵引机牵引卷筒槽底直径不得小于被牵引钢丝绳直径的25倍 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1288 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.1.1发电机和高压电动机的检修、维护应满足（）等有关安全技术要求。 | 停电 | 验电 | 接地 | 悬挂标示牌 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1289 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.5.3危险化学品应储存在（）。 | 专用场地 | 随意放置 | 专用储存室内 | 露天空旷处 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1290 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.3使用安全带时，应注意（）。 | 坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1291 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.5.1.2工作许可可采用以下哪些命令方式：（）。 | 当面下达 | 电话下达 | 派人送达 | 信息系统下达 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1292 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.3.2坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的（）。 | 后背 | 后腰 | 前胸 | 腋下 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1293 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.6.4使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时，人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被（）或（）短接，以保持有效的绝缘长度。 | 人体 | 设备 | 建筑物 | 绝缘垫 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1294 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.8.2以下说法正确的是（）。 | 使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内 | 使用绝缘手套时不宜将上衣袖口套入手套筒口内 | 使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴筒口内 | 使用绝缘靴时不宜将裤脚套入绝缘靴筒口内 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1295 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.3带电绝缘工具在运输过程中，应装在（）。 | 专用工具袋 | 专用工具箱 | 车后备箱内 | 专用工具车内 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1296 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.7.2链条葫芦和手扳葫芦的起重用链环等部件出现（）时应予报废。 | 转动卡涩 | 裂纹 | 明显变形 | 严重磨损 |  |  | BCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1297 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.3.2施工机具检查和试验应满足下列规定：（）。 | 施工机具应定期进行检查 | 施工机具应定期进行维护 | 施工机具应定期进行保养 | 施工机具的转动和传动部分应保持其润滑 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1298 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）30.1.1.3不应使用（）等故障手持电动工器具。 | 绝缘损坏 | 电源线护套破裂 | 保护线脱落 | 插头插座裂开 | 有损于安全的机械损伤 |  | ABCDE | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1299 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.11.5以下关于纤维绳使用注意事项的描述，正确的是（）。 | 使用中应避免刮磨与热源接触等 | 绑扎固定不得用直接系结的方式 | 使用时与带电体有可能接触时，应按GB/T 13035—2008的规定进行试验、干燥、隔潮等 | 纤维绳可用在高温作业环境中 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1300 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）12.1.1在带电设备周围不应使用（）进行测量工作。 | 钢卷尺 | 皮卷尺 | 线尺（夹有金属丝者） | 绝缘绳 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1301 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1.5绝缘工具在储存、运输时不准与（）接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，并撒上滑石粉。 | 酸 | 碱 | 油类 | 化学药品 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1302 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.9.4绝缘绳、网应存入在干燥、通风的库房内，并经常检查、防止（）。 | 受潮 | 受污 | 虫蛀 | 机械损伤 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1303 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.5.2某500kV线路停电检修使用了6条携带型接地线，携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现（）等均不应使用。 | 绞线松股 | 断股 | 护套严重破损 | 夹具断裂松动 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1304 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.3.2应在工作前一日送达许可部门的工作票有哪些：（）。 | 第一种工作票 | 需停用线路重合闸或退出再启动功能的带电作业工作票或线路第二种工作票 | 第三种工作票 | 低压配电网工作票 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1305 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.1工作票签发人、工作票会签人应由（）担任。 | 熟悉人员安全技能与技术水平 | 具有相关工作经历 | 经验丰富的生产管理人员 | 经验丰富的技术人员 | 经验丰富的技能人员 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1306 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.4.2.2不直接管理本设备的外单位办理工作票时应执行以下规定：（）。 | 实行“双签发” | 只需本设备运维单位签发 | 先由本设备运维单位会签，再由工作负责人所在单位签发 | 先由工作负责人所在单位签发，再由本设备运维单位会签 |  |  | AD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1307 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.8.2使用一张工作票并在检修状态下的一条高压线路分区段工作，工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票上应填写使用的接地线（）等随工作区段转移情况。 | 编号 | 位置 | 质量 | 长短 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1308 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.9.5工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应暂停工作或指定有资质的人员临时代替，并交代清楚（），并告知工作许可人和工作班人员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 工作任务 | 现场安全措施 | 工作班人员情况 | 其他注意事项 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1309 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.3.6雨雪天气开展室外验电工作下列说法正确的有：（）。 | 不应使用常规验电器进行室外直接验电 | 可采用雨雪型验电器验电 | 可以使用常规验电器进行室外直接验电 | 与天气条件无关 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1310 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2以下属于高处作业防高处坠落措施的有：（）。 | 高处作业应正确使用安全带 | 安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。攀登杆塔和转移位置时不应失去安全带的保护。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢 | 高处作业人员不应坐在平台或孔洞的边缘，不应骑坐在栏杆上，不应躺在走道板上或安全网内休息；不应站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物品 | 线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠落安全保护装置 |  |  | ABCD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1311 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.1以下关于安全工器具存放要求正确的是：（）。 | 绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃的环境中 | 绝缘安全工器具应存放于相对湿度不大于85%的环境中 | 安全工器具室内应配置适用的柜、架 | 不合格的安全工器具及其他物品可存放与安全工器具室内 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1312 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.1.2施工机具应统一编号，由专人保管和保养维护。（）应进行检查。 | 使用前 | 使用后 | 入库 | 出库 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1313 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.1.3某500kV线路开展拉线塔拉线更换工作，需要安装临时拉线，使用临时拉线的安全要求有：（）。 | 不应利用树木或外露岩石作受力桩 | 一个锚桩上的临时拉线不应超过两根 | 临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上 | 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任 | 临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1314 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.12某班组在使用滑车组开展一批重约2吨的物资的起重作业，作业时遵守以下规定（）。 | 使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有防止脱钩的钩口闭锁装置 | 滑车组的钢丝绳不得产生扭绞，使用中的滑车组两滑车滑轮中心间的最小距离不应小于800mm | 滑车不应拴挂在不牢固的结构物上 | 拴挂固定滑车的桩或锚，应埋设牢固 |  |  | ACD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1315 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.7.1下列哪几种情况需开线路第一种工作票或采用绝缘隔离进行工作（）。 | 砍剪距220kV导线净空距离为3.8米的树木 | 砍剪距500kV导线净空距离小于7.7米的树木 | 砍剪距110kV导线净空距离小于3.0米的树木 | 砍剪距35kV导线净空距离小于2.5米的树木 |  |  | ACD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1316 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.2.2某500kV线路停电，检修任务外委给送变电公司，送变电公司施工现场勘察应查看哪些内容：（）。 | 检修（施工）作业需要停电的范围 | 保留的带电部位 | 装设接地线的位置 | 邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1317 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.2.3某500kV线路停电检修，任务比较多，工作涉及面较广，工作负责人在编制工作方案时，应根据现场勘察结果，依据（），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 作业的危险性 | 作业的复杂性 | 作业的困难程度 | 作业的时效性 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1318 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）18.4.2测量设备绝缘电阻时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行。在测量中不应让他人接近（）。在测量绝缘前后，应将被测量设备（）。 | 测量工具 | 被测量设备 | 恢复原样 | 对地放电 |  |  | BD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1319 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.3在土质松软处挖坑，应采取（）等防止塌方的措施。 | 加挡板 | 加撑木 | 由下部掏挖土层 | 不应由下部掏挖土层 |  |  | ABD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1320 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.3.2以下安全工器具应进行试验：（）。 | 《南网安规》要求进行试验的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1321 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.7.1下列说法正确的是：（）。 | 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施可保持不变但复工前应派人检查，确认安全措施完备后，方可开始工作 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理工作间断，但每次复工前应检查安全措施正确完好 | 电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录 | 使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续；次日复工前应与工作许可人联系，办理复工手续 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1322 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.9以下工作需选用紧急抢修工作票：（）。 | 紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 灾后抢修工作 | 工作负责人要求抢修的工作 | 设备有缺陷时 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1323 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.1下列关于工作票签发人的安全责任说法正确的是：（）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当.充足 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1324 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.6有关工作监护下列说法正确的是（）。 | 若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人 | 在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时，工作负责人应专职监护，不得参与作业 | 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票 | 工作负责人、专责监护人应始终在作业现场，对工作班人员的作业安全情况进行监护，监督落实各项安全防范措施，及时纠正不安全的行为 |  |  | ABCD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1325 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.6下列哪项工作不能选用线路第二种工作票：（）。 | 在运行中的高压配电设备上的工作 | 在需高压设备停电或做安全措施配合的二次系统、动力或照明等回路上的工作 | 在高压电力电缆上不需要停电的工作 | 待投运的新设备未与运行设备连接且安全距离足够，进行新设备安装或试验的工作 |  |  | BD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1326 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.6.1工作票签发人或工作负责人应根据现场（）等具体情况设置专责监护人，并确定监护内容和被监护人员。 | 安全条件 | 施工范围 | 工作需要 | 员工素质 |  |  | ABC | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1327 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.6.1低温或高温环境下进行高处作业时，应采取（）和（）措施，作业时间不宜过长。 | 保暖 | 防暑降温 | 防蜂 | 防毒蛇 |  |  | AB | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1328 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.3下列哪个是工作负责人的安全责任：（）。 | 亲自并正确完整地填写工作票 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求 | 正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适 | 监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为 |  | ABCDE | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1329 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）20.2.5在（）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带。 | 屋顶 | 坝顶 | 陡坡 | 悬崖 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1330 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.3.10对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，应（），（），先验近侧、后验远侧。 | 先验低压、后验高压 | 先验高压、后验低压 | 先验下层、后验上层 | 先验上层、后验下层 |  |  | AC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1331 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）26.1.6凡属下列情况之一，应制订专门的起重作业安全技术措施，并经设备运维单位审批，作业时应有专门技术负责人在场指导：（）。 | 重量达到起重设备额定负荷的80%及以上 | 两台及以上起重设备抬吊同一物件 | 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装 | 爆炸品、危险品必须起吊时 |  |  | BCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1332 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.2.3工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（）、（）和（）。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 防范措施 |  |  | ABC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1333 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）5.3.6高压设备接地故障时，室内不得接近故障点（）m以内，室外不得接近故障点（）m以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套（）。 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | BD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1334 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.2.2工作负责人（监护人）应由熟悉工作班人员（）与（）及（），具有充分与必要的现场作业实践经验，及相应管理工作能力的人员担任。 | 安全意识 | 安全技能 | 员工素质 | 技术水平 |  |  | ABD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1335 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.9.3当钢丝绳（套）应定期浸油，有以下情况之一者应报废或截除：（）。 | 受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时 | 绳芯损坏或绳股挤出、断裂 | 笼状畸形、严重扭结或金钩弯折 | 压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径缩小10%（防扭钢丝绳的3%）时，未发现断丝也应予以报废 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1336 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.3.5下列工作需要选用线路第一种工作票的是：（）。 | 高压线路需要全部停电或部分停电的工作 | 在直流接地极线路或接地极上的停电工作 | 在运行中的高压配电设备上的工作 | 高压设备带电作业 |  |  | AB | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1337 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）6.3.1.4值班负责人审查工作票时确认工作票所列安全措施是否（）、（），必要时应补充安全措施。 | 合理 | 正确 | 适当 | 完备 |  |  | BD | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1338 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）3.22设备的双重名称分别为设备的（）和（）。 | 警示 | 名称 | 编号 | 标志 |  |  | BC | 初级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1339 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）10.4.4.6线路融冰作业时，操作杆塔上的接地刀闸或装、拆连接线时，应戴（），使用（）。 | 绝缘手套 | 绝缘操作杆 | 验电笔 | 纱手套 |  |  | AB | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1340 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.4.14在带电设备附近进行立撤杆时，（）、（）、（）与带电设备的安全距离应符合表16的规定，且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。 | 绝缘子 | 杆塔 | 拉线 | 临时拉线 |  |  | BCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1341 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）27.2.1.2安全工器具外观检查主要检查内容包括：（）。 | 是否在产品有效期内和试验有效期内 | 螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固 | 绳索、铜线等是否断股 | 绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化 | 绝缘层脱落、严重伤痕等情况 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1342 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.3.3缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应（）。缆风绳与地面的夹角一般不大于（）。 | 随意绑扎 | 牢固可靠 | 60° | 45° |  |  | BD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1343 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）7.4.3.8当验明检修的低压配电网确已无电压后，至少应采取以下措施之一防止反送电（）。 | 所有相线和零线接地并短路 | 绝缘遮蔽 | 在断开点加锁、悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。现场确实无法加锁的，应在断开点派专人现场看守 | 使用导线（铝线）绑扎 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1344 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.4.4立杆及修整杆坑时，应采取防止杆身（）、（）的措施，如采用拉绳和叉杆控制等。 | 下沉 | 变形 | 倾斜 | 滚动 |  |  | CD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1345 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.10关于卸扣的使用，下列说法正确的是（）。 | 卸扣不应横向受力 | 销轴应扣在活动的绳套或索具内 | 卸扣不应处于吊件的转角处 | 当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸5%～7%时不得使用 |  |  | AC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1346 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）25.1.3以下哪些情况禁止动火作业：（）。 | 压力容器或管道未泄压前 | 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前 | 喷漆、喷砂现场 | 遇有火险异常情况未查明原因和消除前 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1347 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 小张在进行220kV某输电线路登检消缺作业过程中，其使用安全带正确的做法有哪些（）。 | 小张将坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点固定在自己的前胸 | 由于安全绳过长，小张将安全绳打了一个结 | 小张在横担作业需要传递工具给在导线上作业的小王，因此将安全绳用作物品悬吊绳，传递给小王 | 小张使用了加装缓冲器的3米后备保护绳 |  |  | AD | 中级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1348 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 关于带电作业工器具的保管使用，以下说法正确的是（）。 | 使用屏蔽服前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于20Ω | 不合格的工具应报废，可以在库房内暂时存放等待统一报废 | 发现绝缘工具受潮或表面损伤、污脏时，应及时处理并经试验合格后方可使用 | 带电作业工具库房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作 |  |  | ACD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1349 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 下列工作对应的工作票应在工作前一日送达许可部门的有（）。 | 紧急缺陷和需要紧急处置的故障停运设备设施的抢修工作 | 输电线路通道内不停电砍伐树木 | 220kV线路等电位带电更换绝缘子工作 | 110kV线路停电更换绝缘子工作 |  |  | CD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1350 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）29.2.3.2抱杆有以下情况之一者禁止使用：（）。 | 圆木抱杆：木质腐朽、损伤严重或弯曲过大 | 金属抱杆：整体弯曲超过杆长的1/600。局部弯曲严重、磕瘪变形、表面严重腐蚀、缺少构件或螺栓、裂纹或脱焊 | 金属抱杆：整体弯曲超过杆长的1/1000。局部弯曲严重、磕瘪变形、表面严重腐蚀、缺少构件或螺栓、裂纹或脱焊 | 抱杆脱帽环表面有裂纹、螺纹变形或螺栓缺少 |  |  | ABD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1351 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 安全生产风险管理体系是按照（）思想方法建立的。 | 基于风险 | 系统化 | 规范化 | 持续改进 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1352 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 多选题 | 带电作业有（）情况，应停用重合闸装置或退出再启动功能，并不应强送电，不应约时停用或恢复重合闸（直流再启动功能）。 | 中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业 | 直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸装置或退出再启动功能的作业 |  |  | ABCD | 高级工 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1353 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 线路外绝缘的配置应在长期监测的基础上，结合运行经验，综合考虑（）等因素。 | 防污 | 防雷 | 防风偏 | 防覆冰 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1354 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 孤立档在施工中的缺点（）。 | 为保证弧垂能满足要求，安装时进行过牵引 | 为保证弧垂能满足要求，安装时不能进行过牵引 | 档距较大时，绝缘子串下垂将占全部弧垂一半甚至更多，施工安装难度大 | 档距较小时，绝缘子串下垂将占全部弧垂一半甚至更多，施工安装难度大 |  |  | AD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1355 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 线路状态检修可结合（）进行。 | 线路的大修 | 线路的技术改造 | 线路的日常维修 | 线路的验收 |  |  | ABC | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1356 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 架空输电线路状态检修时限可分为（）。 | 立即开展 | 尽快开展 | 适时开展 | 按基准周期开展 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1357 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 下列关于架空输电线路状态检修分类及检修项目正确的是（）。 | 线路状态检修共分为五类，即A类检修、B类检修、C类检修、D类检修、E类检修 | A、B、C、D类检修为停电检修，E类检修为不停电检修 | E类检修指采用带电作业方式开展的检查、测试、维护、更换等检修工作 | 线路设备需要停电更换少量绝缘子属于C类检修 |  |  | AC | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1358 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 组织制订“线路状态检修工作考核办法”，落实责任，严格考核，其考核范围包括（）。 | 开展风险评估情况 | 设备状态评价流程执行情况 | 现场标准化作业执行情况 | 安全措施到位及执行情况 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1359 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 架空线设计中应考虑的组合气象条件有（）。 | 最高气温、最低气温、年平均气温 | 最大风速、最大覆冰 | 外过电压、内过电压 | 事故断线、施工安装 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1360 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 简要说明产生零值绝缘子的原因（）。 | 制造质量不良 | 运输安装不当产生裂纹 | 年久老化，长期承受较大张力而劣化 | 气象条件变化、冷热交替作用 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1361 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 常用事故处理操作包括以下内容（）。 | 试送：是指电气设备故障经处理后的首次送电 | 强送：是指电气设备故障后未经处理即行送电 | 限电：是指限制用户部分用电负荷的措施 | 拉闸限电：是指拉开供电线路断路器，强行停止供电的措施 | 保安电：是指为保证人身和设备安全所需的最低限度电力供应 |  | ABCDE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1362 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 线路运行维护工作分析总结资料应包括下列内容（）。 | 输电线路年度工作总结 | 事故、异常情况分析 | 专项技术分析报告 | 线路设备运行状态评价报告 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1363 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 下列属于现行线路防污闪事故的措施有（）。 | 定期清扫绝缘子 | 定期测试和更换不良绝缘子 | 增加绝缘子串的片数，提高线路绝缘水平 | 既是重污区又是多雷区优先选用防污型瓷绝缘子 | 采用憎水性涂料 |  | ABCE | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1364 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | “绝缘地线”对防雷作用毫无影响，且还能（）。 | 利用地线作载流线 | 作为载波通信通道 | 减小线路附加电能损耗 | 对小功率用户供电 |  |  | ABCD | 技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1365 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 多选题 | 下列关于架空输电线路故障风险计算分析方法正确的是（）。 | 雷击故障风险计算：220kV及以下电压等级的一般线路，采用传统雷击风险分析法 | 污闪故障风险计算：220kV及以下电压等级的一般线路，采用爬电比距分析法 | 风偏故障风险计算：一般高压线路可采用刚体静力学模型法 | 机械类冰害、舞动故障风险计算可利用有限元仿真等计算方法 |  |  | ABCD | 高级技师 | 出题单位：广西电网南宁供电局龚兴 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广西电网南宁供电局 | 龚兴 | 15977728902
1366 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 正弦交流量的有效值大小为相应正弦交流量最大值的2倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1367 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 若干电阻串联时，其中阻值越小的电阻，通过的电流也越小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1368 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 对称三相Y接法电路，线电压最大值是相电压有效值的3倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1369 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬间时值遵循欧姆定律。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1370 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 电力网包括电力系统中的所有变电设备及不同电压等级的线路。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1371 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 因滑车组能省力，所以其机械效率大于100％。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1372 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 放线滑车的滑轮在材质上应与其他滑车有一定区别，目的是为了防止放线时滑车的滑轮被磨损。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1373 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路缺陷是指线路设备存有残损和隐患，如不及时处理将会影响安全运行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1374 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 电气设备发生火灾时，首先应立即进行灭火，以防止火势蔓延扩大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1375 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 水能用于熄灭各类固体材料燃烧所引起的火灾。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1376 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 电伤最危险，因为电伤是电流通过人体所造成的内伤。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1377 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存时，应该用胸外心脏按压法进行抢救。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1378 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 大风时，线路巡视应沿线路走向的下风侧进行巡查。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1379 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1380 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 检测工作是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1381 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 线路发生故障重合成功，可不必组织巡视。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1382 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1383 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 插接的钢丝绳绳套，其插接长度不得小于其外径的15倍，且不得小于300mm。新插接的钢丝绳绳套应做100%允许负荷的抽样试验。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1384 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 双钩紧线器应经常润滑保养，紧线器受力后应至少保留1/6有效丝杆长度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1385 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1386 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔组立后，杆塔上、下两端2m范围以内的螺栓应尽可能使用防松螺栓。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1387 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔多层拉线应在监视下逐层对称调紧，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1388 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 钢丝绳弯曲严重极易疲劳破损，其极限弯曲次数与钢丝绳所受拉力及通过滑轮槽底直径大小有关。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1389 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 新的瓷绝缘子安装前可不必进行绝缘测量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1390 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 锯条的正确安装方法是使锯条齿尖朝后，装入夹头销钉上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1391 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 混凝土杆运输时应绑固可靠，在运输中车箱内应有专人看护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1392 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1393 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在杆塔高空作业时，应使用有后备绳的双保险安全带，安全带和保险绳应挂在杆塔不同部位的牢固构件上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1394 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 转角度数较大的杆塔在放线施工时，需打导线反向临时拉线，以防杆塔向外角侧倾斜或倒塌。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1395 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 转角杆塔结构中心与线路中心桩在横线路方向的偏移值称为转角杆塔的位移。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1396 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 基本安全用具的绝缘强度高，能长时间承受电气设备工作电压的作用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1397 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面积不应小于25mm²。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1398 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 同一电压等级架空线路杆型的外形尺寸是相同的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1399 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 锚固工具分为地锚、桩锚、地钻和船锚四种。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1400 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 进行杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作应填写第一种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1401 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 架空线的连接点应尽量靠近杆塔，以方便连接器的检测和更换。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1402 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 夜间巡线可以发现在白天巡线中所不能发现的线路缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1403 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在检修工作的安全技术措施中，挂接地线是检修前重要的安全措施之一。在挂接地线时，先接导体端，后接接地端拆除顺序与此相反。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1404 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 普通钢筋混凝土杆及细长预制构件不得有纵向裂缝，横向裂缝宽度不应超过0.2mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1405 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 导线连接前应清除表面的氧化膜，并涂上一层导电脂，以减小导线的接触电阻。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1406 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 为安全起见，在錾削时应戴手套，以增大手与锤柄以及手与錾子的摩擦力。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1407 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 完整的电力线路杆塔编号一般应包括电压等级、线路名称、杆号、建设年月等。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1408 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 组织施工检修的人员应了解检修内容、停电范围、施工方法、质量标准要求。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1409 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路停电检修必须做好各项安全措施，安全措施分为组织措施和技术措施。其中组织措施包括停电、验电、挂接地线及悬挂标示牌、设置护栏等内容。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1410 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 危急缺陷比严重缺陷更为严重，必须迅速处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1411 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 不能使用白棕绳做固定杆塔的临时拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1412 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔整体起立制动钢绳在起立瞬间受力最大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1413 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 各类绞磨和卷扬机，其牵引绳应从卷筒上方卷入。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1414 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 若导线连接器电阻大于同长度导线电阻的2倍，说明此连接器不合格，应立即更换。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1415 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高，因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1416 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用楔形线夹连接的拉线，线夹的舌板与拉线接触应紧密，受力后不应滑动。线夹的凸肚应在尾线侧。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1417 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 同组拉线使用两个线夹时，楔形线夹的尾端方向应上下交替。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1418 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 拉线连接采用的楔形线夹尾线，宜露出线夹300-500mm。尾线与本线应采取有效方法扎牢或压牢。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1419 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | LCJ-95～150型导线应选配XGU-2型的悬垂线夹。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1420 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 钢芯铝绞线采用铝管对接压接时，压接顺序应从压接管中央部位开始分别向两端上下交替压接。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1421 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用铝合金线夹固定导线时可不缠绕铝包带，以防止产生电晕放电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1422 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 钳压管压口数及压后尺寸的数值必须符合要求，压后尺寸的允许偏差应为±0.5mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1423 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串顺线路的偏斜角不得超过5°。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1424 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 500kV线路金具与220kV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1425 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 在电力法律法规中，具有最高法律效力地位的是电力法。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1426 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 《供电营业规则》是以中华人民共和国电力工业部令发布。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1427 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》是根据电力监管条例制定的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1428 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 查处破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的案件由公安部门负责。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1429 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件,其外观检查时表面应平整，不得有明显的缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1430 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》12.5.3风力大于4级时，不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作及直流单极线路检修工作（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1431 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》12.5.6在杆塔上工作时，不应进入带电侧的横担或在该侧横担上放置任何物件（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1432 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.1.1线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1433 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.3.10在导（地）线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1434 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.4.3立、撤杆塔过程中，基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在远离杆下1倍杆高的距离以外（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1435 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.4.7使用吊车立、撤杆时，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1436 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.4.8使用抱杆立、撤杆时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1437 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.4.12构件连接对孔时，可以用手指伸入螺孔找正（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1438 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.4.15已经立起的电杆，只有在杆基回土夯实完全牢固前，方可撤去叉杆及拉绳（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1439 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》14.5.7导（地）线放线、紧线升空作业时不应直接用人力压线（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1440 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》15.1.3电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1441 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》15.2.2沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1442 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》15.2.8敷设电缆过程中，应有专人指挥。电缆移动时严禁用手搬动滑轮（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1443 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》16.3.6架空绝缘导线可视为绝缘设备，能直接接触或接近（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1444 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》18.1.1雷电天气时，禁止测量接地电阻、设备绝缘电阻及进行高压侧核相工作（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1445 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》18.1.2电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1446 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》18.1.5发现厂站、高压配电线路有系统接地故障时，不应测量接地网的接地电阻（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1447 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》18.6.1高压侧核相时应戴绝缘手套，使用相应电压等级的核相器，并逐相进行（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1448 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.1.2凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1449 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.3.1上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止上下抛掷（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1450 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.4.2脚手架使用期间，不得拆除架体上的杆件（）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1451 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.5.2使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为60°左右。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1452 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.5.3梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时，禁止移动梯子。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1453 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》20.6.2在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1454 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》23.2.2禁止在油漆未干的结构或其他物体上焊接。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1455 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》25.1.1起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，统一指挥、统一信号，做好安全措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1456 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》26.2.4.5安全带的保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1457 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 常规巡检：按照巡检计划对架空输电线路本体、线路通道进行的正规巡检作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1458 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 故障巡视：运行单位为查明线路故障点，故障原因及故障情况等所组织的线路巡视作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1459 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 特殊巡视：在特殊情况下或根据特殊需要对架空输电线路进行的巡视作业，如夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视等。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1460 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 在作业过程中遇到雷、雨、雪、大风等恶劣天气应及时终止作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1461 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 飞行器保持高度并向前缓慢运动，逐渐靠近被拍摄设备，在距离设备5-6米时，调整飞行器位置拍摄，每个设备至少拍摄3张照片。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1462 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 抵达目标正上方时，逐渐降低高度，在距离作业点水平距离约12m左右，降低速度，缓慢调整高度和水平距离，调整飞机位置，使得拍摄对象出现在视频监视器中。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1463 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1464 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 加在电阻上的电压增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1465 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1466 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 电容C是由电容器的电压大小决定的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1467 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 立杆开始瞬间牵引绳受力最大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1468 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 整体立杆人字抱杆的初始角越大越好。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1469 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路施工测量使用的经纬仪，其最小读数应不小于1′。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1470 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在采用倒落式抱杆整体立塔时，抱杆选得过长，其他工具受力增大，因此抱杆高度宜等于杆塔重心的0.8～1.0倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1471 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 绝缘操作杆的试验周期为一年一次。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1472 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 对杆塔倾斜或弯曲进行调整时，应根据需要打临时拉线，杆塔上有人作业不得调整拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1473 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 和易性好的混凝土其坍落度小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1474 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 紧线时弧垂观测档宜选在档距大、悬点高差较大的档内进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1475 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 终勘测量时是根据初步设计批准的线路路径方案，在现场进行线路平断面及交叉跨越点的测量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1476 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 通过非预应力混凝土电杆的接地装置，在采用接地电阻仪测量时，应从杆顶将接地引下线脱离与地线的连接后再进行测量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1477 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 运行中钢筋混凝土杆的倾斜度不得超过0.5%。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1478 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 对用绝缘材料制成的操作杆进行电气试验，应保证其工频耐压试验、机电联合试验的绝缘和机械强度符合要求。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1479 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 布线应根据每盘线的长度或重量，合理分配在各耐张段，力求接头最少，并避开不允许出现接头的档距。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1480 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 施工线路与被跨越物垂直相交时，越线架的宽度比施工线路的两边线各宽出1.5m，越线架中心位于施工线路的中心上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1481 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 现场起重指挥人手拿红旗下指，表示放慢牵引速度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1482 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 每片绝缘于的泄漏距离是指铁帽和钢脚之间的绝缘距离。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1483 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 对触电者进行抢救采用胸外按压要匀速，以每分钟按压70次为宜。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1484 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 对开放性骨折损伤者，急救时应边固定边止血。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1485 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 紧急救护的原则是在现场采取积极措施保护伤员的生命。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1486 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 机械装卸工作前必须知道吊件的重量，严禁超负荷起吊。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1487 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 在带电线路杆塔作业前应填写第二种工作票。为此第一种工作票内的安全措施不适用于第二种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1488 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各1.0m，且架顶两侧应设外伸羊角。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1489 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 张力放线的多滑轮车，其轮槽宽应能顺利通过接续管及其护套，且摩擦阻力系数不得大于1.015。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1490 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 接地体水平敷设的平行距离不小于5m，且敷设前应矫直。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1491 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用人力立杆方法立杆时，电杆长度不应超10m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1492 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆坑需用马道时，一般要求马道的坡度不大于30°。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1493 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 220kV线路双杆组立后，两杆的扭转(迈步)误差尺寸不得超过1／100根开距离。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1494 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 起重用的手拉葫芦一般起吊高度为)3.5～5m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1495 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 观测弧垂时应用温度表测定温度，温度表的悬挂位置是背阴处。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1496 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔组立后，必须将螺栓全部紧固一遍，架线后再全面复紧一次，M16螺栓的扭矩标准是80N·m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1497 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在线路施工中对所用工器具的要求是经试验合格后就可使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1498 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 电杆需要卡盘固定时，卡盘的埋深要求是卡盘顶部距地面不小于0.4m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1499 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 架线施工时，某观测档已选定，但弧垂最低点低于两杆塔基部连线，架空线悬挂点高差大，档距也大，应选用观测弧垂的方法是平视法。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1500 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 220kV以下的送电线路的一个耐张段的长度一般采用7～10km。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1501 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 绝缘子盐密测量原则上在每年11月到次年的3月进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1502 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用张力放线时，牵张机的地锚抗拔力应是正常牵引力的2～3倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1503 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 用独脚抱杆起立电杆时，抱杆应设置牢固，抱杆最大倾斜角应不大于20°。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1504 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 架空导线截面在300mm²及以上时，其放线滑车轮底直径与导线线径之比应在18～24的范围内。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1505 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 链条葫芦有较好的承载能力，无需采取任何措施，可带负荷停留较长时间或过夜。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1506 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 手拉葫芦只用于短距离内的起吊和移动重物。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1507 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 对110kV架空线路进行杆塔检修，为确保检修人员安全，不允许带电进行作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1508 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 进行大跨越档的放线前必须进行现场勘查及施工设计。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1509 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路检修的组织措施一般包括人员配备及制定安全措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1510 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 混凝土杆卡盘安装深度允许偏差不应超过—50mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1511 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 附件安装铝质绞线与金具的线夹等金具夹紧处使用铝包带时，铝包带可露出夹口，但不应超过20mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1512 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 平行挂板用于单板与单板及单板与双板的连接，既能改变组件长度，也能改变连接方向。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1513 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 钢化玻璃绝缘子不需要进行零值测试。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1514 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 连接绝缘子用R型推拉销的特点是绝缘子装卸时只需将销子从销孔拉出(但仍挂在铁帽窝内)推进，无需取出，并可重新打入，既方便装卸，又可避免销子丢失。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1515 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 安装预绞式护线条时，单根预绞丝由一端向另一端缠绕。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1516 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 安装倒装式螺栓型耐张线夹时，倒装式螺栓型耐张线夹的受力侧(即档距侧)没有U形螺丝固定，所有的U形螺栓均装在跳线侧。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1517 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 牵引板串联于耐张绝缘子串与横担固定端的其他连接金具组装中，供在紧线时牵引耐张绝缘子串使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1518 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在直线杆塔上测量导线上安装的防振锤位置，就是测量悬垂绝缘子串上的悬垂线夹导线出口处至防振锤固定线夹中心的距离。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1519 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 对违反《电力设施保护条例》规定，危害电力设施，拒不改正的，电力管理部门处以10000元以下的罚款。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1520 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 因高压电造成的人身损害赔偿案件，由电力企业依照《民法通则》第123条的规定承担民事责任。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1521 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 在大雪封山等特殊情况下，采取空中巡视、在线监测等手段后可适当延长周期，但不应超过3个月。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1522 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 巡视周期相对固定，并可动态调整,线路设备与通道环境的巡视可按不同的周期分别进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1523 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 故障巡视中巡视人员应将所分担的巡视区段全部巡完，可以中断或漏巡。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1524 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 线路巡视可分正常巡视、故障巡视、特殊巡视和监察巡视。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1525 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》26.2.9.3绝缘绳不应沾染油污或受潮。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1526 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》27.1.1带电作业工具房进行通风时，应在室外相对湿度小于80%的干燥天气进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1527 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》27.1.5不合格的工具应报废，可以摆放在库房内或继续使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1528 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》27.2.1使用的带电作业工具均应试验合格并在有效期内。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1529 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》27.2.6使用屏蔽服前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于15Ω。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1530 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.2.1绞磨、卷扬机应放置平稳，锚固可靠，受力前方不准有人，使用过程中应设置接地线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1531 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.2.5机动绞磨、卷扬机可以带载荷过夜。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1532 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.9.6通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1533 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.10.2卸扣不应横向受力。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1534 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.12.5使用开门式滑车时应将门扣锁好。采用吊钩式滑车，应有防止脱钩的钩口闭锁装置。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1535 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.2.1可以戴手套或单手抡大锤，作业时周围不准有人靠近。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1536 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.2.2.1作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1537 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.2.2.2外来作业人员及其直接管理人员参与工作前应接受本规程的考试，考试合格后方能参加工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1538 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.2.2.5作业人员在作业中应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1539 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.2.2.6特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并经相关管理机构考核合格，取得法定特种作业人员证书，方可从事相应的特种作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1540 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.5.3在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1541 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.6.2安全协议应在安全监管机构的监督下，由运行单位与承包商签订。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1542 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.2.3工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的组织措施和技术措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1543 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.1.8工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1544 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.2.1工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平，具有相关工作经历、经验丰富的生产管理人员、技术人员、技能人员担任。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1545 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.2.3工作许可人应具有相应且足够的工作经验，熟悉工作范围及相关设备的情况。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1546 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.3厂站内高压电力电缆或高压线路上不需要停电的工作需选用厂站第二种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1547 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.6在直流接地极线路或接地极上不需要停电的工作需选用线路第二种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1548 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.9紧急缺陷和事故事件抢修工作需选用紧急抢修工作单。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1549 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.14在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业可共用同一张带电作业工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1550 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.3.3.16紧急抢修应使用紧急抢修工作票，紧急抢修作业从许可时间起超过6h后应根据情况改用非紧急抢修工作票。抢修前预计6h内无法完成的，应直接使用相关工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1551 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.1.1若一张工作票下设多个分组工作，每个分组应分别指定分组工作负责人（监护人），并使用分组工作派工单。分组工作负责人（监护人）可不具备工作负责人资格。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1552 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.1.2填写工作班人员，不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1553 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.4厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面形式布置和记录不必签发。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1554 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.1调度直接许可时，确认本调度应负责的安全措施已布置完成，不能直接通知工作负责人线路具备开工条件，允许开工。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1555 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.2填用线路第一种工作票的工作，工作负责人应在得到工作许可人的许可后，方可开始工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1556 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.5.5若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应确认配合停电的线路已停电及做好相应措施，并与线路相应的所辖调度办理工作许可手续后，方可开始工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1557 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.6.2在工作期间，工作票可以不保留在工作负责人手中，一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1558 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.1.4电话许可的工作间断时，工作票可不交回工作许可人，但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1559 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.1.5使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续次日复工前应与工作许可人联系，办理复工手续。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1560 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.1.1在电气设备上工作时，应有停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的安全措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1561 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.1在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1562 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.6雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，不可采用雨雪型验电器验电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1563 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.12成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于35mm²，并应满足装设地点短路电流的要求。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1564 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.15作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行停电检修作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1565 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.1个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前装设，作业结束且人体脱离导线后拆除。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1566 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.2个人保安线应使用有透明护套的多股软铝线，截面积不应小于16mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1567 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.4.4在110kV及以上线路上工作使用个人保安线时，可在工作相（极）装设单根个人保安线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1568 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.2室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视。偏僻山区、夜间、事故、恶劣天气巡视必须由两人进行。暑天、大雪天或必要时，应由两人进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1569 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K工频耐压试验以无击穿、无闪络及过热为合格。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1570 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波，以无一次击穿、闪络为合格。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1571 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》附录K试品应整根进行试验，不得分段。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1572 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2安全带静负荷试验周期为1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1573 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2脚扣静负荷试验周期为1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1574 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2防坠自锁器静负荷试验周期为2年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1575 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.2缓冲器静荷试验周期为2年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1576 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期为5年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1577 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘杆工频耐压试验周期是1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1578 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘靴工频耐压试验周期是1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1579 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘手套工频耐压试验周期是1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1580 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》J.1绝缘绳工频耐压试验周期是1年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1581 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.2.2凿子被锤击部分有伤痕、不平整、沾有油污等，不应使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1582 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.1.2.2工作许可手续签名后，工作许可人应对工作负责人就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1583 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》5.3.15林区、牧区施工现场，可以吸烟及使用明火。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1584 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 回航过程中，现场负责人根据具体情况，每隔7s~8s通报飞行高度，同时确认起降场地无外物。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1585 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 多旋翼无人机系统巡检可采用可见光相机、可见光摄像机和红外热像仪对输电线路本体、附属设施、通道及电力保护区等四大部分进行巡检。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1586 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 向当地空管部门提交飞行计划，进行空域申请，不获得批准后方可进行巡检作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1587 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | Word文档中新建一个空白文档的操作正确的是从文件菜单中选择新建命令，单击新建对话框常用选项中的空白的文档，后按确定。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1588 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | Word文档中通过使用“字数统计”功能可以最便捷统计文档的行数和段落数。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1589 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在CAD中正交的开关快捷键是F8。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1590 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在CAD中按F2键可切换文本窗口和绘图窗口。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1591 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 判断题 | 服务也需要创新。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1592 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 判断题 | 创新既不能墨守成规，也不能标新立异。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1593 | 送电线路工 | 送电线路工 | 职业道德道德基本知识 | 判断题 | 经济效益是生产效率的集中体现。每一个电力生产人员所从事的各项工作都是紧紧围绕企业经济效益这个中心开展的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-职业道德道德基本知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1594 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1595 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 工作人员身高1.8米，站在高1.2米的台架上工作，工作人员无需使用安全带。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1596 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 临时工及非作业单位正式员工，从事电气作业不要求掌握触电急救等救护法。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1597 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 作业人员应经过相应的安全生产教育和岗位技能培训，就可以上岗。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1598 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 公司系统内部作业人员及其直接管理人员应每年接受一次《安规》考试，考试合格后方能参加工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1599 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 依据《南网安规》规定，作业现场经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1600 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 开展抢修工作应做好风险分析和安全措施，防止发生次生灾害。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1601 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处任意一相验电即可。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1602 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 事故巡视应始终认为线路、设备带电，即使明知该线路、设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1603 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 紧急抢修工作指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1604 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 依据《南网安规》工作许可的一般规定，在未接到停电许可工作命令前，任何人不得接近带电体。 （） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1605 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 依据《南网安规》，若一张工作票设多个分组工作，分组工作负责人即为该分组的监护人。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1606 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 使用多天工作的带电作业工作票，每日必须办理工作间断手续；次日复工前应与工作许可人联系，办理复工手续。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1607 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前应重新验电、接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1608 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 工作票若需增加工作任务，需变更安全措施的，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1609 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 全部作业结束，办理作业终结后、设备未复电前，经工作负责人许可，作业人员可以进入工作现场。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1610 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳，人体不应碰触接地线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1611 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 只要经工作负责人同意，工作人员就可以变更工作票中指定的接地线位置。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1612 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，应制定可靠的安全技术措施，经本单位批准后，方可进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1613 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 发生电气火灾时，应尽可能先切断电源，而后再灭火，以防人身触电。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 初级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1614 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全知识 | 判断题 | 安全策略变更后3个工作日内应完成资料更新，图纸资料清晰、准确，图实相符。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1615 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全知识 | 判断题 | 系统运维部门应组织具有等级保护测评资质的第三方机构定期开展等级保护测评和安全防护评估工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 中级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1616 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号、相位以及必要的安全、保护等标志,同塔双回、多回线路应有醒目的标识。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1617 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 测量仪器和量具使用前必须进行检查，经纬仪最小角度读数不应大于0.5′。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1618 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 分坑复测时以两相邻直线桩为基准，其横线路方向偏差大于50mm，应查明原因并予以纠正。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1619 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 紧线后弧垂观测档检查，110kV电压等级路弧垂允许偏差为+2.5%，－2.5%。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1620 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 220kV输电线路在最大计算风偏情况下，导线与步行可以到达的山坡的净空距离不应小于5.5米。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1621 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 现场浇筑混凝土采用养护剂养护时，应在拆模并经表面检查合格后立即涂刷，涂刷后不再浇水。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1622 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 对普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护，不得少于7昼夜，当使用其他品种水泥和大体积基础时按有关规定处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1623 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 当采用螺栓连接构件时螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处允许有空隙。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1624 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 采用楔型线夹连接的拉线，安装时线夹尾线宜露出300～500mm，尾线回头后与本线应用镀锌铁线绑扎或压牢（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1625 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 弧垂观测档的选择应符合紧线段在12档以上时靠近两端及中间可选3～4档。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1626 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 电器设备功率大，功率因数当然就大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1627 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1628 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 有中性线的三相供电方式叫三相四线制，它常用于低压配电系统。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1629 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制，一般用于高压输电系统。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1630 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 只有大小没有方向的物理量为矢量,既有大小又有方向的物理量为标量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1631 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | X型拉线的交叉点空隙越小，说明拉线安装质量越标准。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1632 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 张力放线时，通信联系必须畅通，重要的交叉跨越、转角塔的塔位应设专人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1633 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在同一档内的各电压级线路，其架空线上只允许有一个接续管和三个补修管。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1634 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 对特殊档耐张段长度在300m以内时，过牵引长度不宜超过300mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1635 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 抱杆作荷重试验时，加荷重为允许荷重的200％，持续10s，合格方可使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1636 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 铝包带应缠绕紧密，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1637 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 保护接地和保护接中线都是防止触电的基本措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1638 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票必须由有经验的工作负责人签发。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1639 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 工作时不与带电体直接接触的安全用具都是辅助安全用具。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1640 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 基础混凝土中严禁掺人氯盐。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1641 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 工程验收检查应按隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三个程序进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1642 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 工程竣工后，以额定电压对线路冲击合闸三次为了测定线路绝缘电阻。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1643 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 机动绞磨以内燃机为动力，通过变速箱将动力传送到磨芯进行牵引的机械。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1644 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 线路污闪事故大多发生在大雾、毛毛细雨等潮湿天气。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1645 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 中性点直接接地的220kV系统，重合闸动作后重合不成功，此类故障一定是线路发生了永久性接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1646 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 缠绕铝包带应露出线夹，但不超过l0mm，其端部应回缠绕于线夹内压住。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1647 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 同一条线路不管档距大小，线间距离总是一样。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1648 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 多分裂导线作地面临时锚固时应用锚线架。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1649 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 张力放线技术能有效防止导线表面磨伤，以降低线路运行中电能损耗。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1650 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 等电位操作人员在接触或脱离导线瞬间有电流通过人体内部，此电流大多为泄漏感性电流，对人体危害不大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1651 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 导线接续管在线路运行中是个薄弱部位，状态检测用红外线测温仪重点检测导线接续管的运行温度是否超过正常运行温度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1652 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 当引下线直接从架空地线引下时，引下线应绕紧杆身，以防晃动。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1653 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 紧线时转角杆必须打内角临时拉线，以防紧线时杆塔向外角侧倾斜或倒塌。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1654 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 架空线路耐雷水平取决于杆高、接地电阻及避雷线保护角的大小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1655 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路的状态检测一般包括线路绝缘子的等值附盐密度、线路绝缘子的泄漏电流及线路金具的运行温度三项状态检测。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1656 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 事故跳闸是指只要开关动作，无论重合成功与否，均视为跳闸。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1657 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 某线路无时限电流速断保护动作，则线路故障一定出现在本级线路上，一般不会延伸到下一级线路。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1658 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 在雷雨大风天气，线路发生永久性故障，可能是断线或倒杆之类的故障。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1659 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 在严寒季节对线路特巡，重点巡查覆冰对线路引起的危害鼾包括架空线弧垂，杆塔的垂直荷载过大引起变形等现象。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1660 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 对大跨越档架空线在最高气温气象条件下必须按导线温度为+70℃对交叉跨越点的距离进行校验。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1661 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 雷击跳闸率，指的是每年实际发生的雷击跳闸次数被该单位实际拥有的线路(百千米)数除，然后归算到40雷暴日所得到的数值。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1662 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他的泥土并应夯实，回填后应筑有防沉层，工程移交时回填土不得低于地面100～300mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1663 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，220kV线路同相子导线其相对误差应不超过80mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1664 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 用倒落式人字抱杆起立电杆时，牵引力的最大值出现在抱杆快失效时。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1665 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在紧线观测弧垂过程中，如现场温度变化超过5℃时，须调整弧垂观测值。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1666 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在非直线杆塔上测量导线上安装的防振锤位置，就是测量耐张绝缘子串上的耐张线夹导线出口至防振锤固定线夹中心的距离。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1667 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | U型螺丝用于直线杆塔悬挂悬垂绝缘子串、避雷线悬垂组合，作为杆塔横担的附件。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1668 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于5m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1669 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 采用补修管补修时，需补修的深度应不超过40mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1670 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 只要用具有测量饱和盐密的盐密度测试仪，就可测出绝缘子的饱和等值附盐密度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1671 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 线路绝缘子污秽会降低其绝缘性能，所以线路污闪事故常常在环境干燥的条件下出现。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1672 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 停电清扫绝缘子表面的污秽不受天气状况限制。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1673 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 严格执行《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》，防止外力破坏，做好线路保护及群众护线工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1674 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 《中华人民共和国电力法》从1995年4月1日起开始施行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1675 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 对紧凑型线路开展带电作业应计算或实测最大操作过电压倍数，认真核对塔窗的最小安全距离，慎重进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1676 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 在确保对线路设备巡视到位的基础上宜适当增加通道环境巡视次数，根据线路路径特点安排步行巡视或乘车巡视，对通道环境上的各类隐患或危险点安排定点检查。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1677 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 运行维护单位对保护区内可能危及线路安全运行的作业（如使用吊车等大型施工机械），应及时予以制止或令其采取安全措施，不必要进行现场监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1678 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 对运行一年后的输电线路进行维护时，应注意外力和运行过程中自身的磨损而使得导线、金具发生损伤，从而导致的无线电干扰减小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1679 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 线路运行维护时，应关注天气状况变化和其他原因所导致输电线路可听噪声的变化，避免由此引起公众投诉。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1680 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 现场浇筑混凝土应采用机械搅拌，机械捣固，个别特殊地形无法机械搅拌时，应有专门的质量保证措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1681 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 杆塔基础坑及拉线基础坑回填，应符合设计要求。一般应分层夯实，每回填400mm厚度夯实一次。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1682 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 铝制引流连板及并沟线夹应用汽油洗擦连接面及导线表面污垢，并应涂上一层电力复合脂。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1683 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 选择送电线路的路径，应综合考虑施工、运行、交通条件和线路长度等因素，进行方案比较，做到安全可靠、经济合理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1684 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 500kV送电线路计算导、地线的张力、荷载以及杆塔荷载时，最大设计风速不应低于30m/s。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1685 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 大跨越最大设计冰厚，除无冰区外，宜较附近一般送电线路的最大设计覆冰增加5mm。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1686 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 工作负责人和工作票签发人签字后，工作票即被认为已签发。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1687 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 对施工复杂容易发生危险的工作，除工作负责人亲自监护外，还应增设专职监护人，专职监护人可以做其他工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1688 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 填写工作票应对照接线图或模拟图板，填写设备名称、编号应与现场实际的名称和编号相符合。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1689 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票签发人在审核工作票时，应按照电网网络图及相关变电站（发电厂）一次主接线图，对应采取的安全措施进行认真细致的审核，满足要求后方可签发工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1690 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 一份工作票，延续手续只能办理一次。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1691 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.2.1大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，有歪斜、缺口、凹入及裂纹不应使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1692 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.3.4使用砂轮研磨时，应戴防护眼镜或装设防护玻璃。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1693 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.3.4可以用砂轮的侧面研磨。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1694 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.2.1使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1695 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.6电动工具应做到"一机一闸一保护"，严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1696 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.4电动工具应接地或接零良好。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1697 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.2使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1698 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》29.1.1.1电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1699 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.3.3对不合格或应报废的机具应及时清理，不应与合格的混放。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1700 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.12.7滑车不应拴挂在不牢固的结构物上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1701 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.12.4在受力方向变化较大的场合或在高处使用时，应采用吊环式滑车。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1702 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.10.1当卸扣有裂纹、塑性变形、螺纹滑牙、销轴和扣体断面磨损达原尺寸3%～5%时可以使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1703 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.8两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1704 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.7悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应经过计算确保合格，否则不得悬挂。能用链条葫芦长时间悬吊重物。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1705 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.6带负荷停留较长时间或过夜时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1706 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》28.2.7.2起重用链环等部件出现裂纹、明显变形或严重磨损时应予报废。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1707 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 当固定翼无人机飞行作业时，参照具体机型抗风能力，尽量在雨天、风速处于无人机设计抗风能力范围的情况下飞行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1708 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 作业前应落实被巡线路沿线有有影响飞行安全的因素，并采取停飞或避让等应对措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1709 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 驾驶员在无人机飞行期间，同时承担其它操作人员职责吗？（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1710 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 判断题 | 未经批准，驾驶员不得操纵除微型以外的无人机在人口稠密区作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1711 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 机械制图中规定:物体的轴线、中心线用点划线表示,物体的可见轮廓用细实线表示。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1712 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 对物体从正面、侧面、顶面三个方向进行投影,在这三个投影面上所得的三个视图就是三视图。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1713 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 某人体流经220V电压1mA的感知电流,他的身体电阻为220Ω。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1714 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 设备缺陷比较重大但设备在短期内仍可继续安全运行的缺陷是紧急缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1715 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 电压互感器的二次回路必须接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1716 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会)通过电容电流。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1717 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 污秽等级的划分，根据运行经验决定。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1718 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 张力放线时，为防止静电伤害，牵张设备和导线必须接地良好。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1719 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 横线路临时拉线地锚位置应设置在杆塔起立位置的两侧，其距离应大于杆塔高度的1.2倍。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1720 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路运行绝缘子发生闪络的原因是表面潮湿。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1721 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 用倒落式抱杆整立杆塔时，抱杆失效角指的是抱杆脱帽时杆塔与地面的夹角。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1722 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 导线断股、损伤进行缠绕处理时，缠绕长度以超过断股或损伤点以外各20～30mm为宜。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1723 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 接地电阻测量仪对探测针的要求是：一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大干250Ω，1000Ω。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1724 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时，导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力略微增加。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1725 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 电力线路适当加强导线绝缘或减少地线的接地电阻，目的是为了避免反击闪络。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1726 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 抱杆初始角一般取60°-65°。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1727 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 铁塔脚钉应布置在面向受电端的右后主材上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1728 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 如果使用合成绝缘子串,放线滑车可直接悬挂在合成绝缘子串上。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1729 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在放线时,应先放地线,后方导线,防止导地线交叉。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1730 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 绝缘子串的工频湿闪络电压取决于空气间隙和湿闪表面长度,与串长有关。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1731 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 不同相间绝缘配合是按正常运行电压及导线振荡情况确定的。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1732 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净，再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1733 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 拉线紧固后,UT线夹应留有不大于1/2的螺杆螺纹长度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1734 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 电力事业投资，实行发、供、用电企业合理分摊的原则。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1735 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 采用绝缘地线时，应限制地线上的电磁感应电压和电流，并选用可靠的地线间隙，以保证绝缘地线的安全运行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1736 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1737 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 杆塔全高70m及以下时，可装设脚钉，70m以上时可装设爬梯。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1738 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区，可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地，对发电厂、变电所的进线段应另设雷电保护接地装置。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1739 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区，可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地，在居民区，当自然接地电阻符合要求时，应增设设人工接地装置。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1740 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 在土壤电阻率300Ω·m＜ρ≤2000Ω·m的地区，除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外，并应增设人工接地装置，接地极埋设深度不宜小于0.6m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1741 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 在土壤电阻率100Ω·m＜ρ≤300Ω·m的地区，可采用水平敷设的接地装置，接地极埋设深度不宜小于0.5m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1742 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 在土壤电阻率ρ＞2000Ω·m的地区，可采用6～8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地体，接地电阻不受限制。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1743 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 土壤电阻率≤2000Ω·m，放射形接地极每根的最大长度100m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1744 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 土壤电阻率≤5000Ω·m，放射形接地极每根的最大长度80m。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1745 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 系统调试完成后经连续带电试运行时间不少于12h，并对线路以额定电压冲击合闸3次(如冲击合闸在系统调试时已做，试运行不必重复进行)，线路的启动试运行宣告结束。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1746 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 作业现场的基本条件之一是作业人员知其岗位存在危险因素即可。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1747 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 电力线路安全工作的组织措施应落实“现场勘察制度”。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1748 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 现场勘察应查看作业现场的条件、环境及其他危险点。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1749 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 第二种工作票也适用于高压电力电缆停电的工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1750 | 送电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 判断题 | 事故应急抢修应使用事故应急抢修单。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-工程验收 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1751 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.1工作票由工作票负责人审核无误后签发。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1752 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.4.2.3使用公司工作票到与接入公司电网的用户电气设备上工作时，工作票应由本单位签发，用户单位认可并签名。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1753 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.4工作许可人、工作负责人任何一方不得擅自变更安全措施。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1754 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.6禁止约时停、送电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1755 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.1.7在未接到停电许可工作命令前，任何人不得接近带电体。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1756 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.2传真方式送达的工作票许可应待正式工作票到达后履行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1757 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.4对于无人值班的厂站，在第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时，可使用电话许可的方式。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1758 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.5.4.7已许可的工作票，一份应保存在工作地点并由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执和按值移交。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1759 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.6.7设备停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1760 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.7.3.2填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前不应重新验电、接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1761 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》6.9.8第一种工作票应在工作批准期限前1h（特殊情况除外），由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1762 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.1.2在电气设备上工作时，保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行，不需要监护人在场。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1763 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.3.3直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1764 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.1验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1765 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.2装拆接地线应有人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1766 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.3人体可以碰触未接地的导线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1767 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.4.1.5装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除接地线的顺序与此相反。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1768 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 导线电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1769 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 弧垂的观测方法有等长法、异长法、挡端法、平视法四种。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1770 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 总容量为100kVA以上的变压器,其接地电阻应不大于4Ω。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1771 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 送电线路上的继点保护装置按其职能分为主保护、后备保护和辅助保护三种。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1772 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 接地滑车的作用是将牵引钢丝绳,导线上的感应电有效接地释放,以保证施工安全。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1773 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 铝、铝合金单股损伤深度小于直径的1/2可用缠绕法处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1774 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 一般以放线的方式可分为:地面放线、张力放线、以线渡线放线、带电放线四种方式。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1775 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 铁塔组装时严禁在构件上钻孔。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1776 | 送电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 判断题 | 线路故障按机械性能分类主要有倒杆塔、断线、两相短路。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1777 | 送电线路工 | 送电线路工 | 专业基础知识 | 判断题 | 新导线具有憎水性,有雨时表面有水滴停留而使其电量损失小。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1778 | 送电线路工 | 送电线路工 | 基础理论知识 | 判断题 | 潮湿气候条件是引起绝缘污闪的必要条件。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1779 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在高频情况下,阻尼线比防震锤有更好的防震性能。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1780 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔的全部螺栓应紧固两次,第一次在杆塔组立后,第二次在线路竣工后。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1781 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 架空线路紧线完成后，应尽快进行耐张线夹、悬垂线夹、防振设备等附件安装。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1782 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 《电力法》中所指的电价是电力生产企业的上网电价、电网间的互供电价、电网销售电价。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1783 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况的人员。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1784 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全文明生产知识 | 判断题 | 电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依据。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全文明生产知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1785 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》7.5.7在工作地点或检修的电气设备应设置“禁止合闸!”标示牌。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1786 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.5大风时，巡线应沿线路底下进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1787 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》8.3.7巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点6m以内，并迅速报告上级。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1788 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》9.5.1.3发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1789 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》10.2.13SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1790 | 送电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG510001-2015》10.4.1线路融冰作业组织模式，应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-安全管理 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1791 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票签发人：是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否完备的签发人员。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1792 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 计划工作时间：是指包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1793 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 事故抢修：是指设备设施发生事故或出现紧急状况时，为迅速将故障或异常的设备设施进行处理，以便迅速恢复运行的工作（包含事故后转为检修的工作）。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1794 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作人员找到故障点和发现紧急缺陷后，在事故抢修和缺陷处理前，工作负责人必须口头办理许可手续，得到调度的许可后，方可开始工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1795 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | Execl中，SUM函数用来对单元格或单元格区域所有数值求平均的运算。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1796 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在EXCEL公式中，用符号"$"来表示相对引用，如果将之删除，则为绝对引用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1797 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 如果要在Word文档中寻找一个关键词，可以使用【编辑】菜单项中的“查找”命令。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1798 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在AutoCAD中，缩放命令“zoom”和“scale”都可以调整对象的大小，可以互换使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1799 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在CAD中取消命令执行的键是按ESC键。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1800 | 送电线路工 | 送电线路工 | 计算机基础知识 | 判断题 | 在Visio中当单元页面上的形状时，其四周蓝色小方块及上方一个小圆点，它们是控制手柄及旋转手柄。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-计算机基础知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1801 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 对危害电力设施安全的行为，电力企业无权制止。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1802 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 架空电力线路因特殊情况需要跨越房屋时，被跨越房屋可以再行增加高度。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1803 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 市民可以随便移动电力生产场所的生产设施及标志物。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1804 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 违反《电力设施保护条例》规定，在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1805 | 送电线路工 | 送电线路工 | 电力法律法规知识 | 判断题 | 《电力设施保护条例》：“未经有关部门依照国家有关规定批准，任何单位和个人不得收购电力设施器材。”() | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-电力法律法规知识 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1806 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在上下塔过程中，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1807 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 填用数日内有效的线路第一种工作票，每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除，次日恢复工作前可不需要重新验电、接地。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1808 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 若需增加工作任务，无需变更安全措施的，工作负责人无需征得工作票签发人和工作许可人同意。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1809 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某工作班组在进行输电线路检修工作时，由于工作人员变更，线路工作票的工作人员变更时，工作负责人可不通知工作票签发人，但需与工作许可人办理变更手续。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1810 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某500kV线路停电检修，工作负责人张三预估工作需要延期，便在工作批准期限前2小时向工作许可人提交了延期申请，工作许可人接到延期申请后在30分钟内便同意并办理了工作延期手续。但延期工作1个小时后，工作负责人张三还是判断工作不能按时完成，再次提出延期1小时。请问工作负责人张三的延期申请手续是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1811 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某500kV线路停电检修，工作负责人张一预估工作需要延期，便在工作批准期限前1小时向工作许可人提交了延期申请，工作许可人接到延期申请后在30分钟内便同意并办理了工作延期手续。请问工作负责人张一的延期申请是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1812 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时可不戴绝缘手套但必须有专人监护。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1813 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 对高压直流线路和220kV及以上的交流线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线，根据有无放电声和火花的方式，判断线路是否有电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1814 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1815 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某作业班组甲、乙两人在500kV交流线路开展验电装设接地线工作，经验电线路确无电压，甲开始安装接地线，安装程序为先装导体（线）端，后装接地端，拆除接地线的顺序与此相反。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1816 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在进行某10kV线路检修时，由于水泥杆无接地引下线，无法安装接地线，作业人员张三选用了截面积为160mm²、埋深不应小于0.6m的1根临时接地体。作业人员张三的做法是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1817 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前装设，作业结束即可拆除。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1818 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 作业人员在停电检修时使用了个人保安线，按规定，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小10mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1819 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在工作地段有感应电伤害风险时，应在作业地点装设个人保安线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1820 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作人员甲某在35kV线路上工作使用个人保安线时，可在工作相（极）装设单根个人保安线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1821 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 事故巡视在明知该线路已停电时，可将该线路视为不带电。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1822 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 若待融冰的导线或地线位于杆塔同一侧垂直排列时，应先融上层，后融下层。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1823 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 裸露的融冰连接线应盘卷放置在绝缘架上，用绝缘护套包好，悬空放置，不能与塔材接触。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1824 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某线路班组在进行500kV某线路停电作业，工作负责人对现场人员进行安全交代如下：绝缘架空地线应视为带电体，工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.3m，若需要在地线上作业,应使用截面积不小于12mm²且应带有绝缘手柄或绝缘部件的个人保安线可靠接地或采用等电位方式进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1825 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 500kV天一线停电检修，停电检修的500kV天一线与另一回500kV天二线带电线路相交叉跨越，经测量，交叉跨越距离为8米，但作业时，工作人员和工器具可能和500kV天二线的距离小于6米，工作负责人申请对500kV天二线停电并要求在交叉处安装一组接地线，并要求工作中应采取防止损伤500kV天二线的措施工作负责人的做法是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1826 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 邻近或交叉其他电力线路的工作应设专人监护，以防误登带电线路杆塔。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1827 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 一个锚桩上最多可打两根临时拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1828 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边禁止他人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员可在坑内休息。严禁上、下坡同时撬挖，土石滚落下方不得有人，并设专人警戒。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1829 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔基础附近开挖时，开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1830 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 输电一班在进行某10kV站用电线路检修时，作业人员张三在攀登杆塔前，检查杆根、基础和拉线，发现一根拉线有点松动，张三对杆根进行了培土加固，并打好临时拉线后才进行攀登，因此浪费了很多检修时间，造成当天停电延期了2个小时。请问张三的处理方式是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1831 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 新立杆塔在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前，可视情况攀登。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1832 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔上有人工作时，可以调整或拆除拉线。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | F | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1833 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某线路班组在进行杆塔螺栓紧固作业期间，作业人员所使用的安全带为有后备保护绳的全身式安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔同一部位的牢固构件上，后备保护绳对接使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | F | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1834 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在500kV某线路021#-023#通道林木清理过程中，负责人安排李一、李二（监护人）两人对021#-022#塔通道内树木进行清理，同时告知李一、李二为防止树木倒落在导线上，在工作过程中，可以聘请当地小工设法用绳索将其拉向线路的方向，绳索应绑扎在拟砍断树段重心以下合适位置，以确保倒树距离安全。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | F | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1835 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 雷电天气时，禁止测量接地电阻、设备绝缘电阻及进行高压侧核相工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | T | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1836 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 杆塔作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止上下抛掷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | F | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1837 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | T | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1838 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 安全工器具可随意存放；绝缘安全工器具应存放于温度-15℃～40℃、相对湿度不大于 80%的环境中。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1839 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 由于安全带过长，甲某为便于登高作业，在安全带、绳使用过程中可以打结，但不应将安全绳用作悬吊绳。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1840 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 脚扣和登高板的金属部分有变形和损伤者可以使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1841 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 带电作业工具房进行室内通风时，应在室外的相对湿度小于75%的干燥天气进行。通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1842 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 带电作业工具，不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，处理后可以立即使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1843 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某班组在带电作业前对工器具进行检查，工作人员应使用500V-1000V 绝缘电阻表接 2cm 电极（电极宽 2cm，极间宽 2cm）或绝缘检测仪对其进行分段绝缘检测，阻值应不低于 500MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套，并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1844 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 葫芦的起重链不得打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1845 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 停电更换某500kV线路架空地线，工作负责人在发现一个放线滑车出现了裂纹，由于还有几公理的线就更换结束了，因此还是继续使用该滑车放线，工作负责人的处理方式是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1846 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 使用油锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作，并戴防护眼镜。使用时应检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，防止金属物体飞出伤人。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1847 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 大锤及手锤的手柄应用整根的硬木制成，木柄与锤头部用楔栓固定牢固。锤把上不可有油污。可以戴手套或单手抡大锤，作业时周围不准有人靠近。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1848 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作可共用同一张线路第一种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1849 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某500kV线路停电检修，由于人员紧缺，工作票签发人张三兼任停电更换三基整串绝缘子项目工作的工作负责人。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1850 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某作业班组工作负责人甲在开展等电位带电作业时应选用线路第二种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1851 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作负责人张一填写的工作票工作班人员为：张一（3人），张二（3人），张三（4人）；从人员填写中可看成工作负责人及工作班人员总人数共11人。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1852 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时，应经各工作负责人同意，并在每张工作票的备注栏注明人员变动情况。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1853 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某输电班组在开展500kV某线路带电更换绝缘子作业期间，下列说法是否正确：工作负责人、专责监护人可以临时离开作业现场，专责监护人可以兼做其他工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 技师 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1854 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人根据实际情况，有权决定临时停止工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1855 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 高压输电线路是指35kV以上的高压线路，包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1856 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 高处作业是指凡在坠落高度基准面3m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1857 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路工作票中填写的日期和时间，按照公历的年、月、日和12h制填写，年按4位数字填写，月、日、时、分按2位数字填写。若填写日期涉及到跨年且工作票中无年份填写项，则默认为跨年。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1858 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 线路工作票上的签名人员，应在纸质工作票上或工作票信息系统上清晰完整地签署姓名，并准确填写日期和时间。在办理许可、间断、变更、延期、终结等手续时，通过当面方式办理的应本人签名，通过电话、派人和信息系统等其他方式办理的，经双方确认和同意后可代签名，如：“张三（李四代签）”。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1859 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票手写内容应使用黑色字迹的钢笔、圆珠笔或中性笔填写，不得任意涂改。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1860 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票中的关键词不应有错、漏和字迹不清，否则应重新填写。关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号；接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B 等。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1861 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 一份工作票中的非关键词错、漏的修改不应超过5处，否则应重新填写。非关键词错、漏的修改方式主要包括：错别字的修改应在其上方修改，同时在错别字横划三道；漏字的修改应在漏字处下方划“∧”符号，在“∧”的上方写上所漏的字。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1862 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作票中各栏目的空间和字段不受字数限制，宜具备连续编辑和计算机打印的功能，也可另加附页，并应注明工作票编号、栏目及内容，由相关人员签名确认。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1863 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 《分组工作派工单》的分组编号由工作负责人自行编号，编号由3位阿拉伯数字组成，按照“001”、“002”…依次编号。《线路工作接地线使用登记管理表》填写对应工作票的编号。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1864 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 某500kV线路因发生掉串事故，需要立即进行抢修，在抢修过程中因抢修工器具发生了变形，无法保证人身安全，工作负责人应当及时从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
1865 | 送电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 判断题 | 工作负责人张三在组织测量杆塔接地电阻时，使用了《书面形式布置和记录》，张三在填写《书面形式布置和记录》时，只填写了作业人员、作业内容、作业时间。张三填写的《书面形式布置和记录》是否正确。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | 高级工 | 出题单位：广东电网江门供电局温带银 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 广东电网江门供电局 | 温带银 | 13680409783
2023试题库（送电线路工） 序号: 1866; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 基础理论知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一正弦交流的表达式为i=311sin(314t+30°)(A)，试写出其最大值、有效值、角频和初相角各是多少？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知 电流最大值 电流有效值 电流角频率 电流初相角 答：最大值为311A，有效值、角频率分别为319.91A、314rad/s,初相角为30°。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1867; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 基础理论知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某1—2滑轮组起吊的重物Q，牵引绳由定滑轮引出，由人力绞磨牵引。已知单滑轮工作效率为95％，滑轮组的综合效率η=90％，求提升该重物所需拉力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知滑轮数，且钢丝绳由定滑轮引出，所以采用公式为 答：提升该重物所需拉力为7259.26N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1868; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 更换某耐张绝缘子串，导线为LGJ—150/20型,已知导线的计算截面S=173.11mm2，应力σ=98MPa。试计算收紧导线时工具需承受多大的拉力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：收紧导线时工具需承受的拉力为16964.8N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1869; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 用四桩柱接地摇表，测量土壤电阻率，四个电极布置在一条直线上，极间距离a为10m，测得接地电阻R为10Ω。问土壤电阻率是多大?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：土壤电阻率为 。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1870; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-2所示，已知拉线与地面的夹角为60°，拉线挂线点距地面12m，拉线盘埋深为2.2m。试计算拉线长度LAB及拉线坑中心距杆塔中心水平距离。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意计算如下 (1)拉线坑中心距杆塔中心水平距离：由图D-2知 (2)拉线长度：由D-2得 答：拉线长度LAB及拉线坑中心距杆塔中心水平距离L分别为16.4m、8.2m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1871; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 220kV线路某弧立档距为400m，采用LGJ-400/35型导线，温度在时的弧垂为9.1m,求孤立档中导线的长度。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 答：孤立档中导线的长度为400.552m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1872; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某为220kV输电线路，位于A类污秽区，要求漏比距为1.6cm/kV,每片XP-70型绝缘子的爬电距离为290mm。试确定悬式绝缘子串的绝缘子片数。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由于 所以 实际取整数：13片 答：悬式绝缘子串的绝缘子片数为13片。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1873; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一线路耐张段，有四个档距，分别为l1=190m、l2=200m、l3=210m、l4=220m(不考虑悬挂点高差的影响),求此耐张段代表档距。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：此耐张段代表档距为 答：此耐张段代表档距为205.9m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1874; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某10kV专线线路长5km，最大负荷为3000kVA，最大负荷利用小时数Tmax=4400，导线单位长度的电阻为R0=0.16Ω/km。求每年消耗在导线上的电能？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 答：一年消耗在导线上的电能为316781kWh。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1875; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 扳手旋紧螺母时，受力情况如图D-3所示，已知L=130mm、L1=96mm、b=5.2mm、H=17mm、P=300N。试求扳手离受力端L1处截面上最大弯曲应力是多少？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 截面矩 则 答：最大弯曲应力是115MPa。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1876; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某线路采用LGJ-70型导线，其瞬间拉断力Tp为19417N，完全系数K=2.5，计算截面S为79.3mm2。求导线的最大使用应力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：导线的破坏应力 导线最大使用应力 答：导线的最大使用应力为97.94 MPa。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1877; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV输电线路，位于A类污秽区，要求其泄漏比距S0为1.6cm/kV。每片XP-70型绝缘子的爬电距离λ为290mm。试确定悬式绝缘子串的绝缘子片数n。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由于 所以： 实际取：7片 答：悬式绝缘子串的绝缘子片数为7片。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1878; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 安装螺栓的耐张线夹时，导线型号为LGJ-185/30，金具与导线接触长度为L1=410mm。采用1×10mm铝包带，要求铝包带的两端露出线夹15mm，铝包带两头回折长度为C=100mm，已知LGJ-185/30型导线直径为19.02mm，求所需铝包带长度。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 ⑴铝包带缠绕导线的总长度 ⑵铝包带的总长度 答：所需铝包带长度2966mm。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1879; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某线路弧垂观测档一端视点A、0与导线悬挂点距离a为1.5米，另一端视点B、0与悬挂点距离b为5米。求该观测档弧垂f值。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解 答：该观测档弧垂f值为了2.99m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1880; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 一根绝缘操作杆，如果加上40kV电压U，其泄漏电流I不允许超过1mA，问操作杆的绝缘电阻R应是多少。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由欧姆定律 答：操作杆的绝缘电阻应不小于40MΩ。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1881; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV线路，负荷电流为300A，功率因数cosφ=0.85，带电作业6h可多供多少电量。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：可多供电量291495.6kWh。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1882; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 一拉线对地夹角45°，承受导线不平衡张力100N，请计算该拉线的垂直分力和水平分力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：垂直分力： 水平分力： 答：垂直分力等于水平分力，都为70.71N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1883; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知正方形铁塔基础根开5.6m，基础坑坑口均为正方形，边长2.4m，试计算杆位中心至基础坑坑口外角和内角的距离。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由题意得 答：杆位中心至基础坑口外角5.656m,至内角2.26m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1884; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 用丝杠收紧更换双串耐张绝缘子中的一串绝缘子，如导线最大线张力为17500N，应选择使用什么规格的丝杠？(安全系数取2.5，不均匀系数取1.2); 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：一串绝缘子受力大小 答：考虑安全系数和不均匀系数后的丝杆受力 应选择可耐受29400N的丝杠，即3T的丝杠。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1885; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某施工现场，需用撬杠把重物移动，已知撬杠支点到重物距离L1=0.2m，撬杠支点到施力距离L2=1.8m。试问人对撬杠施加多大的力F时，才能把m=200kg的重物撬起来？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：根据力矩平衡原理 答：至少需要217.8N的力才能把200kg的重物撬起来。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1886; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 计算M16螺栓允许剪切力t。 (1)丝扣进剪切面； (2)丝扣未进剪切面。 提示M16螺栓的毛面积S1=2cm2，净面积S2=1.47cm2，允许剪应力[σ]=10000N/cm2。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 （1）丝扣进剪切面允许剪切力 （2）丝扣未进剪切面允许剪切力 答：丝扣进剪切面允许剪切力为14700N，丝扣未进剪切面允许剪切力为20000N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1887; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 用四桩柱接地电阻测量仪，测量土壤电阻率，四个电极布置在一条直线上，极间距离a为10m，测得接地电阻R为10W。问土壤电阻率ρ是多大？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：土壤电阻率为 。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1888; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-3所示，人字抱杆的长度L=15m，抱杆的根开A=8m，立塔受力时，抱杆腿下陷Δh=0.2m，起吊时整副抱杆与地面夹角a=60°。试计算抱杆顶端到地面的垂直有效高度h。 图D-3; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答：抱杆顶端到地面的垂直有效高度h为12.32m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1889; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某耐张段如图D-4所示，若档距l1=250m，l2=260m，l3=240m。试求2号杆的水平档距lh？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：因为某杆水平档距 式中l1、l2 为2号杆塔两侧档距。 所以2号杆的水平档距为 答：2号杆水平档距lh为255m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1890; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 用经纬仪测视距，已知上丝读数a=2.78m，下丝读数b=1.66m。望远镜视线水平，且视距常数K=100。求经纬仪测站至测点间的水平距离D。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：D=K(a-b) =100×（2.78-1.66）=112m 答：水平距离为112m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1891; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某基础现场浇制所用水、砂、石、水泥的重量分别为35kg、120kg、215kg和50kg，试计算该基础的配合比。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由题意可得 答：该基础的配合比为1:0.7:2.4:4.3。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1892; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-5所示某线路两杆塔之间有高差，当采用仪器进行视距测量时，塔尺读数上丝M为4.4m，下丝N为1.1m，仰角α=30°，视距常数K=100。试计算此线路该档档距l为多少米？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：上下丝读数差 档距 答：此线路该档档距为247.5m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1893; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某绝缘绳的最小破断拉力TD为50000N，设其安全系数K为2.5。试求绝缘绳的允许使用拉力T为多少?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：绝缘绳的允许使用拉力 答：绝缘绳的允许使用拉力为20000N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1894; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某线路导线为LGJ-240/30，运行过程中因某种原因造成导线铝股断9股，试问该导线应如何处理（每股直径D＝3.6mm,铝线部分总计算截面积244.29mm2)？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：根据公式 断9股的截面积为 断9股的截面积占总截面积的百分比为 答：规程规定铝线断股截面积占总计算面积的25%时应切断重接。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1895; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某线路在紧线时需用拉力W为54kN才能将线紧起，若采用直径为11mm的钢丝绳牵引，其活头端由2—3滑轮组的定滑轮引出，综合效率η=0.9，求牵引力的大小?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：牵引力F为12kN。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1896; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 试求在220kV线路上带电作业时，可能出现的最大内过电压值是多少?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：根据220kV线路最大内过电压倍数是3，再考虑10%的电压升高，所以220kV线路可能出现的内过电压最大值为 答：220kV线路上可能出现的最大内过电压值为594kV。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1897; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某66kV新架送电线路，导线采用LGJ-150型钢芯铝绞线，耐张段代表档距为200m，观测档档距为L＝250m，观测温度为20℃时，根据安装表查代表档距L0＝200m时的弧垂f1＝2.7m，计算观测弧垂是多少?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：观测弧垂 答：观测弧垂为4.22m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1898; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 220kV线路某孤立档距l1为400m,采用LGJ-400/50型导线，温度在10℃时的弧垂f为10.2m,求孤立档中导线的长度L?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意得： 答：孤立档中导线的长度为400.69m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1899; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 基础理论知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在电力系统计算时，考虑集肤效应及绞入系数，20℃时铝的电阻率采用ρ=31.5Ω.mm2/km。铝的电阻温度系数为a=0.003561/℃，试计算50℃时L=1km长的LGJ-240/30型导线的电阻值。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意可求得 答：1km长的LGJ-240/30型导线50℃和电阻值为0.145Ω。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-基础理论知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1900; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某110kV输电线路的代表档距为250m，最大振动半波长 ½λmax=13.55m，最小振动半波长½λmin=1.21m，决定安装一个防振锤。试计算防振锤安装距离S。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：安装距离 答：第一个防振锤安装距离为1.11m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1901; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某线路耐张段的代表档距为185m，观测档距为245m，观测弧垂时的温度为20℃，由安装曲线查得代表档距、20℃时的弧垂为，求观测档的观测弧垂。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：观测档的观测弧垂 答：温度为20℃，观测档的观测弧垂4.735米。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1902; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-15所示用白棕绳起吊及牵引重物。安全系数K取5.5，不平衡系数Kl取1，动荷系数K2取1.2，1-1滑轮组动滑车重量取被起吊重量的0.05倍，效率η=0.9，白棕绳的瞬时拉断力为15kN。试求最大允许起吊重量[Q]。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 (1)白棕绳的允许拉力 (2)最大允许起吊重 答：最大允许起吊重量为397.56kg。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1903; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 导线为LGJ-400/50，在电线悬挂点等高时，两悬挂点间的直线距离为档距l=500(m)，覆冰时最大弧垂f为28.4m，档内线长为多少米？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答：档内线长为504.302米。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1904; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 平面汇交力系如图D-11（a）所示，已知P1=300N，P2=400N，P3=200N，P4=100N。求它们的合力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知滑轮数n=4，且牵引绳由动滑轮引出，所以提升该重物所需拉力 答：提升该重物所需拉力P为4355.56N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1905; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在电力系统计算时，考虑集肤效应及扭绞因数，20℃时铝的电阻率采用ρ=31.5Ω·mm2/km。铝的电阻温度系数为α=0.00356 1/℃，试计算50℃时L=1km长的LGJ-240/30型导线的电阻值R。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意可求得 答：1km长的LGJ-240/30型导线50℃时电阻值为0.145Ω。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1906; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV线路跨10kV线路，在距交叉跨越点L=20m位置安放经纬仪，测量10kV线路仰角为28°、110kV线路仰角为34°，请判断交叉跨越符不符合要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意交叉跨越垂直距离 答：交叉跨越垂直距离小于3m,不符合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1907; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知一钢芯铝绞线钢芯有7股，每股直径1.85mm，铝芯有26股，每股直径为2.38mm。试确定导线标称截面及其型号。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意可求得 （1）钢芯的实际截面 （2）铝芯的实际截面 因为铝芯截面略小于120mm2，所以其标称截面为120mm2。 答：导线标称截面为120mm2，型号为LGJ-120/20的钢芯铝绞线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1908; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某线路耐张段的代表档距为185m，观测档距lC=245m，观测弧垂时的温度为20℃，由安装曲线查得代表档距为l0=185m、20℃时的弧垂为f0=2.7m,求观测档的观测弧垂fC、; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：观测档的观测弧垂 答：温度为20℃，观测档的观测弧垂为4.735m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1909; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 图D-13为12m终端杆，横担距杆顶0.6m，埋深2.0m，拉线抱箍与横担平齐，拉线与电杆夹角为45°，拉线棒露出地面1m，电杆埋设面与拉线埋设面高差为3m，拉线尾端露线夹各为0.5m。试求拉线长度。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1910; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如某带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业，如果人体的电阻为Rr=1000Ω，屏蔽服上的电阻RP=10Ω，由于静电感应产生的总感应电流为I=2mA，求流过人体和屏蔽服的电流Ia和IP各有多少？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：由于人体与屏蔽服构成一并联电路，因此可以按并联电路公式计算 已知人体电阻为Rr=1000Ω，屏蔽服的电阻为Rp=10Ω，电流为I=2mA; 答：流过人体的电流为0.02mA，流过屏蔽服的电流为1.98mA。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1911; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂f=5.25m,在A杆上绑垂板距悬挂点距离a=3.5m,试求在B杆上应挂弧垂板距悬板距悬挂点多少米?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 答:B杆的弧垂板应距悬挂点7.35m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1912; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 安装螺栓型耐张线夹时，导线型号为LGJ-185/25，金具与导线接触长度为L1=250mm，采用1×10mm铝包带，要求铝包带的两端露出线夹10mm，铝包带两头回缠长度为c=110mm，已知LGJ-185/25型导线直径d=18.9mm，求所需铝包带长度L铝？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 （1）铝包缠绕导线的总长度 （2）铝包带的总长 答：所需铝包带长度为3063mm。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1913; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某线路弧垂观测档一端视点A0与导线悬挂点距离a为1.5m，另一视点B0与悬挂点距离b为5m。试求该观测档弧垂f值。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意可求得 答：该观测档弧垂f值为2.99m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1914; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 图D-13为12m终端杆，横担距杆顶0.6m，电杆埋深2m，拉线抱箍与横担平齐，拉线与电杆夹角为45°，拉线棒露出地面1m，电杆埋设面与拉线埋设面高差为3m，拉线尾端露线夹各为0.5m。试求拉线长度L。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意解得： 答：所需拉线长度为17.54m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1915; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某杆塔的接地装置采用水平接地网，圆钢接地体总长L为20m，直径d=10mm，土壤电阻率ρ=150Ω·m。试计算该接地装置的工频接地电阻R（忽略形状系数），并判断是否符合要求？（计算时，埋深取h=0.6m及以上时，且接地电阻不大于15Ω，视为符合要求）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意解得 答：该装置的接地电阻符合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1916; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某带电班用一块厚10mm的3240环氧酚醛玻璃布板（环氧酚醛玻璃布板极限破坏应力为1800kg/cm2，安全系数K=4，冲击系数K1=1.1，不均衡系数K2=1.2，做一副带电更换LGJ-240导线的线路双串耐张绝缘子中的单串耐张绝缘子串拉板，导线张力估算为2400kg，与绝缘子卡具配合的螺孔直径为13mm，计算拉板的宽度？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 拉杆许用力 拉杆受力 最小截面 设弯度为b,则; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1917; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 现有一根70mm2（1*19股）截面积的镀锌钢绞线，用作线路避雷线。为保证安全，请验算该镀锌钢绞线的拉断力TP和最大允许拉力Tmax各是多少?(提示：19股钢绞线扭绞系数f=0.9，用于避雷线时其安全系数K不应低于2.5，极限抗拉强度σ=1370N/mm2); 2023试题库（送电线路工） 答案: 解：按题意求解如下。 (1)该钢绞线的拉断力为 (2) 最大允许拉力为 答：该镀锌钢绞线的拉断力为86.31kN，最大允许拉力为34.52kN。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1918; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一线路施工，采用异长法测弧垂，已知导线的弧垂为6.25m，在A杆上绑驰度板距悬挂点距离为a=4m。试求在B杆上应挂驰度板多少米？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 答：在B杆上应挂驰度板9m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1919; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一条220kV线路，已知实测档距l=400m，耐张段的代表档距l0=390m，导线的线膨胀系数a=19×10-6 1/℃，实测弧垂f=7m,测量时气温t=20℃。求气温为40℃时的最大弧垂值fmax。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 答：当气温为40℃时的最大弧垂为8.54m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1920; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路巡视与维护; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-25所示，该线路转角为80°，已知横担宽为800mm，长横档侧为3.1m，短横档侧为1.7m。求杆塔中心桩位移值，并标出位移方向。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解，得 答：向内角侧位移1036mm。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1921; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 简易起重如图D-29（a），横担长6m，其重为2000N。A端用铰链固定，B端用钢绳拉位，若吊车连同重物共重10000N，在图示位置a=2m时，试求钢绳的拉力及支座A的反力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：以梁为研究对象，作受力图，如图D-29（b）所示， 此力系为平面一般力系。 列平衡方程，由 ， 得 由 得 由 有 答：钢绳的拉力为为15333N，支座A的反力为13967.4N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1922; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某220kV交流输电线路停电更换直线塔悬垂绝缘子整串，采用2-3滑轮组进行作业（滑轮组综合效率η=0.883），该线路导线为2×LGJ-240/30型，其水平档距为250m，垂直档距为300m，已知导线质量为922kg/km。问：需派几人拉滑轮组提升导线（设每人提重490N）？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：（1）导线重量为 （2）所需提升力为 （3）所需要人数为 答：需要3人拉滑轮组提升导线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1923; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在某110kV线路上带电作业，改线路采用7片X-4.5绝缘子。试求在距作业地点X=5km外落雷时，沿线路穿到作业地点的最大大气过电压值？（已知：7片X-4.5绝缘子串50%冲击放电电压值为U50% =700kV(正极值)， K=0.16×10-3）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意： 答：沿线路传到作业地点的最大大气过电压为447kV。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1924; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某线路采用LGJ-70型导线，其导线瞬时拉断TP=19417N，导线的安全系数K=2.5，导线截面积A=79.3mm2，求导线的最大使用应力σm。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1925; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV线路的导线为LGJ-95/20型，档距l为250m，两杆塔悬点均为10.5m，气温20℃时测得的距杆塔x=50m处的导线对地距离为7.5m。已知20℃时该档距的设计弧垂f应为4.3m，试检查此点的弧垂是否符合要求（假设地面为水平）？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：测点的设计弧垂为： 现场实测弧垂为10.5-7.5=3.0（m） 弧垂误差值为3.0-2.75=0.25（m） 说明该处对地距离偏小0.25m 答：测点实际弧垂比设计要求大0.25m，超过规程+5%，不合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1926; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某杆塔的接地装置采用水平接地网，圆钢接地体总长L为75m，直径d=10mm，土壤电阻率为ρ=350Ω·m。试计算该接地装置的工频接地电阻R(忽略形状系数)，并判断是否符合要求?(计算时，埋深取h=0.6m及以上时，且接地电阻不大于15Ω，视为符合要求)？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解，得 答：该装置的接地电阻值符合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1927; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 带电班在某500kV线路上带电更换#103耐张塔双耐张绝缘子串中的一串，用双拉杆法，从应力曲线上查得作业气温时的实际应力为8.3kg/mm2，力的不平衡系数取1.2，安全系数取2.5。试计算要用多大吨位的拉杆和丝杠才能满足要求？（考虑到间隔棒作业人员的点负荷对整个导线的张力影响很小，可忽略不计。）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案： 双串绝缘子共同承受的导线张力为： 考虑力的不平衡系数，双耐张绝缘子串中一串的受力为： 考虑力的不平衡系数，所以每条拉杆（也包括丝杠）受力： 安全系数取2.5，所以每条吊杆（也包括丝杆）的破坏力不应小于： 答：选用9吨或9吨以上等级的拉杆（包括丝杠）。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1928; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 一个电路如图D-19所示，求它的等值电阻Rab。 图D-19; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:从图中可以看到其中有一个电桥存在，由于电桥的对角电阻乘积相等，所以这个电桥是平衡的，Rab等效电阻为（2分） 答：它的等值电阻Rab为0.857Ω。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1929; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知1台变压器额定容量SN=100kVA，空载损耗为P0=0.6kW，短路损耗PkN=2.4kW，求满载并且cosφ=0.8时的效率η。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意求解得 答：此时效率为96.4%。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1930; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在施工现场，有单滑轮直径D为150mm，因其名牌已模糊不清楚，试估算其允许使用荷重P为多少？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意由经验公式得 答：其允许使用荷重力为14.062kN。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1931; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-23所示，已知l1=297m，l2=238m，Δh1=12m，Δh2=8.5m，垂直比载g1=25.074×N/m·mm2，应力为 σo=48.714MPa。试计算2号杆的垂直档距。 图D-23; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意求解得 答：2号杆的垂直档距为415.38m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1932; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 一般钢筋混凝土电杆的容重γ=2650kg/m3，试求杆长L=12m，壁厚t=50mm，根径D=350mm的拔梢杆的重量。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意求解得 答：电杆重为1098kg。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1933; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 有一35kV线路，采用LGJ-70/10型导线，其截面积S=79.39mm2，瞬时拉断力Tp=19417N，导线的安全系数K=2.5，导线自重比载g1=33.94×10-3，风压比载g4=71.3×10-3，断线张力衰减系数η=0.3。该线路某直线杆的水平档距lh=150m，垂直档距lv=250m，试计算该直线杆的垂直荷载G、水平荷载P和断线时的断线张力TD？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:垂直荷载为 水平荷载为 导线的断线能力 答：该直线杆的垂直荷载G为673.6N、水平荷载P为849N、断线张力TD为2330N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1934; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某一线路施工，采用异长法观测弧垂，已知导线的弧垂f为6.25m，在A杆上绑弧垂板距悬挂点距离a =4m。试求在B杆上应挂弧垂板多少米？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意求解得 答：在B杆上应挂弧垂板2m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1935; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV线路的电杆为普通钢筋混凝土杆，单位长度电感Lo为8.4×10-1μH/m，冲击接地电阻Rch为7W，电杆全高h为19.5m。现有一幅值I为26kA、波前时间τ 1为2.6μs（微秒）的雷电流直击杆顶后流经杆身，求杆顶电位Utl。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:因为 式中 Utl——杆顶电位（kV）； I ——雷电流幅值（kA）； L0 ——杆塔单位长电感（μH/m）； h ——杆高（m）； τ1——雷电波波前时间（μs）。 所以 答：杆顶电位为345.8kV。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1936; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知LGJ-185/30型导线计算重量G为732.6kg/km，导线计算截面积S＝210.93mm2，导线在最大风速时的风压比载g2＝40.734x10-3N/m.mm2，计算直径D＝18.88mm。试求在最大风速v＝30m/s的气象条件下，导线的综合比载g？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线自重比载 2.导线的综合比载 答：导线综合比载g为53.083×10-3(N/m·mm2）。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1937; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某悬挂点等高耐张段的导线型号为LGJ-185/30，代表档距l0为50m，计算弧垂f0为0.8m，采用减少弧垂法减少12%补偿导线的塑性伸长。现在档距lc为60m的距离内进行弧垂观测。求弧垂f为多少时应停止紧线？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12%，所以 答：弧垂为1.01m时应停止紧线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1938; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某110kV线路有一耐张段，其各直线档档距分别为l1=260m ，l2=310m，l3=330m，l4=280m。在最高气温时比载为 36.51×10-3 N/m·mm2，由耐张段代表档距查得最高气温时的弧垂 f0=5.22m。求在最高气温条件下l3档的中点弧垂f3。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 解：耐张段的代表档距为 档的中点弧 答：在最高气温气象条件下 档的中点弧垂 为6.737m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1939; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 图D-32为某220kV输电线路中的一个耐张段，导线型号为LGJ-300/25，计算重量G0为1058kg/km，计算截面积S为333.31mm2，计算直径为23.76mm。试计算该耐张段中3号直线杆塔在更换悬垂绝缘线夹作业时，不考虑作业人员及工具附件的重量，提线工具所承受的荷载G0。（作业时无风、无冰、导线水平应力为）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线的自重比载 2.3号杆塔的垂直档距 3.作业时提线工具所承受的荷载即为3号杆塔的垂直荷载 答：3号直线杆塔作业时，提线工具所承受的荷载为6773.6N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1940; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV线路所采用的XP-70型绝缘子悬垂串用8片，每片绝缘子的泄漏距离λ不小于295mm，求其最大泄漏比距S是多少？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 答：最大泄漏比为2.15cm/kV。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1941; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 有两等截面积的木梁，一个为正方形，一个为圆形。请判断哪一个的抗弯性能好些，为多少倍？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：设正方形边长为a，圆形直径为d，其截面积相等且均为S。 由材料力学知识得： 正方形截面矩 圆形截面矩 答：正方形木梁抗弯性能好些，为圆木的1.18倍。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1942; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知一施工线路两边线的距离D=5m，与被跨铁路的交叉角θ=30°，电力机车轨顶距搭设跨越架施工基面的高度h1=5m。试求出跨越架的高度H及搭设宽度L？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知D=5m，θ=30°。根据安全规程要求，安全距离h=6.5m，且要求跨越架应比施工两边线路各伸出1.5m，则 答：跨越架的高度H为11.5m，搭设宽度L为16m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1943; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某地区中性点非直接接地35kV线路，长18km，其中有架空地线的线路长10km。如果等电位作业时将一相接地，估算流过人体的电容电流I是多少？（设人体电阻R1=1500Ω，屏蔽服电阻R2=10Ω；35kV单相电容电流，无地线0.1A/km，有地线0.13A/km）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案:按题意求解得 答：流过人体的电容电流是0.0014A。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1944; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 有一单架空地线的110kV线路，导线呈上字形排列，其架空地线悬挂高度h为20m，上导线横担长1.8m，导线距架空地线悬挂点的垂直距离ha为4.1m。试计算上导线是否在架空地线的保护范围内？并验算其保护角是否满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：因为h≤30m，hx=20-4.1=15.9，ha=4.1m，则 答：因1.83m＞1.8m，导线在保护范围内；23.7°＜25°，保护角满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1945; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知某悬挂点等高耐张段的导线型号为LGJ-185/30，代表档距lo为50m，计算弧垂fo为0.8m，采用减少弧垂法减少12%补偿导线的初伸长。现在档距lc为60m的距离内进行弧垂观测。求弧垂f为多少应停止紧线？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12%，所以 答：弧垂为1.01m时应停止紧线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1946; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 采用盐密仪测试XP-70型绝缘子盐密，用蒸馏水V=130cm3清洗绝缘子表面。清洗前，测出20℃时蒸馏水的含盐浓度D1为0.000723g/100ml；清洗后，测出20℃时污秽液中含盐浓度D2为0.0136g/100ml，已知绝缘子表面积S=645cm2，求绝缘子表面盐密值d？（按GB/T 16434—1996高压架空线路和发电厂、变电站环境污区分级及外绝缘选择标准）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解 答：绝缘子表面盐密值d为0.026mg/cm2。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1947; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某耐张段总长为5698.5m，代表档距l0为258m，检查某档档距lg为250m，实测弧垂fg0为5.84m，依照当时气温的设计弧垂值fg为3.98m。试求该耐张段的线长调整量△L。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：根据连续档的线长调整公式得 答：即应收紧4.73m; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1948; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 110kV线路某一跨越档，其档距l=350m，代表档距lo=340m，被跨越通信线路跨越点距跨越档杆塔的水平距离x=100m。在气温20℃时测得上导线弧垂f=5m，导线对被跨越线路的交叉距离为6m，导线热膨胀系数α=19×10-6 1/℃。试计算当温度为40℃时，交叉距离H是否满足要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下。 1.将实测导线弧垂换算为40℃时的弧垂，有 2.计算交叉跨越点的弧垂增量 3.计算40℃时导线对被跨越线路的垂直距离H为 答：交叉跨越距离为4.776m，大于规程规定的最小净空距离3m，满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1949; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-23所示，已知L1=297m，L2=238m，h1=12m，h2=8.5m，垂直比载g1=25.074×10-3N/m·mm2，应力σ0=48.71MPa。试计算2#杆的垂直档距。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解得 答：2#杆的垂直档距为415.38m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1950; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 110kV线路某一跨越档，其档距L=350m，代表档距Lnp=340m，被跨越通信线路跨越点距跨越档杆塔的水平距离X=100m。在气温20℃时测得导线弧垂f=5m，导线对被跨越线路的交叉距离为6m，导线热膨胀系数α=19×10-3。试计算当温度为40℃时，交叉距离是否满足要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.将实测导线弧垂换算为40℃时的弧垂，有 2.计算交叉跨越点的弧垂增量 3.计算40℃时导线对被跨越线路的垂直距离H为 答：交叉跨越距离为4.776m，大于规程规定的最小净空距离3m，满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1951; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图2-24所示，一地锚的的直径为0.25m，长度为1.8m，埋深1.6m。如图所示，地锚受力方向与水平方向的夹角α=45°，土壤的计算坑拔角为30°，单位容重γ=1800kg/m3，安全系数K=2。计算地锚的允许抗拔力。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知： 因为： 所以地锚容许坑拔力为 答：地锚的允许抗拔力约为107.87kN。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1952; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某500kV输电线路，直线杆绝缘子串共28片XP-160型绝缘子。设最高运行电压为额定电压的1.1倍，28片XP-160型绝缘子的工频湿闪电压(有效值)为1025kV，27片XP-160型绝缘子的工频湿闪电压(有效值)U湿=988.4kV。内过电压倍数为2.75，试按内过压要求验算其绝缘水平？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.27片绝缘子湿闪电压U27（峰值）为 2.内过电压U数值（峰值）为 答：其绝缘水平符合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1953; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某500kV输电线路，位于山区，双避雷线η=2，击杆率g为⅓,避雷线的平均高度h为24.5m；雷击杆顶时，雷电流大于线路耐雷水平的概率P1为0.08；雷绕击于导线时，雷电流大于线路耐雷水平的概率P2为0.75，绕击率Pa为0.005，建弧率b为0.8。求该线路的雷击跳闸率。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解 答：线路的雷击跳闸率为0.72(次/百公里•年)。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1954; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV架空线路，通过Ⅵ级气象区，导线型号为LGJ-150/25，档距为400m，悬挂点高度为12m，导线计算直径为17.1mm，导线自重比载为34.047×10-3 N/m·mm，最低气温时最大应力为113.68MPa，最高气温时最小应力为49.27MPa，风速下限值为0.5m/s，风速上限值为4.13m/s。求防振锤安装距离L?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：最小半波长 最大半波长 防振锤安装距离为 答：防振锤安装距离为1.142m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1955; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-39所示，某110kV输电线路中直线杆拉线单杆，地线的垂直荷载为1142N，水平荷载为914N；导线的垂直荷载为2146N，水平荷载为1954N。拉线采用GJ-35型镀锌钢绞线，其破断拉力TP为45.472kN，拉线对横担水平投影夹角α为30°，拉线对地夹角β为60°。试确定拉线是否满足安全系数K=2.4的要求。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：所有荷载对电杆根部的力矩和 所有外力在拉线点A处引起的反力 拉力受力T为 答：选用GJ-35钢绞线能满足安全系数2.4的要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1956; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某220kV输电线路中有一悬点不等高档，档距l=400m，高悬点A与低悬点B铅垂高差Δh=12m，导线在最大应力气象条件下比截g=89.21×10Nm·mm，应力σ0=132MPa。试求在最大应力气象条件下高低悬点的等效档距、悬点弧垂、及悬点应力？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线最低点偏移档距中央位置的水平距离为 2.高、低悬点对应等效档距分别为 3.高、低悬点的悬点弧垂分别为 4.在最大应力气象条件下高、低悬点应力分别为 答：在最大应力气象条件下高低悬点的等效档距分别为488.78m和311.22m，悬点弧垂分别为20.18m和8.18m，悬点应力分别为133.8MPa和132.73MPa。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1957; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D-40所示，某耐张杆拉线盘，其宽度b0为0.7m，长度l为1.4m，埋深h为2.4m，拉线盘为斜放。拉线受力方向与水平方向的夹角β=60°，土壤的计算上拔角α=30°，单位容重γ=18kN/m3，安全系数K=2。计算拉线盘的允许抗拔力T。（不计及拉线盘自重的影响） 图D-40; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：已知拉线盘斜放，则其短边的有效宽度为 抵抗上拔时的土重为 所以 答：拉线允许抗拔力T为151.27kN。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1958; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV输电线路，导线型号为LGJ-95/20，其中某耐张段布置如图D-41所示，已知15℃、无风气象条件时导线应力σ0=81.6MPa，自重比载g1=35.187×10-3N/m·mm2，绝缘子串长度λ=1.73m，假设导线断线张力衰减系数α=0.48。试校验邻档断线后导线对通信线的垂直距离d（要求不小于1.0m）能否满足要求？（HA=55m，HB=40m，HC=32m） 图D-41; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：断线后交叉跨越点的弧垂为 断线后交叉跨越点导线与通信线的垂直距离为 答：交叉跨越距离满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1959; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某500kV线路，直线酒杯塔塔高55m，呼高48米，单位长度电感为0.5μH/m，架空地线平均高度为54.237m，导线平均高度为42.63m，双架空地线对外侧导线的几何耦合系数为0.2938，双架空地线考虑电晕后的耦合系数为0.376，若杆塔接地装置的冲击接地电阻为20Ω，绝缘子串的50%冲击闪络电压为2640kV，雷击铁塔时的分流系数为0.88。求该线路的耐雷水平。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解 答：该线路的耐雷水平为95.078kA。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1960; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某110kV输电线路中的某档导线跨越低压电力线路，已知悬点高程HA=56m，HB=70m，交叉跨越点P低压线路高程HP51m，档距l= 360m，P点距A杆100m，导线的弹性系数E=73000MPa，温度热膨胀系数α=19.6×10 1/℃，自重比载g1=32.772×10 N/m·mm ，线路覆冰时的垂直比载g3=48.454×10 N/m·mm ，气温为-5℃。在最高气温气象条件下应力σ1=84MPa，气温为40℃。试校验在最大垂直弧垂气象条件下交叉跨越点距离能否满足要求？（规程规定最小允许安全距离 [d]=3.0m）; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1961; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某500kV线路的导线为LGJ-500/45型,档距L=440m,两杆塔的导线悬点对地距离：A杆的高度HA=33.6m,B杆的高度HB=为45.2m。气温20℃时测得距A杆塔x=100m处的导线对地距离HD=22m。已知20℃时该档距的设计弧垂f=19.4m，试检查此处的弧垂是否符合要求。（假设地面为水平）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：测点处的导线设计弧 测点处的实测弧垂为 弧垂误差值： 弧垂误差率： 答：根据《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范（GB 50233-2014）》8.5.6规定220kV及以上线路紧线挂线后弧垂允许偏差值为±2.5%，而计算得弧垂误差率为4.5%，因此此处弧垂不符合要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1962; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路检修与检测; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 2、已知某110kV线路有一耐张段，其各直线档档距分别为l1=260m, l2=310m, l3=330m, l4=280m, l5=300m。现在l3档测得一根导线的弧垂fco=6.2m，不符合设计fc=5.5m的要求，求导线需调整多长才能满足设计要求？（不计悬点高差）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：耐张段总长为 耐张段的代表档距为 因为线长调整的计算式为 式中 导线调整量m； 设计弧垂m； 观测弧垂m； 弧垂观测档距m； 耐张段代表档距m; 不计悬点高差 所以 即：为使弧立档弧垂达到设计值，导线应调短0.244m. 答：导线需调短0.244m才能满足要求。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1963; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某220kV输电线路中有一悬点不等高档，档距l=400m，高悬点A与低悬点B铅垂高差Δh=12m，导线在最大应力气象条件下比载g=89.21×10-3N/m·mm2，应力σ0=132MPa。试求在最大应力气象条件下高低悬点的等效档距lA、lB、悬点弧垂fA、fB及悬点应力 σA、σB。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线最低点偏移档距中央位置的水平距离为 2.高、低悬点对应悬点等高档的水平档距分别为 3.高、低悬点在悬点等高时水平档距对应的弧垂分别为 4.在最大应力气象条件下高、低悬点为应力分别为 答：在最大应力气象条件下高、低悬点的等效档距分别为488.78m和311.22m，悬点弧垂分别为20.18m和8.18m，悬点应力分别为133.8MPa和132.73MPa。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1964; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如图D－38所示，某110kV输电线路中的一个耐张段，导线型号为LGJ－120/20，计算重量G0为466.8kg/km，计算截面积S为134.49mm2，计算直径d为15.07mm，覆冰条件下导线应力σ0为110MPa。试计算该耐张段中3号直线杆塔在第Ⅳ气象区覆冰条件下的水平荷载和垂直荷载计算一相导线。(覆冰厚度b=5mm，相应风速v为10m/s，冰的比重γ为0.9g/cm3，α=1.0，k=1.2)。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线的自重比载 2.冰的比载 3.风压比载 3.3号杆的水平档距、垂直档距 水平档距 垂直档距 4.3号杆塔的水平荷载 5.3号杆塔的垂直荷载 答：3号直线杆塔在第Ⅳ气象区覆冰条件下的水平荷载和垂直荷载分别为488.3N和3934.3N。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1965; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 专业基础知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 计算题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 已知LGJ-185型导线计算重量G为732.6kg/km，导线计算截面积S=210.93mm3，导线在最大风速时风压比载g4=40.734×10-3N/m·mm2，计算直径d=18.88mm。试求在最大风速v=30m/s的气象条件下，导线的综合比载。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答案：按题意求解如下 1.导线自重比载 2.导线的综合比载 答：导线的综合比载为; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：贵州电网遵义供电局曾宪武 知识点：送电线路工-送电线路工-专业基础知识 | 贵州电网遵义供电局 | 曾宪武 | 13908523901
2023试题库（送电线路工） 序号: 1966; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》((Q/CSG 510001-2015),电气设备和电力线路的术语和定义分别指的是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.电气设备：包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备，按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和低压配电网设备。 2.电力线路：在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压线路和低压线路。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1967; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),在电力工作场所及相关设备上从事现场作业的作业人员基本条件有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症， 至少每两年进行一次体检，高处作业人员应每年进行一次体检。 2.应具备必要的电气、安全及相关知识和技能，按其岗位和工作性质，熟悉本规程的相关部分。 3.从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1968; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),在工作票组织中所列现场工作班（作业）人员的安全责任有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.熟悉工作内容、流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行签名确认手续。 2.遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律。 3.服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督，执行现场安全工作要求和安全注意事项。 4.发现现场安全措施不适应工作时，应及时提出异议。 5.相互关心作业安全，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害和保护他人不受伤害。 6.正确使用工器具和劳动防护用品。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1969; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),保证安全的技术措施中，其中对验电有哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.在停电的电气设备上接地（装设接地线或合接地刀闸）前，应先验电，验明电气设备确无电压。高压验电时应戴绝缘手套并有专人监护。 2.验电前，应先在相应电压的带电设备上确证验电器良好，后立即在停电设备上实施验电。无法在带电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 3.直接验电时，应使用相应电压等级的验电器在设备的预接地处逐相（直流线路逐极）验电。 4.验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度符合表 3 的规定，验电时手应握在手柄处，不应超过护环。 5.验电时人体与被验电设备的距离应大于表 1 的作业安全距离。 6.雨雪天气时不应使用常规验电器进行室外直接验电，可采用雨雪型验电器验电。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1970; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),电力线路停电作业装设接地线应遵守哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线。 2.直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线。 3.配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1971; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应采取哪些防止误登杆塔的措施？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.每基杆塔上都应有线路名称和杆号。 2.经核对检修线路的名称、杆号、位置无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1972; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),防止误登同杆塔多回路带电线路或直流线路有电极，应采取哪些措施？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.每基杆塔应标设线路名称及杆号和识别标记（色标、识别标记等）。 2.工作前应发给工作人员相对应线路的识别标记。 3.经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作。 4.登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。 5.登杆塔至横担处时，应再次核对识别标记与线路名称及位置，确认无误后方可进入检修线路侧横担。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1973; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),对特殊天气的高处作业有哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.低温或高温环境下进行高处作业时，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 2.在 6 级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1974; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),对安全工器具的外观检查主要检查内容包括哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.是否在产品有效期内和试验有效期内。 2.螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固。 3.绳索、铜线等是否断股。 4.绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化；绝缘层脱落、严重伤痕等情况。 5.金属部件是否有锈蚀、断裂等现象。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1975; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),规定，对安全帽的使用，应检查哪些内容？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1976; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),规定，对安全带的使用，应注意哪些内容？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸。 2.安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。 3.腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。 4.保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1977; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015),规定，架空电力线路巡视的安全措施？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。雷雨天气巡视厂站内室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。 2.室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视。偏僻山区、夜间、事故、恶劣天气巡视应由两人进行。暑天、大雪天或必要时，应由两人进行。 3.单人巡视时，不应攀登杆塔或台架。 4. 线路夜间巡线时，应沿线路外侧进行，应携带足够的照明用具。 5.大风时，巡线应沿线路上风侧进行。 6.事故巡视应始终认为线路、设备带电，即使明知该线路、设备已停电，亦应认为线路、设备随时有恢复送电的可能。 7.巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点 8m 以内，并迅速报告上级。 8.高压直流系统运行中的直流场中性区域设备、接地极线路、接地极及站内临时接地极均应视为带电体。（答对5条及以上即可得满分）; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1978; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2109)，线路巡视的目的是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 线路巡视的目的是为了掌握线路的运行状况，及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患，并为线路检修、维护及状态评价（评估）等提供依据，近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。根据不同的需要，线路巡视可分为正常巡视、故障巡视、特殊巡视三种。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1979; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2109)，特殊区段的定义及特巡区段主要包括哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 特殊区段是指线路设计及运行中不同于其他常规区段、经特殊设计建设的线路区段。 特殊区段主要包括大跨越、重要交跨、多雷区、重污区、重冰区、涉鸟故障区、外力破坏易发区、微地形区、微气象及不良地质区。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1980; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2109)，输电线路保护区指的是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 输电线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸一定距离，并垂直于地面形成的两平行面的区域。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1981; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路检修的目的是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.消除线路巡视、测试与检查中发现的各种缺陷，以提高输电线路完好水平。 2.预防事故发生，确保线路安全供电。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1982; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2109)，输电线路检测的目的是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 设备检测是为了发现设备隐患，开展设备状态评估，为状态检修提供科学依据的重要手段。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1983; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2109)，定期巡视周期的一般规定有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.城市（城镇）及近郊区域的巡视周期一般为1个月。 2.远郊、平原、山地丘陵等一般区域的巡视周期一般为2个月。 3.高山大岭、无人区、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期为3个月；在大雪封山等特殊情况下，可适当延长周期，但不应超过6个月。 4.重要交跨巡视周期宜适当缩短，一般为1个月。 5.单电源、重要负荷、网间联络、缺陷频发线路（区段）等线路的巡视周期宜适当缩短。 6.以上应为设备和通道环境的全面巡视，对特殊区段宜增加通道环境的巡视次数。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1984; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 使用绝缘电阻表时应注意哪些事项？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.必须正确选用绝缘电阻表。 2.每次使用前均需检查绝缘电阻表是否完好。 3.只有在设备完全不带电的情况下才能用绝缘电阻表测量绝缘电阻。 4.连接导线必须用单线，且在测量时相互分开。 5.测量时，绝缘电阻表手柄转速应逐渐加快至额定转速，且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。 6.测量结束，只有在L端纽(线路端纽)与被测对象断开后，才能停止转动绝缘电阻表手柄。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1985; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《杆塔工频接地电阻测量》(DL/T 887一2004)规定，使用钳表法测量架空输电线路杆塔的工频接地电阻时，的注意事项有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.如果与历次钳表法测量结果比较变化不明显，则认为此次钳表法测量结果有效。如果钳表法测量结果远大于历次钳表法测量结果，或者超过了相应的标准或规程中对接地电阻值的规定，则应采用三极法进行对比测量，以判断其原因。 2.当线路状况改变 (如更换避雷线型号及接地方式、线路走向改变等)并影响到被测杆塔邻近的避雷线与杆塔接地回路时，应重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测 量。 3.测量前，测量人员应使用精密环路电阻对钳形接地电阻测试仪进行自检。测量时应注意保持钳口清洁，防止夹入野草、泥土等影响测量精度，测试仪工作时不允许人直接接触接地装置或杆塔的金属裸露部分。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1986; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《杆塔工频接地电阻测量》(DL/T 887一2004)规定，使用三极法测量杆塔工频接地电阻时，的注意事项有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.采用三极法测量前，应将杆塔塔身与接地极之间的电气连接全部断开。 2.测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度，记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温（电压极和电流极分别布置在离杆塔基础边缘4倍和2.5倍杆塔接地装置放射形接地极的最大长度处）。布置电流极和电压极时，宜避免将电流极和电压极布置在接地装置的射线方向上。 3.电流极和电压极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围，否则会使测量误差增大。可以通过将测量电极更深地插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极泼水等方式降低电流极的辅助接地电阻。 4.在工业区或居民区，地下可能具有部分或完全埋地的金属物体，如铁轨、水管或其他工业金属管道，如果测量电极布置不当，地下金属物体可能会影响测量结果。电极应布置在与金属物体垂直的方向上，并且要求最近的测量电极与地下管道之间的距离不小于电极之间的距离。 5.测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接位置的接触良好。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1987; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2012),直线型（含悬垂转角型）杆塔的安装荷载有几种？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.提升导、地线及其附件时发生的荷载。 2.导线及地线锚线作业时的作业荷载。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1988; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 杆塔基础的作用是什么?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.将杆塔固定在地面。 2.保证杆塔在运行中不出现倾斜、下沉、上拔及倒塌。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1989; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空输电线路的平断面图包括哪些内容？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.沿线路的纵断面各点标高及塔位标高。 2.沿线路走廊的平面情况。 3.平面上交叉跨越点及交叉角。 4.线路里程。 5.杆塔型式及档距、代表档距等。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1990; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 绝缘子串上的电压按什么规律分布？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 由于各片绝缘子串本身的电容不完全相等和绝缘子串对地及导线的电容不对称分布，绝缘子串中的各片绝缘子上的电压分布是不均匀的。在正常情况下，靠近导线的绝缘子承受的电压最高，中间绝缘子的电压分布最小，靠近横担的绝缘子电压分布又比中间高。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1991; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2012), 各类杆塔的正常运行情况应计算哪些荷载组合？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.基本风速、无冰、未断线（包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合）。 2.设计覆冰、相应风速及气温、未断线。 3.最低气温、无冰、无风、未断线（适用于终端和转角杆塔）。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1992; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘子配合设计规范》,杆塔处地线对边导线的保护角，应符合哪些要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.对于单回路，330kV及以下线路的保护角不宜大于15°，500kV～750kV线路的保护角不宜大于10°。 2. 对于同塔双或多回路，110kV线路的保护角不宜大于10°，220kV及以上线路的保护角不宜大于0°。 3.单地线线路保护角不宜大于25°。 4.重覆冰线路的保护角可适当加大。 5.多雷区和强雷区的线路可采用负保护角。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1993; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) ,在一个档距内，每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管，并应符合哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m。 2.接续管或补修管出口与悬垂线夹中心的距离不应小于5m。 3.接续管或补修管出口与间隔棒中心的距离不宜小于0.5m。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1994; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) ,水平接地体埋设应符合哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.遇倾斜地形宜沿等高线埋设。 2.两接地体间的水平距离不应小于5m。 3.接地体敷设应平直。 4.对无法按照上述要求埋设的特殊地形，应与设计单位协商解决。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1995; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) ,杆塔工程中当采用螺栓连接构件时，应符合哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有间隙； 2.螺母紧固后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。 3.螺栓加垫时，每端不宜超过2个垫圈。 4.连接螺栓的螺纹不应进入剪切面。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1996; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) ,杆塔螺栓的穿入方向对平面结构应符合哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.顺线路方向，应由小号侧穿入或按统一方向穿入。 2.横线路方向，两侧应由内向外，中间应由左向右或按统一方向穿入。 3.垂直地面方向，应由下向上。 4.斜向者宜由斜下向斜上穿，不便时应在同一斜面内取统一方向。 5.对于十字形截面组合角钢主材肢间连接螺栓，应顺时针安装。 6.个别螺栓不易安装时，穿入方向允许变更处理。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1997; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《电力行业紧急救护技术规范》(DL/T 692-2018)，高压触电宜采用哪些方法之一使触电者脱离电源？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.立即通知有关供电单位或用户停电； 2.戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器； 3.极端情况下，可以抛掷裸金属线使线路短路，迫使保护装置动作，断开电源。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 初级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1998; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 简要解释档距、水平档距、垂直档距及代表档距的含义。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.档距是指相邻两杆塔中心点之间的水平距离。 2.水平档距是指某杆塔两侧档距中点之间的水平距离。 3.垂直档距是指某杆塔两侧导线最低点间的水平距离。 4.把一个长短不等、连续多档的耐张段，用一个等效的孤立档来代替，达到简化设计计算的目的。这个能够表达整个耐张段导线受力变化规律的假想档距，称为代表档距。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 1999; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路防雷知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路避雷线的作用是什么?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.减少雷电直接击于导线的机会。 2.避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压。 3.避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压。 4.在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用。 5.绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路防雷知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2000; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路防雷知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空输电线路防雷措施有哪些?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.装设避雷线及降低杆塔接地电阻。 2.系统中性点采用经消弧线圈接地。 3.增加耦合地线。 4.加强绝缘。 5.装设线路自动重合闸装置。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路防雷知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2001; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）关于电力线路砍剪树木的规定有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不准有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏。 2.风力超过5级时，不应砍剪高出或接近导线的树木。 3.为防止树木倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应绑扎在拟砍断树段重心以上合适位置，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 4.上树前应检查树根牢固情况；上树时不应攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。 5.砍剪树木的高处作业应按要求使用安全带。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。具备高空车作业条件的，宜采用高空车进行辅助作业。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2002; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）,保证安全的组织措施中工作流程包含哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.现场勘察。 2.工作票组织。 3.工作票启用。 4.工作许可。 5.工作监护。 6.工作间断。 7.工作转移。 8.工作变更和延期。 9.工作终结。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2003; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 夜间巡视的主要内容有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.对污秽区绝缘子进行检查。在污秽区遇到天气潮湿，绝缘子可能会发生闪络。由于漆黑的夜晚很容易观察绝缘子放电情况。如果污秽严重，就会发现在电压梯度特别大的瓷件和铁帽、钢脚的黏结处，有蓝色的电晕光环。这种电晕放电时有时无，则说明污秽相当严重。 2.夜间巡视另一主要内容是检查导线连接部分是否良好， 特别是对于铜铝过渡接头，用螺栓固定的并沟线夹、跳线引流板等，在运行中如接触不良，接头温度升高，将致使接头或者旁边的导线熔化发光。如发现这种发光的线接头，应立即更换，否则很快会造成导线烧断。这种夜间巡视应在最大负荷电流时，还应选择在农历月底或月初，月色暗淡时进行。应该指出，仅凭这种检查方法只能检查出部分具有最严重缺陷的连接器，为了查明所有不良的连接器，这显然是不够的。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2004; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》,基础工程验收应包括哪些内容？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.以立方体试块为代表的现浇混凝土或预制混凝土构件的抗压强度。 2.整基基础尺寸偏差。 3.现浇基础断面尺寸。 4.同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心的偏移。 5.回填土情况。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2005; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 上杆作业前应做哪些检查？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.上木杆前，应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前，严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆，应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后，再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆，应先检查杆根，并打好临时拉线或支好架杆后，再行上杆。 2.上杆前，应先检查登杆工具，如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。 3.攀登杆塔脚钉时，应检查脚钉是否牢固。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2006; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空输电线路状态测温的对象有哪些?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.导线接续管； 2.耐张液压管； 3.导线并沟线夹； 4.跳线引流板、T形引流板(器)； 5.导线不同金属接续金具。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2007; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 覆冰有什么危害？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.引起闪络。 2.引起断线、断股。 3.引起杆塔倒塌、变形及横担损坏。 4.引起绝缘子及金具损坏。 5.对交叉跨越物的危害。 6.对电力系统载波通信的影响。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2008; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程》(DL/T 5235-2010)，基础分坑前杆塔中心桩位置在复测中出现哪些情况应予以纠正？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.以两相邻直线桩为基准，横线路方向偏差大于50mm。 2.顺线路方向两相邻塔位中心桩的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%。 3.转角桩的角度值，用方向法复测时与设计值的偏差角大于1′30″。 4.实测标高值与设计值相比偏差超过500mm。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2009; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 现行线路防污闪事故措施有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.定期清扫绝缘子。 2.定期检测和更换不良绝缘子。 3.采用防污型绝缘子。 4.增加绝缘子串的片数，提高线路绝缘水平。 5.采用憎水性涂料。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2010; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 复合绝缘子是由什么材料构成的？其特点有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.复合绝缘子是由环氧树脂玻璃纤维棒制成芯棒和以硅橡胶为基本笋缘体构成的。 2.环氧树脂玻璃纤维棒抗张机械强度相当高，为普通钢材抗张强度的1.6～2.0倍，是高强度瓷的3～5倍。 3.硅橡胶绝缘伞裙有良好的耐污闪性能。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2011; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《电力行业紧急救护技术规范》（DL/T 692-2018）,中暑的定义是什么？具体表现有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 定义： 中暑是在高温作业环境条件下，出现以体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丧失过主要表现的急性疾病。 具体表现： 1.轻症中暑表现为头昏、全身乏力、面色潮红、大量出汗，体温在38.5℃以上。 2.重症中暑可出现高热、肌肉痉挛和昏迷等症状。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2012; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《电力行业紧急救护技术规范》（DL/T 692-2018）,分析有人中暑事应该如何急救？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.发现有中暑伤员，应立即将中暑伤员从高温或热晒环境中转移到阴凉通风处休息。 2.让中路传员例断修开公扣，后去或者经开衣现，如农县的汗な血道，应过数于衣法，送行皮以肌 3.借助电风扇、空调降低环境温度，同时用15℃冷水擦浴、湿毛巾覆盖身体、头部置冰袋等方法降温。 4.意识清醒的中暑伤员或经过降温清醒的中暑伤员服用人丹或藿香正气水，饮服淡盐水、冰矿泉水等解暑。 5.对于重症中暑伤员立即拨打120电话，给予吸氧，请求医务人员紧急救治。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2013; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 现场作业人员在什么情况下易发生中暑？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.长时间处于高温环境中工作，身体散热困难引起人体体温调节发生困难。 2.出汗过多，使肌肉因失盐过多而酸痛甚至发生痉挛。 3.阳光直接照射头部引起头痛、头晕、耳鸣、眼花，严重时可能昏迷、抽风。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2014; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 简要说明三端钮接地电阻测量仪E、P1、C1和四端钮接地电阻测量仪 P2、C2、P1、C1端钮的用途。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.三端钮接地电阻测量仪： （1）E接被测接地体。 （2）P1接电位辅助探针。 （3）C1接电流辅助探针。 2.四端钮接地电阻测量仪： （1）P2、C2短接与被测接地体相连。 （2）P1、C1与三端钮测量仪连接相同; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2015; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路的防护金具和拉线金具分别有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.线路防护金具主要有防振锤、重锤、护线条、间隔棒、预绞丝护线条、均压环等。 2.拉线金具有UT型线夹、楔型线夹、拉线二连板和拉线U型环等。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2016; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 铁塔组立后对各种塔型倾斜度有何要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 杆塔整体： 1.其他隐患：①交流：塔高50m及以上角钢塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于5‰，且大于1.5‰ ；塔高50m以下角钢塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于10‰ ，且大于3‰；钢管塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于5‰，且大于3‰；钢管杆（包括直线杆，向受力反方向倾斜的耐张杆、终端杆）倾斜度小于或等于5‰，且大于3‰；砼杆，杆塔（包括直线杆，向受力反方向倾斜的耐张杆、终端杆）倾斜度小于15‰ ②±660kV及以上直流：塔高100m及以上杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）倾斜度小于或等于1.5‰，且大于1‰；塔高100m以下、50m及以上杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）倾斜度小于或等于2.5‰，且大于1.5‰；塔高50m以下杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）倾斜度小于或等于3‰，且大于1.5‰ ③±500kV及以下直流：塔高50m及以上杆塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于5‰，且大于1.5‰ ；塔高50m以下杆塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于10‰ ，且大于3‰ 2.重大隐患：①交流：塔高50m以上角钢塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度大于5‰ ；塔高50m以下角钢塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度大于10‰ ；钢管塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度大于5‰；钢管杆（包括直线杆，向受力反方向倾斜的耐张杆、终端杆）倾斜度大于5‰；砼杆（包括直线杆，向受力反方向倾斜的耐张杆、终端杆）倾斜度大于15‰；转角杆塔、终端杆塔向受力方向倾斜 ②±660kV及以上直流：塔高100m及以上杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）倾斜度大于1.5‰；塔高100m以下、50m及以上杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）倾斜度大于2.5‰；塔高50m以下杆塔，杆塔（包括直线杆塔，向受力反方向倾斜的耐张杆塔、终端杆塔）大于3‰；转角杆塔、终端杆塔向受力方向倾斜 ③±500kV及以下直流：塔高50m及以上杆塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于5‰，且大于1.5‰ ；塔高50m以下杆塔，杆塔（包括直线塔，向受力反方向倾斜的耐张塔、终端塔）倾斜度小于或等于10‰ ，且大于3‰; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2017; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 怎样正确选择兆欧表？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.兆欧表的额定电压，应根据被测设备的绝缘等级进行选择。 2.额定电压在500V以下的电气设备，应选用500V或1000V兆欧表。 3.额定电压在500V以上的电气设备，应选用1000～2500V的兆 欧表。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2018; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 请标出下图中各标号所对应绳扣的名称并说出其用法和优缺点。; 2023试题库（送电线路工） 答案: （a）图为双结，用于轻的荷载，系自紧式，容易解开，且结法简单； （b）图为死结，用于起吊荷重； （c）图为木匠结，用于较小的荷重，容易解开； （d）图为“8”字结，用于麻绳提升小荷重时； （e）图为双环绞缠结，用于麻绳垂直提升重量轻而长的物体。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 中级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2019; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》,弧垂观测档的选择应符合哪些规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。 2.紧线段在6档～12档时应靠近两端各选择一档。 3.紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3档～4档。 4.观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。 5.弧垂观测档的数量可根据现场条件适当增加，但不得减少。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2020; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路避雷线的作用是什么?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.减少雷电直接击于导线的机会。 2.避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压。 3.避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压。 4.在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用。 5.绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2021; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 什么是零值绝缘子?简要说明产生零值绝缘子的原因。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.零值绝缘子是指在运行中绝缘子两端电位分布为零的绝缘子； 2.产生原因： ①制造质量不良； ②运输安装不当产生裂纹； ③年久老化，长期承受较大张力而劣化。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2022; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 何为线路绝缘的泄漏比距?影响泄漏比距大小的因素有哪些?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.泄漏比距是指平均每千伏线电压应具备的绝缘子最少泄漏距离值。 2.影响泄漏比距大小的因素有地区污秽等级及系统中性点的接地方式。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2023; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空线的振动是怎样形成的?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.架空线受到均匀的微风作用时，会在架空线背后形成一个以一定频率变化的风力涡流。 2.当风力涡流对架空线冲击力的频率与架空线固有的自振频率相等或接近时，会使架空线在竖直平面内因共振而引起振动加剧，架空线的振动随之出现。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2024; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 《架空输电线路覆冰观测技术规定》规定:观冰点选址应符合哪些基本条件？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.能在短期内为工程设计提供较多的、与观冰站同步的覆冰数据。 2.对工程区域应有代表性，可供其直接引用或移用，应选在路径走廊地区，无条件的应选在路径走廊附近并与其地形类似的区域。 3.观冰点布设应覆盖路径走廊的各类地理气候区，在同一地理气候区域内应覆盖各种不同的微地形。 4.观冰点可选在不同的地形处，包括一般地形和覆冰特别严重的微地形处。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2025; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 铁塔组立后对各种塔型倾斜度有何要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.直线塔倾斜不应超过3‰ 2.转角塔应符合设计向外角的倾斜. 3.其中60°以下转角塔不大于3‰。 4.60°及以上转角塔、终端塔不大于5‰，以保证架线后其挠度不超过铅垂线而偏向受力侧。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2026; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在超高压输电线路上为什么要使用分裂导线?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.为减少电晕以减少电能损耗及减少对无线电、电视、通信等方面的干扰。 2.为减小线路阻抗，提高线路输送电能容量。故高压、超高压线路上广泛使用分裂导线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2027; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 钢丝绳在什么情况下应报废或截除？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 钢丝绳有下列情况之一者应报废或截除。 1.在一个节距内（每股钢丝绳绕捻一周的长度）断丝根数超过有关规定的。 2.钢丝绳有断股的。 3.钢丝绳磨损或腐蚀深度达到原直径的40％以上者或本身受过严重的烧伤或局部电弧烧伤者。 4.压扁变形或表面毛刺者。 5.断丝数量虽不多，但断丝增加很快者; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2028; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 钢丝绳有何用途？特点是什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.钢丝绳广泛用于起重运输作业中，它不仅是起重机械的组成部分，而且在起重作业中可单独作为索具使用。 2.其特点是强度高，耐磨损，能承受冲击荷载，绕性好，使用灵活，使用中不易突然断裂。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2029; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 对架空线应力有直接影响的设计气象条件的三要素是什么？设计中应考虑的组合气象条件有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.设计气象条件三要素：风速、覆冰厚度和气温。 2.组合气象条件： （1）最高气温。 （2）最低气温。 （3）年平均气温。 （4）最大风速。 （5）最大覆冰。 （6）外过电压。 （7）内过电压。 （8）事故断线。 （9）施工安装。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2030; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 何谓架空线的应力？其值过大或过小对架空线路有何影响？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.架空线的应力：是指架空线受力时其单位横截面上的内力。 2.影响： （1）架空线应力过大，易在最大应力气象条件下超过架空线的强度而发生断线事故，难以保证线路安全运行。 （2）架空线应力过小，会使架空线弧垂过大，要保证架空导线对地具备足够的安全距离，必然因增高杆塔而增大投资，造成不必要的浪费。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2031; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 导线受伤，采用补修管补修时有什么要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.损伤处铝（铝合金）股线应先恢复其原绞制状态。 2.补修管的中心应位于损伤最严重处，需补修导线的范围位于管内各20mm处。 3.当采用液压施工时，应符合国家现行标准的规定。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2032; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 导线损伤达到什么情况时应切断重接？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.钢芯铝绞线的钢芯断股。 2.在一个补修长度范围内的损伤面积对钢芯铝绞线来说超过铝部分总载面积的确25％，对单金属绞线超过总载面积的17％。 3.连续损伤虽在充许补修范围内，但其损伤长度已超出一个补修金具所能补修的长度。 4.金钩或破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2033; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路相关规程规范; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）,工作负责人（监护人）的安全责任有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.亲自并正确完整地填写工作票。 2.确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。 3.核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求。 4.正确、安全地组织工作。工作前应向工作班全体人员进行安全交代。关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适。 5.监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路相关规程规范 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2034; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空输电线路状态测温的对象有哪些?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.导线接续管； 2.耐张液压管； 3.导线并沟线夹； 4.跳线引流板、T形引流板(器)； 5.导线不同金属接续金具。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2035; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 输电线路保护装置的组成及工作原理; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空线路为何需要换位?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.架空线路三相导线在空间排列往往是不对称的，引起三相系统电磁特性不对称。 2.三相导线电磁特性不对称引起各相电抗不平衡，从而影响三相系统的对称运行。 3.为保证三相系统能始终保持对称运行，三相导线必须进行换位。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-输电线路保护装置的组成及工作原理 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2036; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路防汛工作现场检查的主要内容有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.杆塔基础的护坡是否损坏，排水沟是否损坏或堵塞。 2.杆塔上边坡是否存在影响杆塔安全的危石。 3.杆塔附近由于新建道路等可能对边坡产生一定影响的。 4.上年度汛期后治理完的项目。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2037; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 补修损伤导（地）线的材料分为几种类型，分别什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 补修损伤导（地）线的材料分为四种类型，分别是： A型：金属单丝、预绞式补修条； B型：预绞式导线护线条、普通补修管； C型：加长型补修管、预绞式接续条； D型：接续管、预绞式接续条、接续管补强接续条。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2038; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 请识图，并对应下图编号写出8个以上零件名称。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.U型挂环 2.球头挂环 3.绝缘子 4.碗头挂板 5.上扛式线夹、 6.四联板 7.下悬式线夹 8.铝包带; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2039; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 使用脚扣的注意事项有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.脚扣在使用前，应进行外观检查，看各部分是否有裂纹、腐蚀、断裂等现象，若有，应禁止使用，在不用时，也应每月进行一次外观检查。 2.登杆前，应对脚扣作人体冲击检查，以检验其强度。具体方法是，将脚扣系于钢筋混凝土杆上离地0. 5m处左右，借助人体重量猛力向下登踩。观察脚扣无变形及任何损坏时方可使用。 3.应按电杆的规格选择脚扣，并且不得用绳子或电线代替脚扣皮带系脚。 4.脚扣不能随意从杆上往下摔仍，作业前后应轻拿轻放，并妥善保管，存放在工具柜里，放置应整齐。 5.不得用绳子或电线代替脚扣皮带。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级工 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2040; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 经纬仪垂直角的测量原理？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.垂直角是指在同一铅垂面内，某目标方向的视线与水平线间的夹角α，也称竖直角或高度角；垂直角的角值为0°～±90°。 2.视线与铅垂线的夹角称为天顶距，天顶距z的角值范围为0°～180°。 3.当视线在水平线以上时垂直角称为仰角，角值为正；视线在水平线以下时为俯角，角值为负。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2041; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 试述在杆塔上工作应采取哪些安全措施？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.在杆塔上工作，必须使用安全带和戴安全帽。 2.安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。 3.系安全带后必须检査扣环是否扣牢。 4.在杆塔上作业转位时，手扶的构件应牢固，且不得失去后备保护绳的保护。 5.杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合。 6.杆塔上有人工作时，不准调整拉线或拆除拉线。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2042; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空线路为什么会覆冰?线路覆冰有什么危害?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 架空线路的覆冰是在初冬和初春时节(气温在－5℃左右)或者是在降雪或雨雪交加的天气里，在架空线的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有雨、霜和湿雪形成的冰层。这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冰层，形成覆冰层的原因是由于在自然界物体上附着水滴，当气温下降时，这些水滴便凝结成冰，而且越结越厚。覆冰后的导线使杆塔受到过大的荷重，会造成倒杆或倒塔事故。导线和避雷线上的覆冰有局部脱落时，因各导线的荷重不均匀，会使导线发生跳跃、碰撞现象。覆冰会使导线严重下垂，使导线对地距离减小，易发生短路、接地等事故。覆冰降低了绝缘子串的绝缘水平，会引起闪络接地事故。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2043; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 请阐述《DL/T741-2019架空输电线路运行规程》中绝缘子的运行标准。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.瓷质绝缘子伞裙不应破损，瓷质不应有裂纹，瓷釉不应烧损。 2.玻璃绝缘子不应自爆或表面有裂纹。 3.棒形及盘形复合绝缘子伞裙、护套不应出现破损或龟裂、脱落、蚀损等现象，端头密封不应开裂、老化。 4.钢帽、绝缘件、钢脚应在同一轴线上，钢脚、钢帽、胶装水泥不应有裂纹、歪斜、变形或严重锈蚀，钢脚与钢帽槽口间隙不应超标。 5.盘形绝缘子绝缘电阻，330kV及以下线路不应小于300MΩ，交流500kV及以上、直流±400kV及以上线路绝缘子(含接地极绝缘子)不应小于500MΩ。 6.盘型绝缘子分布电压不应为零或低值。 7.锁紧销不应脱落变形。 8.瓷质绝缘横担不应有严重结垢、裂纹，不应出现瓷釉烧坏、瓷质损坏、伞裙破损。 9.复合横担护套不应出现破损或龟裂、脱落等象。 10.直线杆塔绝缘子串顺线路方向的偏斜角(除设计要求的预偏外)不应大于7.5°，或最大偏移值不应大于300mm；绝缘横担端部偏移不应大于100mm。特高压直线塔绝缘子串顺线路方向最大偏移值(除设计要求的预偏外)不应大于400mm。 11.地线绝缘子、放电间隙不应出现非雷击放电或烧伤。 12.防污闪涂料涂层厚度应满足 DL/T 627规定，涂层应均匀附着在绝缘子表面，涂层不应出现龟裂、起皮和脱落或憎水性丧失等现象。 13.直流线路绝缘子锌套腐蚀程度应定期进行检查。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2044; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 以下工作可共用同一张线路第一或第二种工作票; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.在一条线路、同一个电气连接部位的几条线路或同一杆塔架设且同时停、送电的几条线路上的工作。 2.在同一电压等级且同类型的数条线路上的不停电工作。 3.同一停电范围内的设备，既有高压配电设备上的工作，又有高压配电线路上的工作，且以上工作应由同一工作票签发人签发及同一工作许可人许可时。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2045; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 专责监护人安全职责。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.明确被监护人员、监护范围和内容。 2.工作前对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项。 3.监督被监护人员执行本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。 4.及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2046; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 什么是年平均运行应力？它有什么危害？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 导线的年平均运行应力，是指导线在年平均气温及无外荷重条件下的静态应力，它是影响振动的关键因素。若此应力增加，就会增大导线振动的幅值，同时提高了振动的频率，在不同的防振措施下，应有相应的年平均运行应力的限制。若超过此限值，导线就会很快疲劳而导致破坏。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2047; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 放线滑轮的选用应符合哪些要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.滑车轮槽直径应与线直径相配合，滑车轮径应大于线材直径的15倍。 2.线路中如有上拔，悬挂点高差大，在连接管需穿过滑车的情况下应选用特制的放线滑轮。 3.施放铝线和钢芯铝线应使用铝制滑轮，其他线材可使用铁滑轮，一般不应直接放在横担上松紧线。 4.放线滑轮应转动灵活。 5.放线滑轮的活门必须关好锁牢，且应牢固可靠地挂在电杆或横担的适当位置。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2048; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《南方电网公司输电线路防冰工作导则》（2019版），线路融冰的启动条件有哪些？（5分）; 2023试题库（送电线路工） 答案: 当线路覆冰达到以下条件时，运维单位应及时向调度部门申请融冰： 1.线路覆冰比值超过0.5，且预计未来3 天线路所处地区天气持续符合覆冰条件时。（1分） 2.同时满足以下三个条件时：中、重冰区线路覆冰比值超过0.4；在线监测系统每8小时内覆冰厚度增加超过5mm或人工观冰24小时内覆冰厚度增加超过7mm；预计未来3天线路所处地区天气持续符合覆冰条件。（2分） 3.对往年覆冰速度较快的特殊线路，以及设计覆冰厚度较最新的冰区分布图偏小30%及以上的线路，当其线路覆冰比值超过0.3，且预计未来3天线路所处地区天气持续符合覆冰条件时。（2分）; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2049; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 对起重钢丝绳的安全系数有何规定？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.用于固定起重设备为3.5。 2.用于人力起重为4.5。 3.用于机动起重为5～6。 4.用于绑扎起重物为10。 5.用于供人升降用为14。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2050; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 对耐张线夹和悬垂线夹的握着力有何要求？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 导线和避雷线的耐张线夹，必须有足够的机械强度，其握着力不得低于被握导线和避雷线计算拉断力的90％。悬垂线夹对导线和避雷线应有一定的握着力，在运行情况和断线情况下，线夹两侧存在不平衡张力时，线夹应能握住导线和避雷线不使其松脱。一般根据使用的导线牌号，悬垂线夹的握着力与导线计算拉断力之比的百分值有如下规定：1.钢芯铝绞线不应小于20％。2.轻型钢芯铝绞线不应小于22％。3.加强型钢芯铝绞线不应小于18％。4.钢绞线不应小于14％。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2051; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 请按照反击雷产生的过程描述双架空地线500kV线路塔顶遭受雷击跳闸的时间顺序。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.雷电击中塔顶的瞬间，架空地线分流部分雷电流。 2.雷电流沿塔身下泄并通过杆塔接地线释放。 3.随着雷电流下泄中有一电压行波一起向大地释放。 4.因杆塔的接地电阻R很小，其压降使塔顶电位升高。 5.档塔顶电位超过绝缘子串50%的冲击放电电压时，雷电流沿绝缘子串对导线放电而造成跳闸。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2052; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 某张力放线施工现场需要进行导线换盘，使用8t轮式起重机，导线线盘毛重为4.7t,在起吊到线盘就位时，突然发生倾覆故，设备损坏和人员受伤。请分析造成事故的原因。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 造成事故的成因： 1.现场指挥员对起重设备的工作性能和技术参数不熟悉，选择起重机最大起重量的吨位小，安全系数不够； 2.吊机位置与张力机的尾张线盘架距离过大，在起吊导线盘就位过程中，导致吊机抱杆工作倾角和变幅角度过大： 3.吊机支脚瞬间下沉； 4.吊机操作人员的经验与技能不足，没有按照作业安全要求开展作业； 5.违反起重机械安全规程中规定的吊运前用小高度、短行程试吊后，再平稳地吊运。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2053; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在输电电网运行事故中,鸟害引起的故障所占比重较大。近年来,随着生态环境的逐步改善,鸟的种类和数量的增多, 在输电线路杆塔上下活动、筑巢栖息等引起鸟害事故的次数呈上升趋势，给电网安全运行带来了不稳定因素。请分析引发鸟害事故的原因。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 引发鸟害事故的原因有: 1.鸟类在空中打架、飞行时,身体碰线而造成短路事故。 2.鸟类筑巢用树枝、铁丝等材料碰到或落到导线间造成相间短路或接地事故。 3.暴雨或大风的恶劣天气里,鸟巢被风吹散触及带电导线,造成跳闸事故。 4.鸟粪污染绝缘子表面,导致潮湿空气中的沿面闪络。 5.大鸟在杆塔上排便时,粪便造成导线与塔体瞬间短路。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2054; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 在对某线路的一基杆塔进行接地电阻测量时，测量值很小（小于1Ω），再反复进行几次测量，各测量值变化大。请作出分析判断和工作指导。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1. 造成铁塔内倾的原因有：基础预偏值不够，钢材刚性不满足设计要求，铁塔螺栓紧固不够。铁塔内倾的原因分析： 1.测量基础预偏值是否符合设计要求，如果基础预偏值符合设计要求，则铁塔内倾是由于铁塔螺栓紧固不合格造成的； 2.检查整基铁塔的螺栓紧固质量符合规范要求，而基础预偏值小于设计要求的，则是基础制作时预偏值不合格或基础内角侧压脚下沉、外角侧拔脚抗拔力不足造成内倾； 3.核实钢材质是否满足设计要求，如果规格偏小或强度偏低，则铁塔刚性不满足设计要求造成铁塔弯曲或扭曲； 2. 处理方案：如果钢材刚性不满足设计要求，则更换塔型。如果基础预偏不够，则将所有的导地线落地，用抱杆或千斤顶顶起塔基内侧两压脚，垫高基础面。如果铁塔螺栓紧固质量不合格，则打好每根线横担的反向临时拉线，对地夹角不大于30°并尽量小，调节临时拉线使铁塔外倾，然后逐段松螺栓和紧螺栓。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2055; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 如何划分线路污秽区等级？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 划分污秽区等级，要做好防污闪事故的基础工作，通过测量绝缘子等值附盐密度来确定，在测量时，要定点定时，根据多次的测量值来确定污秽区等级。并根据环保气象资料和运行经验，划分污秽等级并绘制制污区图。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2056; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 根据《架空输电线路导地线补修导则》,根据导地线损伤的程度，将导地线损伤的截面积分类为哪四类？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.Ⅰ类：导地线损伤占总截面积的7%及以下。 2.Ⅱ类：导地线损伤为总截面积的7%～25%。 3.Ⅲ类：导地线损伤为总截面积的25%～60%，或连续损伤，虽未超过Ⅲ类标准，但其损伤的长度超过正常补修管所能补修的范围。 4.Ⅳ类：导地线损伤为总截面积的60%及以上，或连续损伤，虽未超过Ⅳ类标准，但其损伤的长度超过正常补修管所能补修的范围。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2057; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 接续金具不应出现哪几种情况？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.外观鼓包、裂纹、烧伤、滑移或出口处断股，弯曲度不符合有关规程要求； 2.温度高于相邻导线温度10℃，跳线联板温度高于导线温度10℃； 3.过热变色或连接螺栓松动； 4.金具内部严重烧伤、断裂或压接不实(有抽头或位移)或压接施工不规范； 5.并沟线夹、跳线引流版螺丝扭矩未达到相应规格螺栓扭力矩。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2058; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 间隔棒安装工艺要求有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.根据设计图纸确定间隔棒的型式，依据厂家的安装说明进行安装。 2.间隔棒的结构面应与导线垂直，相间的间隔棒应在导线的同一垂直面上，安装距离应符合设计要求。跳线间隔棒的结构面应与导线垂直，并与引流线圆弧半径重合，安装位置应符合图纸要求。 3.杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差不大于端次挡距的±1.5%，其余不大于次档距的±3%。 4.各种螺栓、销钉穿向符合设计要求，开口销双开以60°～90°为宜。间隔棒线夹的橡胶热应安装到位。 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2059; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 设备的检修分为A、B、C三类，这三类检修是如何划分的？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.A类检修是指设备需要退出运行并进行本体解体的检修工作，工作时需要使用仪器仪表或其它的工具进行。如断路器大修等。2.B类检修是指设备需要退出运行进行局部检修、维护的工作，工作时需要使用仪器仪表或其它的工具进行。如操作机构维护、传感元件测试、预试定检等。 3. C类检修（含电厂D类检修）是指设备不需要退出运行的专业检查维护工作，工作通过眼看、耳听、鼻闻等直接方式或借助仪器仪表进行测量和分析，如状态监测、带电作业等。 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2060; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 何谓输电线路的耐雷水平？线路耐雷水平与哪些因素有关？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.线路耐雷水平是指不致于引起线路绝缘闪络的最大电流幅值。 影响因素： 1.绝缘子串50%的冲击放电电压。 2.耦合系数。 3.接地电阻大小。 4.避雷线的分流系数。 5.杆塔高度。 6.导线平均悬挂高度。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2061; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 架空输电线路，在雷雨天气发生了线路跳闸，运维人员通过带电登检发现了绝缘子闪络。请根据故障分析要求，提出故障调查需要收集的资料，并说明理由。; 2023试题库（送电线路工） 答案: 需要收集以下情况：1.雷击杆杆型，根据杆型可分析哪相易受绕击、哪相易受绕击；2.绝缘情况（绝缘子的片数），用来计算该杆塔的耐雷水平，以分析雷击性质（是反击还是绕击）；3.已采取的防雷措施（单双避雷线及其保护角，增加的防雷措施如加装线路避雷器等），用来计算该杆塔的耐雷水平，分析绕击的概率，判断雷击性质；4.雷击杆所处地形（高山、丘陵、平地），根据各种地形的雷击特点分析判断雷击性质；雷击相别（左中右或上中下），雷击相所处位置（上边坡或下边坡，迎风侧或背风侧），用来结合杆型特点分析判断雷击性质；5.闪络通道的闪络痕迹描述（绝缘子闪络痕迹，导线侧和杆塔侧的痕迹），电流通道痕迹（避雷线和金具、引下线的痕迹），了解损坏情况，并辅助分析雷击性质；6.前后杆塔的接地电阻，用来计算该杆塔的耐雷水平，判断雷击性质；7.雷电参数，用来判断雷击性质。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2062; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 跨越架的搭设方法及要求如何?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 其使用要求如下。 跨越架主柱间距离一般为1.5m左右，横杆上下距离一般为1.0m左右，以便于上下攀登，主柱支撑杆应埋入土内不少于0.5m，跨越架搭设的宽度应比施工线路的两边线各宽出1.5m，并对称于线路的中心线，用铁丝绑扎牢固，高大的跨越架还需增加斜叉木杆，防止侧向倾斜，增设撑杆和拉线、保证跨越架的稳固，带电跨越还需要增加封顶杆。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2063; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 输电线路的防风校核工作主要区段有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.低于风速分布图防风能力4m/s以上的线路区段。 2.I、Ⅱ类风区中，不满足风速分布图配置要求且杆塔水平档距利用率超过90%的110kV、220kV线路区段。 3.Ⅰ类风区中耐张段长度超过3km的区段。 4.Ⅰ、Ⅱ类风区中，前后档距相差1倍以上、且杆塔水平档距利用率超过85%的直线杆塔。 5.I、Ⅱ类风区中，经防风偏能力校核不满足要求的线路杆塔。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2064; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 线路工程竣工验收后，分项工程的评级标准是什么?; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答：分项工程合格等级的标准如下：1.符合图纸和技术规范的要求；2.施工偏差不超过允许最大值；3.工艺水平一般；4.重要项目的记录完整，资料齐全，自检工作认真。分项工程优良等级的标准如下：1.完全符合图纸和技术规范要求；2.施工偏差值小；3.工艺水平高，整齐美观；4.全项目自检认真，施工记录完整、准确、及时，资料齐全。分项工程在施工过程中发生质量不合格时，应及时返工。分部及单位工程质量不合格者，应进行技术鉴定，严肃认真地决定处理办法。返工的工程，应重新评定质量等级。凡经过加固补强的项目不得评为优良。由于设备、材料或设计缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷时，质量等级评定可以酌情放宽。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2065; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 人工观冰点设置应遵循以下原则：; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答：1.根据最新冰区分布图，结合运行管理经验，选择中、重冰区区段，历年覆冰最严重区段，微地形气象区段（如风口、垭口等），海拔较高处和处于轻中重冰区交界处，线路或附近线路曾经出现过因覆冰发生倒塔、断线的区段杆塔作为人工观冰点。 2.原则上冰区线路每50km应设置不少于一个观冰点，观冰点的设置尽可能覆盖管辖线路区域，不能出现观冰盲区。 3.保底电网、重要线路尤其是防冰重点区段，应适当增加人工观冰点。 4.应根据气象发展趋势对观冰点进行调整，并按调整后的观冰点开展人工观冰工作。 5.人工观冰点应结合覆冰监测系统终端的分布进行设置，覆冰期人员难以到达的区段，可仅通过覆冰监测系统终端进行观冰。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2066; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 拆装靠近横担的第一片绝缘子时应注意哪些安全事项？为什么？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 答：拆装靠近横担的第一片绝缘子时，要引起整串绝缘子电容电流回路的通断。由于绝缘子串电压非线性分布，通常第一片绝缘子上的等效电容相对较大。作业人员如果直接用手操作，虽然考虑人体电阻，但仍然会有较大的电流瞬间流过而对人体产生刺激，出现动作失常而发生危险。接触靠近横担的第一片绝缘子，还会有一个稳定的电流流过人体，电流大小由绝缘子表面电阻、分布电容及瓷表面脏污程度决定，严重时可达数毫安，将对人身造成危害，所以，在导线未脱离之前，应采用专用短接线可靠地短接，使第一片绝缘子放电或经屏蔽服转移流经人体的暂稳态电容电流。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2067; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 间隔棒安装工艺要求有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.根据设计图纸确定间隔棒的型式，依据厂家的安装说明进行安装。 2.间隔棒的结构面应与导线垂直，相间的间隔棒应在导线的同一垂直面上，安装距离应符合设计要求。跳线间隔棒的结构面应与导线垂直，并与引流线圆弧半径重合，安装位置应符合图纸要求。 3.杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差不大于端次挡距的±1.5%，其余不大于次档距的±3%。 4.各种螺栓、销钉穿向符合设计要求，开口销双开以60°～90°为宜。间隔棒线夹的橡胶热应安装到位。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2068; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 线路大修及改进工程包括哪些主要内容？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.据防汛、反污染等反事故措施的要求调整线路的路径。 2.更换或补强线路杆塔及其部件。 3.换或补修导线、架空地线并调整弧垂。 4.换绝缘子或为加强线路绝缘水平而增装绝缘子。 5.更换接地装置。 6.塔基础加固。 7.更换或增装防振装置。 8.铁塔金属部件的防锈刷漆。 9.处理不合理的交叉跨越。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2069; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 《110kV～750kV架空送电线路施工及验收规范》规定:在导、地线展放过程中有下列情况之一时应定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并应用接续管或带金刚砂的预绞丝将导线重新连接的有哪些？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 1.强度损失超过设计计算拉断力的8.5%。 2.截面积损伤超过导电部分截面积的12.5%；或钢芯有断股。 3.损伤的范围超过一个预绞丝允许补修的范围。 4.金钩、破股和灯笼已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
2023试题库（送电线路工） 序号: 2070; 2023试题库（送电线路工） 职业名称: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 工种: 送电线路工; 2023试题库（送电线路工） 知识点: 线路专业知识; 2023试题库（送电线路工） 题型: 问答题; 2023试题库（送电线路工） 题干: 把绝缘架空地线视为带电体是什么原因？; 2023试题库（送电线路工） 答案: 绝缘架空地线也是经过一个小间隙对地绝缘隔离开来的避雷线。它有两个作用，一是做避雷线，二是正常运行时可兼做通信线使用。将它绝缘起来是为了降低电流流过时所引起的附加损耗。当有雷电过电压出现时，小间隙击穿，不影响避雷线接地泄放雷电流。可见，绝缘架空地线上不仅有通信信号工作电流，而且由于它对地具有一定的绝缘，因此将它沿全线绝缘架设后，其上所产生的感应电压是很高的。因此，必须将绝缘架空地线视为带电体，专业作业时执行《安规》人体与该绝缘架空地线之间不得小于0．4m的空间距离的规定，并采取其它措施予以防护。如果需要在该绝缘地线上作业，则应将它可靠接地，当实际条件允许时也可以采用等电位方式作业。; 2023试题库（送电线路工） 难易程度: 高级技师 | 出题单位：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司张晓辉 知识点：送电线路工-送电线路工-线路专业知识 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 张晓辉 | 15887077447
图D-2
图D-15
图D-32
图D-38
图D-4
图D-3

## 技能实操
技能实操试题库（送电线路工）
序号 | 职业名称 | 工种 | 技能点 | 题型 | 题干 | 答案 | 难易程度 | 依据规定制度名称（文号）、条款、条款内容 | 出题单位 | 出题人 | 手机号码
1 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路正常巡视操作。 | 否决项：无监护攀登杆塔该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）线路本体检查（45分） 杆塔基础、杆塔、接地装置、绝缘子、导线、地线(引流线、屏蔽线、OPGW)、线路金具。 （2）附属设施检查（12分） 防雷装置、防鸟装置、防舞防冰装置、各种监测装置、警告、防护、指示、相位等标志。 （3）线路通道环境检查（10分） 通道保护区树木、建（构）筑物、施工作业、火灾及易燃易爆、交叉跨越、防洪、排水、基础保护设施、污染源等 （4）记录填写与汇总（5分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
2 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 正确识别送电线路设备缺陷。 | 否决项：无监护攀登杆塔、紧急缺陷未识别该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（5分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）确定设备缺陷位置（20分） （2）正确描述缺陷定义（20分） （3）正确定级设备缺陷等级（35分） （4）明确缺陷的处置期限（5分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
3 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 架空线路通道树木砍伐作业。 | 否决项：树木导向错误，控制绳长度不足该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报，油锯正常运转，激光测距仪的检查。 （3）工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（8分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）现场安全措施已做好。 2.作业过程 （1）通道树木净空测量（10分） 1）测量选点位置正确。 2）树木与导线的净空距离测量正确。 （2）控制树木倒向措施（15分） 1）布置倒树控制绳方向正确。 2）控制绳的绑扎点位于树高的重心之上。 3）拉树木的绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。较大的树木需用钢丝绳套、钢丝绳、双钩、角铁桩等器械固定。 （3）油锯或电锯的操作（40分） 1）砍伐前现场安全评估。 2）操作油锯（电锯）正确。 3）树木倒向正确。 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 (2)终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
4 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 35kV-500kV架空线路停电、验电、安装接地线。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（13分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（16分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、安装接地线（27分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端)。 （3）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 (2)终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
5 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 35kV-110kV架空线路绝缘子串金具识别和组装。 | 否决项：（按保命技能要求，触碰底线红线的零分；一般安全看情况扣5分、10分、20、30分） 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（2） 工作条件：确认现场作业环境安全、地形、天气满足作业需求（口述汇报）； （3）工器具、仪表、材料选择及检查（6分） 齐全、合格、校验汇报检查结果 2.作业过程 （1）看图纸（8分） 识别型号正确 （2）选金具、绝缘子（10分） 金具材料摆放整齐有序、无碰损、剥落或缺锌情况；绝缘子应逐个将表面清擦干净，并进行外观检查和绝缘电阻检测 （3）金具识别 对照金具实物说出金具的名称及作用。 （4）金具组装（45分） 1）螺栓穿向（6） 2）金具按序组装（6） 3）销子组装（2） 4）绝缘子安装（4） 5）碗头挂板安装（4） 6）联板安装（6） 7）线夹安装（6） 8）高空坠物（6） 9）型号选择（5） 3.作业结束 （1）清理现场（3） （2）工作汇报（2） （3）其他要求（11） 时间、熟练、安全（未汇报扣1分，汇报内容缺项扣0.5分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
6 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 110kV架空线路停电更换直线单片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（5分） 2）卡具上下卡正确、一次性到位（反复操作），闭口扳手带力、冲击、汇报、垂直站位（10分） 3）单串绝缘更换单片时应采取防止导线坠落的后备装置（10分） （5）验收：绝缘子球头到位、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
7 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 采用缠绕方法停电修补架空线路导、地线。 | 作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）修补导地线（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（10分） 2）装飞车（安装正确，刹车完好，扣锁到位、试乘、冲击、后备保护汇报）（15） （5）验收：中心缠绕对齐，两端预留充足、回头收紧（6分） （6）拆除工具：传递绳缠绕、工具碰撞（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
8 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换安健环标志牌。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（15分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）安装安健环标志牌（30分） 1）装传递：方便工作（5分） 2）装安标示牌：位置正确、符合要求、（拆除旧牌）高空坠物、高空坠落（25） （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
9 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电清除杆塔异物。 | 否决项：失去安全带的保护、绝缘架空地线视为带电体，必要时先接地后接触，未接地前与其保持足够的安全距离。未验电、未使用绝缘子手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（15分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）清除异物（30分） 1）装传递：方便工作（5分） 2）清除异物： 高空坠物、高空坠落（25分） 绝缘架空地线视为带电体，必要时先接地后接触，未接地前与其保持足够的安全距离。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
10 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 110kV架空线路停电清除导线异物。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（8分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）清除异物（25分） 1）进出绝缘子串使用双安全带；清除异物不得伤及导线（15分） 2）走线时应使用双安全带，一根打在子导线上，一根打在整组导线上，使用胶套，防止导线磨安全带（10分） （5）拆接地线。（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
11 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 500kV输电线路走线检查导线及金具情况。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（8分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）检查导线金具（25） 1）进出绝缘子串使用双安全带、使用胶套；（5分） 2）检查导线损伤、间隔棒等满足运行规程（10分） 3）走线时应使用双安全带，一根打在子导线上，一根打在整组导线上，使用胶套，防止导线磨安全带（10分） （5）拆接地线。（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
12 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路更换或补充附件。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、重要工具坠落该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（8分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换或补充附件（25分） 1）进出绝缘子串使用双安全带、使用胶套；（5分） 2）更换或补充附件、重要工具坠落（10分） 3）走线时应使用双安全带，一根打在子导线上，一根打在整组导线上，使用胶套，防止导线磨安全带（10分） （5）拆接地线。（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
13 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路直线塔停电更换均压环。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（8分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换均压环（25分） 1）进出绝缘子串使用双安全带、使用胶套；（5分） 2）更换均压环、高空坠物、重要工具材料损坏（10分） 3）走线时应使用双安全带，一根打在子导线上，一根打在整组导线上，使用胶套，防止导线磨安全带（10分） （5）拆接地线。（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
14 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换导线悬垂线夹。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）换导线悬垂线夹（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（5分） 2）卡具选取正确、安装一次性到位（反复操作），卡具闭口时应用扳手带力、冲击、汇报、防止垂直站位（10分） 3）单串绝缘更换整组线夹时应采取防止导线坠落的后备装置（10分） （5）验收：线夹螺栓安装到位、方向正确、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
15 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 输电线路悬垂绝缘子串偏移调整。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）调整绝缘子串（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（5分） 2）导线勾选取正确、安装到位（反复操作），冲击、汇报、防止垂直站位（10分） 3）单串绝缘子单吊串调整绝缘子串时应采取防止导线坠落的后备装置（10分） （5）验收：线夹螺栓安装到位、方向正确、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
16 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 停电更换或调整线路导线的防震锤。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、重要工具坠落该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（8分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换防震锤。（25分） 1）进出绝缘子串使用双安全带、使用胶套；（5分） 2）飞车出线时就对飞车进行刹车固定，距离较远时应使用后备保护绳（10分） 3）传递绳、防震锤、重要工具坠落（10分） （5）拆接地线。（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
17 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电安装地线引流线 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、飞车出地线未验算荷载该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。绝缘架空地线就视为带电体，在其上工作应先接地后接触)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）安装地线引流线（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（10分） 2）引流线安装应连可靠接触良好，防止高空坠落，坠物（15分） （5）验收：连可靠接触良好、匹配（6分） （6）拆除工具：传递绳缠绕、工具碰撞（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
18 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制钢丝绳套。 | 否决项：（无） 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（2分） 工作条件：确认现场作业环境空旷； （3）工器具齐全、材料型号选择及检查（10分） 2、作业过程（80分） （1）计算，正确、包含预留长度（10分） （2）精准画线；（5分） （3）下料(安全使用切割机切割线材)、绑扎（15分） （4）破头（45-48倍）3*3编制不小于（20-40倍）；钩头插接长度不小于15倍（300mm）；单股插接不少于4次；整个过程无金钩。（40分） （5）修剪整型（10分） 3、作业结束（5） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
19 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 用GJ-50型钢绞线及NX-2型楔形线夹制做拉线上把的操作。 | 否决项:GJ-50型钢绞线及NX-2型楔形线夹制尾线长度不足扣10分 1.作业前准备 （1）着装及防护（5分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（10分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具、材料外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）办理工作许可手续（5分） 作业人员向考评员履行工作许可手续，召开开工前会。 2.作业过程 （1）技术要求（70分） 1)线夹套筒套入钢绞线。 2)脚踩住钢绞线，一手拉住线头，另一只手控制钢绞线弯曲部位，进行弯曲。 3)拉线尾线长度应为300～500mm。 4)放入楔子方向正确并拉紧密，用木锤敲打应无缝隙。 5)尾线与本线绑扎长度为50～70mm。 6)NUT线夹双螺帽出丝不得超过螺纹总长的1/2。 3.其他要求 (1)动作要求(2分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(2分) 整个过程不发生违反安全或设备等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料、设备，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（4分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
20 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路杆塔接地电阻测量。 | 否决项：在拆除和安装接地引下线时未戴绝缘手套扣10分 1.作业前准备 （1）着装及防护（5分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格，计算器功能正常，有效并汇报。 （3）办理工作许可手续（5分） 作业人员向考评员履行工作许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（5分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）测量技术要求（70分） 1)仪表外观检查及调试：合格证、指针归零 2)断开引下线：佩戴绝缘手套，操作正确 3)布置电流极接线：长度40m，方向正确 4)布置电位极接线：长度20m，方向正确 5)打入接地棒：深度为长度的3/4 6)仪表接线：C、P、E线正确接入端头 7)引下线接入E端头：清除锈质，连接可靠 8)将表放置于平整处 9)从高档往低档进行 10)摇动仪表手柄120转/分 11)电阻值读数 12)乘以季节系数 13)恢复引下线螺栓紧固，恢复原状 3.其他要求 (1)动作要求(2分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(4分) 整个过程不发生违反安全或设备等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料、设备，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
21 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路绝缘测量。 | 否决项：（未验电、放电本项工作记0分） 1.作业前准备（20分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋（绝缘鞋）、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（2分） 工作条件：确认现场作业环境空旷适合工作； （3）绝缘操作杆、绝缘手套、验电器；2500V~5000V绝缘摇表检查、校验（15分） 2．作业过程（70分） （1）验电：得到许可确认线路已停电；戴绝缘手套（10分） （2）接线正确（E地L线）；（10分） （3）摇测：平置、转速120转，稳定1min。（30分） （4）读数、记录（10分） （5）对地放电（10分） 3．其它要求（5分） 规定的时间内依次完成其它两相，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 4．作业结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
22 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 红外成像仪的使用。 | 否决项：（无） 1.作业前准备（20分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋（绝缘鞋）、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（2分） 工作条件：确认现场作业环境空旷适合工作； （3）工具、红外成像仪检查、校验（15分） 2．作业过程（70分） （1）设置环境参考温度计，通风、蔽光（2m以上高度）5分钟以上或测量结速时记录数温度（10分） （2）开机并设置参数；（15分） （3）自动/手动对瞧（图像清晰）（15分） （4）自动/手动调整亮度（电平值）（10分） （5）自动/手动调节温宽（10分） （6）读取目标温度（现场分析缺陷定级）（10分） 3．其它要求（5分） 关机装箱，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 4．作业结束（5） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
23 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 常用绳结的打法。 | 1.作业前准备 （1）着装及防护（4分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（2分） 1）个人工具配置齐全。 2）绳索11条（2—5米不等），带有木杆、铁环等物件，绳扣名称标牌。 2.作业过程 （1）平结扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，常用于一条绳的两端连接。 （2）活扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，常用于提升较小较短的荷重。 （3）猪蹄扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，常用于起吊较长较小的荷重（如操作杆、针式绝缘子、螺栓等）。 （4）背扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，在杆上作业，上下传递横担等轻而长的物品使用此结，也可用来拖拉较重且较长的物体，可防止物体转动。 （5）倒背扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，适用于拖吊搬运细长圆柱体的东西或用于垂直提吊轻而体长的物体。 （6）抬扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，抬重物时用此结，调整或解开都比较方便。 （7）水手扣的系绑（12分） 使用正确的方法绑扎绳扣，并说出绳扣的用途，用于临时拉绳的固定。 3.其他要求 (1)动作要求(4分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(4分) 整个过程不发生违反安全或设备等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
24 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 线路软梯检查和使用。 | 否决项：未使用人身后备保护绳或速差器攀爬软梯，本项作业扣30分。 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）软梯正确悬挂（10分） （2）上软梯前进行冲击试验（10分） （3）正确安装人身后备保护绳或速差器（10分） （4）正确向上攀爬软梯（15分） （5）正确向下攀爬软梯（15分） （6）传递重物及上、下爬软梯之前冲击检查（10分） 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
25 | 送配电线路工 | 送配电线路检修工（送电） | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 万用表测量电压、电流、电阻操作 | 否决项：选错档位导致仪表损坏，本项考核不得分 1.作业前准备 （1）着装及防护（10分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（10分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具和万用表外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 2.工作过程 （1）根据工作任务正确选择测量表计。（10分） （2）正确检查仪表的外观和完好性。（10分） （3）正确选择测量种类和量程。（15分） （4）操作仪表，测量电气量并读出和记录测试数据。（20分） （5）对测量结果进行判断。（10分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送配电线路检修工（送电）-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
26 | 送配电线路工 | 送配电线路检修工（送电） | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 兆欧表（绝缘测试仪）检查和使用 | 否决项：兆欧表短路试验时间过长导致仪器损坏，本次考核不得分 1.作业前准备 （1）着装及防护（10分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（10分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具和兆欧表外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 2.工作过程: （1）使用仪器仪表对绝缘子进行绝缘检测、读数、记录；（15分） （2）操作者在作业过程中达到安全、高效、舒适且湿度不得大于80%的作业环境（需要表述出来）；（10分） （3）检测时，人体不得碰触仪器连接线金属裸露部分（需要表述出来）；（10分） （4）绝缘子安置稳固，防止损坏（需要表述出来）；（10分） 3.工作竣工验收： （1）正确判断绝缘子性能。（20分） 4.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 5.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 6.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送配电线路检修工（送电）-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
27 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 经纬仪的使用 | 否决项：经纬仪倾倒，本项考核不得分 1.作业前准备 （1）着装及防护（4分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（4分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具和经纬仪外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（2分） 确认现场天气情况良好符合作业要求。 2.工作过程 （1）仪器安装（10分） 1）将三脚架高度调节好后驾于测站点上，高度便于操作。 2）经纬仪从箱中取出，一手握扶照准部，一手握住三角机座。 3）将经纬仪固定三脚架上，转动中心固定螺旋，不能拧太紧，留有余地。 （2）光学对点器对中（10分） 1）旋转对点器目镜，使分划板清晰，拉伸对点器镜管，使对中标志清晰。 2）两手各持三脚架中两脚，另一脚用右（左）手胳膊与右（左）腿配合好，将仪器平稳托离地，来回移动找到对中点。 3）将经纬仪平稳放落，将分划板的小圆圈套住桩上小铁钉，仪器一次放成功。 4）经纬仪调平后再滑动仪器调整将小铁钉准确处于分划板的小圆圈中心。 （3）调整圆水泡。（5分） 将三脚架踩紧或调整各脚的高度，使圆水泡中的气泡居中。 （4）精确对中（5分） 仪器调平后还要再精细对中一次 （5）仪器调平（10分) 反复调整，仪器旋转至任何位置，水准器泡最大偏离位置都不超过1/4格值 （6）对光（5分) 转动望远镜目镜使分划板十字丝清晰明确。 （7）调焦（10分) 从瞄准器上对准目标后，拧紧照准部制动手轮，旋转望远镜调焦手轮，使标杆的影像清晰。 （8）仪器装箱（10分) 双手将经纬仪轻轻拿下放进箱内，要求位置正确，一次成功. 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
28 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 激光测距仪测量树木净空距离 | 1.作业前准备 （1）着装及防护（5分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、计算器功能正常有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（5分） 1）确认现场天气情况良好符合作业要求。 2）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2.作业过程 （1）测量过程(35分） 1）测量位置选择（5分） 测量目标在同一垂直面，且无跌倒风险。 2）熟悉仪器（5分） 正确开机，前后测量位置保持不变，熟悉仪器各部件的使用、且理解各值含义，理解仪器性能和偏差。 3）测量方法的人为误差（5分） 测量时仪器相对固定平稳。反复测量两次（取平均值）。 4）采集数据（20分） 测出树尖水平距离HD、垂直距离VD，读数并记录；测出导线水平距离HD、垂直距离VD，读数并记录。 （2）画图（10分） 简图正确，树木与导线的净空距离SD。 （3）计算数据（15分） 会计算水平距离、垂直差、净空距离，计算公式正确。 （4）测量结果判定（10分） 1）对测量结果进行隐患等级判定（5分） 2）提出处置措施（5分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
29 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 现场紧急救护(心肺复苏触电急救）。 | 否决项：循环安装次数不够扣10分 1.作业前准备 （1）着装及防护（10分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（10分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 2.工作过程 （1）根据工作任务正确选择测量表计。（10分） （2）正确检查仪表的外观和完好性。（10分） （3）正确选择测量种类和量程。（15分） （4）操作仪表，测量电气量并读出和记录测试数据。（20分） （5）对测量结果进行判断。（10分） 4.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 5.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 6.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
30 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 常用安全工器具的正确使用及检查。 | 1.作业前准备（8分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）安全工器具检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 2.作业过程（70分） （1）安全帽的正确检查及使用（5分） （2）安全带的正确检查及使用（10分） （3）防坠器的正确检查及使用（5分） （4）脚扣的正确检查及使用（8分） （5）携带型短路接地线的正确检查及使用（10分） （6）绝缘操作杆的正确检查及使用（10分） （7）验电器的正确检查及使用（6分） （8）绝缘手套的正确检查及使用（10分） （9）绝缘靴的正确检查及使用（6分） 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
31 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 绝缘操作杆、绝缘（吊、拉、支）杆检查和使用。 | 1.作业前准备（10分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 确认现场天气情况良好，符合作业要求。 （3）安全工器具检查（4分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 2.作业过程（75分） （1）绝缘工具擦拭并检查绝缘操作杆外观（10分） （2）正确使用测量仪器（15分） （3）测量绝缘电阻值≥700MΩ，结论判断正确（30分） （4）绝缘杆组装连接（10分） （5）使用防水帆布（5分） （6）绝缘工具戴清洁干燥的手套操作（5分） 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） | 初级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
32 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路故障巡视。 | 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）故障信息收集（12分） 1）收集故障保护测距、录波测距信息 2）查设备台账，确定故障杆段 3）初步分析并确定故障的可能性，如判断是否为外破、树障、雷击、山火、鸟害等 4）通过初步断定的结果，查询在线辅助设备、或系统提供指导意见。如雷电系统、防山火预警系统、在线监控设备、故障定位装置 （2）故障巡视 1）冰害故障：检查绝缘子串（特别是两端各1-2片绝缘子）是否有明显闪络痕迹（6分） 2）风害故障：检查与导线高度平齐处塔身、绝缘子串附近导线是否有有明显闪络痕迹（6分） 3）雷电故障：检查导线侧均压环或绝缘子串附近导线上是否有明显闪络痕迹（6分） 4）污闪故障：检查整串绝缘子表面上是否有明显闪络痕迹（6分） 5）外力故障：吊车等大型机械碰线类故障需检查导线放电痕迹地面物体闪络痕迹、现场施工机械放电痕迹、故障点对地最小距离等。异物短路类故障需调查引起短路的残留物、导地线上悬挂着的放电残留异物、附近居民活动等（6分） 6）山火故障：山火类故障需检查导线下方植被生长及过火情况等（6分） 7）树竹故障：树竹放电故障需检查线路通道及附近的超高树竹，是否有人砍伐树木，是否放电痕迹（6分） 8）舞动故障：组织人员对线路沿线居民及其他人员开展现场调查，缩小排查范围，检查导线、绝缘子串放电痕迹等（6分） 9）鸟害故障：在故障现场重点检查鸟类活动痕迹，如塔上以及塔周围鸟类粪便、搭设鸟巢时的异物、小动物遗体、鸟的活动情况等内容（6分） 10）其他故障：调查了解设备家族缺陷情况，了解该线路是否因设计、施工及质量问题发生过线路故障，有针对性的进行故障巡视（6分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
33 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路特殊巡视。 | 否决项：未办理手续、无人监护攀登杆塔，该项作业0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（4分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（2分） 1）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）夜间巡视：应沿线路外侧进行，大风天应沿上风侧进行，开展红外检测（15分） （2）交叉巡视：针对指定巡视段落，通过互相交叉巡视对方段落（12分） （3）防外力破坏巡视：机械施工、运输、放炮、通道保护区的变化及隐患（18分） （4）直升机（利用飞行器）空中巡视：检查直升机、无人机搭载激光雷达、可见光设备、红外成像设备等设备完好（15分） （5）登杆塔检查：检查导、地线弧垂是否变化，检查交叉跨越距离，检查绝缘子是否有闪络痕迹，检查杆塔本体和线路金具是否异常（18分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
34 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 机动绞磨的使用操作。 | 否决项：人员站在机动绞磨的受力内角侧扣10分，戴手套操作机动绞磨扣10分 1.工作准备（15分） （1）三宝检查：安全帽、工作服在试验合格有效期内，外观检查完好。（3分） （2）工具选择：工器具准备：机动绞磨、牵引钢绳、桩锚或地锚等。（3分） （3）机动绞磨安放位置的选择。（3分） （4）有操作场所，现场开阔，视线好。能看见指挥信号和起吊过程。（3分） （5）召开工前会，符合安全规程要求，安全注意事项，全面考虑操作人员安全。（3分） 2.作业过程（70分） （1）检查绞磨（10分） 1）机动绞磨放平。 2）检查机油、汽油、齿轮箱油。合格。 3）认真检查锚桩。必须有可靠的地锚或桩锚。 （2）准备牵引（10分） 1）后钢丝绳与锚桩连接好。绞磨芯筒中线对准牵引方向。 2）打开油管开关，按下加油按钮。操作正确。 3）变速箱挂空挡，离合器处于离位。操作正确。 4）调速杆放在中偏低的位置，视汽油机的温度适当关上阻风门。操作正确。 5）拉动启动绳，使汽油启动预热，打开阻风门。 （3）牵引（30分） 1）松开档板，将牵引钢丝绳缠上绞磨芯。受力从绞磨芯下方进入顺时针缠绕不少于5圈。 2）尾绳人员拉紧尾绳。不少于2人。 3）装上档板并切实固定。操作正确。 4）将绞磨芯拨至自由转动位置收紧尾绳。使牵引绳受力。 5）将绞磨芯拨至牵引位置，切实固定。 6）挂上高速档，平稳合上离合器。使牵引绳和绞磨后钢丝绳受力。 7）牵引过程中尾绳应及时收紧。尾绳保持受力状态。 8）必要时停止牵引，移动绞磨。使磨芯中线对准牵引方向。 9）根据工作情况配合档位，调速器（油门大小）进行牵引工作。 （4）技术要求（12分） 1）密切注意指挥信号和起吊过程。手不能离开离合器操作杆，及时减慢牵引速度或及时停止牵引。 2）感觉到机动绞磨受力较大时要及时减至慢档，同时检查锚桩是否松动。 3）牵引工作结束后，要先用倒档，松劲后，再从绞磨芯上拆出钢丝绳，人力拖松。 （5）牵引结束（8分） 1）调整器（油门）加大，让汽油机高速运转几秒钟再熄火。 2）调速器（油门）放至怠速位置，关上油管开关。 3)从绞磨芯上拆出牵引钢丝绳并复位。 4)从锚桩上拆除后钢丝绳套并做好绞磨搬运准备。 3.其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.工作结束（5） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
35 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路防外力破坏隐患处理。 | 否决项：无 1.作业前准备（10分） （1）着装及防护（3分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果。 （3）核实现场工作条件（4分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 2.作业过程（75分） （1）确定保护区范围（5分） （2）识别隐患与信息收集（10分） （3）隐患定级及系统录入登记（5分） （4）书面告知（10分） （5）共同协商，制定方案（10分） （6）主动防护（5分） （7）政府报备，督促整改（5分） （8）履行合法权益（5分） （9）控制风险（10分） （10）闭环管控（5分） 3.其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
36 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路使用经纬仪对地和交叉跨越距离测量。 | 否决项：未做现场安全评估扣10分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（4分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（4分） 1）确认现场天气情况良好符合作业要求 2）确认测量点塔尺可伸长的长度 2.工作过程: （1）选用站点方向，站点位置，在线路交叉角的大角平分线上；（6分） （2）选用站点距离，位于目测交叉跨越处最高目标时的视线与地平线夹角为30°左右的位置上；（10分） （3）经纬仪调平、对光、调焦（6分） （3）打开垂直度盘补偿器，将经纬仪换向轮转至垂直角位置上（此为J2仪器上的步骤，J4仪器无此步骤），打开竖盘照明反光镜并调整，调整读数显微镜目镜；（6分） （4）指挥在线路交叉点正下方立塔尺（1人配合）；（8分） （5）读出上丝及所夹塔尺刻度长度A和垂直角α，计算水平距离D；（10分） （6）测垂两目标的垂直角，用同样方法读出下层线的垂直角度θ；（10分） （7）计算交叉跨越距离H，H=D（tanβ-tanθ)。（20分） 3其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
37 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 经纬仪测量树木与输电线路间安全距离测量。 | 否决项：未做现场安全评估扣10分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（4分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（4分） 1）确认现场天气情况良好符合作业要求 2）确认测量点野外环境是否存在安全隐患 2.工作过程: （1）选定仪器站点：选用站点距离正确，站点位置距离树木或导线对地距离的1.5倍；（5分） （2）选用站点距离，位于目测为树木与导线的垂直面同一线上；（5分） （3）经纬仪调平、对光、调焦：仪器在站点上对中，整平，水准气泡居中，将镜筒瞄准塔尺，调焦，使塔尺刻度最清晰。（5分） （3）打开垂直度盘补偿器，将经纬仪换向轮转至垂直角位置上（此为J2仪器上的步骤，J4仪器无此步骤），打开竖盘照明反光镜并调整，调整读数显微镜目镜；（5分） （4）指挥在树木树根处和导线垂直地面投影处立塔尺（1人配合）；（5分） （5）分别读出树木和导线垂直投影点塔尺的上丝及所夹塔尺刻度长度A和垂直角α，计算水平距离D树和D线，D=K(a-b)cos2α；（15分） （6）测量树木根部与顶部的垂直角β和γ，用同样方法导线投地面处与导线的垂直角β1和γ1；（8分） （7）计算树木的高度和导线的对地距离H，H=D（tanγ-tanβ)。（15分） （8）计算树木与导线的安全距离S，采用勾股定理即可。（15分） 3其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
38 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 激光测距仪测量倒树与导线的净空距离。 | 否决项：无 1.作业前准备 （1）着装及防护（5分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、计算器功能正常有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（5分） 1）确认现场天气情况良好符合作业要求。 2）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2.作业过程（70分） （1）测量过程(35分） 1）测量位置选择（5分） 测量目标在同一垂直面，且无跌倒风险。 2）熟悉仪器（5分） 正确开机，前后测量位置保持不变，熟悉仪器各部件的使用、且理解各值含义，理解仪器性能和偏差。 3）测量方法的人为误差（5分） 测量时仪器相对固定平稳。反复测量两次（取平均值）。 4）采集数据（20分） 测出树尖水平距离HD、垂直距离VD，读数并记录；测出导线水平距离HD、垂直距离VD，读数并记录。测出树根（砍伐点）水平距离HD，读数并记录 （2）画图（10分） 简图正确，包含标示倒下过程与导线的最近距离。 （3）计算数据（15分） 会计算水平距离、垂直差、净空距离、树木砍倒过程中与导线距离，计算公式正确。 ， （4）测量结果判定（10分） 1）对测量结果进行隐患等级判定（5分） 2）提出处置措施（5分） 3.其他要求 (1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等损坏的现象或行为。 4.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 5.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
39 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 采用预绞式方法停电修补架空线路导线。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、飞车出地线未验算荷载该项考评0分 作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）修补导地线（25分） 1）修平受损导线（5分） 2）划印量取安装位置（5分） 3）安装预绞式补修条（15分） （5）验收：预绞丝中心点应位于损伤最严重处，预绞丝与导线紧密接触，预绞丝端口距损伤部位边缘的单边长度不小于100mm（6分） （6）拆除工具：传递绳缠绕、工具碰撞（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
40 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 采用预绞式方法停电修补架空线路地线。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、飞车出地线未验算荷载该项考评0分 作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）安装飞车：装飞车（安装正确，刹车完好，扣锁到位、试乘、冲击、后备保护汇报），行驶匀速（5分） （4）修补地线（20分） 1）修平受损导线（5分） 2）划印量取安装位置（5分） 3）安装预绞式补修条（10分） （5）验收：预绞丝中心点应位于损伤最严重处，预绞丝与导线紧密接触，预绞丝端口距损伤部位边缘的单边长度不小于100mm（6分） （6）拆除工具：传递绳缠绕、工具碰撞（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5发） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
41 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 220kV-500kV架空线路停电更换悬垂绝缘子串单片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）装工具：传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（5分） 2）卡具上下卡正确、一次性到位（反复操作），闭口扳手带力、冲击、汇报、垂直站位（10分） 3）单串绝缘更换单片时应采取防止导线坠落的后备装置（10分） （5）验收：绝缘子球头到位、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
42 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换耐张单串破损单片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）装工具：使用平梯辅助，平梯绑扎牢固，进入耐张绝缘子串，传递位置方便工作、上下无缠绕、碰撞（5分） 2）卡具上下卡正确、一次性到位（反复操作），闭口扳手带力、冲击、汇报、更换（10分） 3）单串绝缘更换单片时应采取防止导线坠落的后备装置（10分） （5）验收：绝缘子球头到位、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
43 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换耐张双串破损单片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）出绝缘子串：打好后备保护，进入耐张绝缘子串，动作正确，无打滑、踏空。（2分） 2）安装卡具：卡具上下卡正确、一次性到位（反复操作），闭口扳手锁紧、冲击、汇报。（10分） 3）取出绝缘子：取出要更换的绝缘子两端的弹簧销子，收紧卡具至绝缘子可取出为止。（3分） 4）安装绝缘子：安装新绝缘子正确，弹簧销子安装到位，检查绝缘子开口正确，松开丝杠做绝缘子串并做汇报。（10分） （5）验收：绝缘子球头到位、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
44 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电安装、拆除模拟盐密绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）拆取绝缘子串：悬挂传递绳与挂点上方，并用传递绳绑扎在第二片绝缘子上，提升并取出模拟绝缘子串挂点金具，保留夹具金具。（10分） 2）安装绝缘子串：安装绝缘子串方法正确且一次安装成功。（10分） 3）清扫干净新模拟绝缘子串。（5分） （5）验收：绝缘子球头到位、销钉到位、做冲击、汇报（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
45 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换耐张地线绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)传递地线时缠绕、碰撞 （4）更换绝缘子（25分） 1）安装工具：传递工具（碰撞、打绞），工具反复安装。（5分） 2）收紧工具：收紧丝杠前检查工具各部位连接情况良好，工具受力后作冲击试验，检查受力情况并汇报。（5分） 3）拆除旧绝缘子：拆除绝缘子螺栓，拆除绝缘子正确、无碰撞。（5分） 4）安装新绝缘子：安装位置正确，安装过程安全、正确、规范，无碰损情况。（5分） 5）调整放电间隙：放电间隙朝向正确，间隙距离符合要求。（5分） （5）验收：绝缘子螺栓紧固到位，销子安装到位，各部位连接良好（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
46 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电安装在线图像（视频）装置。 | 否决项：失去安全带的保护、在线装置坠落该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）安装（图像）视频装置（40分） 1）挂滑车，位置选择正确，利于后续辅助安装。（5分） 2）安装杆塔位置选择正确，充分利用图像装置的监测性能。（10分） 3）安装主机：悬挂位置合理，受力正常，螺栓紧固到位。（10分） 4）安装光伏板：安装朝向正确、无遮挡、安装过程无碰撞。（10分） 5）装置调试合格：图像在线装置调试通过放电间隙朝向正确，间隙距离符合要求。（5分） （4）验收：线夹螺栓紧固到位，线缆布置合理绑扎牢固，各部位连接良好（5分） （5）拆除工具：拆除作业工具（5分） （6）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
47 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电调整地线放电间隙 | 否决项：失去安全带的保护本项考试0分，安全距离不足该项考评30分 1.作业前准备（19分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（3分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（6分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（67分） （1）登杆塔前检查（10分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）装设接地线（10分） 1）保持安全距离，未安装接地线前作业人员与绝缘架空地线保持足够的安全距离（5分） 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如戴绝缘手套操作，应先接接地端，后接导体端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。（5分） （4）调整放电间隙（32分） 1）拆松间隙螺栓，正确调整间隙朝向（10）。 2）调整间隙距离放电间隙，间隙距离符合设计要求。（10分） （5）验收：螺栓紧固到位、销钉到位、汇报（6分） （6）拆接地线。（5分） （7）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
48 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换直线塔地线金具 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备（15分） （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工作条件（3分） 环境安全、地形满足作业需求汇报检查结果 （3）工器具选择及检查（5分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （4）停电手续、工前会（2分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （5）核实现场工作条件（3分） 1）核实线路双重名称 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 3）确认工作线路得到停电许可，现场安全措施已做好。 2.作业过程（70分） （1）登杆塔前检查（6分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 （2）登杆过程（上下塔）（6分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （3）验电、安装接地线（12分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）安装接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)接地线：缠绕、碰撞 （4）更换地线金具（25分） 1）安装工具：传递工具（碰撞、打绞），工具反复安装。（6分） 2）收紧工具：收紧丝杠前检查工具各部位连接情况良好，工具受力后作冲击试验，检查受力情况并汇报。（10分） 3）拆除旧金具：拆除金具螺栓，拆除顺序正确、无碰撞。（5分） 4）安装新金具：安装正确，安装过程安全、正确、规范，无碰损情况。（5分） （5）验收：线夹螺栓紧固到位，销子安装到位，各部位连接良好（6分） （6）拆除工具：缠绕、碰撞、闭口（5分） （7）拆接地线。（5分） （8）下杆塔申请与过程（5分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 3．其他要求（10分） (1)动作要求(5分) 规定的时间内完成，动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 (2)安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 4．工作结束（5分） （1）清理现场，操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分） （2）终结：操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分） （3）终结工作票，召开班后会（1分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
49 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 220kV-500kV架空线路悬垂绝缘子串金具识别和组装。 | 否决项：（按保命技能要求，触碰底线红线的零分；一般安全看情况扣5分、10分、20、30分） 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（2） 工作条件：确认现场作业环境安全、地形、天气满足作业需求（口述汇报）； （3）工器具、仪表、材料选择及检查（6分） 齐全、合格、校验汇报检查结果 2、作业过程 （4）看图纸（8分） 识别型号正确 （5）选金具、绝缘子（10分） 金具材料摆放整齐有序、无碰损、剥落或缺锌情况；绝缘子应逐个将表面清擦干净，并进行外观检查和绝缘电阻检测 （6）金具识别 对照金具实物说出金具的名称及作用。 （7）金具组装（45分） 1）螺栓穿向（6） 2）金具按序组装（6） 3）销子组装（2） 4）绝缘子安装（4） 5）碗头挂板安装（4） 6）联板安装（6） 7）线夹安装（6） 8）高空坠物（6） 9）型号选择（5） 3、作业结束 （1）清理现场（3） （2）工作汇报（2） （3）其他要求（11） 时间、熟练、安全（未汇报扣1分，汇报内容缺项扣0.5分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
50 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 线路第一种工作票的正确填写。 | 否决项：线路第一种工作票填写不合格该项考评0分 1.工作票编号（2分） 2.工作负责人（2分） 3.单位和班组（3分） 4.工作负责人及工作班成员总数（2分） 5.计划工作时间（4分） 6.分组派工单（2分） 7.工作班成员（5分） 8.工作任务（5分） 9.停电线路名称(2分) 10.工作地段（3分） 11.工作要求的安全措施 （1）应拉断路器和隔离开关（5分） （2）应合接地刀闸或应装的接地线（5分） （3）应设遮拦、应挂标示牌（5分） （4）其他安全措施和注意事项（10分） 12.应装设的接地线（10分） 13.工作签发、接收、工作许可（10分） 14.安全交代（5分） 15.工作间断（5分） 16.工作变更（5分） 17.工作延期（5分） 18.工作票的终结（5分） 19.其他注意事项 （1）本工作票填写满分为100分，并按照工作票实施规范（以下简称“规范”）进行扣分，每错、漏一项扣2分，扣完为止。关键词、非关键词均可以修改（由于手写错误进行改正），关键词修改数量不超过3个，按规范要求进行错、漏修改的不予扣分，有下列错、漏项目的另行扣分： （2）工作票手写内容未使用黑色字迹的钢笔、圆珠笔或中性笔填写，扣5分； （3）工作票任意涂改、未按照规范要求进行错、漏涂改的每一处扣5分； （4）工作票中的关键词有错、漏和字迹不清的，每一项扣5分。（关键词主要包括：断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号；接地线安装位置；断开、合上、投上、取下、短接、拆除、投入、装设、插入、悬挂等操作动词；有关设备编号的阿拉伯数字，甲、乙，一、二，Ⅰ、Ⅱ，A、B等） 注意事项： （5）题目中未明确的时间，由考生根据工作票填写规范要求自行填写合适的时间，应根据合理程度进行判定扣分； （6）关键词、非关键词均可以修改，关键词修改数量不得超过3个； | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
51 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 检修现场的现场勘查记录单的正确填写 | 否决项：现场勘查记录与现场实际不符该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）作业用具选择及检查（1分） 2.填写过程 （1）勘查单位、勘察人员、时间等（20分） （2）工作任务（7分） （3）现场勘察的内容（25分） （4）重点安全注意事项（30分） （5）勘察结果（10分） 3.清理现场 （1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 4.工作结束 (1)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 | 中级工 | 出题单位：超高压输电公司马俭 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 超高压输电公司 | 马俭 | 15077654300
52 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路无人机巡视。 | 否决项：无人机损坏、未确认环境，在飞行危险区进行巡视操作的考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（7分） 1）现场安全措施已做好。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）向考评员汇报检查结果。 （3）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）进行外观、电量、连接、遥控器、RTK或GPS信号、图传、数传信号等检查，且满足工作要求。 4）向考评员汇报检查结果。 （4）起飞前申请（5分） 起飞前向考评员申请起飞。 2.飞行过程 （1）完成巡视（30分） 飞行过程中无人机发生撞线或撞塔（未发生坠机）。 （2）操作要求（10分） 起降操作不柔和平稳。 （3）路径选择（10分） 飞行路径选择不合理。 （4）飞行安全（10分） 不得从线下或杆塔中穿行。 （5）降落前申请（5分） 降落前向考评员申请降落。 3.其他要求 1）时间要求(5分) 未在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作不规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程发生威胁人身安全的情况。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
53 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路无人机缺陷查找及定级。 | 否决项：无 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（7分） 1）现场安全措施已做好。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）向考评员汇报检查结果。 （3）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）工器具准备齐全，并整齐摆放在桌面上。 3）向考评员汇报检查结果。 （4）作业前申请（5分） 缺陷查找及定级前申请开始。 2.作业过程 （1）照片识别（10分） 飞缺陷照片。 （2）缺陷标识（20分） 黄圈标识准确度。 （3）缺陷位置（15分） 缺陷位置描述。 （4）缺陷部位（15分） 缺陷部位描述。 （5）缺陷类型（15分） 缺陷类型描述。 3.其他要求 时间要求(5分) 未在规定时间内完成。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
54 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路无人机8字飞行操作。 | 否决项：未确认环境，在飞行危险区进行巡视操作的考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）核实现场工作条件（7分） 1）现场安全措施已做好。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）向考评员汇报检查结果。 （3）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）进行外观、电量、连接等检查，且满足工作要求。 4）向考评员汇报检查结果。 （4）起飞前申请（5分） 起飞前向考评员申请起飞。 2.飞行过程 （1）激光指示（10分） 激光笔在规定范围内。 （2）前进方向（10分） 机头按规定“8”字前进方向。 （3）飞行高度（10分） 飞行高度高于1.0m并低于2.0m。 （4）飞行范围（15分） 无人机飞行区域不在“8”字范围内。 （5）飞行操作（10分） 无人机飞行过程中应保持匀速、流畅。 （6）降落前申请（10分） 降落前向考评员申请降落。 3.其他要求 1）时间要求(5分) 未在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作不规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程发生威胁人身安全的情况。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
55 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路巡视与维护 | 技能实操 | 送电线路特殊区段运维防治措施。 | 否决项：无 1.问答过程（由考评员提问5个不同特殊区段场景问题） （1）大跨越（18分） 1）根据环境、设备特点和运行经验制订专用现场运行规程，维护检修的周期应根据实际运行条件确定。 2）在洪汛、覆冰、大风和雷电活动频繁的季节，宜设专人监视，做好记录，有条件的可安装自动监测设备。 3）加强对杆塔、基础、导线、地线、绝缘子、金具及防洪、防冰、防舞、防雷、测振等设施的巡视和维修，并做好定期分析工作。 4）定期对导、地线进行振动测量。 5）适当缩短接地电阻测量周期。 6）做好长期的气象、覆冰、雷电、水文的观测记录和分析工作。 7）主塔的升降设备、航空指示灯、在线监测、照明和通信等附属设施应加强维修保养,保持在良好状态。 （2）重要交跨（18分） 1）及时掌握交叉跨越状况，建立重要交跨台账，并动态更新。 2）定期开展红外测温和弧垂测量。 3）交叉跨越距离应满足《架空输电线路运行规程》的要求 4）加强智能监控，跨越高铁线路宜安装分布式故障诊断装置，跨越高铁档宜安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档宜视被跨越物重要程度安装，实现故障定位与巡视监测联动。 （3）多雷区（18分） 1）按照线路的重要程度、走廊雷电活动强度、地形地貌及线路本体结构的不同，采取安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻等差异化防雷措施，加强线段防雷保护。2）雷雨季节前，应做好防雷设施的检测和维修，落实各项防雷措施，同时做好雷电定位观测设备的检测、维护、调试工作，确保雷电监测预警系统正常运行。 3）雷雨季期间，应加强对防雷设施各部件连接状况、防雷设备和观测装置动作情况的检测，并做雷电活动观测记录。 4）应做好被雷击线路的检查，对损坏的设备应及时更换、修补，对发生闪络的绝缘子串的导线、地线线夹必须打开检查，必要时还须检查相邻档线夹及接地装置。 5）结合雷电监测预警系统的数据，组织做好雷击故障分析，总结现有防雷设施效果，研究更有效的防雷措施，并加以实施。 （4）重污区（18分） 1）重污区线路外绝缘应“配置到位、留有裕度”。特殊地区可在上级主管部门批准后，在配置足够的爬电比距后，若有必要，可在瓷绝缘子上喷涂长效防污闪涂料。不同型式绝缘子的爬电距离有效系数取值参见《架空输电线路运行规程》附录D。 2）应选点定期测量盐密、灰密，要求检测点较一般地区多。必要时建立污秽实验站，以掌握污秽程度、污秽性质、绝缘子表面积污速率及气象变化规律。 3）污闪季节前，结合污区分布图，应逐基确定污秽等级、检查防污闪措施的落实情况。污秽等级与统一爬电比距不相适应时应及时调爬、调整绝缘子类型或采取其他有效的防污闪措施。零（低）值绝缘子、憎水性失效的复合绝缘子应及时更换。 4）应根据污秽度、积污速度、气象变化规律等因素确定清扫周期，及时安排清扫，保证清扫质量。 5）应建立特殊巡视责任制，在恶劣天气时进行现场特巡，发现异常及时分析并采取措施。 6）应做好测试分析，掌握规律，总结经验，针对不同性质的污秽物选择相应有效的防污闪措施，临时采取的补救措施应及时改造为长期防御措施。 （5）重冰区（18分） 1）处于重冰区的线路应进行覆冰观测，有条件或危及重要线路运行的区域应建立覆冰观测站，研究覆冰性质、特点，制定有针对性的防冻融冰策略。 2）经实践证明不能满足重冰区要求的杆塔型式、绝缘子串型式、导线排列方式应有计划地进行改造或更换，做好记录，并提交设计部门在同类地区不再使用。 3）重冰区线路应有相应的融冰或除冰方案，配置相关装置。有条件可开展地线融冰。 4）覆冰季节前，应对线路进行全面检查，消除设备缺陷，落实除冰、融冰和防止导线、地线跳跃、舞动的措施，检查各种观测、记录设施，并对融冰装置进行检查、试验，确保必要时能投入使用。 5）覆冰季节应有专门观测维护组织，应加强巡视和覆冰观测，做好覆冰和气象观测记录及分析。适时开展线路特巡，全面掌握线路冰情及设备运行状况，及时采取有效措施。 6）覆冰季节结束后，及时检查线路杆塔、导地线、绝缘子等设备，发现缺陷及时处理；总结历年覆冰情况和设备运行状况，提出防覆冰倒塔、断线、冰闪等反事故措施。 （6）涉鸟故障区（18分） 1）广泛调查收集沿线鸟类活动规律，研究涉鸟故障发生特点和风险等级划分，积累涉鸟故障防治经验。 2）根据涉鸟故障风险分布图，参照GB/T35695提出的涉鸟故障防治原则，结合运行情况，针对性的选用防鸟装置。 3）涉鸟故障多发季节前，应检查防鸟装置的完整性，及时处理防鸟装置变形、损坏、缺失等缺陷。 4）涉鸟故障多发季节，应检查鸟类筑巢、大型鸟类活动、鸟啄绝缘子及绝缘子受鸟粪污染等情况，及时拆除绝缘子挂点正上方的鸟巢，清扫或更换鸟粪污染的绝缘子。 （7）外力破坏易发区（18分） 1）开展外力破坏隐患排查，建立外力破坏隐患档案，制定隐患巡查及管控计划，采取下达隐患通知书、树立警示标识、加强特殊巡视、必要时人员蹲守，加装视频（或图像）监控装置等方式，实行外力破坏隐患动态管控。 2）对线路周边的大棚、气球、风筝、彩钢板等飘浮物，应采取加固、拆除等措施。线路周边的水库、鱼塘岸边应设立安全警示标识牌。 3）对易遭外力碰撞的线路杆塔，应设置防撞墩，并涂刷醒目的防撞标识。 4）对线路周边存在爆破作业的厂矿应加强监控，防止出现因爆破作业的飞溅物击伤导地线、绝缘子等造成危害线路的事件。 5）山火易发时节前，应开展防山火隐患排查，掌握线路近地点植被情况、易发山火隐患点、坟区分布等情况，清理保护区内外可能因山火危及线路安全运行的树木、杂草，对山火危害严重的区段应定期砍伐山火隔离带，采取特殊巡视、人员蹲守、设置山火瞭望哨、加装山火监测装置等手段加强火情监视、记录。 6）树竹生长期，尤其是竹笋生长期，应加大清理力度，确保树竹与导线保持足够的安全距离。 （8）微地形、气象区（18分） 1）频发超设计标准的自然灾害地区应设立微气象观测站点，通过监测确定微气象区的分布及基本情况。 2）已经投入运行，经实践证明不能满足微气象区要求的塔型、绝缘子串型、导线排列方式应有计划地进行改造或更换，做好记录，并提交设计部门在同类地区不再使用。 3）大风季节前应对微气象区运行线路做全面检查，消除设备缺陷或安全隐患，落实各项防风措施。 4）新建线路，选择路径时应尽量避开运行单位提供的微气象地区；确实无法避让时应采取符合现场实际的设计方案，确保线路安全运行。 （9）不良地质区（18分） 1）收集线路地质环境变化信息，建立地质灾害隐患台账，为不良地质区输电线路运行积累资料。 2）要定期对不良地质区杆塔倾斜和基础沉降进行观测，对高风险区段的杆塔宜安装杆塔倾斜在线监测装置。 3）运行中发现基础周围有地表裂缝时，应积极与设计单位联系，进行现场勘察，确定处理方案。依据处理方案，及时对塔基周围的地表裂缝、塌陷进行处理，防止雨水、山洪加剧诱发地基塌陷。 4）应加强线路的运行巡视，结合线路所处的地理环境及季节变化，进行不良地质区杆塔倾斜、塔材或杆体变形、基础根开变化、拉线变化、导地线弧垂变化、地面塌陷和裂缝变化检查，采取相应防范措施，避免发生倒塔、断线等事故。 （10）线路保护区（18分） 1）架空输电线路保护区内应控制新建建筑物、厂矿、植树及其他危及线路安全运行的生产活动。导线的边线保护区范围应不小于《架空输电线路运行规程》表13要求。在厂矿、城镇等人口密集地区，架空输电线路保护区的区域可略小于上述规定，但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和距建筑物的安全距离之和。 2）巡视人员发现保护区隐患时，应了解并记录隐患的详细信息。 3）对于隐患应联系隐患所属单位（个人），告知《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》等有关规定，督促其整改，并及时将隐患消除。 4）对无法消除的隐患，应及时上报政府主管部门，并做好现场监护跟踪工作。 5）建立健全隐患台账，实行分级管控并动态更新。台账的内容包括：发现时间、地点、情况、所属单位（个人）、联系方式、处理情况及结果等。 6）向保护区内有固定场地的施工单位宣讲《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》等有关规定，并与之签订安全责任书（或协议书），明确防范措施及安全责任，同时加强线路巡视，必要时应进行现场监护。 7）对保护区内有可能危及线路安全运行的作业（如使用吊车等大型施工机械）或临近保护区可能危及线路安全运行的作业，应及时予以制止并令其采取经运行维护单位确认的确保线路安全运行的措施，必要时应进行现场监护。 8）在易发生外力破坏隐患的线路杆塔上或线路附近，应设置醒目的禁止、警示、警告类标识或宣传告示。 9）线路遭受人为破坏或线路主（配）件被盗，应及时报告当地公安部门并配合侦查。 10）宜采用先进的技防措施，对线路隐患进行预防或监控，如对线路通道及附近施工场所，应安装硬隔离措施；杆塔塔基对公路距离不满足要求时，可安装防撞墩等。 （11）山火易发区（18分） 1）加强送电线路山火易发区段的巡视。 2）加大山火易发区火灾隐患清理力度。 3）加大山火易发区段的防山火宣传力度。 4）发现山火威胁送电线路正常运行，及时向调度部门汇报，采取措施，避免事故扩大。 5）分析因山火跳闸原因，总结经验教训。 6）建立防火工作奖惩激励机制。 2.其他要求 时间要求(10分) 不超过规定时间且在规定时间内提前完成。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路巡视与维护 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
56 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 500kV架空线路停电更换导线间隔棒。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套、新更换的间隔棒掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1)个人工具配置齐全。 2)作业工具分类、分区整洁摆放。 3)工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1)核实线路双重名称。 2)确认现场天气情况良好符合作业要求。 3)确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1)杆塔、基础、拉线检查汇报。 2)安全带检查试验。 3)防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1)正确使用防坠落装置。 2)上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3)攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1)验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2)装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端。 （3）更换间隔棒（30） 1)上横担动作安全正确。 2)打好后备保护，沿着绝缘子串出到导线上，动作正确，无打滑、踏空。 3)将人身保护绳系在整组导线上，并检查两端扣牢；将腰绳系在一根子导线上，并检查两端扣牢。 4)走线时，动作正确，无打滑、踏空；人在导线上，身体平衡、安全平稳，选择合适工作位置。 5)将被更换间隔棒放至地面。新、旧间隔棒同时上下时，不能相互碰撞。间隔棒安装须符合《110-500kv架空送电线路施工及验收规范》。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1)检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2)下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
57 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空地线直线液压管压接操作。 | 否决项：压模选择错误且已使用、穿管压接错误、铝管压接时压接钢芯管位置，该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好，符合作业要求。 2.作业过程 （1）机械准备（5分） 1）检查并正确连接液压机，液压机的缸体应垂直地平面，并放置平稳。 2）选择并安装钢模,钢模安装到位。 （2）铝、钢管清洗（10分） 1)清洗铝管和钢管的内壁污垢，然后将两端临时封堵。 2)将被压接的导线掰直，两端头用黑胶布或扎线扎好，防止散股，切割时应与轴线垂直，切口应圆整、平齐。 3)导线清洗，对另一端应不短于半管长度的1.5倍，在压接部位均匀涂上一层导电脂，涂导电脂的范围为铝股进入铝管部分，液压后能与铝管接触的铝线股表面全部刷到。 （3）导线切割（15分） 4)在管两端部各量出钢管长度的1／2加20mm处加绑扎线，尺寸准确。 5)在距绑扎线5～8mm处，用割线器或钢锯割去铝股部分。在切割内层铝股时，只割到每股直径的3／4处，然后将铝股逐股掰断。 6)检查（直线接续两端部）割线尺寸。 7)用汽油或其他清洗剂清洗露出的钢芯，擦净并使其干燥。 （4）穿管压接（40分） 1)穿铝管：正确穿入铝管，穿入时顺导线方向穿入，防止导线散股。 2)穿钢芯管：a.在钢管中心及钢芯的1/2钢管长度画一印记后，画印记后应立即检查印记位置是否正确，将导线的钢芯穿入钢管中；b.检查两钢芯的端头在钢管中心相碰，将已剥露的钢芯自钢锚口穿入钢锚；c.握住钢绞线两端头并控制钢管，使钢绞线不能窜动。 3)压钢芯管：a.钢芯管压模选择使用正确；b.入模位置应正确，检查定位印记是否处于指定位置，双手把住管、线后装模。此时应使两侧导、地线与待压管保持水平状态，其轴线与压钳水平轴线相重合，以减小液压管受压后可能产生的弯曲；c.压接操作时，应以钢模达到合模状态为标准，并保持合模压力3至5秒后卸荷；d.压接管不低于80MPa。每模施压时压力表压力必须达到需要的压力，必须上下严密合模；e.笫一模压好后应检查压后对边距尺寸，用游标卡尺检查压后尺寸，合格后再继续工作；f.向一端进行施压，相邻两模至少应重叠5mm，液压机的操作必须使每一模都达到规定压力；g.压完一端后再压另一端h.钢管全部压完后进行外观、尺寸、弯曲度检查，并填写压接记录。 4)压铝管：a.钢芯管压接后，铝管未正确穿入；b.以钢管中心为准，在两端导线上各量1/2铝管长度划两个印记。在两个印记外侧50mm处各画一个印记，操作正确；c.画印记后应立即检查印记位置是否正确，尺寸准确；d.管长两印记内的导线表面涂导电脂；e.先将导电脂薄薄地均匀涂上一层，以将外层铝脂覆盖住，再用钢丝刷沿钢芯铝绞线轴线方进行擦刷，使液压后能与铝管接触的铝股表面全部刷完；f.以铝管中心为准，向两侧各量20mm钢管长度在铝管上画两个印记并认真检查印记准确；g.将铝管移至两导线所画的印记内，使钢管中心和铝管中心重合；h.铝管压模选择使用正确；i.铝管压接时不得压接钢芯管位置；j.在钢管印记外10mm处对准压模边压第一模，然后向铝管口方向侧压第二模，操作正确，铝管及铝管两端各10mm不压，每一模压力均满足规程要求；k.从第二模开始，相邻两模至少应重叠5mm，接续管，压完一侧后压另一侧；l.压接完成后，进行压接尺寸检查，挫去飞边毛刺；m.对有弯曲的压接管在规程允许范围内木锤、胶锤进行校直。 5)压后对边距尺寸：计算压后对边距尺寸S标准，D是压接管外径尺寸。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
58 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空地线耐张液压管压接操作。 | 否决项：压模选择错误且已使用、穿管压接错误、铝管压接时压接钢芯管位置，该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好，符合作业要求。 2.作业过程 （1）机械准备（5分） 1）检查并正确连接液压机，液压机的缸体应垂直地平面，并放置平稳。 2）选择并安装钢模,钢模安装到位。 （2）铝、钢管清洗（10分） 1)清洗铝管和钢管的内壁污垢，然后将两端临时封堵。 2)将被压接的导线掰直，两端头用黑胶布或扎线扎好，防止散股，切割时应与轴线垂直，切口应圆整、平齐。 3)导线清洗，对另一端应不短于半管长度的1.5倍，在压接部位均匀涂上一层导电脂，涂导电脂的范围为铝股进入铝管部分，液压后能与铝管接触的铝线股表面全部刷到。 （3）导线切割（15分） 4)在管两端部各量出钢管长度的1／2加20mm处加绑扎线，尺寸准确。 5)在距绑扎线5～8mm处，用割线器或钢锯割去铝股部分。在切割内层铝股时，只割到每股直径的3／4处，然后将铝股逐股掰断。 6)检查割线尺寸。 7)用汽油或其他清洗剂清洗露出的钢芯，擦净并使其干燥。 （4）穿管压接（40分） 1)穿铝管：正确穿入铝管，穿入时顺导线方向穿入，防止导线散股。 2)穿钢芯管：a.将铝管自钢芯铝绞线一端先套入；b.穿时顺钢芯绞制方向旋转推入，保持原节距，直至钢芯端头触到钢锚底部，管口与铝股预留长度相等；c.握住钢绞线两端头并控制钢管，使钢绞线不能窜动。 3)压钢芯管：a.钢芯管压模选择使用正确；b.入模位置应正确，检查定位印记是否处于指定位置，双手把住管、线后装模。此时应使两侧导、地线与待压管保持水平状态，其轴线与压钳水平轴线相重合，以减小液压管受压后可能产生的弯曲；c.压接操作时，应以钢模达到合模状态为标准，并保持合模压力3至5秒后卸荷；d.压接管不低于80MPa。每模施压时压力表压力必须达到需要的压力，必须上下严密合模；e.笫一模压好后应检查压后对边距尺寸，用游标卡尺检查压后尺寸，合格后再继续工作；f.向一端进行施压，相邻两模至少应重叠5mm，液压机的操作必须使每一模都达到规定压力；g.压完一端后再压另一端h.钢管全部压完后进行外观、尺寸、弯曲度检查，并填写压接记录。 4)压铝管：a.钢芯管压接后，铝管未正确穿入；b.以钢管中心为准，在两端导线上各量1/2铝管长度划两个印记。在两个印记外侧50mm处各画一个印记，操作正确；c.画印记后应立即检查印记位置是否正确，尺寸准确；d.管长两印记内的导线表面涂导电脂；e.先将导电脂薄薄地均匀涂上一层，以将外层铝脂覆盖住，再用钢丝刷沿钢芯铝绞线轴线方进行擦刷，使液压后能与铝管接触的铝股表面全部刷完；f.以铝管中心为准，向两侧各量20mm钢管长度在铝管上画两个印记并认真检查印记准确；g.将铝管移至两导线所画的印记内，使钢管中心和铝管中心重合；h.铝管压模选择使用正确；i.铝管压接时不得压接钢芯管位置；j.在钢管印记外10mm处对准压模边压第一模，然后向铝管口方向侧压第二模，操作正确，铝管及铝管两端各10mm不压，每一模压力均满足规程要求；k.从第二模开始，相邻两模至少应重叠5mm，接续管，压完一侧后压另一侧；l.压接完成后，进行压接尺寸检查，挫去飞边毛刺；m.对有弯曲的压接管在规程允许范围内木锤、胶锤进行校直。 5)压后对边距尺寸：计算压后对边距尺寸S标准，D是压接管外径尺寸。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
59 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空送电线路核相。 | 否决项：未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好，符合作业要求。 2.作业过程 （1）线路验电接地（10分） 1）确认设备已转冷备用状态，穿戴好绝缘手套，使用相应电压等级的验电器在线路对侧进行逐相验电，验明线路确无电压。 2）在线路指定相挂接地线。 （2）摇表或数字兆欧表摇测、接线（20分） 1)开路摇测：当兆欧表两接线柱开路时，摇动手柄，表针指在“∞”的位置。 2)短路摇测：当兆欧表两接线柱短接时，缓缓摇动手柄，表针指在“0”的位置。 3)正确接线：“E”接线柱为接地端钮、“L”接线柱为线路端钮。 （3）测量与读数（25分） 1)测量时应兆欧表放置平稳，确认线路上无人，开始进行测量。 2)由配合人员通过绝缘杆将连线挂到导线上，考生带绝缘手套，使用摇表或数字兆欧表测量（用摇表时，由慢到快摇动手柄；用数字兆欧表应调至合适档位）。 3)转速由低速逐渐增至120r/min左右。 4)使用摇表时，当转速达到120r/min时，经1分钟指针基本稳定后，再行读数；使用数字兆欧表时，读数波动稳定后，再行读数。 5)用类似方法，依次测量其余两相绝缘电阻，电阻为零的相序做好记录，判断其相序。 6)拆除对侧接地线，用类似方法，依次将另两相导线逐一接地重复上述方法进行对相操作。 （4）测量结束（10分） 1)测量结束后，应先将“L”端纽的引线与导线分离后，再停止摇动手柄，防止线路电容电流向绝缘电阻表放电。 2)要等到兆欧表停止转动并将摇表对地放电后，方可拆除仪表接线，以免触电。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
60 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路铁塔、横担倾斜度测量。 | 项目名称：架空线路铁塔、横担倾斜度测量 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）选定仪器站点（10分） 1）在顺线路方向中心线上。 2）选用站点距离塔高2倍左右。 （2）测顺线路方向倾斜值（15分） 1）仪器在杆塔顺线路方向站点上对中，整平，水准气泡居中。 2）十字丝对准杆塔顶部中心点，读水平角а。 3）垂直调整目镜至地面，用十字丝对准地面根开中点，读水平角β。 4）杆塔倾斜值S1=tan（β-а）×L（L为仪器至杆塔的水平距离）（方法多种，考生可利用其它方法计算）。 5）杆塔顺线路倾斜率计算，杆塔倾斜度Q1=S1/h×1000‰。 （3）横线路方向选择站点（10分） 1）移动仪器至在横线路方向中心线上。 2）选用站点距离塔高2倍左右。 （4）测横线路方向倾斜值（15分） 1）仪器在杆塔横线路方向站点上对中，整平，水准气泡居中。 2）同样方法测量横线路方向杆塔倾斜值S2。 3）杆塔横线路倾斜率计算Q2=S2/h*1000‰。 （5）计算结果（15分） 1）杆塔总倾斜值。 2）杆塔总倾斜率Q=S/h×1000‰。 （6）仪器装箱（5分） 将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
61 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路耐张线夹接头引流板发热处理。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1)个人工具配置齐全。 2)作业工具分类、分区整洁摆放。 3)工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1)核实线路双重名称。 2)确认现场天气情况良好符合作业要求。 3)确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1)杆塔、基础、拉线检查汇报。 2)安全带检查试验。 3)防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1)正确使用防坠落装置。 2)上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3)攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1)验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2)装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3)拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端。 （3）耐张线夹接头引流板发热处理（30） 1)上横担动作安全正确。 2)打好后备保护，进入耐张绝缘子串，动作正确，无打滑、踏空；（单串耐张绝缘子串，使用平梯辅助，平梯绑扎牢固；双串耐张绝缘子串沿，沿着绝缘子串到工作地点。） 3)拆除引流线：固定好引流线(用吊绳等方法固定)，拆除引流线螺栓。 4)处理接触面：用钢丝刷（砂纸）清除线夹与引流线接触面的表面氧化膜，在两接触面涂上导电脂。 5)安装引流板：a.先穿上方侧螺栓，用手拧紧；b.用手脚协同调整引流线，使下方侧螺栓两个孔对齐，穿入螺栓；c.引流板螺栓紧固。 6)a.对螺栓要求：螺栓穿入方向正确（边线由内向外，中间由左向右穿）；b.对引流线要求：调整引流线，使之自然、美观，并检查引流线至杆塔的电气间隙。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
62 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 110kV架空线路停电更换耐张整串绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）绝缘子更换（30） 1）上横担动作安全正确。 2）打好后备保护，进入耐张绝缘子串，动作正确，无打滑、踏空；（单串耐张绝缘子串，使用平梯辅助，平梯绑扎牢固；双串耐张绝缘子串沿，沿着绝缘子串到工作地点。） 3）绝缘子串拆除：a.将双钩紧线器或手板葫芦安装在导线侧U型环上，位置选择正确；b.操作双钩紧线器或手板葫芦将导线提起，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.拔除导线侧绝缘子弹簧销子，使绝缘子串垂直，拔除横担侧绝缘子弹簧销子，脱空绝缘子串，将被更换绝缘子放至地面。(新、旧绝缘子同时上下时，不能相互碰撞。) 4）绝缘子串安装:a.将新的绝缘子吊至导线附近，并安装横担侧绝缘子，安装方法正确;b.控制导向绳，将绝缘子串拉至水平并安装，安装方法正确;c.检查弹簧销子安装到位，并调整检查绝缘子串开口朝向正确弹簧销穿入方向正确（向受电侧穿);d.操作双钩紧线器或手板葫芦，将荷重转移至绝缘子串上，使绝缘子串受力，并做冲击试验无异常，并向考评员汇报;e.拆除双钩紧线器或手板葫芦、导向滑车及导向绳，并用传递绳绑牢后放至地面;f.沿着绝缘子串上到横担面，动作正确，无打滑、踏空。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
63 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 110kV架空线路停电更换直线单、双串绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）绝缘子更换（30） 1）上横担动作安全正确。 2）打好后备保护，沿着绝缘子串下到导线上，动作正确，无打滑、踏空。 3）绝缘子串拆除：a.将双钩紧线器或手扳葫芦安装在导线上，位置选择正确；b.操作双钩紧线器或手扳葫芦将导线提起，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.拔除导线侧绝缘子弹簧销子，拔除横担侧绝缘子弹簧销子，脱空绝缘子串，将被更换绝缘子放至地面。(新、旧绝缘子同时上下时，不能相互碰撞。) 4）绝缘子串安装:a.将新的绝缘子吊至横担附近，并安装横担侧绝缘子，安装方法正确；b.调整双钩紧线器或手扳葫芦，安装导线侧绝缘子，安装方法正确；c.检查弹簧销子安装到位，并调整检查绝缘子串开口朝向正确弹簧销穿入方向正确（向受电侧穿)；d.操作双钩紧线器或手扳葫芦，将荷重转移至绝缘子串上，使绝缘子串受力，并做冲击试验无异常，并向考评员汇报；e.拆除双钩紧线器或手扳葫芦、并用传递绳绑牢后放至地面；f.沿着绝缘子串上到横担面，动作正确，无打滑、踏空。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
64 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路悬垂单串绝缘子停电更换为双串绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）绝缘子更换（30） 1）上横担动作安全正确。 2）打好后备保护，沿着绝缘子串下到导线上，动作正确，无打滑、踏空。 3）绝缘子串拆除：a.将双钩紧线器或手扳葫芦安装在导线上，位置选择正确；b.操作双钩紧线器或手扳葫芦将导线提起，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.拔除导线侧绝缘子弹簧销子，拔除横担侧绝缘子弹簧销子，脱空绝缘子串，将绝缘子放至地面。 4）双串金具安装：a.将绝缘子串挂点金具安装在横担上，位置选择正确；b.将导线侧金具安装在导线上，位置选择正确。 5）绝缘子串安装:a.将新的绝缘子吊至横担附近，并安装横担侧绝缘子，安装方法正确；b.调整双钩紧线器或手扳葫芦，安装导线侧绝缘子，安装方法正确；c.检查弹簧销子安装到位，并调整检查绝缘子串开口朝向正确弹簧销穿入方向正确（向受电侧穿)；d.操作双钩紧线器或手扳葫芦，将荷重转移至绝缘子串上，使绝缘子串受力，并做冲击试验无异常，并向考评员汇报；e.拆除双钩紧线器或手扳葫芦、并用传递绳绑牢后放至地面；f.沿着绝缘子串上到横担面，动作正确，无打滑、踏空。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
65 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换耐张绝缘子串倒数第一片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）绝缘子更换（30） 1）上横担动作安全正确。 2）将导线后备保护绳的一端固定在横担上，位置选择正确。 3）打好后备保护，进入耐张绝缘子串，动作正确，无打滑、踏空；（单串耐张绝缘子串，使用平梯辅助，平梯绑扎牢固；双串耐张绝缘子串沿，沿着绝缘子串到工作地点。） 4）将导线后备保护绳的另一端连接到导线上，并检查两端扣牢。 3）绝缘子拆除：a.调整卡具丝杠，使卡具长度合适，位置选择正确；b.收紧卡具至绝缘子可取出为止，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.拔除导线侧绝缘子弹簧销子，取出绝缘子，将被更换绝缘子放至地面。(新、旧绝缘子同时上下时，不能相互碰撞。) 4）绝缘子安装:a.将新的绝缘子吊至导线附近，并安装导线侧绝缘子，安装方法正确；b.检查弹簧销子安装到位，并调整检查绝缘子串开口朝向正确弹簧销穿入方向正确（向受电侧穿)；c.调整卡具丝杠，将荷重转移至绝缘子串上，使绝缘子串受力，并做冲击试验无异常，并向考评员汇报；d.拆除卡具用传递绳，并用传递绳绑牢后放至地面；e.拆除导线侧后备保护绳；f.沿着绝缘子串上到横担面，动作正确，无打滑、踏空。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
66 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路停电更换悬垂绝缘子串倒数第一片绝缘子。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）绝缘子更换（30） 1）上横担动作安全正确。 2）打好后备保护，沿着绝缘子串下到导线上，动作正确，无打滑、踏空。 3）绝缘子拆除：a.将双钩紧线器或手扳葫芦安装在导线上，位置选择正确；b.操作双钩紧线器或手扳葫芦将导线提起，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.拔除导线侧绝缘子弹簧销子，取出绝缘子，将被更换绝缘子放至地面。(新、旧绝缘子同时上下时，不能相互碰撞。) 4）绝缘子安装:a.将新的绝缘子吊至导线附近，并安装导线侧绝缘子，安装方法正确；b.调整双钩紧线器或手扳葫芦，安装导线侧绝缘子，安装方法正确；c.检查弹簧销子安装到位，并调整检查绝缘子串开口朝向正确弹簧销穿入方向正确（向受电侧穿)；d.操作双钩紧线器或手扳葫芦，将荷重转移至绝缘子串上，使绝缘子串受力，并做冲击试验无异常，并向考评员汇报；e.拆除双钩紧线器或手扳葫芦、并用传递绳绑牢后放至地面；f.沿着绝缘子串上到横担面，动作正确，无打滑、踏空。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
67 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 220kV-500kV架空线路耐张绝缘子串金具识别和组装。 | 否决项：无 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好，符合作业要求。 2.作业过程 （1）组装绝缘子串（70分） 绝缘子正确完成组装。 （2）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
68 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 技能实操 | 送电线路基础工程、接地工程验收。 | 否决项：无 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好，符合作业要求。 2.作业过程 （1）接地工程（35分） 1）检查记录接地装置是否按设计图纸埋设，受地质地形条件限制时可按设计图纸做局部修改，埋设后应在施工质量验收记录中绘制接地体实际敷设简图并标示相对位置和尺寸。 2）检查记录接地体间连接是否符合下列规定：a.检查记录接地体连接前应清除连接部位的浮锈；b.接地体间应连接可靠；c.检查接地体是否采用焊接或液压方式连接。（当采用搭接焊接时，圆钢的搭接长度不应少于其直径的6倍并应双面施焊；扁钢的搭接长度不应少于其宽度的倍并应四面施焊。当采用液压连接时，接续管的壁厚不得小于3mm；对接长度应为圆钢直径的20倍，搭接长度应为圆钢直径的10倍；接续管的型号与规格应与所连接的圆钢相匹配）d.接地体的连接部位应采取防腐措施，防腐范围不应少于连接部位两端各lOOmm。 3）接地电阻测量：使用钳形接地电阻表测量接地电阻，记录测量结果，测量值大于设计值的额外标注。 （2）基础工程（35分） 1)检查记录混凝士养护及表面情况：表面平整密实，无下沉、开裂，无露筋、蜂窝等缺陷。 2)检查记录地脚螺栓与配筋规格：满足设计要求，制作工艺良好。 3)检查记录基础护坡、挡士墙及排水沟情况：防护措施完好，排水沟完整、合理、畅顺。 4)测量记录同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移是否大于10mm。 5)测量记录地脚螺栓露出基础顶面高度误差是否大于+10mm或-50mm。 6)"测量记录整基基础中心与中心桩间的位移是否超过允许偏差：顺线路≤30mm，横线路≤30mm。" 7)测量记录基础根开及对角线尺寸是否超过±2%高塔±0.7%。 8)测量记录回填土高度和外观：防沉层上部不小于坑口，高度300-500mm,无沉陷，整齐美观。 （3）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-工程验收 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
69 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 技能实操 | 编制线路施工方案（基础中间验收）。 | 否决项：无 1.工作过程 （1）编写说明（5分） 1）工作概况：a.说明本工作的简要情况，线路技术参数；b.交叉跨越、同杆塔架设、地形地貌、交通条件等情况。 2）编制依据：任务来源依据，相关行业标准规范。 3）工作任务及计划工作时间。 4）工作线路名称及工作工作地点。 （2）编写说明（25分） 1）施工前做好准备工作：a.现场准备情况及需要办理的相关手续；b.准备好的各项资料（技术安全交底、安全施工作业票、施工方案等资料）；c.准备好所使用的材料、安全工具器、施工机具。 2）组织机构：列出组织机构，分别列出工作负责人、安全负责人、技术负责人、施工班组及人员及联系电话，并明确职责。 3）组织分工：a.明确各小组分工、车辆配置；b.各小组织工作量合理；c.工作任务分配无遗漏。 4）主要施工工器具：列出主要施工工器具名称，规格型号正确，单位及数量正确。 5）主要的施工材料：列出主要的材料名称，规格型号、单位及数量正确。 6）主要使用的安全措施工器具要求：主要列出停电作业使用的验电器、接地线等专用工具规格及数量正确。 （3）技术措施（30分） 1）停电接地及工作许可：a.停电挂接地。挂接地的作业流程及工作注意事项。b.停电许可。得到工作负责人确定许可后方可开始工作。 2）施工方法：依据项目要求选择合理的施工方法并说明施工步骤；施工关键步骤顺序正确完整；施工步骤要求做受力检查或后备保护措施。 3）施工质量检验：各道工序、各金具、各附件等安装的质量要求、检验标准。 列出至少三个质量点及技术要求、控制措施：列出该项施工至少三个主要的质量点，并技术要求和控制措施。 （4）安全措施（25分） 1）停电工作的安全措施：a.停电工作前办理的停电作业流程。应作业前应办理的停电申请票、技术安全交底、安全施工线路第一种工作票、准备好施工方案、办理工作许可等流程；b.现场应装设的接地线（注明确实地点）、装设人、装设时间；c.现场应设遮拦、应挂标示牌。 2）危险点分析及预控：针对现场情况列出危险点和重要控制环节并预控措施。（至少列出六个以上）。 3）其他安全措施：a.说明施工前由工作负责人要对全体施工人员进行技术交底和安全交底；b.说明验电、接地的安全注意事项；c.说明现场工作地点的核实确认情况；d.检查核实工器具合格有效；e.检查确认施工人员的资质符合工作要求；f.说明强调现场工作人员安全工作纪律、统一指挥；g.强调主要的安全文明施工，主要列举常见违章行为；h.确认及交代现场环境、天气情况是否满足要求。 （5）环境保护与职业健康（5分） 1）环境保护：搞好环保、植被保护工作，不对当地生态环境造成破坏和影响，工完场地清。 2）职业健康：合理安排工作，配带防护药品，做好防暑、防寒工作。 （6）应急预案和响应措施（10分） 1）组织机构成员及联系电话：明确现场应急组织机构，人员分工及工作职责。 2）外部紧急救援联系电话：治安报警110、火灾救援119、医疗急救120。 3）应急措施及响应：分析可能碰到的紧急、突发事件并应对措施及负责人（至少5点）。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-工程验收 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
70 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 电力线路工作安全技术交底单填写。 | 否决项：无 1.工作过程 （1）作业任务（15分） 1)单位名称：填写对设备运维负直接责任的地（市）、县（区）级（或输电）单位。 2)编号：按一般规定执行。 3)工程项目名称：根据实际情况填写工程项目名称。 4)工作任务：与拟填交底单中工作任务保持一致。 5)工作地段：与拟填交底单中工作任务保持一致。 6)安全技术交底单位（运行单位）。 7)接受安全技术交底单位（承包商或作业施工单位） 8)交底日期：按一般规定要求填写相应时间。 9)交底地点：根据实际情况填写交底地点。 （2）施工应采取的安全措施（50分） 1)应拉断路器（开关）和隔离开关（刀闸）（注明编号）。 2)应合接地刀闸（注明编号）、装接地线（注明确实地点）。 3)应设遮栏、应挂标示牌（注明位置）。 4)保留的带电线路或带电设备（注明确实地点）。 5)线路重合闸或再启动功能投退要求。 6)施工单位在工作现场自行装设的接地线（注明确实地点）。 （3）注意事项（30分） 1)对施工人员的要求：填写对施工人员作业资质、行为要求等。 2)对施工机具的要求：填写对进入作业现场内施工机具要求，特别是大型施工机具的限制要求。 3)对现场施工环境保护的要求：填写对现场通风、物资存放、废水废油排放等要求。 4)其他应采取的安全措施及注意事项：补充填写对其他安全措施及注意事项的要求。 5)施工过程中与运行人员联系的有关事项：填写有关工作的联系人及联系方式。（4）签名（5分） 1)运行单位代表签名：填写参与交底的运行单位代表姓名。 2)承包商或作业施工单位代表签名：填写接受交底的作业施工单位代表姓名。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
71 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 送电线路检修现场作业风险辨识及作业常规项目管控。 | 否决项：无 1.作业前准备 着装及防护（5分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 2.作业过程 （1）检修现场作业风险辨识评估项目（20分） 1）对作业环境的识别与评估。 2）对设备/设施/材料的识别与评估。 3）工器具/用具的识别与评估。 4）人员行为的识别与评估。 5）管理/技术措施识别与评估。 6）作业方法识别与评估。 （2）风险辨识评估项目管控（30分） 1)作业前勘察现场作业环境满足作业要求；项目未开展实施前观察现场作业环境是否发生变化。 2)设备、设施、材料准备齐全、合格；设备、设施、材料外观检查无异常。 3)工器具、用具准备齐全、合格；工器具、用具外观检查无异常；工器具、用具在试验有效期内。 4)开工前应开好班前会，做到安全交底；现场作业人员身体及精神状态满足要求；明确作业任务、明确安全措施签字确认。 5)工作负责人、作业人员满足资质要求；作业人员现场应配备足够；作业前应做好安全措施；安全距离满足相关安全规定。 6)工作负责人应熟悉整个项目作业流程；作业人员熟悉作业方式与方法、作业危险点；作业人员熟悉工器具的使用方法。 （3）作业常规项目风险管控措施（30分） 1)停电：a.断开厂站和用户设备等的线路断路器和隔离开关；b.断开工作线路上需要操作的各端(含分支)断路器、隔离开关和熔断器；c.断开危及线路停电作业且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔架设线路(包括用户线路)的断路器、隔离开关和熔断器；d.断开可能反送电的低压电源断路器、隔离开关和熔断器；e.禁止约时停、送电。 2)验电：a.验电器外观检查无异常，在试验有效期内，按压声光试验按钮有声光信号，合格后在设备上验电，戴绝缘手套，绝缘棒长度应拉足，保证绝缘棒的有效绝缘长度，手不应越过护环或手持部分的界限；b.工作位置选择正确、站位正确；c.全身式安全带系绑牢固正确，上、下杆塔及杆塔上转位不失去安全带的保护，人体与设备带电部位的安全距离满足要求；d.对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，先验低压，后验高压，先验下层，再验上层，先验近端，后验远端，500kV采用合格的验电棒或专用绝缘绳验电；e.禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 3)装设接地线：a.验明设备确无电压后，立即在检修线路工作地段各端以及其分支线装设接地线；b.装、拆接地线均应使用绝缘棒,人体不应碰触未接地的导线；装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体（线）端，接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠，拆除接地线的顺序与此相反；c.工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线；d.在同杆塔架设的多回线路上装设接地线时，应先装低压、后装高压，先装下层、后装上层，先装近侧、后装远侧，拆除时次序相反；e.在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时，应采取防止接地线摆动的措施，并满足规程要求的安全距离；f.接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 （4）清理现场办理工作终结（5分） 1)操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（3分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 高级工 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
72 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路弧垂测量（档端法）。 | 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）选定仪器站点（10分） 站点应位于杆塔一端绝缘子挂点下方，便于观察、测量弧垂。 （2）调整经纬仪（10分） 仪器在站点上，整平，水准气泡居中。 （3）弧垂测量（30分） 1）测垂直角准备工作：a.打开竖盘照明反光镜并调整，使读数显微镜管内的竖盘角度明亮；b.调整读数显微镜目镜，使读数最清晰；c.旋转竖盘指标微动手轮，使得在观察棱镜内看到竖盘水准器水泡精确符合要求。 2）测量距离：a.在两端挂点下方摆塔尺；b.将望远镜瞄准塔尺，计算距离L和L′。 3）测弧垂最低点垂直角度：a.将望远镜瞄准导线方向；b.拧紧照准部及望远镜锁紧螺旋；c.利用照准部及望远镜微动手轮使十字丝中横丝与导线弧垂最低点相切；d.转动测微手轮使显微镜方格中上下格线精密对准；e.读出弧垂垂直角度α；f.利用照准部及望远镜微动手轮，使十字丝中横丝与该导线另一端挂点相切，精确读出垂直角度β。 （4）计算（15分） 1）经纬仪高度：使用钢卷尺测量出经纬仪望远镜镜筒外观十字丝距地面高度h1。 2）图纸查阅：利用图纸查阅杆塔呼高h，绝缘子长度l(直线杆时)，最终计算出a=h-h1-l(直线杆时)。 3）使用公式：f=0.25×(√a+L′tgα+√(L-L′)（tgβ-tgα）)²计算弧垂。。 （5）仪器装箱（5分） 将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
73 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路弧垂测量（档内法）。 | 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）选定仪器站点（5分） 仪器应位于观测档线路下方适当位置且靠近其中一基杆塔，与两基杆塔下方的塔尺必须通视，便于观察、测量弧垂。 （2）选定塔尺安放点（5分） 塔尺应位于观测档两基杆塔绝缘子挂点正下方，塔尺与带电体必须满足安全距离要求。 （3）调整经纬仪（10分） 仪器在站点上，整平，水准气泡居中，望远镜十字丝和目标清晰。 （3）弧垂测量（30分） 1）测垂直角准备工作：a.打开竖盘照明反光镜并调整，使读数显微镜管内的竖盘角度明亮；b.调整读数显微镜目镜，使读数清晰；c.旋转度盘转换手轮，使度盘显示为垂直角状态。 2）测量距离：a.在观测档两端杆塔挂点下方安放塔尺；b.将望远镜瞄准塔尺读数，计算距离L1、L。 3）测弧垂最低点垂直角度：a.将望远镜瞄准导线方向；b.拧紧照准部及望远镜锁紧螺旋；c.利用照准部及望远镜微动手轮使十字丝中横丝与远端导线弧垂最低点相切；d.转动测微手轮使显微镜方格中上下格线精密重合；e.读数并计算出弧垂最低点垂直角度α；f.利用照准部及望远镜微动手轮，使十字丝中横丝与该导线远端挂点相切，读数并计算出导线挂点垂直角度β。 （4）计算（15分） 1）经纬仪高度：将经纬仪望远镜调整至水平状态，即垂直角为0度，照准近端塔尺，读出中丝读数，即为仪器高度h1。 2）图纸查阅：利用图纸查阅杆塔呼高h，绝缘子长度h2(直线杆时)，最终计算出a=h-h1-h2(直线杆塔时)。 3）使用公式：计算弧垂。。 （5）仪器装箱（5分） 将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）选定仪器站点（5分） 仪器应位于观测档线路下方适当位置且靠近其中一基杆塔，与两基杆塔下方的塔尺必须通视，便于观察、测量弧垂。 （2）选定塔尺安放点（5分） 塔尺应位于观测档两基杆塔绝缘子挂点正下方，塔尺与带电体必须满足安全距离要求。 （3）调整经纬仪（10分） 仪器在站点上，整平，水准气泡居中，望远镜十字丝和目标清晰。 （3）弧垂测量（30分） 1）测垂直角准备工作：a.打开竖盘照明反光镜并调整，使读数显微镜管内的竖盘角度明亮；b.调整读数显微镜目镜，使读数清晰；c.旋转度盘转换手轮，使度盘显示为垂直角状态。 2）测量距离：a.在观测档两端杆塔挂点下方安放塔尺；b.将望远镜瞄准塔尺读数，计算距离L1、L。 3）测弧垂最低点垂直角度：a.将望远镜瞄准导线方向；b.拧紧照准部及望远镜锁紧螺旋；c.利用照准部及望远镜微动手轮使十字丝中横丝与远端导线弧垂最低点相切；d.转动测微手轮使显微镜方格中上下格线精密重合；e.读数并计算出弧垂最低点垂直角度α；f.利用照准部及望远镜微动手轮，使十字丝中横丝与该导线远端挂点相切，读数并计算出导线挂点垂直角度β。 （4）计算（15分） 1）经纬仪高度：将经纬仪望远镜调整至水平状态，即垂直角为0度，照准近端塔尺，读出中丝读数，即为仪器高度h1。 2）图纸查阅：利用图纸查阅杆塔呼高h，绝缘子长度h2(直线杆时)，最终计算出a=h-h1-h2(直线杆塔时)。 3）使用公式：计算弧垂。。 （5）仪器装箱（5分） 将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）选定仪器站点（5分） 仪器应位于观测档线路下方适当位置且靠近其中一基杆塔，与两基杆塔下方的塔尺必须通视，便于观察、测量弧垂。 （2）选定塔尺安放点（5分） 塔尺应位于观测档两基杆塔绝缘子挂点正下方，塔尺与带电体必须满足安全距离要求。 （3）调整经纬仪（10分） 仪器在站点上，整平，水准气泡居中，望远镜十字丝和目标清晰。 （3）弧垂测量（30分） 1）测垂直角准备工作：a.打开竖盘照明反光镜并调整，使读数显微镜管内的竖盘角度明亮；b.调整读数显微镜目镜，使读数清晰；c.旋转度盘转换手轮，使度盘显示为垂直角状态。 2）测量距离：a.在观测档两端杆塔挂点下方安放塔尺；b.将望远镜瞄准塔尺读数，计算距离L1、L。 3）测弧垂最低点垂直角度：a.将望远镜瞄准导线方向；b.拧紧照准部及望远镜锁紧螺旋；c.利用照准部及望远镜微动手轮使十字丝中横丝与远端导线弧垂最低点相切；d.转动测微手轮使显微镜方格中上下格线精密重合；e.读数并计算出弧垂最低点垂直角度α；f.利用照准部及望远镜微动手轮，使十字丝中横丝与该导线远端挂点相切，读数并计算出导线挂点垂直角度β。 （4）计算（15分） 1）经纬仪高度：将经纬仪望远镜调整至水平状态，即垂直角为0度，照准近端塔尺，读出中丝读数，即为仪器高度h1。 2）图纸查阅：利用图纸查阅杆塔呼高h，绝缘子长度h2(直线杆时)，最终计算出a=h-h1-h2(直线杆塔时)。 3）使用公式：计算弧垂。。 （5）仪器装箱（5分） 将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
74 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路弧垂调整。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，导致导线掉线、绝缘子掉串该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）弧垂调整（30） 1）上横担动作安全正确。 2）打好后备保护，沿着绝缘子串下到导线上，动作正确，无打滑、踏空。 3）调整耐张调节板：a.将双钩紧线器或手扳葫芦安装在导线上，位置选择正确；b.操作双钩紧线器或手扳葫芦将导线提起，并作冲击试验，无异常，并向考评员汇报；c.耐张调节板两边的连接金具可以活动时，拆除耐张调节上的孔位螺栓； d.观测弧垂，根据弧垂情况，选择耐张调节板上孔位，调节导线弧垂；e.弧垂调整完毕后，上紧螺栓，并检查各连接金具；f.操作手板葫芦，将荷重转移至绝缘子使绝缘子受力，并做冲击试验；g.拆除手板葫芦、导线后备保护，并经工作绳绑牢后吊至地面。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
75 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路最大弧垂树木风偏校核 | 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）数据收集及画示意图（35分） 1）观测点选择：激光测距仪、导线、树木在同一垂直面上，视点清晰，尽量无背景（<50米），无风险。 2）数据收集：在答题卡上记录观测数据，数据齐全，数据记录规范，测量两次取平均值。 3）绘制测量示意图：示意图绘制正确、美观、标注规范、齐全。 （2）计算（30分） 1）计算导线与树的水平、垂直距离差：HD1=HD木1-HD线1；VD1=VD线1-VD木1。 2）风摆半径计算：计算过程清晰、结果正确。 3）地物角计算： 4）地物角与导线最大风偏角比较：会用导线最大风偏角判断树木与导线风偏后的位置。 5）计算导线、树风偏后的净空距离：计算过程清晰、结果正确。 6）缺陷填报：填报正确。 （3）作业风险预控（5分） 风险描述全面正确，预控措施齐全符合要求。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 3）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
76 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 矩形铁塔基础施工定位（分坑）测量的操作。 | 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求 2.作业过程 （1）检查中心桩（5分） 1）将经纬仪放在铁塔中心O点上，对中、整平、对光。 2）将标杆插于线路方向桩上，前方后方均要测，检查中心桩是否正确。 （2）钉前后方向桩（5分） 1）用十字丝双丝段精准定住标杆。 2）瞄准前、后线路方向桩,仪器控制直线方向，用皮尺控制距离，量出并钉前后方向桩前A桩及后B桩，使AO=BO=1/2（X+Y）。X、Y分别为矩形铁塔基础根开，X为长度，Y为宽度。 （3）测水平角准备工作（5分） 1）将仪器换向手轮转于水平位置，手轮上标线为水平。 2）打开水平度盘照明反光镜并调整，使显微镜中读数最明亮。 3）转动显微镜目镜，使读数最清晰。 （4）钉垂直线路方向桩（5分） 1）转动水平度盘手轮。使读数为一个好计算的整数角度（或直接记住原先读数）。 2）将镜筒旋转90，钉C桩；倒镜后，钉D桩使CO=DO=1/2（X+Y）。 （5）基坑定位（50分） 1）用细铁丝连接AD，在此铁丝上量出DP=0.707（X+a），DQ=0.707（Y-a）得P、Q两点，a为基坑边长。 2）取2a线长，将两端分别置于P、Q两点，拉紧线的中点即得M点、翻转至反向即的N点。 3）沿NPMQ，在地面上画线，即得第一只基坑面。 4）同样用细铁丝连接AC在此铁丝上量出CP=0.707(Y+a)。CQ=0.707(Y-a)得P、Q两点，a为基坑边长。 5）取2a线长，将两端分别置于P、Q两点，拉紧线的中点即得M点，反方向即得N点。 6）沿NPMQ，在地面上画线，即得第二只基坑面。 7）同样连接BD、BC，同样得出M、N点，得第三、四只基坑。 8）认真复查一次确实保证分坑尺寸正确。 9）将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
77 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 正方形铁塔基础定位（分坑）测量。 | 否决项：测量仪器掉落、损坏该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）核实现场工作条件（7分） 1）确认现场作业环境安全、地形满足作业需求。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 2.作业过程 （1）分坑数值计算（5分） 正方形铁塔基础分坑O1N=0.707*（X-a）；O1M==0.707*（X+a）；X--基础根开；a--坑口宽度。 （2）选定仪器站点（5分） 1）将经纬仪放在铁塔中心O点上，对中、整平、对光。 2）将镜筒瞄准线路方向，调焦。 （3）基础分坑操作（60分） 1）将镜筒瞄准线路方向，定出Y轴A、B点辅助桩。 2）将仪器望远镜瞄准A桩，水平度盘置零，水平旋转90°，在正倒镜的视线方向上定出X轴C、D辅助桩。 3）将仪器望远镜瞄准A桩，水平度盘置零，转动水平角度45°，在远端定出e点辅助桩，反转望远镜竖直角180°定出c点辅助桩。 4）将仪器望远镜瞄准e桩，水平度盘置零，转动水平角度90°，在远端定出b点辅助桩，反转望远镜竖直角180°定出d点辅助桩。 5）使用皮尺（钢卷尺）在O1e连线上量出O1N=0.707*（X-a）；O1M==0.707*（X+a）定出N、M点辅助桩。 6）使用皮尺（钢卷尺）在O1b连线上量出O1N=0.707*（X-a）；O1M==0.707*（X+a）定出N、M点辅助桩。 7）使用皮尺（钢卷尺）在O1c连线上量出O1N=0.707*（X-a）；O1M==0.707*（X+a）定出N、M点辅助桩。 8）使用皮尺（钢卷尺）在O1d连线上量出O1N=0.707*（X-a）；O1M==0.707*（X+a）定出N、M点辅助桩。 9）使用皮尺（钢卷尺）取2a坑口长度，两端各对准N、M点辅助桩，皮尺（钢卷尺）1/2处90°分别定出4个基础坑的P、Q点辅助桩。 10）通过N、M点辅助桩连线和P、Q点辅助桩连线的交叉点定出4个基础坑的中心点。 11）使用皮尺（钢卷尺）检查基础根开是否正确。 12）将仪器装箱，要求一次装箱成功；三角架清理干净。 3.其他要求 1)时间要求(5分) 在规定时间内完成。 2）动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不出现、不发生违反安全的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
78 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 锈蚀拉线的更换处理。 | 否决项：失去安全带的保护、未验电、未使用绝缘手套，主要工具、材料掉落该项考评0分 1.作业前准备 （1）着装及防护（2分） 正确穿着工作服、劳保鞋、佩戴安全帽、其他劳保用品。 （2）工器具选择及检查（6分） 1）个人工具配置齐全。 2）作业工具分类、分区整洁摆放。 3）工器具外观、试验标签检查合格、有效并汇报。 （3）停电手续、工前会（5分） 办理工作票及许可手续，召开开工前会。 （4）核实现场工作条件（7分） 1）核实线路双重名称。 2）确认现场天气情况良好符合作业要求。 3）确认工作线路已停电，现场安全措施已做好。 （5）登杆塔前检查（5分） 1）杆塔、基础、拉线检查汇报。 2）安全带检查试验。 3）防坠落装置检查。 2.作业过程 （1）登杆过程（10分） 1）正确使用防坠落装置。 2）上杆塔全过程不得失去安全带保护。 3）攀登杆塔动作规范无打滑、踏空现象等。 （2）验电、装拆接地线（10分） 1）验电工作(验电时符合安规要求，如要戴绝缘手套，验电时人体与被验电设备要保持足够的安全距离)。 2）装设接地线(装接地线时符合安规要求，如应先接接地端，后接导体（线）端。接触部位应接触良好、连接可靠等。)。 3）拆接地线(拆接地线时符合安规要求，如应先拆导体（线）端，后拆接地端 （3）更换拉线（30） 1）用钢丝绳打好临时拉线，并调紧临时拉线。 2）调节NUT型线夹将被更换拉线松脱，然后将拉线上把楔型线夹拆除，并拆除被更换拉线。 3）采用NUT型线夹及楔形线夹连接的拉线,安装时应符合下列规定：a.安装前丝扣上应涂润滑剂；b.线夹的舌板与拉线应紧密接触,受力后不应滑动，线夹的凸背侧应在尾线侧，安装时不应使线股损伤；c.拉线弯曲部分不应有明显的松股，其断头应用镀锌铁丝扎牢，尾线宜露出上把300mm、下把500mm；d.同一组拉线使用两个线夹并采用连板时，其安装的方向应统一；e.UT型线夹带螺母后及花篮螺栓的螺杆必须露出螺纹，螺母露出丝扣长度一般30—50mm为宜,并留有不小于1/2螺杆的螺纹长度,以供运行调整。 4）在UT型线夹的螺母上应装设防盗罩，并应将双螺母拧紧。 5）组合拉线的各根拉线受力应一致。 6）拉线与拉线棒应成一直线。 7）X型拉线的交叉点处留足够的空隙,避免相互磨擦。 8）将永久拉线按设计挂好后，使其满足设计要求，调整拉线时，应密切观测杆（塔）身，确保杆（塔）身正直。 （4）下杆塔申请与过程（10分） 1）检查杆塔上无遗留物，并向考评员汇报。 2）下杆塔全过程不得失去安全带保护。 （5）清理现场办理工作终结（5分） 1）操作完毕后，将工器具、材料，整齐摆放在指定位置（2分）。 2)操作完毕后，向考评员汇报工作结束（1分）。 3)终结工作票（2分）。 3.其他要求 1)动作要求(5分) 动作规范、操作熟练、流畅、运用自如。 2）安全要求(5分) 整个过程不发生违反安全或工器具、材料等掉落的现象或行为。 | 技师 | 出题单位：云南电网有限责任公司输电分公司郑瑞东 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 云南电网有限责任公司输电分公司 | 郑瑞东 | 13888295025
79 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 500kV输电线路更换直线塔V串顺数第一片绝缘子和受力计算以及工具选用 | 否决项：卡具掉落该项目0分，绝缘子掉落扣10分 1.着装及防护（4分） （1）工作服（1分） （2）安全帽（1分） （3）劳保鞋（1分） （4）工作手套（1分） 2.核实现场工作条件（4分） （1）核对杆塔线路、名称（1分） （2）设备缺陷（设备）位置（1分） （3）现场复勘（1分） （4）检测现场气象条件（1分） （5）汇报现场作业条件（1分） 3.工器具、仪表、材料选择及检查（17分） （1）关键受力计算或关键技术说明（5分） （2）个人工具（2分） （3）工器具、材料、仪表（8分） （4）汇报（2分） 4.检测（10分） （1）工具、防护用具检测（4分） （2）正确穿戴安全带（2分） （3）绝缘安全带冲击检查（2分） （4）工器具检查（2分） 5.登杆过程（8分） （1）申请登塔（2分） （2）登杆过程（6分） 6.传递安装卡具（15分） （1）传递卡具（4分） （2）安装卡具（5分） （3）收紧卡具（6分） 7.装拆新旧绝缘子（15分） （1）拔销子（3分） （2）拆除旧绝缘子（5分） （3）换上新绝缘子（4分） （4）检查安装到位情况（3分） 8.拆卸工器具（14分） （1）松丝杠（6分） （2）拆除工器具（5分） （3）全面检查（3分） 9.下塔申请与过程（6分） （1）申请（2分） （2）下杆过程（4分） 10.其他（3分） （1）动作熟练（3分） 11.清理现场（2分） 12.工作结束（2分） （1）工作汇报（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
80 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 500kV输电线路更换耐张导线端第一片绝缘子和受力计算以及工具选用 | 否决项：卡具掉落该项目0分，绝缘子掉落扣10分 1.着装及防护（7分） （1）工作服（2分） （2）安全帽（2分） （3）劳保鞋（1分） （4）工作手套（2分） 2.核实现场工作条件（6分） （1）核对杆塔线路、名称（2分） （2）设备缺陷（设备）位置（1分） （3）现场复勘（1分） （4）检测现场气象条件（1分） （5）汇报现场作业条件（1分） 3.工器具、仪表、材料选择及检查（15分） （1）关键受力计算或关键技术说明（5分） （2）个人工具（2分） （3）工器具、材料、仪表（8分） （4）汇报（2分） 1.检查、检测（6分） 防护用具检查、检测（6分） 5.登塔前检查和准备 （1）正确穿戴安全带 （2）绝缘安全带冲击检查 （3）绝缘工器具使用 6.登塔过程（8分) （1）申请登塔（2分） （2）登塔过程（6分） 7.横担上操作（2分） （1）绝缘子挂点金具连接点检查（2分） 8.出绝缘子串至作业位置（2分） （2）绝缘子串上安全用具的使用要求（2分） 9.传递并安装卡具（8分） （1）安装传递绳（2分） （2）人员操作（2分） （3）传递卡具（2分） （4）安装卡具（2分） 10.收紧卡具（2分） （1）收紧卡具（2分） （2）受力均匀（3分） （3）冲击试验（3分） 11.更换绝缘子（9分） （1）拔销子（2分） （2）拆除旧绝缘子（3分） （3）换上新绝缘子（2分） （4）检查销子到位（2分） 12.拆除工器具（8分） （1）拆除卡具（4分） （2）拆除工器具（4分） 13.下塔申请与过程（6分） （1）申请（2分） （2）下杆塔过程（4分） 14.其他（2分） （1）动作要求（2分） 15.清理现场（2分） 16.工作结束（2分） （1）工作汇报（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
81 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 钢芯铝绞线直线接续管压接。 | 否决项：压到不压区，该项目0分。 1.着装及防护（2分） （1）工作服（0.5分） （2）安全帽（0.5分） （3）劳保鞋（0.5分） （4）工作手套（0.5分） 2.核实现场工作条件（2分） （1）确认现场作业环境、地形（1分） （2）确认现场天气情况（1分） 3.工器具、仪表的选用与检查（3分） （1）仪器外观检查（1分） （2）仪表、配件性能校验（1分） （3）工器具、仪表摆放，汇报检查结果（1分） 4.工器具选择及检查（6分） （1）液压机、钢模、铝模完好、型号匹配、功能正常（2分） （2）断线钳完好、功能正常（0.5分） （3）钢卷尺、记号笔功能正常（0.5分） （4）游标卡尺完好、功能正常（0.5分） （5）锉刀、钢丝刷功能正常（0.5分） （6）钢锯功能正常（0.5分） （7）油盆完好、棉纱齐备（0.5分） （8）工器具摆放整齐，汇报检查结果（1分） 5.材料选择及检查（3分） （1）导线型号与压接管型号相符，完好无损伤（1分） （2）汽油、导电脂齐备可用（1分） （3）材料摆放整齐，汇报检查结果（1分） 6.液压机的摆放与钢模的安装（5分） （1）检查并液压机连接（1分） （2）液压机试运行及预热（2分） （3）模具的选择及安装（2分） 7.液压管及导线清洗（4分） （1）铝管和钢管清洗（2分） （2）导线清洗（2分） 8.导线切割（13分） （1）切割前处理（4分） （2）切割后处理（9分） 9.导线正确穿管（1分） 10.钢管的操作（24分） （1）穿钢芯管（4分） 1)在钢管中心及钢芯的1/2钢管长度处画印，画印后应立即检查印记位置是否正确，将导线的钢芯穿入钢管中。(2分) 2)检查两钢芯的端头在钢管中心相碰，钢管两端头与钢芯上的印记重合。(2分) （2）钢管压接（20分） 1）入模位置应正确，检查定位印记是否处于指定位置。(3分) 2）液压压接时压力值不得低于80MPa。(3分) 3）压接操作时，达到压力值后应稳压3至5秒后方能卸荷。（3分） 4）笫一模压好后应检查压后对边距尺寸（S≤0.86D+0.2mm），合格后方能继续工作。（3分） 5）向一端进行施压，相邻两模至少应重叠5mm。（3分） 6）钢管全部压完后打磨飞边，进行外观、尺寸、弯曲度检查和喷防锈漆，并填写压接记录。（4分） 11.铝管的操作（21分） 1）以钢管中心为准，在铝管两端导线上各量1/2铝管长度划两个印记。在两个印记外侧50mm处各画一个印记，操作正确。（2分） 2）以压后钢管尺寸+遗留的割线尺寸为基准在铝管上画出非压区印记。（3分） 3）将铝管移至两导线所画的区间印记内，使钢管中心和铝管中心重合。（5分） 4）铝管穿线到位后，对其进行第一模施压，液压压接时压力值不得低于80MPa，压后对边距尺寸S≤0.86D+0.2mm。（5分） 5）相邻两模至少应重叠10mm，压完一侧后压另一侧，压接完成后，进行压接尺寸检查，挫去飞边毛刺，测量弯曲度、校直和记录。（6分） 12.技术要求（5分） 13.其他要求（8分） （1）时间要求（3分） （2）动作要求（3分） （3）安全要求（2分） 14.清理现场（1分） 15.工作结束（1分） （1）工作汇报（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
82 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 钢芯铝绞线耐张液压管压接。 | 否决项：压到不压区，该项目0分。 1.着装及防护（2分） （1）工作服（0.5分） （2）安全帽（0.5分） （3）劳保鞋（0.5分） （4）工作手套（0.5分） 2.核实现场工作条件（2分） （1）确认现场作业环境、地形（1分） （2）确认现场天气情况（1分） 3.工器具、仪表的选用与检查（3分） （1）仪器外观检查（1分） （2）仪表、配件性能校验（1分） （3）工器具、仪表摆放，汇报检查结果（1分） 4.工器具选择及检查（6分） （1）液压机、钢模、铝模完好、型号匹配、功能正常（2分） （2）断线钳完好、功能正常（0.5分） （3）钢卷尺、记号笔功能正常（0.5分） （4）游标卡尺完好、功能正常（0.5分） （5）锉刀、钢丝刷功能正常（0.5分） （6）钢锯功能正常（0.5分） （7）油盆完好、棉纱齐备（0.5分） （8）工器具摆放整齐，汇报检查结果（1分） 5.材料选择及检查（3分） （1）导线型号与压接管型号相符，完好无损伤（1分） （2）汽油、导电脂齐备可用（1分） （3）材料摆放整齐，汇报检查结果（1分） 6.液压机的摆放与钢模的安装（5分） （1）检查并液压机连接（1分） （2）液压机试运行及预热（2分） （3）模具的选择及安装（2分） 7.液压管及导线清洗（4分） （1）铝管和钢管清洗（2分） （2）导线清洗（2分） 8.导线切割（13分） （1）切割前处理（4分） （2）切割后处理（9分） 9.导线正确穿管（6分） （1）穿铝管（2分） （2）穿钢管（4分） 10.钢管的操作（24分） （1）穿钢芯管（4分） 1)在钢管中心及钢芯的1/2钢管长度处画印，画印后应立即检查印记位置是否正确，将导线的钢芯穿入钢管中。(2分) 2)检查两钢芯的端头在钢管中心相碰，钢管两端头与钢芯上的印记重合。(2分) （2）钢管压接（20分） 1）入模位置应正确，检查定位印记是否处于指定位置。(3分) 2）液压压接时压力值不得低于80MPa。(3分) 3）压接操作时，达到压力值后应稳压3至5秒后方能卸荷。（3分） 4）笫一模压好后应检查压后对边距尺寸（S≤0.86D+0.2mm），合格后方能继续工作。（3分） 5）向一端进行施压，相邻两模至少应重叠5mm。（3分） 6）钢管全部压完后打磨飞边，进行外观、尺寸、弯曲度检查和喷防锈漆，并填写压接记录。（4分） 11.铝管的操作（21分） 1）以钢管中心为准，在铝管两端导线上各量1/2铝管长度划两个印记。在两个印记外侧50mm处各画一个印记，操作正确。（2分） 2）以压后钢管尺寸+遗留的割线尺寸为基准在铝管上画出非压区印记。（3分） 3）将铝管移至两导线所画的区间印记内，使钢管中心和铝管中心重合。（5分） 4）铝管穿线到位后，对其进行第一模施压，液压压接时压力值不得低于80MPa，压后对边距尺寸S≤0.86D+0.2mm。（5分） 5）相邻两模至少应重叠10mm，压完一侧后压另一侧，压接完成后，进行压接尺寸检查，挫去飞边毛刺，测量弯曲度、校直和记录。（6分） 12.技术要求（5分） 13.其他要求（8分） （1）时间要求（3分） （2）动作要求（3分） （3）安全要求（2分） 14.清理现场（1分） 15.工作结束（1分） （1）工作汇报（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
83 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制线路施工方案（220kV输电线路引流板发热紧急缺陷处理） | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）引流板发热处理质量关键技术（6分） （2）引流板处理螺栓紧固的扭力要求（2分） （3）引流板接触电阻测量的要求（3分） （4）装设、拆除接地线的要求（5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （2）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等（2分） 2）工具安装（2分） 3）引流板发热原因查找（2分） 4）引流板拆除后防掉落措施（5分） 5）引流板发热处理（15分） 6）安装好后对引流板进行检测（3分） （3）作业后（3分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） 2）终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施 （2）文明施工措施 11.工作所需材料及工器具（10分） （1）材料齐全（4分） （2）关键工具齐全（4分） （3）其它工具（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（1分） （1）应急预案（0.5分） （2）作业指导书引用（0.5分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
84 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制线路施工方案（500kV闪络悬垂绝缘子串更换）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用（3分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（1分） （3）绝缘子串及导线的提升方法（2分） （4）承力工具的安装、摆放、使用（5分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） （6）防杆塔转向滑车处损伤变形措施（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（3分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等（3分） 2）工器具安装（5分） 3）交叉跨越措施布置（2分） 4）防横担变形的措施布置（2分） 5）机动绞磨或链条葫芦的使用（10分） 6）旧绝缘子拆除措施（3分） 7）新旧绝缘子串放下和起吊控制措施（3分） 8）新绝缘子串安装措施（2分） （4）作业后（3分） （1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） （2）终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施 （2）文明施工措施 11.工作所需材料及工器具（10分） （1）材料齐全（4分） （2）关键工具齐全（3分） （3）其它工具（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求（1分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（1分） （1）应急预案（0.5分） （2）作业指导书引用（0.5分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
85 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制线路施工方案（500kV耐张绝缘子串更换） | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用。（3分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施。（1分） （3）绝缘子串托瓶架的安装。（2分） （4）承力工具的安装、摆放、使用。（5分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求。（2分） （6）防杆塔转向滑车处损伤变形措施。（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（2分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称。（2分） 2）布置工器具及材料。（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会。（1分） （3）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等。（3分） 2）工器具安装。（5分） 3）交叉跨越措施布置。（2分） 4）防横担变形的措施布置。（2分） 5）机动绞磨或链条葫芦等承力工器具的使用。（10分） 6）旧绝缘子拆除措施。（3分） 7）新旧绝缘子串放下和起吊控制措施。（3分） 8）新绝缘子串安装措施。（2分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等。（2分） 2）终结工作票、班后会。（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施。（1分） （2）文明施工措施。（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全。（2分） （2）关键工具齐全。（2分） （3）其它工具。（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求。（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施。（2分） （2）高空坠落风险评估措施。（2分） （3）物体打击风险评估措施。（2分） （4）工器具、设备损坏的风险。（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
86 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 技能实操 | 送电线路杆塔工程及架线工程验收。 | 1.着装及防护（8分） （1）工作服（2分） （2）安全帽（2分） （3）劳保鞋（2分） （4）工作手套（2分） 2.核实现场工作条件（6分） （1）确认现场作业环境、地形（3分） （2）确认现场天气情况（3分） 3.杆塔工程（36分） （1）一般规定（18分） （2）铁塔（4分） （3）混凝土电杆（5分） （4）钢管电杆（4分） （5）拉线（5分） 4.架线工程（40分） （1）一般规定（3分） （2）张力放钱（10分） （3）非张力放线（4分） （4）连接（6分） （5）紧钱（6分） （6）附件安装（5分） （7）光纤复合架空地线（OPGW）架设（6分） 5.其他要求（6分） （1）时间要求（2分） （2）动作要求（2分） （3）安全要求（2分） 7.清理现场（2分） 8.工作结束汇报（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-工程验收 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
87 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 工程验收 | 技能实操 | 编制线路施工方案（输电线路竣工验收）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 竣工验收的线路名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（10分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）气象要求（1分） （4）防感应电措施（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（1分） （7）防交通事故（1分） （8）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（16分） （1）基础工程（2分） （2）接地工程（2分） （3）通道清理工程（2分） （4）杆塔工程（2分） （5）导地线及拉线工程（2分） （6）绝缘子安装工程（2分） （8）附件金具安装工程（2分） （9）线路路径图（2分） 9.作业步骤（含示意图）（43分） （1）示意图（3分） （2）作业前（6分） 1)核对设备名称（2分） 2)布置工器具及材料（2分） 3)办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（2分） （3）作业中（30分） 1)验电、装设接地线等（3分） 2)工器具安装（3分） 3)基础工程检查（3分） 4)接地工程检查（3分） 5)通道清理工程检查（3分） 6)杆塔工程检查（3分） 7)导地线及拉线工程检查（3分） 8)绝缘子安装工程检查（3分） 9)附件金具安装工程检查（3分） 10)线路路径图绘制（3分） （4）作业后（4分） (1)检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） (2)终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（4分） (1)环境保护措施（2分） (2)文明施工措施（2分） 11.工作所需材料及工器具（6分） (1)材料齐全（3分） (2)工具齐全（3分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） (1)触电风险评估措施（2分） (2)高空坠落风险评估措施（2分） (3)物体打击风险评估措施（2分） (4)工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（4分） (1)应急预案（2分） (2)作业指导书引用（2分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-工程验收 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
88 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 编制线路施工方案（输电线路光缆补强）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） (1)《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 (2)《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 (3)《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 (4)《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） (1)施工前做好准备工作（0.5分）。 (2)组织机构（0.5分）。 (3)组织分工（0.5分）。 (4)主要施工工器具（0.5分）。 (5)主要的施工材料（0.5分）。 (6)主要使用的安全措施工器具要求（0.5分）。 7.安全措施（15分） (1)办理工作票（1分） (2)工器具、仪器仪表、材料检查（1分） (3)召开工前会（1分） (4)停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） (5)高空人身防坠落措施（1分） (6)高空防坠物措施（1分） (7)防触电措施（1分） (8)防交通事故（1分） (9)危险点分析及预控（1分） (10)作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） (1)力的计算、工器具选用（2分） (2)承力工具的安装、摆放、使用（2分） (3)检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） (4)停电接地及工作许可（2分） (5)施工方法。（2分） (6)施工质量检验。（2分） (7)列出至少三个质量点及技术要求、控制措施（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（3分） （2）作业前（4分） (1)核对设备名称（2分） (2)布置工器具及材料（1分） (3)办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） (1)验电、装设接地线等（5分） (2)光缆补强主要工器具使用（5分） (3)光缆交叉跨越措施布置（5分） (4)防光缆断裂措施布置（5分） (5)光缆补强工器具的使用及技术要求（10分） （4）作业后（3分） (1)检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） (2)终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） (1)环境保护措施（1分） (2)文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（10分） (1)材料齐全（4分） (2)关键工具齐全（3分） (3)其它工具（2分） (4)承力工具荷载满足作业需求（1分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） (1)触电风险评估措施（2分） (2)高空坠落风险评估措施（2分） (3)物体打击风险评估措施（2分） (4)工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（1分） (1)应急预案（0.5分） (2)作业指导书引用（0.5分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
89 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 编制线路施工方案（输电线路塔腿受损抢修施工）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） (1)《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 (2)《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 (3)《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 (4)《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） (1)施工前做好准》备工作（0.5分）。 (2)组织机构（0.5分）。 (3)组织分工（0.5分）。 (4)主要施工工器具（0.5分）。 (5)主要的施工材料（0.5分）。 (6)主要使用的安全措施工器具要求（0.5分）。 7.安全措施（15分） (1)办理工作票（1分） (2)工器具、材料检查（1分） (3)召开工前会（1分） (4)停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） (5)防抱杆倒落措施（1分） (6)高空防坠物措施（1分） (7)防杆塔倾倒措施（1分） (8)防抱杆断裂措施（1分） (9)危险点分析及预控（1分） (10)作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） (1)力的计算及工器具选用（2分） (2)链条葫芦或机动绞磨的安装、摆放、使用（2分） (3)检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） (4)停电接地及工作许可（2分） (5)施工方法。（2分） (6)施工质量检验。（2分） (7)列出至少三个质量点及技术要求、控制措施（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（3分） （2）作业前（4分） 1)核对线路名称（2分） 2)布置工器具及材料（1分） 3)办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1)验电、装设接地线等（5分） 2)杆塔补强主要工器具使用（5分） 3)链条葫芦或机动绞磨的布置（5分） 4)防抱杆断裂措施布置（5分） 5)杆塔主材补强的技术要求（5分） 6)浪风绳的布置（（5分）） （4）作业后（3分） 1)检查现场有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） 2)终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） (1)环境保护措施（1分） (2)文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） (1)材料齐全（2分） (2)关键工具齐全（2分） (3)其它工具（2分） (4)承力工具荷载满足作业需求（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（10分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） （5）防杆塔倾倒风险评估（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
90 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 编制线路施工方案（停电处理500kV马乙线008#左侧架空避雷线断股）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用或选取（2分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（3分） （3）地线牵引、紧线方法（5分） （4）压接工艺等检修质量关键控制点及措施（2分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） （6）地线防支架变形的措施（1分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（2分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等（5分） 2）工具安装（2分） 3）叉跨越措施布置（2分） 4）防地线支架变形的措施布置（2分） 5）拆除旧地线、牵引新地线方法等（10分） 6）地线线夹压接等（5分） 7）检查地线线夹压接质量等情况（3分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） 2）终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施（1分） （2）文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（10分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）工具荷载满足作业（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
91 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 编制线路施工方案（编制线路迁改改施工方案及电网风险防控措施单）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用或选取（2分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（3分） （3）地线牵引、紧线方法（5分） （4）压接工艺等检修质量关键控制点及措施（2分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） （6）地线防支架变形的措施（1分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（2分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等（5分） 2）工具安装（2分） 3）叉跨越措施布置（2分） 4）防地线支架变形的措施布置（2分） 5）拆除旧地线、牵引新地线方法等（10分） 6）地线线夹压接等（5分） 7）检查地线线夹压接质量等情况（3分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） 2）终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施（1分） （2）文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（10分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）工具荷载满足作业（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
92 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 带位移正方形铁塔基础施工定位（分坑）测量的操作。 | 1.着装及防护（6分） （1）工作服（2分） （2）安全帽（2分） （3）劳保鞋（2分） 2.核实现场工作条件（4分） （1）确认现场作业环境、地形（2分） （2）确认现场天气情况（2分） 3.工器具、仪表的选用与检查（10分） （1）仪器外观、合格标签检查（2分） （2）仪表、配件性能校验（2分） （3）工器具、仪表摆放，汇报检查结果（2分） （4）电池容量检查，开机并读出电池容量。（2分） （5）三角架伸缩自如，清洁无破损，功能正常。（2分） 4.工器具选用及检查（10分） （1）标杆完好无破损，功能正常。（2分） （2）计算器、钢卷尺功用正常。（2分） （3）个人工器具齐备，功用正常。（2分） （4）定位桩齐备、手锤完好，功用正常。（2分） （5）工器具摆放及汇报检查结果。（2分） 5.材料的选用和检查（2分） 6.检查中心桩（6分） 7.定前后方向桩（8分） 8.测水平角准备工作（9分） 9.定垂直线路方向桩（8分） 10.基础分坑操作（27分） 11.其他要求（6分） （1）时间要求（3分） （2）动作要求（3分） 12.清理现场（2分） 13.工作结束（2分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
93 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 带位移矩形铁塔基础施工定位（分坑）测量的操作。 | 1.着装及防护（6分） （1）工作服（2分） （2）安全帽（2分） （3）劳保鞋（2分） 2.核实现场工作条件（4分） （1）确认现场作业环境、地形（2分） （2）确认现场天气情况（2分） 3.工器具、仪表的选用与检查（10分） （1）仪器外观、合格标签检查（2分） （2）仪表、配件性能校验（2分） （3）工器具、仪表摆放，汇报检查结果（2分） （4）电池容量检查，开机并读出电池容量。（2分） （5）三角架伸缩自如，清洁无破损，功能正常。（2分） 4.工器具选用及检查（10分） （1）标杆完好无破损，功能正常。（2分） （2）计算器、钢卷尺功用正常。（2分） （3）个人工器具齐备，功用正常。（2分） （4）定位桩齐备、手锤完好，功用正常。（2分） （5）工器具摆放及汇报检查结果。（2分） 5.材料的选用和检查（2分） 6.检查中心桩（6分） 7.定前后方向桩（8分） 8.测水平角准备工作（9分） 9.定垂直线路方向桩（8分） 10.基础分坑操作（27分） 11.其他要求（6分） （1）时间要求（3分） （2）动作要求（3分） 12.清理现场（2分） 13.工作结束（2分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
94 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 架空线路弧垂测量（档外法）。 | 1.着装及防护（3分） （1）工作服（1分） （2）安全帽（1分） （3）劳保鞋（1分） 2.核实现场工作条件（2分） （1）确认现场作业环境、地形（1分） （2）确认现场天气情况（1分） 三、仪器的选用与检查（5分） （1）仪器外观、合格标签检查（1分） （2）仪表、配件性能校验（1分） （3）工器具、仪表摆放，汇报检查结果（1分） （4）仪器电量检查（1分） （5）三角架伸缩自如，清洁无破损，功能正常（1分） 4.工具选择（3分） 5.仪器检查（4分） 6.选择仪器站点（4分） 7.调整经纬仪（3分） 8.弧垂测量 （1）测垂直角准备工作（9分） （2）测量距离（12分） （3）测弧垂最低点垂直角度（33分） 9.计算 （1）使用公式（6分） （2）仪器装箱（3分） 10.其他要求（9分） （1）时间要求（3分） （2）动作要求（3分） （3）安全要求（3分） 11.清理现场（2分） 12.工作结束（2分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
95 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制线路施工方案（导线损伤抢修施工）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用或选取（2分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（3分） （3）几种导线损伤常用处理方法及适用标准（5分） （4）压接工艺等检修质量关键控制点及措施（2分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（37分） （1）示意图（2分） （2）作业前（6分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（2分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（2分） （3）作业中（25分） 1）验电、装设接地线等（2分） 2）工具安装（2分） 3）交叉跨越措施布置（5分） 4）导线修补的步骤（6分） 5）几种导线损伤常用处理方法的技术要求（10分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） 2）终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（4分） （1）环境保护措施（2分） （2）文明施工措施（2分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全（压接管、地线）（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）工具荷载满足作业（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（2分） （3）物体打击风险评估措施（2分） （4）工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（4分） （1）应急预案（2分） （2）作业指导书引用（2分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
96 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 编制线路施工方案（导地线的更换）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用或选取（2分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（3分） （3）几种导线损伤常用处理方法及适用标准（5分） （4）压接工艺等检修质量关键控制点及措施（2分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（2分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1）验电、装设接地线等（2分） 2）工器具安装（2分） 3）交叉跨越措施布置（2分） 4）防横担变形的措施布置（2分） 5）机动绞磨、滑车等承力工器具的使用（3分） 6）牵引机、张力机的操作措施（5分） 7）临时拉线的安装措施（2分） 8）新旧导地线展放技术措施（3分） 9）新旧导地线连接技术措施（3分） 10）新导线牵引技术措施（2分） 11）新导地线弧垂观测措施（2分） 12）新导地线附件安装措施（2分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） 2）终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施（1分） （2）文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） (1)触电风险评估措施（2分） (2)高空坠落风险评估措施（2分） (3)物体打击风险评估措施（2分） (4)工器具、设备损坏的风险（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） (1)应急预案（1分） (2)作业指导书引用（1分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
97 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 安全管理 | 技能实操 | 编制线路施工方案（重要跨越地线接头隐患整治）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、工作设备名称及编号正确。 5.编写依据（2分） （1）《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 （2）《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 （3）《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 （4）《输变电工程架空导线（800mm2以下）及地线液压压接工艺规程》（0.5分）。 6.组织措施（3分） （1）明确工作负责人及联系方式（1分）。 （2）明确专责监护人及联系方式（1分）。 （3）工作班成员人数安排（1分）。 7.安全措施（15分） （1）办理工作票（1分） （2）工器具、仪器仪表、材料检查（1分） （3）召开工前会（1分） （4）停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） （5）高空人身防坠落措施（1分） （6）高空防坠物措施（含地线坠落）（1分） （7）防触电措施（1分） （8）防交通事故（1分） （9）气象要求（1分） （10）作业步骤涉及的安全措施布置情况。（6分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 8.技术措施（15分） （1）力的计算、工器具选用或选取（2分） （2）电力线路、高速公路管控措施未明确或管控措施（3分） （3）几种导线损伤常用处理方法及适用标准（5分） （4）压接工艺等检修质量关键控制点及措施（2分） （5）检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（2分） （2）作业前（4分） 1）核对设备名称（2分） 2）布置工器具及材料（1分） 3）办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （4）作业中（30分） 1)验电、装设接地线等（2分） 2)工器具安装（2分） 3)交叉跨越措施布置（2分） 4)防横担变形的措施布置（2分） 5)机动绞磨、滑车等承力工器具的使用（3分） 6)牵引机、张力机的操作措施（5分） 7)临时拉线的安装措施（2分） 8)新旧地线展放技术措施（3分） 9）新旧地线连接技术措施（3分） 10）新线牵引技术措施（2分） 11）新地线弧垂观测措施（2分） 12）新地线附件安装措施（2分） （4）作业后（4分） 1）检查杆塔上有无遗留物，拆除接地线等（2分） 2）终结工作票、班后会（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） （1）环境保护措施（1分） （2）文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）线路下方低压跨越触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（1分） （3）物体打击风险评估措施（1分） （4）工器具、设备损坏的风险（1分） （5）新旧地线牵引展放时旧地线突然断落风险评估及预防措施（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-安全管理 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
98 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 编制线路施工方案（输电线路倒杆塔抢修）。 | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、线路名称及编号正确。 5.编写依据（2分） (1)《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 (2)《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 (3)《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 (4)《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） (1)施工前做好准》备工作（0.5分）。 (2)组织机构（0.5分）。 (3)组织分工（0.5分）。 (4)主要施工工器具（0.5分）。 (5)主要的施工材料（0.5分）。 (6)主要使用的安全措施工器具要求（0.5分）。 7.安全措施（14分） (1)办理工作票（1分） (2)工器具、材料检查（1分） (3)召开工前会（1分） (4)停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） (5)防抱杆倒落措施（1分） (6)高空防坠物措施（1分） (7)防杆塔倾倒措施（1分） (8)防抱杆托绳和浪风绳断裂措施（1分） (9)危险点分析及预控（1分） (10)作业步骤涉及的安全措施布置情况。（3分） (11)现场旧杆塔切割火灾防范措施（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.技术措施（16分） (1)力的计算及工器具选用（2分） (2)链条葫芦、机动绞磨、牵引机、张力机等牵引机具的安装摆放及使用（2分） (3)检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） (4)停电、验电、挂接地线及工作许可（2分） (5)拆除旧杆塔施工技术方法。（2分） (6)新杆塔组立技术（2分） (8)施工质量检验。（2分） (9)列出至少三个质量点及技术要求、控制措施（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（3分） （2）作业前（4分） 1)核对线路名称（2分） 2)布置工器具及材料（1分） 3)办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1)停电、验电、装设接地线（3分） 2)旧杆塔拆除，新杆塔或抢修塔组立所需主要工器具（3分） 3)链条葫芦、机动绞磨、牵引机、张力机等牵引机具的安装（3分） 4)新旧导地线的连接（3分） 5)拆除旧杆塔施工（3分） 6)旧杆塔的清理及运输（3分） 7)新杆塔组立（3分） 8)新导地线的展放和牵引（3分） 9)导地线挂线及弧垂观测（3分） 10)新导地线附件安装（3分） （4）作业后（3分） 1)检查现场有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） 2)终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） (1)环境保护措施（1分） (2)文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）线路下方低压跨越触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（1分） （3）物体打击风险评估措施（1分） （4）工器具、设备损坏的风险（1分） （5）新旧地线牵引展放时旧地线突然断落风险评估及预防措施（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
99 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 编制线路施工方案（应急抢修塔组立） | 1.工作概述（1分） 工作概述描述及相关参数。 2.工作任务（1分） 工作任务编写正确。 3.工作时间（1分） 工作时间填写正确。 4.工作范围（1分） 检修工作地点、线路名称及编号正确。 5.编写依据（2分） (1)《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（0.5分）。 (2)《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（0.5分）。 (3)《架空输电线路运行规程》（0.5分）。 (4)《架空输电线路施工工艺通用技术手册》（0.5分）。 6.组织措施（3分） (1)施工前做好准》备工作（0.5分）。 (2)组织机构（0.5分）。 (3)组织分工（0.5分）。 (4)主要施工工器具（0.5分）。 (5)主要的施工材料（0.5分）。 (6)主要使用的安全措施工器具要求（0.5分）。 7.安全措施（14分） (1)办理工作票（1分） (2)工器具、材料检查（1分） (3)召开工前会（1分） (4)停电、验电、挂接地线的安全要求（1分） (5)防抱杆倒落措施（1分） (6)高空防坠物措施（1分） (7)防杆塔倾倒措施（1分） (8)防抱杆托绳和浪风绳断裂措施（1分） (9)危险点分析及预控（1分） (10)作业步骤涉及的安全措施布置情况。（3分） (11)现场旧杆塔切割火灾防范措施（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.技术措施（16分） (1)力的计算及工器具选用（2分） (2)链条葫芦、机动绞磨等的安装摆放及使用（2分） (3)检修质量关键控制措施、质量验收要求（2分） (4)停电、验电、挂接地线及工作许可（2分） (5)拆除旧杆塔施工技术方法。（2分） (6)新杆塔组立技术（2分） (8)施工质量检验。（2分） (9)列出至少三个质量点及技术要求、控制措施（2分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 9.作业步骤（含示意图）（40分） （1）示意图（3分） （2）作业前（4分） 1)核对线路名称（2分） 2)布置工器具及材料（1分） 3)办理工作许可、宣读工作票、召开班前会（1分） （3）作业中（30分） 1)停电、验电、装设接地线（3分） 2)旧杆塔拆除，新杆塔或抢修塔组立所需主要工器具（2分） 3)链条葫芦、机动绞磨等机具的安装（3分） 4)拆除旧杆塔施工（10分） 5)旧杆塔的清理及运输（2分） 6)新杆塔组立（10分） （4）作业后（3分） 1)检查现场有无遗留物，拆除接地线等（1.5分） 2)终结工作票、班后会（1.5分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 10.环境保护措施（2分） (1)环境保护措施（1分） (2)文明施工措施（1分） 11.工作所需材料及工器具（8分） （1）材料齐全（2分） （2）关键工具齐全（2分） （3）其它工具（2分） （4）承力工具荷载满足作业需求（2分） 12.风险辨识及预防控制措施（关键风险）（8分） （1）线路下方低压跨越触电风险评估措施（2分） （2）高空坠落风险评估措施（1分） （3）物体打击风险评估措施（1分） （4）工器具、设备损坏的风险（1分） （5）旧塔拆除和新塔组立的风险评估及预防措施（3分） 注：施工方案必须包括但不限于以上内容。 13.其它（2分） （1）应急预案（1分） （2）作业指导书引用（1分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
100 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 输电线路检修与检测 | 技能实操 | 案例分析（造成接地装置电阻值不合格的原因及改进措施） | 1.工作过程（100分） （1）不合格原因（50分） 1）地质复杂（10分） 2）施工难度大（10分） 3）施工质量（10分） 4）设备缺陷（10分） 5）外力破坏（10分） （2）整改的措施（50分） 1）定期巡视（10分） 2）定期检测（10分） 3）定期检查（10分） 4）加强监管（10分） 5）整改措施（10分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-输电线路检修与检测 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
101 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 案例分析（施工放线的注意事项） | 1.工作过程（100分） （1）导地线外观检查(20分) 1）型号相符(10分) 2）导地线损伤原因(10分) （2）采用张力放线时应遵守的规定（50分） 1）滑车满足要求(10分) 2)导地线展放时间要求(10分) 3)张力机符合作业要求(10分) 4)放线技术要求(10分) 5）通讯方面的要求（10分） （3）张力放线损伤处理应符合以下规定（30分） 1)放线技术要求(30分) | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331
102 | 送配电线路工 | 送电线路工 | 技术管理及培训 | 技能实操 | 案例分析（如何处理输电线路发热引流板） | 1.工作过程（100分） （1）核查过热原因（20分） 1）检查引流板外观（5分） 2）检查引流板板与板之间的情况（5分） 3）确定过热原因（10分） （2）引流板处理措施（50分） 1）用铲刀铲除旧电力脂，用400目砂纸对引流板金属连接处高进行打磨，去除表面的毛刺、麻点、油污和氧化膜，保持平整（凸起时才用锉刀处理）。（10分） 2）接触面处理合格后，且在打磨后3分钟内，涂一薄层复合脂，用干净棉纱擦拭。（10分） 3）再均匀涂抹一层导电脂厚约0.2mm。（5分） 4）换新螺栓（包括螺栓、螺母、两个加厚大垫圈和弹性垫圈）。（5分） 5）预紧至弹簧圈平。（5分） 6）用扭矩扳手紧对应扭矩，对角交叉紧固二次。（10分） 7）擦溢脂：擦掉溢出复合脂，并全密封贴合缝。（5分） （3）引流板处理质技术要求（20分） 1）检查接触面（5分） 2）检查贴合缝（5分） 3）检查螺栓（5分） 4）检测引流板接触电阻（5分） | 高级技师 | 出题单位：贵州电网有限责任公司贵阳供电局刘鹏 知识点：送配电线路工-送电线路工-技术管理及培训 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 刘鹏 | 13985426331